- DZ-PH34301K

- 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

(报批稿)

项目名称：中广核巴州若羌县16万千瓦64万千瓦时新型储能项目

(220kV升压汇集站扩建部分)

建设单位(盖章)：        中广核新能源若羌有限公司

- 编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：2025年6月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中广核巴州若羌县16万千瓦64万千瓦时新型储能项目(220kV升压汇集站扩建部分) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-652824-04-01-759911 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 巴音郭楞蒙古自治州若羌县 |  |  |
| ### 地理坐标 | ### 储能电站中心点坐标： ### 220kV升压站中心点坐标： |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 | 用地面积(m2)/长度(km) | ### 永久占地：34320.00m2 ### 临时占地：2860m2 ### 总占地面积：37180.00m2 |
| 建设性质 | ☑新建(£迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 备案证号： 2501161748652800000144 |
| 总投资(万元) | 46376.35 | 环保投资(万元) | 50 |
| 环保投资占比(%) | 0.11 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的输变电建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”第四部分“电力”第1条“新型电力系统技术及装备：±800千伏及以上直流输变电，1000千伏及以上交流输变电，分布式新能源并网、分布式智能电网（含微电网）技术推广应用，电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢（氨）储能、热储能等各类新型储能技术及应用，长时储能技术，水力发电中低温水恢复措施工程、过鱼措施工程技术开发与应用，乏风瓦斯发电技术及开发利用，垃圾焚烧发电成套设备，生物质热电联产”、第2条“电力基础设施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”，项目符合国家的产业政策。 2 生态环境分区管控的符合性分析 2.1 与“关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知”(新环环评发〔2024〕157号)符合性分析 根据“关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知”(新环环评发〔2024〕157号)，将本项目与空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用相关要求对比分析，详见表1-1。 表1-1 本项目与新环环评发〔2024〕157号相符性分析 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知(新环环评发〔2024〕157号); 空间布局约束; 一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目建设地点位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，项目用地现状为裸地。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。本项目建设不涉及生态保护红线。见附图1-1。项目的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》，详细分析见下文。; 符合. 污染物排放管控; 推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目为输变电项目，有利于构建清洁低碳、安全高效的能源体系。运营期生产工艺过程中无大气及水污染物排放，储能站及变电站均为无人值守，仅有少量检修人员临时进入巡检时产生生活垃圾，经采取环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，施工期和运营不涉及氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。; 符合. 环境风险防控; 依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。 加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目用地性质为裸地，不涉及农用地，造成的自然资源损失量较小。本项目设置总事故油池，事故油池有效容积大于主变中变压器油的体积。变压器油泄漏可及时收集，建设单位建立环境事故应急体系，编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源利用要求; 地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。 土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 本项目不涉及取用地下水资源。目前，项目已取得建设项目用地预审与选址意见书。; 符合. 2.2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》，本项目位于天山南坡(巴州、阿克苏地区)片区，具体管控要求见表1-2。 表1-2 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”符合性分析 管控要求; 本项目; 符合性. 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》; 天山南坡片区; 1空间布局约束。切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。 2污染物排放管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。加强油 (气)资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 3环境风险防控。加强塔里木河流域水环境风险管控。 4资源开发效率要求推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。; 本项目位于若羌县，不在天山南部山区及塔里木盆地北缘，不属于油(气)资源开发项目，也不涉及重金属污染物排放。; 符合. 2.3 与“关于印发巴音郭楞蒙古自治州‘三线一单’生态环境分区管控动态更新成果(2023年)的通知”的符合性 本项目位于环境管控单元编码ZH65282430001区域内。根据“关于印发巴音郭楞蒙古自治州‘三线一单’生态环境分区管控动态更新成果(2023年)的通知”(巴政办发〔2024〕32号)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，本项目与巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”符合性分析见表1-3。本项目在巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元分布图中的位置见附图1-1。 表1-3 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单 ”生态环境分区管控方案》符合性分析 巴政办发〔2021〕32号要求; 本项目; 符合性. 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于若羌县，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线。本项目建设符合生态保护红线管控要求。; 符合. 环境质量底线：全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水(塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类)，孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m³、31.5μg/m³(库尔勒市，扣除沙尘天气影响)，空气优良天数比例大于75.2%(库尔勒市)，重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98％以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响，也不会对工程周边区域土壤环境造成影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提高碳汇能力，做好碳达峰碳中和工作。; 本项目为输变电项目，升压站站内扩建，造成的自然资源损失量较小。属于利用绿色清洁能源发电，与煤电相比也可减少二氧化碳的排放，升压站本身运行期无二氧化碳排放。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期无能源消耗，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。; 符合. 本项目建设地点位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，根据“关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果(2023年)”(巴政办发〔2024〕32号)中的管控单元要求，本项目所在环境管控单元管控要求详见表1-4。 表1-4 若羌县重点管控单元管控要求 环境管控单元编码; ZH65282430001; 本项目情况; 符合性. 环境管控单元名称; 若羌县一般管控区. 环境管控单元类别; 一般管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。 6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。 7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》相关要求。; 项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。项目不属于“两高”项目，且项目周围无环境敏感区域和居民点，符合空间布局约束的要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。; 本项目属于储能电站项目及输变电工程，站内扩建，项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无工艺性大气、水等污染物排放，对区域环境空气质量、水环境影响较小，也不会对工程周边区域土壤环境造成影响。符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。 2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。 4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目扩建升压站设置有事故油池，事故油池的有效容积满足最大单台主变100%排油量的要求，变压器油泄漏可及时收集，建设单位建立了环境事故应急体系，不会对土壤环境造成污染，符合环境风险防控要求。; 符合. 资源利用效率; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。 4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》等相关文件要求。; 本项目巴音郭楞蒙古自治州若羌县，占用裸地，建成投运后水资源消耗较小，不影响区域资源利用。; 符合. 3 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的符合性分析见表1-5。 表1-5 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号; 具体要求; 项目实际情况; 是否符合. 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目储能电站、立新若羌罗布庄220kV升压汇集站不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19 的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目储能电站不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区，项目不属于排放污染物的建设项目。本项目在立新若羌罗布庄220kV升压汇集站站内扩建1台主变,不新增占地，不存在选址。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 建设项目不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 设计; 总体要求; 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 电磁环境保护; 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 生态 环境 保护; 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 施工; 总体要求; 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。; 本环评要求在项目施工过程中应落实施工设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求，并按照审批部门的文件做好施工期的环境保护要求。; 符合. 生态环境保护; 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。; 符合. 水环境保护; 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的砂浆等废弃物。; 本项目不涉及地表水体，不会对地表水环境产生影响。; 符合. 大气环境保护; 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 本项目储能电站在施工过程中加强了对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染。挖出土方堆放于施工场地土方堆置区域，铺设彩条布，在彩条布之上堆放开挖土方及砂石料，用以减少清理场地对地表结皮的破坏；在暴雨或大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站站内扩建1台主变，土方开挖较小，在施工过程加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染。; 符合. 固体废物处置; 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾集中收集后统一由汽车运至就近垃圾转运站处置；建筑垃圾分别集中收集后由施工单位统一回收，综合利用。; 符合. 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。; 本环评要求项目建设完成后，建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及定期巡检等工作。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 中广核巴州若羌县16万千瓦64万千瓦时新型储能项目(220kV升压汇集站扩建部分)位于若羌县米兰镇东南侧约21km处，拟建站址北距国道G315直线约1.5km，场地中心地理位置坐标为。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县东侧约20km处，升压站中心坐标。 储能电站位于立新若羌罗布庄220kV升压汇集站南侧偏西，两站直线距离828m。 本项目地理位置见附图2-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目组成及规模 本项目主要建设内容包括： 新建1座16万kW/64万kWh储能站，采用磷酸铁锂电池储能系统，共包含32个5MW/20MWh储能单元。 储能站以8回35kV集电线路就近接入立新若羌罗布庄220kV升压汇集站。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站扩建2#主变(1×180MVA)，储能站、220kV升压汇集站扩建部分环保工程依托立新若羌罗布庄220kV升压汇集站现有设施。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站于2024年8月开工建设，尚未建成投运，已建成主变规模为1×180MVA。以1回220kV送出线路接至新天罗布庄220kV汇集站并网，单回路架设，线路长约0.5km；220kV出线建成双母线接线及1回出线，预留3回；35kV线路Ⅰ、Ⅱ段2段母线及8回出线，Ⅰ、Ⅱ每段母线4回出线；2组(-36～+36)Mvar动态无功补偿装置(SVG)。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站为无人值守站，设置1座事故油池，容积约75m³。升压汇集站采用地埋式一体化污水处理设备（含防渗集水池），夏季用于场区绿化，冬季储存在50m3集水池。站内设置危废预制舱，一层，面积约为30m2。 备案文件提及的新建110千伏升压站、2回110千伏送出工程暂不建设，不在本次评价范围内。 本项目概况汇总，见表2-1。 表2-1 项目组成表 - 建设项目概况. 工程名称; 中广核巴州若羌县16万千瓦64万千瓦时新型储能项目(220kV升压汇集站扩建部分). 建设单位; - 中广核新能源若羌有限公司. 建设性质; - 新建. 建设地点; - 若羌县. 主体工程; - (1)新建1座16万kW/64万kWh储能站 - (2)8回35kV集电线路 - (3)立新若羌罗布庄220kV升压汇集站扩建1台180MVA主变。. - 建设内容及规模. 中广核巴州若羌县16万千瓦64万千瓦时新型储能项目(220kV升压汇集站扩建部分); 主变压器容量及数量; 扩建1台180MVA主变，采用三相双卷有载调压变压器。. 35kV出线(回); Ⅲ、Ⅳ段母线8回出线，Ⅲ、Ⅳ每段母线4回出线。. 无功补偿(Mvar); 扩建2组(-36～+36)Mvar动态无功补偿装置(SVG)。. 辅助、公用工程; 给水; 储能电站为无人值守。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站为无人值守智能升压汇集站，采用水车拉水方式，设置生活给水系统，包括1个20m³生活水箱。. 排水; 储能电站为无人值守。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站运行期为智能升压汇集站，站区排水采用生活污水、雨水分流制排水系统，生活污水排入站区地埋式一体化污水处理设备，雨水采用散排方式。. 采暖; 使用电采暖. 通风; 自然进风、机械排风。. 进站道路; 本工程进场道路由北侧园区已建成规划道路引接，引接采用路面宽5m、路基宽6m的砂砾石路。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站已建成进站道路，长度400m，路面宽6m，采用混凝土路面。. 环保工程; 事故油池; 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站内修建有1座容积为75m³的事故油池，满足目前最大单台变压器100%排油量要求，且能满足本期扩建工程180MVA主变100%排油量要求，不需新增事故油池。. 贮油坑; 本项目扩建的2#主变（180MVA）变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积(约15.0m³)大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管。. 生活污水处理 设施; 本项目储能电站、220kV升压站按无人值守站设计，项目运行前期约有9名工作人员对储能电站、220kV升压站进行日常监管。 储能电站新建1座移动式卫生厕所，用于巡检人员生活排污。定期交由若羌县环卫部门拉运。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站内已建成地埋式一体化污水处理设备（含防渗集水池），夏季用于场区绿化，冬季储存在50m3集水池。. 危废舱; 储能电站危废依托立新若羌罗布庄220kV升压汇集站，立新若羌罗布庄220kV升压汇集站已建成危废预制舱，一层，面积约为30m2。. 水土流失; 采取工程措施、植物措施相结合，控制水土流失量. 固体废物; 本项目储能电站、220kV升压站按无人值守站设计，项目运行前期约有9名工作人员对储能电站、220kV升压站进行日常监管。 储能电站巡检时产生的生活垃圾由检修人员随身带走，废磷酸铁锂电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理；立新若羌罗布庄220kV升压汇集站产生的废铅酸蓄电池等交由有相应资质单位回收处理，废电气设备交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。. 3 主要经济技术指标 本项目主要经济指标，见表2-2。 表2-2 主要经济指标 序号; 项 目; 金额(万元). 1; 中广核巴州若羌县16万千瓦/64万千瓦时新型储能项目; 46151.27. 2; 220kV升压站扩建工程; 225.08. 3; 合计; 46376.35. 4 运行管理 中广核新能源若羌有限公司运维人员定期巡检。 |
| 总平面及现场布置 | 1 中广核巴州若羌县16万千瓦/64万千瓦时新型储能项目 储能站长318.0m，宽90.0m，围墙内占地面积为28620.00㎡，总征地面积为37180.00㎡。本站为无人值守站，生产区布置有警卫舱、移动式卫生厕所、储能PCS舱、储能电池舱、成品地埋式消防泵站等建构筑物，所有建构筑物均为一次建成。储能站平面布置图见附图2-2。 2 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站主变扩建工程 升压站220kV配电装置采用户外GIS配电装置，布置于生产区东侧，向东出线；220kV、35kV配电装置按220kV–主变压器–35kV电气接线直线流向考虑。主变压器布置在220kV、35kV两个配电装置之间，为“一”字排列。SVG设备位于西侧。主变压器与35kV配电装置之间采用半绝缘管母连接。 220kV配电装置采用户外GIS配电装置布置，向东出线，220kV已建成双母线及1回出线，本期扩建#2主变进线间隔。 35kV配电装置采用户内成套开关柜双列布置，35kV集电线路向西南侧储能区出线。本期扩建#2主变低压侧Ⅲ、Ⅳ段母线。 35kV#2无功补偿装置，其中功率元件室内布置，连接电抗器户外布置。 #2接地变及接地电阻柜户外布置。 本期新增2#主变容量为180MVA。本工程征地前期已完成，本次扩建是在原变电站围墙内的现有位置上建设，不新增占地，总平面及竖向布置设计原则同前期。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站平面布置见附图2-2。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站与储能站位置关系图见附图2-4。 3 施工现场布置 - (1)临时建筑 - 本项目施工方暂定与立新能源220kV升压汇集站项目为同一批施工人员，依托立新能源220kV升压汇集站施工营地。现场设置综合加工厂（包括钢筋加工厂、木器加工厂），为了便于管理，施工工厂集中布置在管理区附近。 - (2)混凝土供应方案 - 混凝土应优先采用外运方式，不在现场设立搅拌站，现场仅设立综合加工厂。如施工需要现场拌制混凝土，可在搅拌站预留区域建站。 - (3)施工道路 生活物资、房建材料及其他普通物资等在当地采购，通过场内道路网运至各施工工区。 场内交通运输道路采用与电站场内永久道路同线，施工期洒水碾压后作为场内交通运输道路使用，施工完成后，对永久道路进行施工。 项目占地面积汇总见表2-3。 表2-3 本项目占地面积汇总表 单位：m2 项目; 占地类型; 合计. 裸地. 永久占地; 储能站; 围墙内用地; 28620; 28620. 进站道路; 5700; 5700. 合计; 34320; 34320. 临时占地; 储能站; 施工临时道路（升压站扩建共用）; 2860; 2860. 合计; 2860; 2860. 总占地面积; 总计; 37180; 37180. 4 生产设备 项目设备清单详见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 名称; 单位(或型号); 数量. 储能站; 储能单元; 5MW/20MWh储能单元; 个; 32. 汇集站扩建部分; 主变; 台数; 台; 1. 型号; SZ20-180000/110. 变压器容量; MVA; 180. 220kV主变进线间隔; 套; 1. 5 劳动定员 施工期：本项目施工人数约为100人，施工期12个月。 运营期：本项目储能电站、220kV升压站按无人值守站设计，项目运行前期约有9名工作人员对储能电站、220kV升压站进行日常监管。 |
| 施工方案 | 1 建设周期 本项目施工人数约为100人，建设周期约为12个月。 2 施工时序 本项目施工前期先行对施工道路进行建设和准备工程，待施工道路建设完善后，汇集站、储能电站土建施工本着先地下、后地上的顺序，汇集站依次施工设备基础，最后设备安装工程和储能电站设备安装。施工道路按进站道路标准设计，后期作为进站道路使用。 总工期为12个月，施工土建期从第1个月初开始安排，第4个月中旬结束，该阶段主要完成土建施工期，进行各分项土建工程的施工。第6个月中旬到第10个月底为设备安装阶段，12月为设备调试期，整体竣工验收。 3 施工工艺及产污环节 储能站、扩建升压汇集站部分、进站道路、施工临建施工主要为： - 场地平整：对施工作业区和施工临建区域进行平整、清理； - 基础开挖：主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填等； - 土建工程建设：为储能站、扩建升压汇集站部分的建设等，主要包括钢筋砼浇筑、墙体砌筑、预制舱基础等工程；施工生产生活区临建施工建设。 - 设备安装及调试：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等； - 竣工验收。 主要施工工艺、时序，见图2-6。 图2-6 储能站、扩建升压汇集站部分主要施工工艺时序图 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆维吾尔自治区国土空间分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面。 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，属于国家级重点生态功能区。不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目所处区域为限制开发区域。 限制开发区域(重点生态功能区)——限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区。其功能定位是：保障国家及自治区生态安全的主体区域，全疆乃至全国重要的生态功能区，人与自然和谐相处的生态文明区。 开发原则：建设基础设施控制在尽可能小的空间范围之内；根据资源环境承载能力合理布局能源基地和矿产基地，尽可能减少对农业空间、生态空间的占用并同步修复生态环境；加强县城和中心镇的基础设施建设；积极推广新能源，努力解决农村、山区能源需求。提高公共服务供给能力和水平。 相符性分析：本项目为电力能源基础设施建设项目，项目所在区域不在生态红线区内，本项目为变电站扩建工程，不新增占地建设、运行对生态环境影响较小。储能电站所在区域不在生态红线区内，项目在建设过程中采取控制作业范围，作业区域定期洒水降尘，避免在大风天气进行开挖作业、施工完成后进行场地平整等措施后，可将项目建设对区域生态环境影响降至最低，建成后项目对生态环境的影响很小，符合限制开发区管理要求。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的，见附图3-1。 2 生态环境现状 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域位于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区(Ⅳ)-塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区(Ⅳ2)-若羌绿洲沙漠化敏感生态功能区(65)，建设项目在新疆生态功能区划图中的位置，见附图3-2。该功能区主要特征，见表3-1。 表3-1 生态功能区主要特征 生态功能分区单元; 生态区; Ⅳ 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅳ2 塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 65．若羌绿洲沙漠化敏感生态功能区. 主要生态服务功能; 农产品生产、沙漠化控制. 主要生态环境问题; 干旱缺水、风沙和干热风危害、乱樵采、能源短缺. 生态敏感因子 敏感程度; 土壤侵蚀、土地沙漠化高度敏感. 保护目标; 保护绿洲农田、保护荒漠植被、保护米兰遗址. 保护措施; 完善绿洲内部林网化和外部防护林体系、禁止樵采、禁止开荒、开发太阳能和风能等新型天然能源。. 发展方向; 发展特色林果业、促进现有绿洲健康发展. 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，项目区地势较开阔，为荒漠生态系统，土地利用类型为裸地，土壤类型为风沙土，植被覆盖度3%以下，主要生长有多枝柽柳，偶见有芦苇、盐节木等荒漠耐盐植物，与《国家重点保护野生植物名录(2021版)》及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》比对，项目区内无国家及新疆维吾尔自治区重点保护野生植物。 由于本项目建设区域该区干旱、多风，植被稀少故大型野生动物少见，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物。本项目所在区域无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。本项目土地利用、植被类型、土壤类型图见附图3-3～3-5。 3 区域的沙化土地概况 根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地区，见附图3-6。 巴音郭楞蒙古自治州中沙化土地面积较大的县市有且末县和若羌县。若羌县沙化土地面积为1035.13万公顷，占全州沙化土地面积的41.54%。巴音郭楞蒙古自治州有明显沙化趋势的土地的面积为69.19万公顷，占具有明显沙化趋势土地面积的15.80%。若羌县三面环沙，生态环境脆弱，是新疆防沙治沙的核心区域之一。本项目建设区域为非沙化土地区，区域受到风积沙影响，植被生态系统脆弱，土壤稳定性差，存在不同程度的沙害，应制定相应的防沙治沙措施，防止局部地段土地荒漠化发展。 4 电磁环境现状评价 新疆鼎耀工程咨询有限公司于2025年4月24日对立新若羌罗布庄220kV升压汇集站厂界四周的电磁环境进行了现状监测，共布置9个电磁监测点，具体点位布置见附图3-7。根据现场监测结果，立新若羌罗布庄220kV升压汇集站厂界四周工频电场强度为2.48～40.69V/m，工频磁感应强度为0.0655～0.2650μT，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值要求。具体数据详见电磁环境影响专题评价。 5 声环境现状评价 5.1 监测因子 等效声级，Leq 5.2 监测方法及布点 监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，立新若羌罗布庄220kV升压汇集站围墙外1m，距地面1.5m处，本次评价设置9个现状监测点。具体点位布置见附图3-7。 5.3 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2025年4月24日 5.4 监测仪器、监测条件 监测仪器参数，见表3-2。 表3-2 测量设备特性表 序号; 监测 项目; 设备名称; 测量范围; 设备(校准证书)编号; 检定/校准 机构; 有效日期. 1; 噪声; AWA5688 多功能声级计; 28～133dB（A）; LSsx2024-11479; 中国计量科学研究院; 2024年08月13日～2025年08月12日. 2; ND9A; /; LSsx2024-05742; 中国计量科学研究院; 2024年05月22日～2025年05月21日. 3; 风速; HT-91 风速仪; 0.1m/s～30m/s; J202404281135-0001; 广电计量检测集团股份有限公司; 2024.05.06～2025.05.05. 4; 温湿度; TY-2060 数字温湿度计; 温度：-20℃～60℃；湿度：0%～100%RH; J202404281135-0005; 广电计量检测集团股份有限公司; 2024.05.07～2025.05.06. 监测条件：天气多云、相对湿度26%～32%、温度12～26℃、风速昼间：2.4～3.1m/s、夜间：2.0～2.9m/s。 5.5 监测结果 监测结果，见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果 监测点 位编号; 测点描述; 检测数值(dB(A)). 昼间; 夜间. 1; 1#拟建新型储能站中心; 43; 41. 2; 2#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站北侧偏东; 46; 44. 3; 3#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站北侧偏西; 46; 44. 4; 4#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站东侧偏南; 40; 38. 5; 5#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站东侧偏北; 46; 45. 6; 6#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站南侧偏西; 46; 44. 7; 7#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站南侧偏东; 40; 39. 8; 8#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站西侧偏北; 46; 44. 9; 9#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站西侧偏南; 40; 38. 间隔扩建处位于立新若羌罗布庄220kV升压汇集站东侧。 由表3-3分析可知，储能电站所在区域满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准(昼间：60dB(A),夜间50dB(A))、立新若羌罗布庄220kV升压汇集站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 6 水环境现状评价 本项目不涉及天然地表水体。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“E电力，35送(输)变电工程”，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水评价。 7 土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于第“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。 8 大气现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据导则要求，本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室、生态环境部环境工程评估中心基于互联网的环境影响评价技术服务平台-环境空气质量模型技术支持服务系统中的数据。 本次数据引用的若羌县楼兰生态广场监测站2023年数据，空气质量现状评价表见表3-4。 表3-4 区域空气质量现状监测数据统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m³); 标准限值 (μg/m³); 占标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 6; 150; 4; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 19; 80; 23.8; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 400; 4000; 10; 达标. O3; 第90百分位数最大 8h平均浓度; 112; 160; 70.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 190; 70; 271.4; 超标. 第95百分位数日平均浓度; 634; 150; 622.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 超标. 第95百分位数日平均浓度; 229; 75; 305.3; 超标. 由表3-4可知，项目所在区域SO2、NO2的年均浓度和第98百分位数日均浓度，CO第95百分位数日均浓度、O3第90百分位和最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准及其修改单要求；PM10和PM2.5年均浓度和第95百分位数日均浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准及其修改单要求，项目所在区属于环境空气质量不达标区。 超标原因主要是由于若羌县邻近塔克拉玛干沙漠东缘、气候干燥、浮尘天气等不利的气象条件、‌人类活动、冬季供暖产生的污染排放以及大气中二次有机碳含量的增加共同作用的结果。‌这些因素导致了颗粒物的积累和浓度的升高，‌超过了环境空气质量标准的规定值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站于2024年8月开工建设，尚未建成投运，已建成主变规模为1×180MVA。以1回220kV送出线路接至新天罗布庄220kV汇集站并网，单回路架设，线路长约0.5km；220kV出线建成双母线接线及1回出线，预留3回；35kV线路Ⅰ、Ⅱ段2段母线及8回出线，Ⅰ、Ⅱ每段母线4回出线；2组(-36～+36)Mvar动态无功补偿装置(SVG)。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站为无人值守站，设置1座事故油池，容积约75m³。升压汇集站采用地埋式一体化污水处理设备（含防渗集水池），夏季用于场区绿化，冬季储存在50m3集水池。升压汇集站站内东北角设置危废预制舱，一层，面积约为30m2。危废预制舱的建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，建设泄漏液体收集装置，地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；采取防渗、防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；危废预制舱属于重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。储能电站可依托立新若羌罗布庄220kV升压汇集站危废预制舱。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站内修建有1座容积为75m³的事故油池，满足目前最大单台变压器100%排油量要求，且能满足本期扩建工程180MVA主变100%排油量要求，不需新增事故油池，扩建主变可依托现有设施。 新建储能电站、220kV升压站按无人值守站设计，项目运行前期约有9名工作人员对储能电站、220kV升压站进行日常监管。立新若羌罗布庄220kV升压汇集站内已建成地埋式一体化污水处理设备（含防渗集水池），夏季用于场区绿化，冬季储存在50m3集水池，可依托现有生活污水处理设施。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站于2021年3月取得巴音郭楞蒙古自治州生态环境局出具的《关于若羌立新220千伏汇集站项目环境影响报告表的批复》（巴环自函〔2024〕19号）；目前变电站未建成投运。相关批复文件详见附件。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站扩建部分无新增用地，不新增生活污水排放，变电站内已设置事故油池，未发生事故排油情况，各项环保设施运行正常，不存在遗留的环境问题，不涉及“以新带老”措施。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，输变电类项目环境敏感区为： (一)类，国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； (三)类，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。 ### 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目变电站、储能站围墙外500m不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中定义生态保护目标，包括生态敏感区和重要物种，其中生态敏感区包括：法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；重要物种包括：受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，220kV变电站电磁环境影响评价范围为站界外40m的区域，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》变电站需明确厂界外200m范围内声环境保护目标。 根据现场勘查，本项目变电站站界外200m范围无声环境保护目标，站界外40m范围无电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 - (1)声环境：根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)中区划的划分次序，本项目属于a)城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，用地性质符合以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂；b)划定0、1、3类声环境以外居住、商业、工业混杂区域。声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准(昼间：60dB(A),夜间50dB(A))。 (2)电磁环境：《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的(工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT)。依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频50Hz的电场强度控制限值为4000V/m、磁感应强度控制限值为100μT。 2 污染物排放标准 (1)施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)。 (2)储能电站、变电站运营期厂界噪声排放：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))。 (3)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 其他 | 无总量控制指标要求 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 施工期生态环境影响分析 本项目建设内容主要为储能电站、立新若羌罗布庄220kV升压汇集站主变扩建。储能电站总征地面积为37180.00m2，围墙内占地面积为28620.00㎡，临时占地2860㎡。在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。立新若羌罗布庄220kV升压汇集站新增2#主变(180MVA)，不涉及新增占地。设备安装均在变电站围墙内进行，施工范围小，施工时间短，对生态环境基本不构成影响。 2 施工扬尘分析 储能电站施工期间，施工场地清理平整、基础开挖、电缆沟、道路施工等土建工程均会产生施工扬尘，另外施工机械和车辆运输也会产生一定的扬尘污染，会对大气环境产生不利的影响。 升压站扩建施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于基础施工、散放的建筑材料及施工区运输扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气等诸多因素有关。 施工现场扬尘的来源主要有以下方面： - (1)土方挖掘及现场堆放扬尘； - (2)施工材料的现场搬运及堆放扬尘； - (3)施工垃圾的清理及堆放扬尘； - (4)人、车来往造成的现场道路扬尘。 在施工作业时，将造成粉尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，且随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。 由于施工粉尘降尘较快，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业；施工过程临时堆土和施工材料采取苫盖措施；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输；在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 3 废水影响分析 本项目新建储能电站和变电站扩建施工期生产废污水主要为混凝土养护保湿水及清洗废水，施工期污水主要来自施工废水及生活污水等，主要污染因子为BOD5、SS、COD和油类。生产废水为少量的无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。本项目施工人员约20人，施工期为12个月，每人每月用水量为1m³，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水排放192m³，本项目施工方暂定与立新能源220kV升压汇集站项目为同一批施工人员，施工人员依托立新能源220kV升压汇集站现有施工营地，施工现场生活污水可依托变电站既有施工营地的污水处理设施处置，定期交由环卫部门拉运。 综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工不会对当地水环境造成影响。 4 声环境影响分析 本项目新建储能电站和变电站扩建施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、设备就位安装过程中各种机具的设备噪声等。本项目设备运输采用汽车的运输方案，运输线路选择时尽量避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。施工期会用到起重机等高噪声设备，会对周边声环境造成一定的影响。由于本项目储能电站和变电站周边200m范围内无声环境保护目标，且施工时间相对较短，施工产生噪声对周边声环境影响相对较小。 5 固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾以及生活垃圾等。 本项目建筑垃圾主要为建筑材料包装、施工废弃材料等，由施工单位统一回收，综合利用，不能综合利用的运至当地建筑垃圾填埋场处理。施工人员生活垃圾依托租用民房生活垃圾收集处理系统处理。 升压站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。在升压站内有变压器事故油池1座(容积75m3)，可使变压器在发生事故时，壳体内的油排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 本项目最大单台变压器油重约60t(约67m3)，事故油池容积75m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。扩建项目变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积(约15m3)大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。扩建的2#主变（180MVA）的变压器油满足上述规范要求。 5 沙化土地影响分析 根据《第六次沙化土地监测报告》，本项目不属于沙化土地区，不占用防沙治沙设施。根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138号)的要求，本项目虽不在沙化土地区，但也根据以上要求提出相应的防沙治沙措施，项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆(尤其是重型卡车)在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后影响地表结皮及植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为不新增排污，主要是电磁环境影响和声环境影响。 1 电磁环境影响预测与评价 本项目新建储能电站、升压站扩建后运营期对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2 声环境影响预测与评价 (1) 计算模式 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与噪声排放标准对比进行评价。 (2) 计算条件 ① 预测时段 变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对变电站运行期的噪声进行预测。 ② 衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时不考虑主控室、配电室等站内建筑物的遮挡屏蔽效应。 (3) 预测软件及参数 本次变电站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了原国家环境保护总局环境评估中心鉴定。 根据对本项目运行期噪声源分析，变电站运行期间的噪声主要是变压器产生，本项目扩建的一台主变为自冷主变，结合搜集的同类工程铭牌数据以及类比监测数据，工程预测单台噪声源强按照70dB(A)预测；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。由于本项目升压站尚未运行，本次预测两台主变的噪声贡献值作为评价量，工程运行后，噪声预测结果，见表4-1，图4-1。 表4-1 本期扩建完成后两台主变噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 贡献值; 评价标准. 1; 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站南侧围墙外1m; 35.8; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 2; 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站东侧围墙外1m; 33.7. 3; 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站北侧围墙外1m; 28.2. 4; 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站西侧围墙外1m; 27.6. 图4-1 扩建后两台主变噪声贡献值预测结果示意图 根据预测结果可知，立新若羌罗布庄220kV升压汇集站扩建完成后正常运行状态下，围墙外1m处的厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间噪声限值60dB(A)，夜间噪声限值50dB(A)的要求。 本项目储能电站主要设备为储能电池，噪声源主要为储能设备风机散热产生，本工程选用低噪声设备，避免设备异常噪声排放对储能电站站区环境的影响。 3 运营期废水影响分析 本项目储能电站运营期废水主要为站内人员的生活污水，按9人计，用水量约为0.1m3/(人·d)，生活污水排放系数取0.8，年排放量约262.8m3/a，生活污水经地埋式一体化污水处理设备（含防渗集水池），依托立新若羌罗布庄220kV升压汇集站，处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB 654275—2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”B级标准的要求，夏季用于场区绿化，冬季储存在50m3集水池（依托立新若羌罗布庄220kV升压汇集站）。 本项目在立新若羌罗布庄220kV升压汇集站新增2#主变，不增加劳动定员，不新增生活污水和生活垃圾排放。立新若羌罗布庄220kV升压汇集站为无人值守站，废水主要为变电站临时检修人员的少量生活污水，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理，无废水外排，不会对地表水环境产生影响。 4 运营期固体废物影响分析 本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，根据《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，废磷酸铁锂电池属于SW17可再生类废物，废物代码为900-012-S17，在电池8～10年寿命到期更换前事先联系厂家，更换下来直接由厂家运走，不在项目区储存。 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站扩建2#主变，不增加劳动定员，不新增生活垃圾排放。变电站内废旧电气设备收集后回收再利用。变压器事故废油排入事故油池后由具备相应资质单位回收处理。铅酸蓄电池达到使用寿命或需要更换时交由有危废处理资质单位处理，严禁随意丢弃，如发现废铅酸电池破损，应立即装入专用容器中转运至有相应资质单位处理，不在站内暂存。 4.1废铅蓄电池 220kV升压站采用免维护蓄电池，升压站运行和检修时，无酸性废水排放，但是会产生废蓄电池。按保守考虑变电站配置200Ah阀控式密封免维护铅酸蓄电池，单组蓄电池容量为200Ah，共104只。铅酸蓄电池单体重13.8kg，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约1.4352t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》(生态环境部令〔2025〕36号，2025年1月1日)；本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“废铅蓄电池”，废物代码“900-052-31”，升压站内蓄电池达到寿命周期后，及时交由有资质的单位进行处置，不在升压站内临时贮存。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。 4.2事故废油 变电站内的变压器、电抗器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。立新若羌罗布庄220kV升压汇集站内修建有1座容积为75m³的事故油池，满足目前最大单台变压器100%排油量要求，且能满足本期扩建工程180MVA主变100%排油量要求，不需新增事故油池。 建设项目变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积(约15m³)大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。建设项目的变压器下的储油坑及总事故油池建设满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)及《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)规范要求。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》(生态环境部令〔2025〕36号，2025年1月1日)，本工程事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境无不良影响。 4.3废磷酸铁锂电池 本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池循环寿命普遍达2000次，甚至达到3500次以上，而对于风电储能，要求达到4000～5000次以上，可保证8～10年的使用寿命。磷酸铁锂电池正极材料电化学性能比较稳定，这决定了它具有平稳的充放电平台，因此，在充放电过程中电池的结构不会发生变化，不会燃烧爆炸，并且即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下，仍然是非常安全的。 本项目使用的磷酸铁锂电池8～10年更换，根据《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，废磷酸铁锂电池属于SW17 可再生类废物，废物代码为900-012-S17，在电池8～10年寿命到期更换前事先联系厂家，更换下来直接由厂家运走，不在项目区储存。 4.4生活垃圾 本项目储能电站的生活垃圾主要为站内巡检人员巡检时产生，结合企业实际情况，劳动定员9人，每位员工每天产生的生活垃圾量约为0.5kg/d，则生活垃圾产生总量为0.045t/a，产生的生活垃圾集中分类堆放定期交由若羌县环卫部门拉运，对周围环境影响较小。 5 运营期环境风险分析 变电站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。立新若羌罗布庄220kV升压汇集站内设计有变压器事故油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)规定“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定。”本项目在扩建主变压器下设贮油池，事故状态下，贮油池内的事故废油经输油管导入事故油池。立新若羌罗布庄220kV升压汇集站现有事故油池能满足本次扩建主变100%变压器油量事故排油要求，故本次无需新建事故油池。 根据《国家危险废物名录(2025年版)》，事故情况产生的废变压器油属于危险废物，危险废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为：900-220-08，产生废油交由具有相关资质与公司签订合作协议的单位进行回收处理。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境风险无不良影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、本项目储能电站选址不涉及风景名胜区、自然保护区、生态保护红线、饮用水水源保护区等环境敏感区。评价范围内无医院、学校和居民区等以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。根据分析，储能电站周围的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。噪声也能满足相关标准要求。本项目不占用基本农田，不占用法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，储能电站从平面布置上优化布局减少了土地占用，植被砍伐、弃土弃渣量较少，对生态环境不利影响较小。 2、本项目扩建工程部分，在已建立新若羌罗布庄220kV升压汇集站围墙内实施，无新增用地，不存在选址选线问题。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的规定进行选址选线环境合理性分析。对比分析相关符合性，见表4-2。 表4-2 本项目选址选线合理性分析表 序号; 具体要求; 项目实际情况; 是否符合. 1; 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区试验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线。; 符合. 2; 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目周边区域均不涉及自然保护区、饮用水水源保护区，最终进出线廊道均可避让上述区域。; 符合. 3; 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。; 符合. 4; 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目所在区域不属于0类声环境功能区; 符合. 5; 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的 不利影响。; 本项目场址区域平整，挖方全部用于场区平整，不产生弃土弃渣，设计过程中严格控制占地面积，减少植被砍伐。; 符合. 项目不涉及各类自然保护地(区)、生态保护红线等生态敏感区域，不涉及居民区等电磁环境敏感目标，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)选址选线要求。 综上所述，本项目拟建储能站、升压站扩建、进站道路以及施工生产生活区选址不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，选址是环境合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目新建储能电站、扩建主变工程，新建储能电站围墙内占地面积为28620.00㎡，总征地面积为37180.00㎡，储能电池安装均在储能电站围墙内进行。扩建立新若羌罗布庄220kV升压汇集站2#主变(180MVA)，无新增占地。设备安装均在变电站围墙内进行，施工范围小，施工时间短，对生态环境基本不构成影响。本次环评提出生态环境保护措施如下： 1生态环境保护措施 1.1 人员行为规范 - 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。 - 注意保护野生动植物，禁止车辆随意碾压植被。 - 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 - 建筑垃圾集中收集处理，不得随意丢弃。 1.2 生态保护措施 (1)施工期主要采取减少扰动面积、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工，临时土方采取四周拦挡，下铺上盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 (2)施工范围应控制在变电站站内，避免对周围生态环境的影响。 本项目新建储能电站、扩建主变工程，新建储能电站围墙内占地面积为28620.00㎡，总征地面积为37180.00㎡，储能电池安装均在储能电站围墙内进行。为扩建工程，无新增占地。设备安装等施工活动均在变电站围墙内进行，施工范围小，施工时间短。对生态环境基本不构成影响。 2 施工扬尘防治措施 (1) 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 (2) 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 (3) 建设单位应当对裸露地面进行覆盖。 (4) 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 通过落实上述措施，本项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。 3 废水防治措施 (1)施工过程中产生的废水量较少，施工废水主要是混凝土养护废水，受干燥气候影响可很快自然蒸发。 - (2)本项目施工方暂定与立新能源220kV升压汇集站项目为同一批施工人员，依托立新能源220kV升压汇集站施工营地，生活污水依托既有施工营地生活污水处理系统处理。 施工期产生的废水得到了有效地处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4 噪声防治措施 (1)避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； (2)对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； (3)遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声； (4)施工设备应采用低噪声环保型。 ### 本项目储能电站和变电站周边无声环境保护目标，周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应标准要求，在可接受范围内。 5 固体废物保护措施 (1)施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾收集系统，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用； (2)建筑材料包装、施工辅助材料等，由施工单位统一回收，综合利用，不能综合利用的运至当地建筑垃圾填埋场处理。 (3)施工完毕后及时对扰动地表进行平整，砾石覆盖，以减少水土流失。 本项目施工期各固体废物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6 防沙治沙措施 根据《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）、《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）等要求，切实做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作，引导和规范沙区开发建设秩序，合理利用沙区资源，有效保护防沙治沙成果。沙区开发建设项目是指在沙漠、戈壁、沙地、沙化土地和潜在沙化土地上实施的开发建设项目，主要包括在沙区范围内开发的工业、农业、畜牧业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源等建设项目。《新疆第六次沙化土地监测报告》提出新时代治沙方略，要面向2035年对接联合国可持续发展目标、服务国家需求，总体治理对策可概括为“24字方针”：保护优先、绿色发展，因地制宜、分类施策，系统治理、整体增强。 6.1防治目标 开展沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的主要目的，是对开发建设项目实施后可能造成对沙区植被、生态的影响和土地沙化趋势变化进行综合分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施，为沙区开发建设项目的立项决策提供生态承载能力等方面的科学依据。本项目基本无地表植被覆盖。由于区域地势平坦，常年风力较大，地表长期受风力侵蚀，基本为戈壁砾石分布，均质性较好。总体防治目标为：维持生态环境现状，预防遏制新的沙化形成，保护沙区植被。根据工程实际设计合理可行的防沙治沙工程，达到恢复植被，遏制沙化，改善生态环境的目的，同时也为主体工程安全运行提供环境保障。 6.2防沙治沙措施 在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源。具体措施有： (1)施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 (2)在施工过程中，严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。 (3)植物措施：项目建成后，在建设过程中遭到破坏的植被，将得到逐步恢复，同时，由于厂区绿化工程的不断深入和完善(项目建成后厂区绿化面积达到厂区面积的15%)，天然植被将逐渐被人工植被所代替，植被覆盖度较之前有所增加。 (4)工程项目所在地采取风沙防护工程，治理结束后，恢复期应在充分利用既有防沙治沙措施的基础上，进一步采取机械治沙和生物治沙等综合整治措施，控制土地沙漠化的扩展。 采取以上措施后，不会使项目区内沙化范围增大，项目建设对区域内生态环境的影响较小。 7 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 控制施工范围、减少扰动面积; 工程施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 2; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等; 全部施工期; 施工单位; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 3; 占地范围内清理平整，恢复地貌; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 6; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 提高大家的环保意识，避免发生随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 7; 施工所产生施工废水就地泼洒降尘；施工人员生活污水依托现有污水处理设施; 租赁房屋; 全部施工期; 施工单位; 无废水外排. 8; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工; 变电站内; 全部施工期; 施工单位; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相应标准要求。. 9; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 10; 生活垃圾运至就近垃圾转运站，委托当地环卫部门清运；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用; 工程施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 本期工程为新建储能电站、扩建主变工程。新建储能电站围墙内占地面积为28620.00㎡，总征地面积为37180.00㎡，储能电池安装均在储能电站围墙内进行，对储能电站附近生态无影响。扩建主变工程设备运行均在变电站围墙内进行，对变电站附近生态无影响。 2 电磁环境保护措施 - (1)本项目新建储能电站、扩建变电站工频电磁场强满足设计规范要求； - (2)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； (3)对员工进行电磁辐射基础知识培训，在检查带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间； (4)设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近变电站及带电架构； (5)建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。 通过落实上述措施，本项目运行期变电站的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 3 水环境保护措施 本项目储能电站、变电站运营期废水主要为站内人员的生活污水，按9人计，用水量约为0.1m3/(人·d)，生活污水排放系数取0.8，年排放量约262.8m3/a，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB 654275—2019)中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”B级标准的要求。 4 声环境保护措施 ### 本项目储能电站主要设备为储能电池，噪声源主要为储能设备风机散热产生，本工程选用低噪声设备，避免设备异常噪声排放对储能电站站区环境的影响。 ### 变电站首先选择低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对变电站站区环境的影响。 5 固体废物 - 本项目营运期产生的固体废物主要是生活垃圾、检修及事故状态产生的废变压器油、废铅蓄电池、废磷酸铁锂电池。 - 1)变电站检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集并运至就近垃圾收集站处理。 - 2)废变压器油属于危险废物，废变压器油产生后暂存于事故油池中，当设备发生事故或者检修时，排放的废油全部进入事故油池，然后将收集的废变压器油交由有危险废物处理资质的单位进行规范处置。 对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012)以及《危险废物转移管理办法》(生态环境部令〔2021〕23号，2022年1月1日起施行)。 a.对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 b.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。 c.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息。 d.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。 e.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 f.法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 3)产生的废铅蓄电池交由原厂及有资质的单位进行处置，不在变电站内临时贮存。废铅蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。 储能电站可依托立新若羌罗布庄220kV升压汇集站危废预制舱。升压汇集站站内东北角设置危废预制舱，一层，面积约为30m2。危废预制舱的建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，建设泄漏液体收集装置，地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；采取防渗、防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；危废预制舱属于重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 6 环境风险防范措施 - 1)新增2#变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，大于主变压器油量的20%；坑底要设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。 - 2)变电站为禁烟区，设置“禁止烟火”的警示标志。 - 3)配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 - 4)加强日常巡视及实地巡查检修。 - 5)建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。 - 6)加强员工的安全意识。 - 7)建设单位应设有兼职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。 - 在建设单位落实好本报告提出的风险防范措施的要求后，可降低环境风险事故的发生概率，事故能够得到有效控制，使其局限于项目区域，不会波及周边环境，本项目的环境风险处于可接受水平。 7 运营期生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施 部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。; 建设项目生产运营场所、区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。; 变电站运行时产生的电磁影响满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。. 2; 变电站首先选择低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护。; 站界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。. 3; 检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，检修完毕后集中收集随检修人员带回处理，严禁随意丢弃。生活垃圾运至就近垃圾收集站，委托当地环卫部门统一清运。事故油委托有资质的单位处置。废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。; 各类固体废物能够妥善处置。. 4; 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果达标. |
| 其他 | 1 环境管理内容 表5-3 环境管理汇总表 项目; 管理内容及要求. 环保管理机构设置; 中广核新能源若羌有限公司成立环境管理领导小组。. 环境管理内容; 1.制定了环保管理规章制度和环境风险应急预案。 2.监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。 3.立新若羌罗布庄220kV升压汇集站采用无人值守运行模式。变电站检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集并运至就近垃圾收集站处理。 4.废蓄电池及时交由有资质的单位进行处置；废电器设备交由原厂处置或废品回收单位，综合利用。 5.变压器发生事故产生废油由相关资质的单位进行回收处理。 6.对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 7.对变电站内施工区域进行调查，清理施工现场，恢复原有地貌。. 2 环境监测计划 为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)，对变电站周围环境进行监测，见表5-4。 表5-4 环境监测计划表 监测 内容; 监测因子、频次; 监测点位、监测要求、监管要求; 监测调查范围及执行标准. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。; 1、扩建变电站厂界四周布点监测。 2、若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。; 监测调查范围： 变电站厂界围墙外40m。 执行标准： 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014). 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。; 1、储能电站和扩建变电站厂界四周布点监测。 2、若有新增声环境保护目标，声环境保护目标处布点监测。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。; 监测调查范围： 储能电站、变电站厂界围墙外200m。 执行标准： 储能电站、变电站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。. |
| 环保投资 | 本项目的总投资为46376.35万元，其中环保投资约50万元，占总投资额的0.11%。环保投资明细见表5-5。 表5-5 环保投资估算一览表 序号; 项目; 金额(万元). 1; 施工垃圾处理费; 7. 2; 施工场地扬尘治理; 8. 3; 施工期噪声防治措施; 8. 4; 其他(含环保警示标牌等费用); 9. 5; 环评、环保验收及监测费; 18. 合计; 50. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制施工范围、减少扰动面积；同时采取拦护等措施；减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等；施工结束后，占地范围内清理平整，站内空地砾石覆盖；加强宣传教育，设置环保宣传牌。 | 施工迹地得到平整恢复，做到“工完料净场地清” | 加强对巡检人员环保培训，减少巡检期间对周围生态环境的影响。 | 不因本项目的运行而对生态环境造成影响。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 混凝土养护废水，受干燥气候影响可很快自然蒸发。不设置施工营地，施工人员住宿由施工单位租用附近民房，生活污水依托租用民房生活污水排水系统。 | 施工废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) | 储能电站的储能电池选用低噪声设备，变电站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置。 | 储能电站、变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 | 施工期扬尘防治措施有效落实 | / | / |
| 固体废物 | 施工完成后及时做好迹地清理；生活垃圾及建筑垃圾分别收集后委托环卫部门清运处置；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。 | 施工现场无遗留固体废物 | 检修废弃物和生活垃圾检修完毕后运至就近垃圾收集站。事故废油委托有资质的单位处置。废电气设备、废磷酸铁锂电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理；废铅蓄电池交由有相应资质单位回收处理。 | 各类固体废物能够妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 运行时，储能电站、升压汇集站工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。 |
| 环境风险 | / | / | 1、定期对事故油池进行检查，确保完好有效。 2、制定环境风险应急预案，配备应急救援保障设备及器材。 3、站内醒目位置设置警示标识。 | 1、事故油池容积满足事故排油需求。 2、危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 3、制定环境风险应急预案、备案，配备应急救援保障设备及器材。 |
| 环境监测 | / | / | 按监测计划进行环境监测。 | 确保电磁环境和声环境满足监测计划要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，项目周边无明显环境制约因素，本项目符合所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1 总则	51

1.1 项目规模	51

1.2 评价目的	51

1.3 评价依据	51

1.4 评价因子、评价等级、评价范围	52

1.5 评价标准	52

1.6 电磁环境敏感目标	53

2 电磁环境现状评价	53

2.1 监测因子	53

2.2 监测方法及布点	53

2.3 监测单位及监测时间	53

2.4 监测仪器、监测条件	53

2.5 监测结果	54

3 变电站电磁环境影响预测(类比预测)	54

3.1 类比的可行性	54

3.2 工频电场、工频磁场类比监测	56

3.3 监测仪器、监测条件	56

3.4 监测结果	56

3.5变电站工频电场、工频磁场环境影响评价	57

4 电磁环境保护措施	57

5 电磁环境影响评价结论	57

# 1 总则

## 1.1 项目规模

本工程主要建设内容包括：新建1座16万kW/64万kWh储能站，采用磷酸铁锂电池储能系统，共包含32个5MW/20MWh储能单元。在立新若羌罗布庄220kV升压汇集站内扩建一台2#主变(1×180MVA)，35kV线路Ⅲ、Ⅳ段母线及8回出线，Ⅲ、Ⅳ每段母线4回出线，在2#主变35kV母线侧装设2组(-36～+36)Mvar动态无功补偿装置(SVG)。

## 1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、保障公众健康，中广核新能源若羌有限公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明本项目建设运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3 评价依据

- 1.3.1 国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行)；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日)；

(5)《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发)；

(6)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日修订并实施)；

(7)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

- 1.3.2 相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)；

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)；

(5)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)。

- 1.3.3 技术文件和技术资料

(1)《中广核巴州若羌县16万千瓦/64万千瓦时新型储能项目可行性研究报告》(中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2025年4月)；

## 1.4 评价因子、评价等级、评价范围

(1)评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及建设项目情况，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为电磁环境影响评价因子。

(2)评价等级

本项目储能站采用磷酸铁锂电池储能系统，立新若羌罗布庄220kV升压汇集站为220kV电压等级户外式变电站。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)评价工作等级划分原则，对照表1.4-1，确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。

表1.4-1        电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 220~330kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |

(3) 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为220kV的输变电建设项目以拟建储能站站址中心、变电站站界外40m为电磁环境影响评价范围。

(4)评价方法

新建储能站、扩建变电站电磁环境影响预测方法：类比监测法。

## 1.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)的要求，具体见表1.5-1。

表1.5-1                 电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 工频电场强度 | 工频磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 220kV | 0.05kHz(50Hz) | 4000V/m | 100μT | —— |

## 1.6 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，本项目电磁环境影响评价范围内无上述敏感目标。

# 2 电磁环境现状评价

## 2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

## 2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法(试行)》(HJ681-2013)。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)的要求，在拟建储能站中心设置1个现状监测点、拟扩建变电站围墙外5m处，共设置8个现状监测点，距地面1.5m处监测。具体点位布置见附图3-7。

## 2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2025年4月24日

## 2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2.4-1。

表2.4-1                   监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | 电磁辐射分析仪 | LF-01和SEM-600 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 2025年01月22日～2026年01月21日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：天气多云、相对湿度26%～32%、温度12～26℃、风速：2.4～3.1m/s。

立新若羌罗布庄220kV升压汇集站目前尚未建设完成。

## 2.5 监测结果

监测结果，见表2.5-1。

表2.5-1              电磁环境现状监测结果

| 监测点 |  | 工频电场强度 V/m | 工频磁感应强度 μT |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点 位编号 | 监测点位置 |  |  |
| 1# | 1#拟建新型储能站中心 | 17.99 | 0.0746 |
| 2# | 2#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站北侧偏东 | 2.48 | 0.0655 |
| 3# | 3#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站北侧偏西 | 3.68 | 0.0941 |
| 4# | 4#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站东侧偏南 | 5.36 | 0.0723 |
| 5# | 5#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站东侧偏北 | 5.92 | 0.1188 |
| 6# | 6#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站南侧偏西 | 40.69 | 0.2650 |
| 7# | 7#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站南侧偏东 | 33.96 | 0.2426 |
| 8# | 8#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站西侧偏北 | 9.76 | 0.1236 |
| 9# | 9#立新若羌罗布庄220kV升压汇集站西侧偏南 | 27.14 | 0.1671 |

由表2.5-1分析可知，拟建新型储能站中心、已建立新若羌罗布庄220kV升压汇集站厂界四周的工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。

# 3 变电站电磁环境影响预测(类比预测)

本项目拟建新型储能站中心、拟扩建变电站的电磁环境影响评价等级为二级,采用类比监测的方式进行预测分析。

## 3.1 类比的可行性

本次评价变电站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行。

电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有完全相同的设备型号(决定了电压等级及额定功率、额定电流等)、布置情况(决定了距离因子)和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场场强远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场则有可能超过4kV/m。因此本项目主要针对工频电场选取类比对象。按照类似项目的主变规模、电压等级、布置形式等原则。现以已运行的阿勒泰钟山220kV变电站作为类比对象，该变电站主变压器容量为2×180MVA，电压等级为220kV，为户外AIS布置形式。类比变电站与本项目变电站主要技术参数对照，见表3.1-1。

表3.1-1               主要技术指标对照表

| 主要指标 | 阿勒泰钟山220kV变电站 | 立新若羌罗布庄220kV升压汇集站 |
| --- | --- | --- |
| 主变规模 | 2×180MVA | 2×180MVA |
| 电压等级 | 220kV | 220kV |
| 主变布置形式 | 户外 | 户外 |
| 220kV配电装置 | 户外布置AIS | 户外布置GIS |
| 220kV、110kV线路进出回数 | 220kV出线：4回； 110kV出线：11回； | 220kV 出线：1回； 110kV 出线：6回 220kV 出线：本期 0 回； 110kV出线：本期0回； |
| 运行工况 | 1#主变：运行电压为235.00kV～235.13kV、运行电流为34.45A～38.67A、有功功率为-12.59WM～-11.79WM、无功功率为7.23MVar； 2#主变：运行电压为236.03kV～236.16kV、运行电流为32.34A～34.10A、有功功率为-13.26WM～-12.59WM、无功功率为3.08MVar～3.21MVar。 | / |
| 环境条件 | 阿勒泰地区富蕴县县城南侧约14km处，气候干旱少雨，属戈壁区。 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县，气候干旱少雨 |

由表3.1-1对比分析，选取的类比变电站与本工程扩建变电站布置形式、电压等级、主变规模等一致，类比变电站220kV配电装置为AIS布置，电磁影响要大于GIS布置，类比变电站出线回数较本工程多，类比结果偏保守，监测期间类比变电站运行正常，类比可行。

## 3.2 工频电场、工频磁场类比监测

(1)监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

(2)监测方法

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法(试行)》(HJ681-2013)。

(3)监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2020年4月10日

## 3.3 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3.1-2。

表3.1-2                监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | LF-01/SEM-600 | G-0720/M-1007 | 中国计量科学研究院 | 2019.08.20～2020.08.19 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：天气晴、相对湿度45%～68%、温度3～10℃、风速1.5～2.6m/s。

## 3.4 监测结果

监测结果见表3.1-3。

表3.1-3       类比变电站工频电场、工频磁场测试结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度(V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南偏西围墙外5m处 | 0.085 | 0.0695 |
| 2 | 南偏东围墙外5m处 | 110.26 | 0.0962 |
| 3 | 西偏南围墙外5m处 | 72.27 | 0.1509 |
| 4 | 西偏北围墙外5m处 | 581.64 | 1.0414 |
| 5 | 北偏西围墙外5m处 | 18.79 | 0.2091 |
| 6 | 北偏东围墙外5m处 | 14.87 | 0.1410 |
| 7 | 东偏北围墙外5m处 | 14.79 | 0.0591 |
| 8 | 东偏南围墙外5m处 | 227.18 | 0.2305 |

由类比结果分析可知，变电站外工频电场强度为0.085V/m～581.64V/m，工频磁感应强度0.0591μT～1.0414μT，远小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。

## 3.5变电站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比项目工频电场强度以及工频磁感应强度都远低于《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)相应标准限值要求，类比项目与本项目扩建变电站电压等级、布置方式等基本一致，主变规模与本项目扩建部分一致，满足标准要求，因此，本项目新建储能站、变电站投运后，对新建储能站、变电站周围的环境产生的影响在可以接受的范围，亦能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定限值：工频电场强度≤4000V/m，工频磁场强度≤100μT。

# 4 电磁环境保护措施

(1)合理布局站内电气设备及配电装置。

(2)做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站。

(3)建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责变电站运行期间的环境保护工作，并做好对变电站周边群众的电磁环境知识的宣传。

(4)对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。

(5)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁环境监测。

# 5 电磁环境影响评价结论

根据类比预测结果进行分析，新建储能站、扩建变电站工程投运后，对新建储能站、变电站周围环境产生的电磁环境影响在可以接受的范围，新建储能站、变电站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的限值要求，对周边的电磁环境影响较小。

- 附图

附图1-1：本项目在巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元分类图中的位置

附图2-1：本项目地理位置示意图

附图2-2：储能站平面布置图

附图2-3：立新若羌罗布庄220kV升压汇集站扩建工程示意图

附图2-4：立新若羌罗布庄220kV升压汇集站与储能站位置关系图

附图3-1：本项目在新疆主体功能区划中的位置

附图3-2：本项目在新疆生态功能区划中的位置

附图3-3：土地利用图

附图3-4：植被类型图

附图3-5：土壤类型图

附图3-6：项目在沙化土地中的位置

附图3-7：本项目监测布点图(电磁及噪声)

- 附件

附件1：项目委托书

附件2：与本项目有关的前期工程环评批复及验收文件

附件3：类比工程监测报告

附件4：现状监测报告

附件5：项目备案证