一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴州鸿源石油装备器材有限公司锅炉技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一，电力、热力生产和供应业-91-热力生产和供应工程；燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 22.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划：《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》 批复名称：关于对《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035）》的批复 批复时间：2025年2月12日 批复单位：轮台县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》的符合性分析 《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》于2025年2月12日取得了轮台县人民政府出具的审批意见。根据《规划》，轮台工业园区自治区批复的范围为34.8平方公里，园区采取“一园两区”模式，县城以西20公里为拉依苏石油化工区、县城东部为红桥石油服务区，本项目位于红桥石油服务区。 （1）供热规划 现状：红桥石油服务区目前无集中供热设施，企业生产用热及建筑采暖用热均依托自建燃气锅炉或燃气壁挂炉。 热源规划：红桥石油服务区由于工业企业热负荷普遍较低，多为冬季取暖及原材料加热用低温蒸汽，季节性较强；并且工业企业生产工艺设备多样，工艺生产对热媒的品种、参数要求各不相同，本次规划不考虑集中工业生产热源，工业企业可根据自身需要建设燃气锅炉房。 （2）燃气工程规划 现状：红桥石油服务区燃气来自中石化西北天然气销售中心拉依苏门站，该管线采用中压燃气管线，管网起点压力为3MPa.G，设计压力为0.4MPa；天然气经管道输送至下游企业后再经减压使用。 规划：红桥石油服务区属于历史比较长的园区，该园区现状已经全部铺设好燃气管道，该园区现状燃气来自中石化西北天然气销售中心拉依苏门站，该管线采用中压燃气管线，现状燃气管道管径为DN200，现状管道材料采用GB15558.1标准，现状材料选用聚乙烯。 - 规划红桥石油服务区不建设集中工业生产热源，本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉，用于巴州鸿源石油装备器材有限公司办公生活区冬季供暖，燃气由园区燃气管道供给，符合规划中热源规划及燃气工程规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为“D4430热力生产和供应业”，所采用的工艺与设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的鼓励类、限制类和淘汰类。鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类。因此，本项目建设符合国家产业政策。 1.2选址合理性分析 本项目位于轮台县红桥石油服务区沙漠公路与鸿源路交叉口西南侧巴州鸿源石油装备器材有限公司院内，主要用于巴州鸿源石油装备器材有限公司冬季供暖，依托原有锅炉房建设，不新增占地，项目区周边500m范围内无饮用水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感目标，项目选址合理可行。 1.3生态环境分区管控相符性分析 根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）。本项目与自治区符合性分析见下表。 表1-1 本项目与生态环境分区管控符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案》; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目废气、废水、固废均采用有效的环保措施，可稳定达标排放，不会对区域大气环境、水环境、土壤环境产生影响。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 本项目主要利用资源为锅炉用水及用电，用水量及耗电量较小，在原有锅炉房内建设，不新增占地，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上线。; 符合. 环境管控单元; 本项目属于重点管控单元; 自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。重点管控单元主要针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标; 本项目废气、废水、固废均采用有效的环保措施，可稳定达标排放，不会对厂区周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。; 符合. 表1-2 本项目与自治区重点环境管控单元分类管控要求符合性分析一览表 重点管控单元; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。 2.禁止引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目产生的废气、废水、固废均采用有效的环保措施，可稳定达标排放，不属于“三高”工业项目。; 符合. 污染污排放管控; 1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。 2.大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。 3.实施挥发性有机物及恶臭治理。加快石化企业脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强罐区油气治理、装卸储运油气回收以及工艺废气挥发性有机物治理、恶臭治理。积极推进陶瓷、玻璃、砖瓦等建材行业二氧化硫、烟粉尘控制。在石化、有机化工、煤化工等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄露检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收，完成所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。 4.防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。; 本项目使用清洁能源天然气作为燃料，采用低氮燃烧器，锅炉烟气通过1根16m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）氮氧化物≤50mg/m3的要求；不产生挥发性有机物和恶臭，锅炉房地面进行一般防渗。; 符合. 环境风险防控; 1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的环境风险防控要求。 2.定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。 3.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。 4.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油类等有机污染物。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定 实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目使用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器，锅炉烟气通过1根16m高排气筒达标排放；巴州鸿源石油装备器材有限公司已编制突发环境事件应急预案，建议根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，及时修编。本项目产生的废水主要包括锅炉废水和锅炉软化水装置产生的浓水，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置。本项目不使用或产生有毒有害化学品，固体废物不在厂区内暂存。因此，正常情况下营运期锅炉房采取严格的防渗漏措施，不会对土壤造成地面漫流、垂直入渗影响，对周边土壤环境影响较小。; 符合. 资源开发效率要求; 1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的资源利用效率要求。 2.强化工业水循环利用。推进加强洗煤废水循环利用。在高耗水行业开展试点示范，筛选具有明显经济效益的节水治污技术。鼓励纺织印染、石油石化、煤化工等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。; 本项目产生的废水主要包括锅炉废水和锅炉软化水装置产生的浓水，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置。; 符合. 表1-3 本项目与七大片区天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表 天山南坡片区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区; 符合. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 本项目不涉及油气勘探开发; 符合. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水; 本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水; 符合. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 本项目不涉及; 符合. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放; 符合. ### 1.4本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析 本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区轮台县，根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），本项目所在环境管控单元管控要求详见下表。 表1-4 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案》符合性一览表 环境管控单元编码; ZH65282220004; 本工程情况; 相符性分析. 环境管控单元名称; 轮台工业园区. 环境管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 禁止引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目行业类别为“D4430热力生产和供应业”，所采用的工艺与设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的鼓励类、限制类和淘汰类。鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类。; 符合. 污染物排放管控; 1.大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。 2.实施挥发性有机物及恶臭治理。加快石化企业脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强罐区油气治理、装卸储运油气回收以及工艺废气挥发性有机物治理、恶臭治理。积极推进陶瓷、玻璃、砖瓦等建材行业二氧化硫、烟粉尘控制。在石化、有机化工、煤化工等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收，完成所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。 3.防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。; 本项目使用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器，锅炉烟气通过1根16m高排气筒达标排放；本项目产生的废水主要包括锅炉废水和锅炉软化水装置产生的浓水，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置。本项目不使用或产生有毒有害化学品，固体废物不在厂区内暂存。因此，正常情况下营运期锅炉房采取严格的防渗漏措施，不会对土壤造成地面漫流、垂直入渗影响，对地下水环境影响较小。本项目不产生挥发性有机物和恶臭，锅炉房地面进行一般防渗。; 符合. 环境风险防控; 1.定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。 2.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。 3.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油类等有机污染物。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目产生的废水主要包括锅炉废水和锅炉软化水装置产生的浓水，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置。本项目不使用或产生有毒有害化学品，固体废物不在厂区内暂存。因此，正常情况下营运期锅炉房采取严格的防渗漏措施，不会对土壤造成地面漫流、垂直入渗影响，对土壤、地下水环境影响较小。巴州鸿源石油装备器材有限公司已编制突发环境事件应急预案，建议根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，及时修编。; 符合. 资源利用效率; 强化工业水循环利用。推进加强洗煤废水循环利用。在高耗水行业开展试点示范，筛选具有明显经济效益的节水治污技术。鼓励纺织印染、石油石化、煤化工等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。; 本项目产生的废水主要包括锅炉废水和锅炉软化水装置产生的浓水，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置。; 符合. 5、其他符合性分析 表1-5 其他符合性分析 规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》; 加大燃煤锅炉污染治理，确保脱硫脱硝除尘设施运行正常，实现大气污染物稳定达标排放。2023年，全面淘汰县级建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。实施65蒸吨／小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，2023年改造完成11台，2024年8台，2025年6台。推进燃气锅炉低氮燃烧改造，2023年，库尔勒市、尉犁县、库尔勒经济技术开发区和中石油、中石化等国企全部完成改造，其他县至少完成60%；2024年，各县全部完成改造。; 本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉，用于办公生活区冬季供暖，采用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。城市人民政府应当限期淘汰不符合国家和自治区规定规模的燃煤锅炉。; 本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉，用于办公生活区冬季供暖，采用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器。; 符合. 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）; 持续推进散煤治理。加强天然气、电力等清洁能源保供，因地制宜成片推进清洁取暖改造，加强改造后运行管理。推进农业生产领域散煤治理。提升建筑能效水平，稳步实施既有农房节能改造。依法将整体完成清洁取暖改造的区域划定为高污染燃料禁燃区，强化散煤管控，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。; 本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉，用于办公生活区冬季供暖，采用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器。; 符合. 《环保厅2016年第45号公告关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》; 重点区域内各级环保部门要严格按照大气污染物特别排放限值要求，审批所有新建项目，并严格按照“三同时”制度进行管理，确保满足特别排放限值要求。重点区域内现有火电、钢铁、水泥、石化企业以及燃煤锅炉不能达到大气污染物特别排放限值的，应根据超标情况制定限期治理措施，确保在规定时间内达到特别排放限值要求。; 本项目位于轮台工业园区，不属于重点区域。; 符合. 《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》 国发〔2023〕24号; 积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉，用于办公生活区冬季供暖，采用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器。; 符合. 《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）; 推进清洁取暖，加大散煤治理力度：按照宜电则电、宜气则气、宜热则热的原则，因地制宜推进冬季清洁取暖。乌鲁木齐市、昌吉州分别制定本行政区北方地区清洁取暖项目年度改造方案，“乌一昌”区域9月底前完成约5.5万户散煤用户清洁取暖改造，其他地（州、市）积极申报中央大气污染防治资金清洁取暖项目。各地要对已实施散煤替代的区域开展巡查，严防散煤复烧；对暂未实施的地区，加大散煤经销点监督检查力度，严厉打击销售劣质煤，确保燃煤质量符合标准要求。推进设施农业、粮食烘干等农业生产加工领域燃煤设施实施清洁能源改造。各地已完成清洁取暖改造的区域划定为高污染燃料禁燃区，9月底前完成划定工作，报生态环境厅备案。 加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。2022年10月底前，县级及以上城市建成区淘汰30%现有35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域淘汰50%现有65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。重点区域保留的燃煤锅炉基本完成超低排放改造，其他地区65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）累计完成总数的60%。; 本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉，用于办公生活区冬季供暖，采用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目背景 巴州鸿源石油装备器材有限公司于2024年8月编制了《巴州鸿源石油装备器材有限公司油管修复技术改造项目环境影响评价报告表》，2024年9月4日取得《关于巴州鸿源石油装备器材有限公司油管修复技术改造项目的批复》（巴环评价函〔2024〕205号），原环评设计冬季综合楼、食堂、门卫室采暖采用1台1.4MW燃气常压热水锅炉供给，现计划拆除原有锅炉，用1台4.2MW燃气常压热水锅炉代替原有1.4MW燃气常压热水锅炉，因此，本项目针对技术改造锅炉进行此次环境影响评价。 2.2项目地理位置 本项目位于轮台县红桥石油服务区沙漠公路与鸿源路交叉口西南侧巴州鸿源石油装备器材有限公司院内，项目中心地理坐标为：E84°18'32.820"，N41°47'10.361"。项目所在地理位置详见《附图4 项目地理位置图》。 2.3项目建设内容及规模 本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉及附属设备，依托原有锅炉房，不新增占地。 表2-1 主要工程内容一览表 类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 砖混结构，占地面积170m2，内设1台4.2MW燃气常压热水锅炉及附属设备; 依托原有锅炉房. 辅助工程; 锅炉软化水装置; 锅炉配套1套软化水装置; 新建. 公用工程; 供水; 由园区给水管网供水; 依托原有. 排水; 软化水装置产生的浓水和锅炉废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置; 依托原有. 供电; 园区电网接入; 依托原有. 燃气; 由园区燃气管道供给; 依托原有. 环保工程; 废气; 1台4.2MW燃气常压热水锅炉，采用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器，烟气通过1根16m高排气筒排放；根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m”要求，本项目周边200m范围内最高建筑物为宿舍楼为13m高，因此本项目锅炉排气筒高度应该设置为16m; /. 废水; 软化水装置产生的浓水和锅炉废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置; /. 噪声; 控制噪声源，基础减震、隔声等措施; /. 固废; 本项目锅炉软化水装置产生的离子交换树脂由厂家进行定期更换回收; /. 土壤; 锅炉房地面采用水泥硬化; 依托原有. 风险; 厂区主体工程已编制突发环境事件应急预案并配置应急物资，其中包含本项目锅炉应急处置措施; /. 2.4主要设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号及规格; 备注. 1; 锅炉主机; 台; 1; CWNS4.2-85/60-Q；C2106.0CD; /. 2; 燃气燃烧机含阀组; 套; 1; RS610/E FGR; /. 3; 控制柜; 套; 1; PLC+触摸屏; /. 4; 烟囱; 根; 2; ϕ550×8000; /. 5; 水处理（软化水装置）; 套; 1; RFS-6Tϕ750×1950×1（包括树脂罐、盐罐、树脂、PVC管、机头）; /. 6; 分（集）水器; 台; 1; ϕ620; /. 7; 循环泵; 台; 2; TD100-52G/2；Q=130m3/h，H=52m; /. 8; 盐箱; 1; 500L; /. 9; 闸阀; 个; 2; Z41H-16Q；ND150; /. 10; 排污阀; 个; 2; P48H-16Q；DN40; /. 11; 一体热电阻; 个; 1; WZPK-230；L=150; /. 12; 扶梯、护栏; 套; 1; C2106.4.0CD; /. 13; 节能器; 台; 1; 1810.6.0CD; /. 14; 烟道; 件; 1; ϕ550; /. 15; 烟囱法兰盘; 件; 1; /; /. 2.5项目主要原辅材料及理化性质 本项目营运期能源资源消耗量见下表。 表2-3 能源资源消耗量一览表 序号; 产品名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 电; kW·h/a; 20000; 园区电网接入. 2; 水; m3/a; 5042; 园区供水管网供给. 3; 天然气; 万m3/a; 136.3; 由园区燃气管道供给. 表2-4 天然气理化性质一览表 标识; 英文名：Natural gas; 分子式：CH4（甲烷为主）; 分子量：16.043. 危险货物编号：21008; UN 编号：1972. 理化 性质; 外观与性状：无色无臭液体。. 主要用途：主要用作工业、农业、家用及商业的动力燃料，化学及石油化学工业原料。. 熔点（℃); —; 相对密度（空气=1); 0.7494. 沸点（℃); -160-164; 相对密度（水=1); 无资料. 溶解性：不溶于水。. 毒性 及健 康危 害; 接触限值 (mg/m3); 中国MAC:未制定标准; 美国TWA:未制定标准. 苏联MAC:300; 美国STEL:未制定标准. 侵入途径; 吸入、食入、皮肤接触; 毒性：LD50 LC50. 健康危害; 本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。. 急救措施; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气淸新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 燃烧炸危险性; 燃烧性; 极度易燃; 闪点rc); -188. 引燃温度（℃）; 538; 爆炸极限（v%); 5-14. 危险特性; 极度易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳和水. 稳定度; 稳定. 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效. 2.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员2人，均依托原有工作人员，不新增，供暖锅炉年工作天数约120天（11月中旬至三月中旬），每天工作24h。 2.7选址及总平面布置 本项目位于巴州鸿源石油装备器材有限公司院内东北角原有锅炉房内，锅炉房占地面积约170m2，不新增占地，北侧和东侧均为空地，西侧为宿舍楼，南侧为食堂。锅炉房设置1个出入口，满足《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）中相关要求。项目所在位置水、电、气等基础设施条件较为完善。且本项目运营期产生的固体废物、废水、废气、噪声经相应环保措施处理后达标排放，对周边环境影响较小，从环保角度分析，项目平面布局是合理的。厂区平面布置符合安全防护、工业卫生，布局合理，充分考虑了在企业工作的员工的生产、生活的基本条件和要求，详见《附图5 项目区平面布置图》。 2.8公用工程 2.8.1水平衡分析 本项目生产用水由园区给水管网接入，按需供给。 项目给排水平衡情况见表2-5，水平衡图见图2-1。本项目建设1台6t/h燃气常压热水锅炉，按照锅炉满负荷运行计算耗水量。根据业主提供资料，锅炉循环水量约为50m3，补充蒸发损耗水量约为20m3/d，2400m3/a；纯水制备效率约为80%，则需要新鲜水约42m3/d，5042m3/a；产生浓水8.4m3/d，1008m3/a；本项目采用软化水补水，锅炉排污水量为0.55m3/h，则锅炉排污水量为13.2m3/d，1584m3/a。 表2-5 项目水平衡一览表单位：m3/a 用水项目; 新鲜用水量; 循环水; 消耗量; 排放量. 锅炉用水; 0; 50; 2400; 1584; 软化水制备产生的浓水、锅炉废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处置. 软化水制备用水; 5042; 0; 0; 1008. 合计; 5042; 50; 2400; 2592. 新鲜水 软化水制备装置 5042m3/a 浓水1008m3/a 软化水制备产生的浓水、锅炉废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置 4034m3/a 锅炉 锅炉废水1584m3/a 管道内循环供热 50m3/a 损耗量2400m3/a 图2-1 项目水平衡图 图2-1 项目水平衡图 2.8.2供暖 本项目建设内容为1台4.2MW燃气常压热水锅炉，用于办公生活区冬季供暖。 2.8.3供电 本项目用电量约为20000kW·h/a，轮台县红桥石油服务区电网供给，可满足本项目需求。 2.8.4供气 根据建设单位提供资料，本项目用气量约为136.3万m3/a，由园区燃气管网供给，可满足本项目需求。 |  |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9工艺流程与产污环节分析 2.9.1施工期工艺流程和产排污环节 本项目依托原有锅炉房拆除原有锅炉，安装1台4.2MW燃气常压热水锅炉及其附属设施，施工内容简单，施工期污染物主要为设备安装及调试过程产生的噪声、废水和固体废物。 2.10运营期工艺流程与产污环节分析 浓水 调压计量器 软化水装置 燃 气 锅 炉 换热器 管道天然气 新鲜水 热水 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、噪声 废水 循环水 办公生活区供暖 图2-2 运营期工艺流程及产污节点图 锅炉系统：本项目建设1台额定热功率为4.2MW的燃气热水锅炉，燃料由园区燃气管网供给，供热范围为鸿源石油装备有限公司厂区办公生活区。产污节点为天然气在燃烧器中燃烧产生的废气及噪声，废气中污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。新鲜水经过软化水装置净化后进入锅炉，纯水制备过程产生的浓水以及锅炉运行过程产生的废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置。 热水循环系统：新鲜水经过软化水装置过滤后进入锅炉内，经锅炉加热，烧热的水在循环水泵的压力下，从热水出口流出热水，再接到分水器供给到办公生活区。室内一级网回水总管进入锅炉房后，进入循环水泵，由循环水泵加压后进入锅炉进水母管，通过锅炉进水管进入锅炉加热。 软化水装置工作原理：通过树脂上的可交换离子（如H⁺、Na⁺或OH⁻）与水中的杂质离子（如Ca²⁺、Mg²⁺、Cl⁻等）发生可逆置换反应，从而去除水中离子，实现水质净化，‌该过程依赖树脂的功能基团选择性吸附目标离子，并通过再生恢复交换能力，广泛应用于水软化、除盐及高纯水制备。‌‌ 锅炉采用低氮燃烧技术，是指采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成，又称低NOx燃烧技术。低氮燃烧器原理：它通过特殊设计的燃烧器结构，改变通过燃烧器的风气比例，使在燃烧器内部或出口射流的空气分级，以控制燃烧器中燃料与空气的混合过程，尽可能降低着火区的温度和降低着火区的氧浓度，在保证天然气着火和燃烧的同时能有效的抑制NOx的生成。并在富燃料燃烧条件下，选择合适的停留时间和温度使“N”最大限度的转化成“N2”，以达到减少NOx排放的目的。 本项目运营期工艺流程以及污染物产生环节如下： 表2-6 本项目生产过程产污节点表 名称; 污染来源; 主要污染物; 排放去向及治理措施. 废气; 锅炉燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 使用清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器，锅炉烟气通过1根16m高排气筒排放. 废水; 锅炉排水; COD; 排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置. 软化水装置; COD，钙镁离子. 噪声; 设备运行; Leq(A); 控制噪声源，基础减震、隔声等措施. 固废; 纯净水制备系统; 离子交换树脂; 由厂家进行定期更换回收. |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11与项目有关的原有环境污染问题 2.11.1现有工程环保手续履行情况 巴州鸿源石油装备器材有限公司于2024年8月编制了《巴州鸿源石油装备器材有限公司油管修复技术改造项目环境影响评价报告表》，2024年9月4日取得《关于巴州鸿源石油装备器材有限公司油管修复技术改造项目的批复》（巴环评价函〔2024〕205号），至今还未进行竣工环境保护验收。 巴州鸿源石油装备器材有限公司已按排污许可管理规定进行排污许可登记，登记编号：91652822689579824T001Y，有效期为2020-11-26至2025-11-25。 2.11.2现有工程污染物实际排放总量核算 根据《巴州鸿源石油装备器材有限公司油管修复技术改造项目环境影响评价报告表》及其批复，与本项目有关的原有污染物产生情况如下： 1.锅炉废气 生产工艺（脱脂、磷化、水洗）用热由2台0.5t/h燃气蒸汽锅炉供给（1#清洗机1台，2#清洗机1台），加热至工序所需温度后低负荷保温运转，1台0.5t/h锅炉使用时长100h/a，耗气量约为4000Nm3/a；冬季办公楼、宿舍、食堂、门卫室采暖原计划采用1台1.4MW常压热水锅炉供给。 燃气锅炉清洁能源天然气作为燃料，加装低氮燃烧器，2台0.5t/h燃气蒸汽锅炉产生的燃料废气经11m高排气筒排放（周边200m范围内最高建筑物为本项目生产车间8m高），排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m”要求。2台0.5t/h燃气蒸汽锅炉产生的污染物颗粒物0.88kg/a、二氧化硫1.6kg/a、氮氧化物2.424kg/a；1台1.4MW常压热水锅炉产生的污染物颗粒物55kg/a、二氧化硫100kg/a、氮氧化物150kg/a。 2.废水 - 锅炉废水 2台0.5t/h燃气蒸汽锅炉（生产供热），1台1.4MW常压热水锅炉（冬季供暖）合计排放废水（软化水装置+锅炉排污水）共200t/a。 3.噪声 主要噪声源为锅炉主机和循环泵产生噪声，基础减振处理，厂房隔声和距离衰减进行噪声污染控制。 4.固废 锅炉软化水装置产生的离子交换树脂由厂家进行定期更换回收，不在厂区内贮存。 5.总量控制指标 《巴州鸿源石油装备器材有限公司油管修复技术改造项目环境影响评价报告表》环评批复许可的总量控制建议指标：VOCs：0.55t/a，NOx：0.15t/a。 2.11.3现有环境问题及整改措施 经查阅本项目相关环保资料以及现场踏勘，建议企业及时对《巴州鸿源石油装备器材有限公司油管修复技术改造项目》主体项目进行竣工环境保护验收，及时根据厂区实际排污情况进行变更、延续排污许可登记信息。 |  |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量评价 3.1.1基本污染物环境质量现状评价 根据《2024巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，2024年，全州空气质量综合指数为5.22，同比下降7.9%，空气质量明显好于2023年。全州平均优良天数比例为62%，同比增加15.7%，PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3-8h、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。2024年，库尔勒市降水pH值范围为7.5~8.4，未监测到酸雨。2024年，全州八县一市年均降尘量为22.63t/(km2·月)。 项目所在区域SO2、NO2、CO和O3、PM2.5均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；受沙尘天气影响PM10年均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域。对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策范围的复函（环办环评函〔2020〕341号），本地区新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。 3.1.2其他污染物质量现状评价 （1）监测布点 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中监测点设置要求，结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境特征进行布点。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用《丝路夏新（新疆）纺织科技有限公司》环境空气现状监测数据。 表3-1 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对方位; 相对距离/m; 数据来源. 厂址; TSP; 00:00-24:00; 东北侧; 1990m; 引用. 厂址下风向; TSP; 00:00-24:00; 东北侧; 1680m; 引用. （2）监测时间及频率 监测时间：2025年6月17日~2025年6月20日，连续采样监测3天，由新疆中测测试有限公司完成，采样要求按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及《大气环境监测技术规范》及相关要求执行。 TSP每日监测1次日均值。 （3）评价方法 采用最大占标百分比，计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi——i评价因子最大浓度占标率； Ci——i评价因子的最大监测浓度（mg/m3）； Coi——i评价因子的评价标准（mg/m3）。 （4）监测结果及评价 特征污染物环境质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 厂址; TSP; 24小时; 0.3; 0.205~0.225; 75; 0; 达标. 厂址下风向; TSP; 24小时; 0.3; 0.224~0.238; 79; 0; 达标. 从监测结果可知，本项目所在区域TSP 24小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。 3.2地表水环境质量现状 根据《2024巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，全州地表水监测的31个考核断面(点位)中，I~Ⅲ类优良水质断面(点位)占比90.3%，无IV类水质。6条主要河流19个监测断面中I~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊(水库)12个监测点位中I~Ⅲ类优良水质断面占75%，无V类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。 与本项目最近的地表水体为项目区北侧1.3km的深沟河（属迪那河支流）。根据《2024巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，迪那河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3.3声环境质量现状 本项目位于轮台县红桥石油服务区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），属于声环境功能区3类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的3类声环境功能限值，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 3.4地下水、土壤环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”根据现场勘查，本项目位于轮台县红桥石油服务区，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及有毒有害物质，锅炉房地面已进行水泥硬化，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本评价不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 3.5生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于轮台县红桥石油服务区，占地范围内不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、风景名胜区、文物古迹等生态敏感区，区域内无珍稀濒危野生动植物存在，无生态环境保护目标存在，因此，本次环评不对生态环境现状进行评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.6环境保护目标 3.6.1大气环境 本项目位于红桥石油服务区，场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，主要大气环境保护目标为巴州石油装备有限公司宿舍楼和办公楼。 3.6.2声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内的声环境保护目标主要为宿舍楼。 3.6.3地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无地下水环境保护目标。 3.6.4生态环境 本项目位于红桥石油服务区，用地范围内及周边不涉及生态环境保护目标。 表3-3 环境保护目标调查表 环境要素; 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 相对场址; 环境功能区. 方位; 距厂界距离(m); 二类区. 大气环境; X; Y. 宿舍楼; -14; 0; 企业员工; 70; W; 14; 二类区. 办公楼; -62; 0; 企业员工; 30; W; 62; 二类区. 声环境; 宿舍楼; SN; 14; Ⅲ类. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /; /; /. 生态环境; 项目位于红桥石油服务区，周围均为其他企业，人为干扰因素较强，周边无野生动植物分布; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7污染物排放控制标准 3.7.1大气污染物排放标准 本项目燃气锅炉污染物颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）氮氧化物≤50mg/m3的要求。 表3-3 锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物项目; 限值; 标准来源. 燃气锅炉. 颗粒物; 20mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准. 二氧化硫; 50mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 氮氧化物; 50mg/m3; 《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）. 3.7.2废水排放标准 运营期生产废水（锅炉废水、锅炉软化水装置产生的浓水）排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置。 3.7.3噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)。 3.7.4固体废物 本项目锅炉软化水装置产生的离子交换树脂由厂家进行定期更换回收，不在厂区内贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 根据生态环境部污染物总量控制因子，确定本项目大气总量控制因子为氮氧化物；本项目生产废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置，总量从接纳污水的污水处理厂中扣除，所以本项目无需申请水污染物总量控制。 3.8.1燃气锅炉氮氧化物总量核算 本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉及附属设备，根据业主提供资料，120天（11月中旬至三月中旬），每天工作24h，本次环评计算1台4.2MW燃气锅炉满负荷运行污染物的产生量，天然气消耗总量约为136.3万m3/a。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的核算方法计算烟气量及氮氧化物排放量。 - （1）基准烟气量计算 Vgy  0.285Qnet,ar  0.343 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/m3 Qnet,ar—燃料收到基低位发热量，MJ/m3（31.21MJ/Nm3） 由上式计算得到，基准烟气量Vgy 为9.238Nm3/m3，天然气消耗总量为136.3万m3/a，则烟气量为1259.1394万Nm3/a。 （2）氮氧化物排放量计算： 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物产生量，t； —锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目取50； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3，本项目取12591394Nm3/a； ƞNOx—脱硝效率，%，取0%； 由上式计算得到，氮氧化物排放量为0.63t。 表3-4 本项目锅炉氮氧化物排放总量情况表 排放源; 污染物; 排放量; 排放浓度 （mg/m3）; 排放标准 （mg/m3）. 1台4.2MW燃气常压热水锅炉满负荷运行; 烟气量; 1259.1394万Nm3; /; /. 氮氧化物; 0.63t/a; 50; 50. 3.8.2总量核算结果 本项目氮氧化物总量控制建议指标：0.63t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期主要环境影响和保护措施 本项目依托原有锅炉房安装1台4.2MW燃气常压热水锅炉及其附属设施，施工内容简单，施工期污染物主要为设备安装及调试过程产生的噪声、废水和固体废物。本项目施工期较短，随着施工期结束，污染也随之消失，因此本项目施工期对周围环境影响较小。 4.1.1施工期大气污染防治措施 施工阶段，对环境空气的影响主要有：设备安装及调试过程产生的扬尘、运输车辆排放的废气。施工期间，运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，可通过对车辆及时检修并使用合格燃料等措施减少各类污染物的排放。一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。 4.1.2施工期噪声防治措施 本项目施工期噪声主要为设备安装及调试过程电钻、水泵和风机产生的噪声。产噪设备噪声级区间在90~95dB（A）之间，由于施工期较短，施工内容简单，且在锅炉房内部施工，经过墙体阻隔，降噪效果可达20dB(A)，安装过程产生的噪声持续时间短，通过加强对施工人员的管理及厂区距离衰减，对周围环境产生影响较小。 4.1.3施工期废水污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工人员产生的少量生活污水以及设备调试过程少量锅炉排水，施工人员为厂区原有工人，生活污水不新增，锅炉废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步处置，对周围环境的影响基本无影响。 4.1.4施工期固废污染防治措施 本项目施工期固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和设备安装调试过程产生的包装垃圾。施工人员为厂区原有工人，生活垃圾不新增。设备安装过程产生的固体废物主要为设备包装，进行集中分拣，能够回收的尽量回收，没有利用价值的一般固体废物及时清运至拉运至轮台县垃圾填埋场进行处置。因此，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期主要环境影响和保护措施： 4.2.1大气环境影响分析及保护措施 4.2.1.1废气源强分析 本项目建设1台4.2MW燃气常压热水锅炉及附属设备，根据业主提供资料，120天（11月中旬至三月中旬），每天工作24h，本次环评计算1台4.2MW燃气锅炉满负荷运行污染物的产生量，天然气消耗总量约为136.3万m3/a。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的核算方法计算烟气量及氮氧化物排放量。 - （1）基准烟气量计算 Vgy  0.285Qnet,ar  0.343 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/m3 Qnet,ar—燃料收到基低位发热量，MJ/m3（31.21MJ/Nm3） 由上式计算得到，基准烟气量Vgy 为9.238Nm3/m3，天然气消耗总量为136.3万m3/a，则烟气量为1259.1394万Nm3/a。 （2）颗粒物排放量计算 式中：Ej—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，136.3万m3； ƞ—除尘效率，%，本项目为0； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，本项目取1.039kg/万m3（全国第二次污染源普查工业污染源普查数据中列出颗粒物的系数） 由上式计算得到，颗粒物排放量为0.142t。 （3）二氧化硫排放量计算 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，136.3万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，根据《天然气》（GB17820-2018）二类天然气标准St取100mg/m3； ƞs—脱硫效率，%，本项目为0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目以1计。 由上式计算得到，二氧化硫排放量为0.273t。 （4）氮氧化物排放量计算： 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物产生量，t； —锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目取50； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3，本项目取12591394Nm3/a； ƞNOx—脱硝效率，%，取0%； 由上式计算得到，氮氧化物排放量为0.63t。 表4-1 锅炉污染物排放情况表 排放源; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 冬季供热锅炉排气筒; 烟气量; 4372m3/h. 颗粒物; 0.142; 0.0493; 11.28; 0.142; 0.0493; 11.28. 二氧化硫; 0.273; 0.0948; 21.68; 0.273; 0.0948; 21.68. 氮氧化物; 0.63; 0.2188; 50.00; 0.63; 0.2188; 50.00. 根据上述计算，燃气锅炉污染物颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）氮氧化物≤50mg/m3的要求。 锅炉产生的锅炉废气通过1根16m高排气筒排放（周边200m范围内最高建筑物为宿舍楼13m高），排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m”要求。 表4-2 排放口基本情况 污染源; 污染物; 排放 标准; 排气筒参数; 排气筒类型; 排气筒坐标. 名称; 编号; 高; 内径; 温度. 冬季供热排气筒; DA001; 颗粒物; 20mg/m3; 16m; 0.55m; 100℃; 一般排放口; E84.309236° N41.786237°. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. 4.2.1.2非正常工程工况废气排放影响分析 本项目运营期非正常工况包括：主要产污设备开停机时，环保设施未运转或未达到应有处理效率，废气未得到有效处理；废气处理设施集气系统故障，停机检修，废气未得到有效处理，呈无组织排放；废气处理设施处理系统故障，废气未得到有效处理而由排气筒直接排放会导致，防治措施为立即停止运行，及时检修。 项目生产设施开停机等非正常情况见表4-3。 表4-3 项目生产设施低氮燃烧器故障等非正常情况 污染源; 频次; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间（h）; 排放量（kg/次）; 措施. 冬季供热锅炉; 1次/a; 氮氧化物：200; 0.5; 氮氧化物：0.1; 停止运行，及时检修. 4.2.1.3废气排放的环境影响分析： 本项目位于轮台县红桥石油服务区，项目所在区域2024年CO、SO2、NO2、O3、PM2.5气态污染物年均浓度均达到国家二级标准限值，可吸入颗粒物(PM10)浓度均值超出限值。PM10超标与项目所在区域地处干旱沙漠边缘有关，项目所在区域为不达标区域，且项目周边500m范围内无大气环境保护目标。本项目产生的气态污染物主要是颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，燃气锅炉加装低氮燃烧装置，产生的锅炉废气经16m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）氮氧化物≤50mg/m3的要求，排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m”要求，因此本项目不会对周围环境空气产生明显影响。 4.2.1.4废气治理措施可行性分析： 本项目1台4.2MW燃气常压热水锅炉设有低氮燃烧装置，低氮氧化物燃烧技术原理是改进燃烧设备或控制燃烧条件，保证燃料稳定着火燃烧和燃料的完全燃烧等过程，以降低燃烧尾气中NOx浓度的各项技术。本项目采用全预混燃气燃烧器，在燃烧之前，供给完全燃烧所需的全部空气，并使燃气与空气充分混合，再经燃烧器喷出进行燃烧，由于预先混合均匀，所以能在较小的过剩空气系数下实现完全燃烧，燃烧温度可以很高。此技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术。 4.2.2废水 4.2.2.1锅炉废水 本项目产生的废水主要包括锅炉废水和软化水装置产生的浓水，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处置。 本项目建设1台6t/h燃气常压热水锅炉，按照锅炉满负荷运行计算耗水量。根据业主提供资料，锅炉循环水量约为50m3，补充蒸发损耗水量约为20m3/d，2400m3/a；纯水制备效率约为80%，则需要新鲜水约42m3/d，5042m3/a；产生浓水8.4m3/d，1008m3/a；本项目采用软化水补水，锅炉排污水量为0.55m3/h，则锅炉排污水量为13.2m3/d，1584m3/a。 根据工业源产排污核算方法和系数手册——4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，化学需氧量产污系数为1080g/万立方米-原料（天然气），本项目锅炉满负荷运行，天然气消耗量约136.3万m3/a，化学需氧量产生量0.1472t/a，产生浓度为56.8mg/L。 4.2.2.2依托污水处理厂可行性分析 本项目位于轮台工业园区（红桥石油服务区），产生废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处置。 根据《巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准化厂房及配套基础设施建设项目（三期初步设计）》的批复，红桥石油服务区新建污水处理厂1座，近期设计规模0.5万m3/d，远期设计规模1.0万m3/d，厂区预留远期发展用地。核心工艺“粗细格栅+沉砂池+事故/调节池+气浮池+水解池(预留)+A2/O+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+氧化+次氯酸钠消毒”工艺，出水水质达到一级A标准。 目前该污水处理厂已于2024年9月建设完成，现正处于调试阶段，尚未完成工程环保验收工作。本项目废水排放量较小，并且园区污水处理厂的收水范围包含本项目区，能够接纳本项目废水。 4.2.3噪声环境影响与评价 4.2.3.1噪声源强 营运期噪声主要来自锅炉主机和循环泵。本次源强分析参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ119-2018）附录D“锅炉相关设备噪声源强参考值”。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 锅炉主机; 95; 基础减振，厂房隔声; 166; 302.4; 1.2; 5.9; 6.5; 11.7; 7.2; 86.1; 86.1; 86.0; 86.0; 24.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 60.1; 60.1; 60.0; 60.0; 1. 循环泵; 90; 159.3; 299.7; 1.2; 13.2; 6.3; 4.5; 7.4; 81.0; 81.1; 81.1; 81.0; 24.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 55.0; 55.1; 55.1; 55.0; 1. 4.2.3.2噪声预测模式 为判定营运期厂界噪声达标情况，根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：r，r0——分别为距声源的距离，m； L（r），LA（r0）——分别为r与r0处的等效声级，dB（A）。 对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10lg（100.1Li） 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB（A）； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 根据预测模式，分析本项目噪声对项目附近声环境质量的影响程度和范围。 4.2.3.3噪声预测结果 本次对项目边界噪声作预测，本项目产噪设备叠加厂区主体工程噪声贡献值后预测结果见下表。 表4-5 声环境预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 主体工程贡献值（dB(A)）; 本项目贡献值（dB(A)）; 噪声叠加后贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 276; 257.7; 1.2; 昼间; 37; 19.6; 56.6; 65; 达标. 276; 257.7; 1.2; 夜间; 25; 19.6; 44.6; 55; 达标. 南侧; 145; -316.4; 1.2; 昼间; 45; 0; 45; 65; 达标. 145; -316.4; 1.2; 夜间; 30; 0; 30; 55; 达标. 西侧; -2.5; 1.1; 1.2; 昼间; 45; 0; 45; 65; 达标. -2.5; 1.1; 1.2; 夜间; 35; 0; 35; 55; 达标. 北侧; 145.2; 339.3; 1.2; 昼间; 32; 31.9; 63.9; 65; 达标. 145.2; 339.3; 1.2; 夜间; 22; 31.9; 53.9; 55; 达标. 根据上表可知，本项目设备噪声在距离衰减情况下，叠加厂区主体工程噪声贡献值后四周厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，不会对周围环境产生较大的影响。 4.2.4固体废物影响与评价 本项目锅炉软化水装置产生的离子交换树脂由厂家进行定期更换回收，不在厂区内贮存。 企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 表4-6 固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产污环节; 属性; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 固体废物编码; 环境危险特性; 年度产生量. 1; 离子交换树脂; 锅炉软化水装置; 一般固体废物; 固态; /; 900-008-S59; /; 0.05t. 4.3项目对土壤、地下水的影响分析 本项目产生的废水主要包括锅炉废水和锅炉软化水装置产生的浓水，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处置。本项目不使用或产生有毒有害化学品，固体废物不在厂区内暂存。因此，正常情况下营运期锅炉房采取严格的防渗漏措施，不会对土壤造成地面漫流、垂直入渗影响，对周边土壤环境影响较小。非正常情况下，若发生排水管道事故破损等情况（即事故情况）出现，废水可能对地下水环境和土壤环境造成影响。因此，本项目建设单位必须做好防渗漏措施，杜绝非正常情况的发生。 锅炉房地面防渗：在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数k≤1×10-7cm/s，与《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。 4.4排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“五十一、通用工序”中的“除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”类别，属于登记管理。 巴州鸿源石油装备器材有限公司已按排污许可管理规定进行排污许可登记，登记编号：91652822689579824T001Y，有效期为2020-11-26至2025-11-25，在本项目实际排污前，应及时补充本次环评相关排污信息，根据厂区实际排污情况进行变更、延续排污许可登记信息。 4.5环境风险 4.5.1风险调查 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。项目危险化学品重大危险源辨识为天然气，其主要成分为甲烷。本项目存在的风险主要是天然气使用过程可能发生的火灾对大气环境、水环境，以及工作人员引起的危害和影响。 （2）环境敏感目标调查 本项目位于轮台县红桥石油服务区，范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地等环境风险敏感目标。 4.5.2环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目风险物质为天然气，其主要成分为甲烷。 本项目天然气不在厂内储存，直接通过燃气管道进入厂区后供应至燃气锅炉，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018）有关要求，估算厂内天然气管道中的天然气存在量，与临界量比值（Q），天然气厂内管线长度25m，管道内径100mm，管径体积约为0.196m3本项目天然气密度为0.809kg/m3，经计算，厂区内管道内储存的天然气量为0.159kg，天然气中甲烷占比为87%，则本项目甲烷最大储存量为1.38×10-4t 风险源情况详见下表4-7。 表4-7 危险化学品临界量一览表 序号; 环境风险物质; 储存量（q）; 临界量（Q）; q比值（Q）. 1; 甲烷; 0.000138t; 10t; 0.0000138. 合计; 0.0000138. 根据危险物质数量与临界量比值，确定Q=0.0000138＜1。当Q＜1时，该项目风险期潜势为Ⅰ，风险期潜势为Ⅰ时，环境风险评价工作等级为简单分析。 4.5.3环境风险影响分析 本项目存在的风险主要是天然气使用过程可能发生的火灾对大气环境、水环境，以及工作人员引起的危害和影响。 表4-8 危险单元划分结果表 危险单元; 主要事故类型; 环境风险类型; 环境影响途径. 锅炉房及燃气管道; 天然气泄漏; 物质泄漏; 大气. 火灾事故; 火灾; 大气、土壤、地下水. 爆炸事故; 爆炸; 大气、土壤、地下水. （1）对大气环境的污染： 天然气泄漏引发的火灾与爆炸事故中，天然气不完全燃烧会产生CO气体，CO进入空气后若被人体吸入，会引起不同程度中毒症状，严重的甚至造成死亡。此外，火灾的发生、发展放出热量以热传导、对流、辐射的形式向周围散发，对人体、动植物具有明显的物理危害。 （2）对水体和土壤的污染： 火灾对水体和土壤的污染主要体现在灭火过程中，一般在火灾的扑救过程中会使用大量的水来冷却可燃物或扑灭火，在火场使用过的水会将火灾中产生的有害物质带走，渗入地下，污染地下水和土壤。应在日常营运中注意避免火灾的发生，最大程度避免灭火对水体的污染。 由于甲烷气体质量比空气轻，烟团可迅速上升、扩散，在断裂口周围地面形成窒息浓度。区域仅限于管道附近，且时间很短，不会产生较大影响。本项目天然气管道均采取埋地敷设，覆盖土层对天然气泄漏扩散也将起到一定的阻挡作用。 4.5.4环境风险应急预案 巴州鸿源石油装备器材有限公司已编制突发环境事件应急预案，建议根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，及时修编。 （1）应急预案编制内容 该项目应结合各阶段的实际情况编制环境风险事故应急预案，其主要内容包括： 1）说明工程所处的地理位置及周边情况（各环境敏感目标、农户情况、当地气象条件等）、项目所在地现状、道路及运输情况等内容。 2）明确各阶段环境风险源的基本情况。 3）建立应急救援指挥机构，明确其职责，并确定通讯联络和联络方式。 4）明确必要的应急装备和设施。 5）组织应急救援专业队伍，明确任务及救援程序，并经常进行训练和演习。 6）制定各类环境风险事故的应急处置方案和救援程序。 7）建立汇报和协调程序。事故发生后，立即按程序汇报，并配合环境监测部门对事故现场及影响区域进行跟踪监测。 8）发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。 9）发生重大事故可能对人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。 10）对应急救援人员进行培训，对社会或周边人员应急响应知识的宣传，必要时组织多方人员参与培训和应急演练。 11）明确演练计划和方式。 a.易燃易爆气体泄漏应急救援预案 b.宣传、培训和演习 c.企业要按规定向公众和员工广泛宣传应急救援有关法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。 d.培训。有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；企业按照有关规定对员工进行应急培训； e.演习。企业每年至少组织一次事故应急演习，并将演习总结报应急办公室。 4.5.5环境风险防范措施 1.风险防范措施 报警系统：锅炉房内安装泄漏报警装置一旦发生泄漏自动报警，企业可以及时切断气体输送阀门，避免进一步泄漏引发火灾及爆炸的风险； 救援物资：厂区应配备相应的应急救援器材、消防器材，置于锅炉房明显、取用方便又安全的地方，定专人维护管理，定期检修。 2.应急措施 1）天然气输送管道发生少量泄漏 A.巡检人员发现泄漏后，立即向上汇报，公司应成立项目应急指挥部。 B.项目现场应急指挥部前往事故发生地点进行抢险救援，在泄漏点周边100m范围设置紧急隔离区，现场无关人员向上风向疏散。 C.立即关闭燃气管道阀门，减少天然气的泄漏。 D.设置警戒线，进行现场交通管制，禁止无关人员和车辆进入，保证现场道路畅通。 E.当管道内天然气全部放空且空气中天然气浓度降低至爆炸极限以下后，抢修救援组采用氮气对管道进行吹扫，之后对管道泄漏点进行焊接堵漏。 2）天然气输送管道发生大量泄漏，引起火灾、爆炸 A.巡检人发现大量泄漏并引起火灾、爆炸后，立即向上汇报，公司应立即向生态环境局及相关部门报告，并立即成立项目应急指挥部。 B.项目现场应急指挥部前往事故发生地点进行抢险救援，在泄漏点周边800m范围设置紧急隔离区，现场无关人员向上风向疏散； C.消防部门穿防静电工作服、佩戴空气呼吸器，采用高压水枪强制冷却着火管道，并对管道周边着火的植物、建筑物进行灭火，同时采用高压水枪或蒸汽对泄漏点空气中的天然气浓度进行稀释，防止天然气再次爆炸； D.设置警戒线，进行现场交通管制，禁止无关人员和车辆进入，保证现场道路畅通； E.当管道内天然气全部放空且空气中天然气浓度降低至爆炸极限以下后，抢修救援组采用氮气对管道进行吹扫，之后对损坏管道进行更换。针对本项目生产过程中可能出现的突发环境风险事故，建设单位应事先制定出应对突发事故的应急预案，作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，并在有关部门进行备案。 综上，项目采取风险防范措施后，环境风险水平可接受. 4.5.6环境风险分析结论及建议 本项目主要风险物质为天然气中的甲烷，存在的主要事故类型为天然气在输送和使用过程中，因管理操作不当或发生意外泄露后对周边环境恶化、人员中毒、短时间聚集遇明火发生火灾或爆炸能次生事故。但是发生风险事故的可能性较小，加强管理，落实各项风险防范措施，也能控制在可接受的范围内，因此，本项目的环境风险影响较小。 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 巴州鸿源石油装备器材有限公司锅炉技术改造项目. 建设地点; 轮台县红桥石油服务区沙漠公路与鸿源路交叉口西南侧巴州鸿源石油装备器材有限公司院内. 地理坐标; 经度; 84°18'32.820"，; 纬度; 41°47'10.361". 主要危险物质及分布; 锅炉房及天然气管道内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目涉及的天然气为易燃易爆气体，当其发生泄漏时，会对项目所在地大气环境造成一定不利影响。此外，破损泄露或者操作不当等引发火灾爆炸等事故时，也会对大气环境、土壤造成一定影响。. 风险防范措施要求; （1）工作人员的安全培训和教育，所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后才能允许上岗操作。 （2）严禁吸烟和使用明火，防止火源进入，预防火灾事故的发生。 （3）报警系统：安装泄漏报警装置一旦发生泄漏自动报警，企业可以及时切断气体输送阀门，避免进一步泄漏引发火灾及爆炸的风险。 （4）厂区应配备相应的应急救援器材、消防器材置于明显、取用方便又安全的地方，定专人维护管理，定期检修。. 填表说明; /. 环境风险评价是针对建设项目在建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质的泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响与损害，进行评估，提出防患与减缓的措施。 建议建设单位在建设过程中应落实风险防范措施，并根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，制定更详实的应急预案，确保防范措施的运行。 4.6环境管理要求 - 4.6.1环境管理 - 环境管理和污染源监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 - 环境管理为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： - ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 - ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 - ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施。 - ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 - ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 - ⑥对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识。 - ⑦建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理 - 严格落实排污许可证制度 - ①落实按证排污责任建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 4.6.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）制定监测计划，环境监测计划见表4-10。 表4-10 运营期监测计划 环境因素; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 大气环境; 冬季供热锅炉排气筒排放口; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准. 氮氧化物; 1次/月; 《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）氮氧化物≤50mg/m3的要求. 水环境; 企业废水总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量; 1次/年; /. 声环境; 等效连续A声级Leq（A）; 厂界四周1m处; 1次/季 （昼夜各1次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中的3类标准. 4.6.3排污口规范化管理要求 根据《排污口规范化整治技术要求试行）》（国家环保局 环监〔1996〕470 号）以及锅炉排污单位执行的排放标准中有关排放口规范化设置的规定，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1—1995)(GB15562.2—1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 表4-11 废水、废气、噪声排放源图形标志一览表 名称; 提示图形符号; 警告图形符号. 污水排放口. 废气排放口. 噪声排放源. 4.7环保投资 本工程总投资约80万元，其中环保投资18万元，占总投资的22.5%。环保投资估算一览表见表4-12。 表4-12 环保投资一览表 项目; 治理措施; 投资 （万元）. 运营期环保措施; 废气; 生产废气; 使用清洁能源天然气作为燃料，安装低氮燃烧器，烟气通过1根16m高排气筒排放; 10. 废水; 锅炉废水、软化水装置产生浓水; 排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处置; 1. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声; 1. 固体废物; 一般固废; 锅炉软化水装置产生的离子交换树脂由厂家进行定期更换回收，不在厂区内贮存; 1. 环境风险防范; 及时修编突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案，定期开展环境风险事故防范演练; 2. 环境管理和监测; 制定环保相关规章制度，设环保机构，配备环保专业管理人员至少1名，维护环保设施稳定运行；落实环境监测计划，对废气、废水、噪声等排放进行监测和控制; 3. 合计; 18. 4.8项目“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。“三同时”验收具体见下表4-13。 项目建成后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。 表4-13 竣工环保验收一览表（建议） 编号; 设施名称; 验收内容; 竣工验收要求. 1; 废气治理; 使用清洁能源天然气作为燃料，安装低氮燃烧器，锅炉烟气通过1根16m高排气筒排放; 颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）氮氧化物≤50mg/m3的要求. 2; 废水治理; 排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处置; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 3; 噪声治理; 基础减震、厂房隔声; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）的3类排放标准限值。. 4; 一般固体废物; 锅炉软化水装置产生的离子交换树脂由厂家进行定期更换回收，不在厂区内贮存; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 冬季供热锅炉排气筒排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 使用清洁能源天然气作为燃料，采用低氮燃烧器，锅炉烟气通过1根16m高排气筒排放 | 颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）氮氧化物≤50mg/m3的要求 |
| 地表水环境 | 冬季供热锅炉废水、软化水装置产生浓水 | COD、钙镁离子 | 排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处置 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 锅炉软化水装置产生的离子交换树脂由厂家进行定期更换回收，不在厂区内贮存 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房地面进行一般防渗，排水管线做好防破损、防渗漏措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）燃气使用风险防范措施 ①加强管理、提高防范意识；②规范操作、加强检查和维修，防止操作失误和违章作业，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故；③安装先进的泄漏检测设备和仪器，定期检查燃气管道等是否老化，是否被尖利物品或老鼠咬坏，接口是否松动，如发生上述现象应立即与燃气公司联系。④燃气使用过程中如遇突发供气中断，应及时关闭天然气管道和设施开关，防止空气混入管道内，当恢复供气时应将管道内的空气排放后方可使用。⑤加强日常管理，禁止在锅炉房内存放易燃及易爆物品，并经常保持通风换气，保持良好的空气流通；禁止自行变更燃气管道走向或私接燃气设施。⑥加强自我管理，及时查改车间用电及其它方面存在的火灾隐患；加强职工消防安全宣传教育，懂得火灾扑救的基本方法，会报警、会使用灭火器材。 燃气锅炉风险防范措施： ①燃气锅炉的点火和灭火必须严守操作程序；②锅炉运行照规章制度进行人工监控并做好记录；③锅炉房内设立灵敏的火灾自动报警装置，设置喷水灭火装置；④定期对锅炉房及其配套的电气线路、燃气管道等进行检测，发现隐患及时消除；并设置应急电源，并应经常检查确保安全通道的畅通；⑤完善消防安全制度，履行消防安全职责；认真执行消防安全操作规程，杜绝违章现象；确保消防设施完好有效。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理机构和职责 根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业配备专职环保管理人员。环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。 二、环境管理内容 （1）设置环境保护职责管理条例和环境管理制度； （2）督促和协助企业建立健全环境管理体系和管理人员； （3）宣传国家、自治区、自治州有关环境保护方面的法律、法规和政策； （4）实施“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理； （5）检查环保设施的运行状况和是否达标排放。 三、排污口规范化 - 排污口规范化设置根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行》的技术要求，企业所有排放口设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门的相关要求。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志—排放口（源）》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及修改单中有关规定。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划要求，工程选址可行，平面布置基本合理。在项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，各项污染物能够实现达标排放，项目运营对周边地表水、环境空气、声环境等影响较小。因此，从环境角度分析，本项目环境影响可行。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟气量 | 547.385万Nm3/a | / | 0 | 1259.1394万Nm3/a | 547.385万Nm3/a | 1259.1394万Nm3/a | +711.7544万Nm3/a |
|  | 颗粒物 | 0.0588t/a | / | 0 | 0.142t/a | 0.0588t/a | 0.142t/a | +0.0832t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.1016t/a | / | 0 | 0.273t/a | 0.1016t/a | 0.273t/a | +0.1714t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.1515t/a | 0.15t/a | 0 | 0.63t/a | 0.1515t/a | 0.63t/a | +0.4785t/a |
| 废水 | 废水量 | 200t/a | / | 0 | 2592t/a | 200t/a | 2592t/a | +2392t/a |
|  | COD | 0.055 | / | 0 | 0.1472t/a | 0.055 | 0.1472t/a | +0.0922t/a |
| 一般工业 固体废物 | 离子交换树脂 | 0.01 | / | 0 | 0.05t/a | 0.01 | 0.05t/a | +0.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①