# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：巴州漠恩斯油田技术服务有限公司新建一台1.05MW

常压燃气热水锅炉及其配套设施项目

建设单位（盖章）：巴州漠恩斯油田技术服务有限公司

编制日期：         2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴州漠恩斯油田技术服务有限公司新建一台1.05MW常压燃气热水锅炉及其配套设施项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 41 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 19.5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：该项目建设于2022年已建成并投入使用，暂未受到处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 57.36m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035）》 审批机关：轮台县人民政府 审批文件名称：关于对《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035）》的批复 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《轮台工业园区国土空间专项（2024—2035）环境影响报告书》 召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《轮台工业园区国土空间专项（2024—2035年）环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2025〕135号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与《轮台工业园区国土空间专项（2024—2035年）环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2025〕135号）符合性分析 本项目位于轮台县红桥工业区塔里木路与石油路交叉口东北角巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内，选址位于巴州漠恩斯公司厂区内，利用现有场地布局，未突破园区国土空间规划确定的工业用地范围，用地类型为一类工业用地。 本项目主要是为本企业办公楼冬季提供采暖，选用常压燃气热水锅炉，以天然气为清洁燃料，相较于传统燃煤锅炉，可大幅降低二氧化硫、颗粒物等污染物排放。项目配套环保设施针对燃气燃烧废气、设备噪声、少量废水及固废设置针对性处理措施，可实现污染物达标排放，符合园区绿色低碳发展的整体定位，未引入高污染、高耗能产能，与规划环评确定的产业发展方向一致。 本项目为常压热水锅炉，运行压力低于标准大气压，无爆炸、超压等重大安全环境风险隐患；针对燃气储存、输送及燃烧过程，项目设置完善的泄漏检测、应急处置及消防配套设施，严格落实燃气使用安全规范，符合审查意见中“建立责任明确、联动有序的环境风险防控体系”的要求。同时，项目建设将严格执行环境影响评价制度及环保“三同时”制度，主动纳入园区环境管理体系，接受园区统筹监管，契合审查意见中“落实规划环评及相关环保要求，强化入园项目环境管理”的规定。 本项目天然气燃料可依托园区现有燃气供应管网保障，无需单独建设燃气储存场站，实现区域资源共享；锅炉运行产生的余热高效用于企业生产办公区域供热，无能源浪费现象，符合园区资源循环化利用的导向。 因此，本项目符合《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2025〕135号）相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）划分，本项目属于D4430热力生产和供应，按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委2024年第29号令）进行分析，本项目不属于产业政策指导目录中淘汰及限制类项目，为允许类项目，项目生产中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，因此本项目符合国家产业政策要求。 2.与生态环境分区管控符合性分析 2.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环发〔2024〕157号）的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）和《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环发〔2024〕157号）要求，落实“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用要求”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目建设与新疆维吾尔自治区“三线一单”的符合性分析见表1-1。 表1-1新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表 内容; 拟建工程; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》内项目。; 符合. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目符合国家和自治区环境保护标准。; 符合. 禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不属于畜禽养殖场、养殖小区建设项目。; 符合. 〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。; 本项目不涉及危险化学品。; /. A2污染物排放管控; A2.1污染物消减/替代要求; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目符合“三线一单”、产业政策和行业环境准入管控要求；本项目位于轮台县红桥工业园区，且无重金属污染物排放。; 符合. A3环境风险防控; A3.2联防控要求; 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本次评价进行了风险分析及预测，提出了风险防控措施和应急救援措施，制定了风险应急预案，要求建设单位严格落实“三同时”制度并按要求进行风险应急演练。; 符合. A4资源利用要求; A4.5资源综合利用; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目运行时产生的生活垃圾集中收集于垃圾箱、废离子交换树脂由厂家定期更换后当场带走、回收处置；; 符合. 表1-2新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求 管控类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束污染物排放管控; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入事项，不属于“三高”项目。. 不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。; 符合，本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。. 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。; 符合，本项目为燃气供热锅炉建设项目。. 以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。; - 符合，项目运行期间产生的废水为锅炉软化水过程产生的废水及锅炉定期排水，属于清净下水，可直接排入下水管网，生活污水排入市政排水管网，最终进入轮台县新城区污水处理厂深度处理。. 环境风险防控; 提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 符合，本项目区内严格按照要求进行防渗工作，加强了土壤环境的监管，严格建设用地土壤环境风险管控。. 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 符合，本项目不属于危险化学品生产项目。. 资源利用效率; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 符合，本项目运营期使用清洁能源天然气为燃料，运行期间产生的废水为锅炉软化水过程产生的废水及锅炉定期排水，属于清净下水，可直接排入下水管网，生活污水经防渗化粪池预处理后，排入市政排水管网，最终进入轮台县新城区污水处理厂深度处理。. 天山南坡片区; 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 符合，本项目不涉及生态保护区。. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 符合，本项目运行期间产生的废水为锅炉软化水过程产生的废水及锅炉定期排水，属于清净下水，可直接排入下水管网，生活污水排入市政排水管网，最终进入轮台县新城区污水处理厂深度处理。. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 符合，本项目不属于油气资源开发区域。. 综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环发〔2024〕157号）和《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》的要求。 2.2巴音郭楞蒙古自治州“三线一单” 2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布了关于印发《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）；根据生态环境部（原环境保护部）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单约束”。 本项目位于轮台县红桥工业区塔里木路与石油路交叉口东北角巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内，根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）可知本项目所在区域为轮台县重点管控单元，单元编码：ZH65282220004。 表1-3与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》的符合性分析 - 环境管控单元编码; 管控要求; 本项目; 符合性. - ZH65282220004; 空间布局约束; 禁止引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合，本项目运营期主要消耗一定量的燃气，资源消耗量较少。; 符合. 污染物排放管控; 1.大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。; 符合，本项目产生的大气污染物可达标排放。; 符合. 2.实施挥发性有机物及恶臭治理。加快石化企业脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强罐区油气治理、装卸储运油气回收以及工艺废气挥发性有机物治理、恶臭治理。积极推进陶瓷、玻璃、砖瓦等建材行业二氧化硫、烟粉尘控制。在石化、有机化工、煤化工等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收，完成所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。; 本项目不涉及发性有机物及恶臭。; /. 3.防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。; 本项目，锅炉排水属于清净下水，直接排入下水管网。; 符合. 环境风险防控; 1.定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。; 本项目不属于环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地项目。; 符合. 2.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。; 本项目不属于重点排污单位。; 符合. 3.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、珅、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油类等有机污染物。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目不属于土壤环境重点监管企业，项目正常工况下不会造成土壤污染; 符合. 资源利用效率; 强化工业水循环利用。推进加强洗煤废水循环利用。在高耗水行业开展试点示范，筛选具有明显经济效益的节水治污技术。鼓励纺织印染、石油石化、煤化工等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。; 本项目锅炉耗水量较小，为资源消耗较少企业。; 符合. 综上可知，本项目建设符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中的“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求”相关要求。 - 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求鼓励使用天然气等清洁能源，严格控制高污染燃料使用，推动能源结构优化升级，要求工业项目优先选用低污染、高效能的燃料类型及生产工艺。本项目摒弃传统燃煤、燃油锅炉，选用常压燃气热水锅炉，以天然气为唯一燃料，天然气属于《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》倡导的清洁能源范畴，燃烧过程中二氧化硫、颗粒物等污染物生成量远低于燃煤燃料，从源头减少了大气污染物排放。同时，项目单台锅炉出力1.05MW（约1.5吨/小时），不属于高耗能、高污染产能范畴，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中“推动产业绿色转型，严控大气污染源头”的导向要求，与自治区优化能源结构、推进大气污染防治的总体目标一致。 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求排放大气污染物的企业事业单位，应当配套建设大气污染防治设施，确保设施正常运行并实现污染物达标排放。本项目针对燃气锅炉废气治理，配套安装低氮燃烧器，对燃烧过程进行优化控制，有效降低氮氧化物生成量，废气经处理后通过专用排气筒排放，排气筒高度、采样位置及设施配置均符合规范要求。根据新疆区域锅炉大气污染控制标准，项目废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度将严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2相关要求，可实现稳定达标排放，完全契合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中“配套完善污染治理设施，确保污染物排放符合标准”的强制性规定。 本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。 4.与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中规定：“第三章保护和改善环境第二十六条各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，淘汰落后产能，加强煤炭清洁高效利用，实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励开发利用低污染、无污染的清洁能源。 县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。 在自治区行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。 本项目使用清洁能源天然气为燃料，项目建设符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》要求。 5.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》（新政发〔2014〕35号）的符合性分析 实施燃煤锅炉整治。加快热力和燃气管网建设，通过热电联产、集中供热等工程建设，到2017年底，除必要保留的以外，全区城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。在有条件的地区，因地制宜推行地源热泵供暖。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。新建冶金、建材、化工等项目按要求实现余热余压综合利用。 本项目为燃气锅炉项目，采用清洁能源天然气为燃料。符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治工作方案》的要求。 6.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性 《新疆生态环境保护“十四五”规划》中规定：“第三节建设清洁低碳能源体系严格控制煤炭消费。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。合理控制煤电装机规模，有序淘汰煤电落后产能，推进燃煤电厂灵活性和供热改造。按照宜电则电、宜气则气的原则，继续推进“电气化新疆”建设，实施清洁能源行动计划，加快城乡接合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，加大可再生能源消纳力度。稳步推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，提高清洁能源利用水平，暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，严禁使用劣质煤，可利用“洁净煤+节能环保炉具”替代散烧煤，或鼓励在小城镇和农村地区用户使用太阳能供暖系统。” 本项目为燃气锅炉项目，采用清洁能源天然气为燃料。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 7.与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析 表1-4项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析一览表 实施方案; 项目情况; 符合性. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。; 本项目为燃气供热锅炉，不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实产业政策、规划和生态环境分区管控方案等要求。; 符合. （二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。; 本项目为燃气供热锅炉，不属于落后产能。; 符合. （四）大力发展新能源和清洁能源。推进风电光伏等清洁能源基地建设，构建新型电力系统。推进新能源与优势产业联动发展，加大高载能行业和自备电厂清洁能源替代力度。非化石能源消费比重和电能占终端能源消费比重达到相关规划要求。持续增加天然气生产供应，优先保障居民生活和清洁取暖、农业散煤治理等需求。; 本项目为燃气供热锅炉，属于清洁能源。; 符合. （五）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。高质量建设国家大型煤电煤化工基地，原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有自备燃煤机组清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。完善联防联控区骨干电网建设，保障冬季生产用电需求。; 本项目为燃气锅炉，不涉及煤炭使用。; 符合. （六）持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。; 本项目为一台1.05MW燃气锅炉，不属于燃煤锅炉。; 符合. 8.与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析 持续推进能源清洁化利用。加大民用散煤清洁化治理。到2022年，禁燃区逐步由县级及以上城市建成区扩展到近郊。禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，采用清洁能源，宜气则气、宜电则电，逐步实现禁燃区内无煤化。禁燃区外，逐步推行清洁能源替代散煤。持续推进清洁供暖，因地制宜制定实施自治州清洁取暖方案，逐步提高清洁取暖面积占比。加强建筑节能改造，积极创建绿色建筑行动，到2025年，当年城镇新建民用建筑中绿色建筑面积占比达到100%，新建民用建筑严格执行强制性节能标准，执行率达到100%。 本项目为燃气锅炉项目，采用清洁能源天然气为燃料。符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。 9.与《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》的符合性 第二十六条自治州、各县（市）人民政府应当推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料，限期淘汰不符合自治区、自治州规定规模的燃煤锅炉 本项目为燃气锅炉项目，采用清洁能源天然气为燃料，各项污染物严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉排放限值的要求。符合《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》的要求。 10.与《轮台县国土空间规划（2021—2025年）》的符合性分析 根据《轮台县国土空间规划（2021—2025年）》中，“规划范围内负荷全部为民用采暖热负荷，根据当地工程条件，考虑热源、管网、户内系统等方面因素，决定采取燃气及电采暖等清洁能源直接供热方式，不做集中供热规划”，本项目属于公共服务设施用地属于供热范围内，《轮台县国土空间规划（2021—2025年）》中的市政工程设施规划图，本项目属于供热规划，详情见附图7。 11.选址合理性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县红桥工业区塔里木路与石油路交叉口东北角巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内，项目用地为一类工业用地，项目选址取得中华人民共和国建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，项目周边以石油技术服务为主，项目建设符合园区产业规划。 项目区域及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和文物古迹等环境敏感区。 本项目位于轮台县，依据《轮台县2024年环境质量公报》（公开数据）项目所在区域（轮台县新城区，属于环境空气质量功能区二类区），项目区大气环境整体达标，仅PM10、PM2.5年均浓度接近限值，属于区域环境治理重点，但当前空气质量仍具备一定承载空间，未出现“超标预警”或“容量饱和”状态。 锅炉配套采用低氮燃烧技术，确保烟气各污染物达标排放；天然气通过管道输送，不在项目区内贮存，减少风险事故的发生；锅炉排污水和软水制备系统废水经排水管网排至市政排水管网，最终排至轮台县新城区污水处理厂；锅炉房地面严格进行防渗，排水沟进行防渗，从源头上杜绝渗漏污染土壤和地下水的可能性。因此本项目选址不存在较明显的环境制约因素。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 本项目位于轮台县红桥工业区塔里木路与石油路交叉口东北角巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内。本项目主要为巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地办公楼冬季采暖供热。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程”需编制环境影响报告表。 2.项目基本概况 项目名称：巴州漠恩斯油田技术服务有限公司新建一台1.05MW常压燃气热水锅炉及其配套设施项目； 建设单位：巴州漠恩斯油田技术服务有限公司； 建设性质：新建（补做环评）； 建设地点：轮台县红桥工业区塔里木路与石油路交叉口东北角巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内，项目区南侧是园区石油路、西侧是园区塔里木路、东侧、北侧是空地，项目区地理坐标：东经84°17′47.074″，北纬41°46'37.735”。项目地理位置见附图1，项目周边关系图见附图2。 3.主要建设内容及规模 建设内容：本项目新建燃气热水锅炉房1座，用地面积57.36m²安装1台1.05MW燃气热水锅炉及附属配套设施等，主要用于企业办公楼冬季采暖供热。 表2-1主要工程建设内容 序号; 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; 一座，地上1层，锅炉房一层包括：锅炉间、泵房，无地下，是框架结构。总建筑面积57.36m²，高4.5m，锅炉间新建1台1.05MW燃气热水锅炉。; 已建成. 2; 辅助工程; 软水系统; 锅炉房，1个软化水箱，1套软水装置; 已建成. 3; 公用工程; 给水; 接园区给水管网; 依托. 排水; 排入园区排水管网; 依托. 供电; 接入国家电网; 依托. 供热; 燃气锅炉; 已建成. 供气; 本项目由园区供气，园区天然气来自中石化西北天然气销售中心拉依苏门站，本项目天然气消耗量为43.2×104m3/a; 依托. 4; 环保工程; 废水治理; 锅炉排污水、软水制备系统废水与生活污水一起排入市政排水管网，最终进入轮台县新城区污水处理厂处理; /. /. 废气治理; 本项目建设了1台燃气热水锅炉（采用低氮燃烧器）产生的燃气废气经1根16.5m高排气筒（DA001）有组织排放。; 已建成. 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减震，建筑隔声; /. 固废治理; 生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门清运处置，废离子交换树脂由厂家定期更换处理。; /. 4.主要设备清单 本项目主要设备具体见表2-2。 表2-2 设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 位置; 备注. 一、. 1; 常压燃气热水锅炉; CWNS1.05-85/60-Q; 台; 1; 锅炉房; 已经购置并安装. 2; 地暖泵; /; 台; 2; 锅炉房; 已经购置并安装. 3; 地暖换热器; /; 套; 1; 锅炉房; 已经购置并安装. 4; 热水换热器; /; 套; 1; 锅炉房; 已经购置并安装. 5; 热媒泵; /; 台; 2; 锅炉房; 已经购置并安装. 6; 软化水箱; /; 个; 1; 锅炉房; 已经购置并安装. 二. 1; 燃烧器; 低氮燃烧器，NOx≤30mg/m3; 台; 1; /; 废气治理，已经购置并安装. 2; 16.5m高排气筒; /; 根; 1; /; 废气治理，已经购置并安装. 5.原辅材料及能源消耗 本项目主要能源情况如下：本项目燃气热水锅炉使用管道天然气（天然气来自中石化西北天然气销售中心拉依苏门站），按照锅炉最大负荷计算，1台1.5t/h（1.05MW）燃气热水锅炉小时耗气量为120Nm3，开启时间为24h/d，年运行150天，供暖小时数为3600小时，年耗气量为43.2×104Nm3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 名称; 用量; 单位; 来源. 天然气; 43.2×104; Nm3; 管道输送. 水; 1104; m3/a; 供水管网. 电; 2; 万kW·h/a; 国家电网. 表2-4 本项目天然气组分一览表 序号; 项目名称; 单位; 数据. 1; 甲烷; %; 82.49. 2; 乙烷; %; 4.78. 3; 丙烷; %; 1.02. 4; 正丁烷; %; 0.12. 5; 异戊烷; %; 0.24. 6; 二氧化碳; %; 0.81. 7; 高位发热量; kJ/m3; 35413.77. 8; 低位发热量; kJ/m3; 31978.85. 9; 硫化氢含量; mg/m3; 2.84. 10; 总硫; mg/m3; 3.12. 11; 真实密度; kg/m3; 0.7803. 表2-5 甲烷的性质 标识; 中文名：甲烷; 英文名：Methane. 分子式：CH4; 分子量：16.05; CAS:74-82-8. 危规号：危规分类：GB2.1类21007（压缩的）。 UN:NO.1971. 理化性质; 性状：无色无臭的气体. 溶解性：微溶于水，溶于乙醇和乙醚. 熔点（℃）：－182.6; 沸点（℃）：－161.5; 相对密度（水＝1）：0.415（-164℃）. 临界温度（℃）－82.1; 临界压力（MPa）：4.6; 蒸气密度（空气＝1）：0.55. 燃烧热（kJ/mol）：889.5; 最小点火能（MJ）：0.28; 蒸气压（kPa）：100（－161.5℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃气体; 燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气. 闪点（℃）：－188; 聚合危害：不聚合. 爆炸极限（％V/V）：5.3～15; 稳定性：稳定. 自燃温度（℃）：537; 禁忌物：氟、氯、强氧化剂. 危险特性：能与空气形成爆炸性混合物。遇明火有燃烧爆炸危险，与氢、氯等接触会发生剧烈的化学反应。. 消防措施：灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒 性; 接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993； 毒理资料：小鼠吸入42％浓度60min麻醉. 对人体危害; 本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒表，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。 慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及自主神经功能紊乱等。. 6.公用工程 6.1供水 项目用水主要为锅炉房职工生活用水和生产用水，生活用水和生产用水均来自园区供水管网。 （1）生活用水 锅炉房设劳动定员2人，根据《新疆维吾尔自治区行业用水定额》中新疆维吾尔自治区生活用水定额，本项目生活用水量按照每人平均80L/d计算。则厂区生活用水量为24m3/a。 - 生产用水 ①锅炉用水 锅炉用水损失量：根据《工业锅炉房设计手册》（第二版）中的经验公式：循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量（MW）/一次网温度差（℃），本项目锅炉总装机容量为1.05MW/h、一次网供回水温度为85/60℃，故本项目建成后一次网循环水量为36.12m3/h。锅炉用水损失量按一次网循环水量的0.3%计，为0.108m3/h（2.6m3/d、390m3/a）。 锅炉定期排水量：本项目共设置1台1.5t/h（1.05MW）燃气热水锅炉，根据《热力计算标准》中规定“对于小于35t/h的锅炉，排污率为5%，35t/h以上一般不超过2%”，锅炉的排污率是指锅炉排污水量占锅炉蒸发量的百分率。本项目锅炉排污率取5%，本项目额定蒸发量为1.5t/h，年运行时间3600h，年蒸发量为5400t/a，则锅炉排水量为0.075m3/h（1.8m3/d、270m3/a）。 锅炉用水量为锅炉用水损失量与锅炉定期排水量的总和，总计4.4m3/d（660m3/a）。 ②循环系统补水：根据开发商提供的资料，二次网补水采用自来水，二次网补水量为1.0m3/d（150m3/a）。 本项目锅炉用水和循环系统补水主要为软化水系统提供，锅炉用水量为810m3/a，根据软水制备效率75%计算，上述补充用新鲜水量总计为1080m3/a。 （2）排水 ①生活污水 生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为0.128m3/d（19.2m³/a），通过市政排水管网排至轮台县新城区污水处理厂。 ②锅炉排水 生产用水为锅炉用水和循环系统补水，排放量约为补水量的5%，则锅炉排水为0.22m3/d（33m3/a），循环系统排水为0.05m3/d（7.5m3/a）。通过市政排水管网排至轮台县新城区污水处理厂。 ③软化水制备排水 软化水制备过程中产生的浓盐水，直接排入下水管网，最终进入轮台县新城区污水处理厂，排放量为1.80m3/d（270m3/a）。 表2-6水平衡表（单位：m3/a） 序号; 类别; 日用水量; 年用水量; 产污系数; 日排水量; 排水量. 1; 生活用水（自来水）; 0.16; 24; 80%; 0.128; 19.2. 2; 生产用水; 锅炉用水（软水）; 4.4; 660; 5%; 0.22; 33. 3; 循环系统补水（软水）; 1; 150; 5%; 0.05; 7.5. 4; 软化水装置（自来水）; 7.20; 1080; 25%; 1.80; 270. 合计; 7.36; 1104.00; /; 2.20; 329.70. 备注：锅炉用水、循环系统补水来自软水系统制造的软水，日用水量及用水量不重复进行计算。. 图1水平衡图单位：m3/a 6.2供电 由国家电网统一提供。 6.3供气 项目燃气由园区燃气管网供应，来自拉依苏末站。 6.4供热 由本项目提供。 6.5项目实施进度计划 本项目已于2022年建成，现补办环评手续。 7.项目总平面布置 本项目在巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内进行建设，锅炉房位于办公楼北侧，建筑面积57.36m2，锅炉房内建设1台1.5t/h（1.05MW）燃气热水锅炉，平面布置图详见附图3 8.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员2人，采取两班制工作制度，锅炉年运行150d，每天24h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 本项目锅炉房已经于2022年与本项目主体工程同步建成，并于2022年购置了1台1.5t/h（1.05MW）的燃气热水锅炉等配套设备并开始投入使用。目前锅炉房和相应的燃气热水锅炉已安装完成，现补办环评手续，现有排气筒高度约为8m，不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求。故本项目施工期主要建设内容为排气筒改造加高。 施工过程中将产生施工扬尘、焊接烟尘、施工噪声、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等。本项目工程量小，施工期间很短，施工期污染将随着施工期结束而消失。因此施工期不会对周围环境造成明显影响。 2.运营期工艺流程及产污环节图： 图5锅炉运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）燃烧系统 天然气经园区天然气管网引入本项目已经建成的天然气调压柜计量调压后，再经过总关断阀、自力式压力调节阀后经流量计计量天然气的流量，进入天然气母管分支管道输送至锅炉炉前，再经低氮燃烧器送入炉膛燃烧，天然气燃烧所需要的空气由燃烧系统供给，锅炉内燃烧生成的燃烧废气经锅炉各受热面换热后，最终由1根16.5m高排气筒DA001排放，锅炉运行过程会产生燃气废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度）、噪声及锅炉排污水。 为保证锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目安装的是低氮燃烧器。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生产的NOx。本项目选用的低氮燃烧器，它通过特殊设计的燃烧器结构，改变通过燃烧器的风气比例，使在燃烧器内部或出口射流的空气分级，以控制燃烧器中燃料与空气的混合过程，尽可能降低着火区的温度和降低着火区的氧浓度，在保证天然气着火和燃烧的同时能有效地抑制NOx的生成。并在富燃料燃烧条件下，选择合适的停留时间和温度使“N”最大限度地转化成“N2”，以达到减少NOx排放的目的。 （2）锅炉供热系统 本项目采用燃气热水锅炉间接供热方式，热水锅炉是提供热水（纯水）的热能转换设备，它把燃料燃烧产生的热能通过锅炉内的辐射和对流受热面传递给锅炉内的纯水，使纯水水温升高。然后用循环水泵抽出锅炉内的热水，送至板式换热器热介质进口，换热后再经板式换热器热介质出口回到锅炉再加热，形成一套系统的循环。当炉内的循环水损失减少时，从软水制备系统中利用补水泵加入纯水及时补充，锅炉供回水设计温度为85℃/60℃。换热机组通过加热循环水将热能输送至企业办公楼。 （3）板式换热器 蒸汽或高温水在温控阀控制下，按供热系统所需流量送入板式换热机组，换热器以间接换热方式将热用户的采暖回水加热；被加热水经循环泵进入换热器被加热后供用户使用，周而复始。一次热媒在板式换热机组换热后又回至一次供热管网。系统的水量损失由补水泵按设定的压力自动补充，确保系统压力稳定、正常运行。 （4）软化水装置 本项目使用的锅炉水为软化水，采用全自动软化水装置，具体系统流程为：自来水→全自动软化水装置→软化水箱→给水泵→供热管网。全自动软化水装置采用离子交换方式进行自来水软化。软化水由给水泵输送至锅炉管道。软化水装置运行过程会产生噪声废水和固废。 根据工艺流程，本项目产污环节一览表见下表。 表2-7产污环节一览表 类别; 产污工序; 主要污染因子; 处置措施. 废水; 锅炉排水及软水系统; COD、NH3-N、SS; 排污市政污水管网，进入轮台县新城区污水处理厂处置. 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、S. 废气; 燃气锅炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 采用低氮燃烧系统，燃烧烟气经16.5m高烟囱排放. 噪声; 锅炉及其配套设备运转噪声; Leq(A); 采用低噪声设备，布置在锅炉房内，采取基础减振措施. 固体废物; 软水制备; 废离子交换树脂; 厂家定期更换回收. 职工生活、办公; 生活垃圾; 环卫部门统一清运处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目锅炉房已经于2022年与本项目主体工程同步建成，并于2022年购置了1台1.5t/h（1.05MW）的燃气热水锅炉等配套设备并开始投入使用。目前锅炉房和相应的燃气热水锅炉已安装完成，本项目不涉及环境敏感区，本项目不存在原有环境污染问题。本项目存在的问题及整改措施： 1.问题：本项目已经建成，未履行相应的环保手续。整改措施：本项目正在履行相应的环保手续。 2.问题：由现场踏勘可知，本项目现状排气筒高度（8m）无法满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）关于排气筒高度的要求，本项目周围200m范围内的敏感建筑物为本项目区办公楼，共4层，高13.35m。整改措施：本项目拟将排气筒高度由原来的8m延长至16.5m，以满足高出周围200m半径范围的建筑物3m以上的要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状评价 1.1基本污染物环境质量现状评价 1.1.1数据来源 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.2基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。”本次评价现状监测资料引用巴音郭楞蒙古自治州轮台县环境空气质量监测站公布的轮台县2024年的环境空气质量现状数据，2024年的监测数据，对全年6项基本监测因子进行统计，根据统计结果，对SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。基本污染物环境空气质量现状表见表3-2。 1.1.2评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。 1.1.3评价标准 本次基本因子环境空气质量现状评价依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量浓度标准 #### 序号; #### 污染物名称; #### 取值时间; #### 标准浓度限值（μg/m3）. #### 1; #### SO2; #### 年均值; #### 60. #### 2; #### NO2; #### 年均值; #### 40. #### 3; #### PM10; #### 年均值; #### 70. #### 4; #### PM2.5; #### 年均值; #### 35. #### 5; #### CO(mg/m3); #### 日均值; #### 4. #### 6; #### O3; #### 日最大8小时均值; #### 160. 1.1.4空气质量达标区判定表 3-2 环境空气常规因子现状监测及评价结果 污染物; 评价项目; 现状浓度 (μg/m3); 评价标准（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 4; 60; 6.7; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.3; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45.0; 达标. 24h平均第98百分位数; 49; 80; 61.3; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 2.18mg/m3; 4mg/m3; 54.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 85; 160; 53.1; 达标. PM10; 年平均; 95; 70; 135.7; 不达标. 24h平均第95百分位数; 378; 150; 252.0; 不达标. PM2.5; 年平均; 43; 35; 122.9; 不达标. 24h平均第95百分位数; 118; 75; 157.3; 不达标. 由表3-1可知，除PM2.5、PM10外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。超标主要是与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气由于受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。 1.2其他污染物质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价引用新疆广宇众联检测有限公司于2025年6月26日—2025年6月28日对轮台县雄通水泥制品加工厂建设项目开展的大气环境监测结果。 （1）监测地点、监测因子 监测点位坐标东经84°17′34.725″，北纬41°48′7.827″，监测点位于本项目北侧，相距2.6km。检测因子为总悬浮颗粒物（TSP），监测点位详见附图4。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气监测点; 28524355.877; 4629714.735; 总悬浮颗粒物; 日均值; 北侧; 2600. 备注：坐标为国家2000坐标系高斯投影. （2）采样及分析方法 采样方法和分析方法《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）。 （3）监测时间及频率 监测频率：TSP连续监测3天。 监测时间：2025年6月26日—2025年6月28日。 （4）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 （5）评价方法 本评价采用单因子评价指数法，单因子评价指数用以下公式计算而得： Ii=Ci/Co 式中：Ii——污染物i的单因子评价指数，无量纲； Ci——污染物i的实测浓度，ug/m3； Co——污染物i的评价标准，ug/m3； 根据结果，当Ii≤1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Ii＞时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 （6）评价结果及结论 表3-4 项目区环境空气质量评价结果统计表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率; 达标情况. X; Y. 环境空气监测点; 28524355.877; 4629714.735; 总悬浮颗粒物; 日均值; 300; 241-258; 86; 0; 达标. 备注：坐标为国家2000坐标系高斯投影. 从表3-4的分析结果可知，本项目所在区域颗粒物可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 2.地表水环境质量 根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：我州境内河流及湖泊属内陆水系。全州有大小河流759条，其中主要河流有开都河、孔雀河、塔里木河、车尔臣河、迪那河、黄水沟；主要湖库有博斯腾湖、大石门水库、大西海子水库和希尼尔水库。全州6条主要河流的19个监测断面中，Ⅰ-Ⅲ类优良水质断面占100%，与上年度相比没有明显变化。其中，开都河、黄水沟、迪那河水环境质量为Ⅰ类，孔雀河、塔里木河、车尔臣河为Ⅱ类。博斯腾湖西半湖总体水质为Ⅲ类，东半湖总体水质为Ⅳ类，希尼尔水库水质为Ⅱ类，大西海子水库水质为Ⅲ类。 红桥河位于本项目区西侧538m处，本项目与红桥河无水力联系。根据《轮台工业园区总体规划环境影响报告书》中的结论，红桥河水质可满足达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》中的结论，迪那河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准限值要求。 3.地下水环境、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A中确定本项目为Ⅳ类项目，根据调查本项目无地下水污染途径，故不开展地下水现状调查。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A中确定本项目为Ⅳ类项目，根据调查确定本项目无土壤污染途径，故不开展土壤现状调查。 - 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”，本项目50米范围内不存在声环境保护目标，但本项目属于未批先建项目，因此本次开展噪声现状监测，用于评价项目区厂界噪声达标情况。 表3-5 声环境现状检测结果 监测时间; 监测位置; 监测结果dB(A); 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 2025年1月11日—1月12日; 项目区东侧; 46; 37; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A); 达标. 项目区南侧; 47; 37; 达标. 项目区西侧; 47; 39; 达标. 项目区北侧; 45; 38; 达标. 2025年1月12日—1月13日; 项目区东侧; 47; 39; 达标. 项目区南侧; 46; 38; 达标. 项目区西侧; 45; 38; 达标. 项目区北侧; 46; 37; 达标. 由上表可知，项目区厂界噪声检测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区限值。 5.生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新疆维吾尔自治区轮台县红桥工业区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目锅炉房外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区以及人口较集中的区域。 （2）声环境 根据现场勘查，本项目锅炉房外周边50m范围内无声环境保护目标 （3）地下水环境 本项目锅炉房外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不涉及地下水环境保护目标。 （4）生态环境 本项目位于轮台县红桥工业区塔里木路与石油路交叉口东北角巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期污染物排放标准 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，标准值见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 2.运营期污染物排放标准 （1）废气 运营期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值，见表3-7。 表3-7 大气污染物排放限值及执行标准 污染源; 污染物排放监控位置; 排放方式; 污染物名称; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. 锅炉废气; 锅炉废气排放口（DA001）; 有组织排放; 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2. SO2; 50. NOX; 200. 烟气黑度; 1. （2）废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和轮台县新城区污水处理厂进水指标要求。 表3-8 污水排放标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 单位; 数值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. BOD; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; /. （3）噪声 施工期间排放噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025），具体限值见下表 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （4）固体废物 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本项目生活污水、锅炉排污水、软水制备系统排水排入市政排水管网，最终排至轮台县新城区污水处理厂。因此本项目废水总量纳入轮台县新城区污水处理厂总量控制指标内，故本项目不设置污水总量控制指标。 （2）废气 本项目废气排放总量控制因子为NOx。 本项目新建1台1.05MW的燃气热水锅炉，单台锅炉烟气量为408.56万Nm³/a。 总量排放计算方法一：按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）允许排放量核算方法，计算本项目新建燃气锅炉排放总量。 E年许可=C×Vgy×R×10-5； Vgy=0.285Qnet+0.343; 式中：Qnet——低位发热量，根据天然气组分报告可知，本项目低位发热量为，本项目取31.98MJ/kg；则Vgy=9.4573， C——实际排放浓度；NOx：200mg/m3； R——燃料使用量，单位万m3/a，锅炉燃气使用量为43.2万m3/a天然气； 经计算，锅炉NOx排放为0.817t/a。 总量排放计算方法二： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1、c）式（5）核算本项目NOX的排放量，如下： 式中：—核算时段内氮氧化物排放量，t； —锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目采用国际领先的低氮燃烧技术，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中附表B.4锅炉炉膛出口NOX浓度范围30～300mg/m3，本项目氮氧化物产生浓度取值150mg/m3。 —核算时段内标态干烟气排放量，m3，锅炉烟气量为408.56万Nm³/a； —脱硝效率，%，本项目低氮燃烧器脱硝效率为30%。 - 经计算，燃气NOX的排放量为0.184t/a。 总量排放计算方法三： 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》中氮氧化物的产污系数，燃气锅炉氮氧化物产物系数为3.03千克/万立方米－原料。经计算，NOx排放总量=3.03*408.56/1000=1.238t/a 根据取严原则，本项目建议NOx排放总量为0.184t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目锅炉安装已经完成，施工期主要对现有8m高的排气筒进行改造施工。施工过程中仅有少量施工扬尘、焊接烟尘、施工噪声、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等产生，工程量小，施工期间很短，施工期污染将随着施工期结束而消失。因此施工期不会对周围环境造成明显影响。 1、施工噪声 为减轻和降低本项目施工噪声对周边声环境的影响，在施工期间应采取以下防治措施： （1）施工期间排放建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 （2）不得在夜间（当日22时至次日凌晨8时）进行噪声污染的施工作业。严禁未经审批夜间施工，确需夜间施工作业的，必须提前3日向当地生态环境主管部门提出申请，经审核批准后方可施工。 （3）选用低噪声设备，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度。 在采取了上述措施后可有效地降低施工噪声对周边环境的影响，不会对周边声环境质量造成显著负面影响。 2、固体废物 设备安装过程将产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾经收集后及时清运，可外售给物资回收部门；生活垃圾主要为施工人员废弃物品，产生量较少，交由城市管理委员会统一清运。 3、施工废水 施工废水主要为施工人员产生的生活污水，施工人员生活污水经化粪池静置、沉淀后排入园区污水管网，最终排入轮台县新城区污水处理厂处理，预计不会对周边环境产生明显影响。 4、施工扬尘、焊接烟尘 本项目主要对排气筒进行改造施工。主要对排气筒进行加高，不涉及土建工程和现有工程布局的变动，施工期废气仅为排气筒改造过程中产生的少量扬尘及焊接烟尘，建设单位对施工人员进行环保方面培训，增强其环保意识；使用的施工原材料、产生的废包装材料须堆放在场院内，不得随意乱堆、乱放。在严格采取相关保护措施的前提下，施工过程产生的粉尘对周围大气环境影响很小，且施工过程时间很短，影响会随着施工结束而消失。 综上所述，施工期产生污染物较少，预计不会对周边环境产生明显影响。待施工结束后大多可恢复至现状水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响及治理措施 本项目锅炉废气污染因子、处理措施及排放方式如下： 表4-1 本项目主要废气产污工序汇总表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理措施. 收集 方式; 环保 措施; 收集 效率; 处理 效率; 是否为可行技术. 锅炉房; 1.5t/h (1.05MW) 燃气热水锅 炉; 颗粒物; DA001排气筒; 管道引出; 低氮 燃烧 器; 100%; /; 是. 二氧化硫; /. 氮氧化物; 30%. 烟气黑度; /. 注：依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉采用“低氮燃烧技术”为可行技术，因此废气治理设施可行。 表4-2 废气排放口基本情况 排气筒编号; 高 度m; 排气筒 内径m; 排气温度℃; 烟气流 速m/s; 排放工况; 排放口类型; 坐标. DA001; 8; 0.3; 120; 2.81; 连续; 一般排放口; 84°17′46.9959″ 41°46′38.216″. 注：依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口”。本项目锅炉合计出力为1.5t/h小于20t/h，因此所有排放口类型均为一般排放口。 1.1天然气燃烧废气污染源强核算 本项目共设置1台燃气热水锅炉，配备低氮燃烧器，燃烧废气通过1根新增的16.5m高的排气筒DA001排放，废气污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量－经验公式估算法： Vgy=0.285Qnet+0.343; 式中：Qnet——低位发热量，根据项目天然气组分报告可知，本项目低位发热量为31.98MJ/kg； Vgy——基准烟气量，Vgy=0.285×31.98+0.343=9.4573Nm3/m3； 则燃气锅炉烟气产生量为408.56万Nm3。 根据锅炉的年耗天然气量核算出本项目锅炉年产生烟气量见下表。 表4-3 本项目锅炉烟气量产生情况 排气筒; 供热对象; 耗气量 m3/h; 年工作时 间h/a; 总耗气量 m3/a; 基准烟气 量Nm3/m3; 烟气产生 量万Nm3/a. DA001; 供暖; 120; 3600; 43.2×104; 9.4573; 408.56. 颗粒物： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.4式（10）核算本项目颗粒物的排放量，如下： - 式中：Ej--核算时间段内第j种污染物排放量； - 核算时间段内燃料消耗量，t或万m3，锅炉燃气消耗量43.2万m3/a； - －产污系数，kg/t或kg/万m3，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活污染源产排污系数手册》中天然气燃烧产污系数1.1kg/万m3。 - η－污染物脱除效率，%，本项目取值0%。 - 经计算，燃气锅炉颗粒物的排放量为0.048t/a，年运行3600h，排放速率为0.0132kg/h，年排放烟气量为408.56万Nm3，则排放浓度为11.631mg/m3。 NOx: 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1、c）式（5）核算本项目NOX的排放量，如下： 式中：—核算时段内氮氧化物排放量，t； —锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目采用国际领先的低氮燃烧技术，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中附表B.4锅炉炉膛出口NOX浓度范围30～300mg/m3，本项目氮氧化物产生浓度取值150mg/m3。 —核算时段内标态干烟气排放量，m3，锅炉烟气量为408.56万Nm³/a； —脱硝效率，%，本项目低氮燃烧器脱硝效率为30%。 - 经计算，燃气NOX的排放量为0.184t/a，排放速率为0.0511kg/h，排放浓度为45mg/m3。 二氧化硫： 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中“5.1物料衡算法—5.1.2燃油、燃气”式（7）核算SO2的排放量，公式如下： =2R×St××K×10-5 式中：—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3，锅炉燃气使用量为43.2万m3/a天然气； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，（根据项目天然气组分报告取3.12mg/m3）； —脱硫效率，%，取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取1。 - 经计算得，锅炉废气SO2排放量为0.003t/a，年运行3600h，排放速率为0.0007kg/h，年排放烟气量为408.56万Nm3，则排放浓度为0.66mg/m3。 表4-3 锅炉废气产生及排放情况一览表 排放口; 产污点; 污染名称; 产生量 (t/a); 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 治理效率（%）; 收集效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001; 燃气锅炉; 颗粒物; 0.048; 0.0132; 11.631; /; /; /; 0.048; 0.0132; 11.631. SO2; 0.003; 0.0007; 0.660; 0.003; 0.0007; 0.660. NOX; 0.613; 0.1702; 150.000; 低氮燃烧器; 30; 100; 0.184; 0.0511; 45.000. 根据上表可知，实际排放颗粒物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物特别排放浓度限值（燃气锅炉：颗粒物20mg/m3），二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉房大气污染物排放浓度限值：SO2（50mg/m3），NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉房大气污染物排放浓度限值：NOX（200mg/m3）的要求。 1.2废气治理措施及影响分析 项目区运营期燃气锅炉主要为项目区冬季供暖，燃气锅炉天然气经低氮燃烧技术燃烧后烟气经16.5m高烟囱排放，SO2、颗粒物和NOX排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求。本项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术。 《锅炉大气污染物排放标准》中明确规定：20t/h及以上蒸汽锅炉和14MW及以上热水锅炉应安装污染物排放自动监控设备，并与环保部门的监控中心联网，保证设备运行，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。 为及时了解和监测项目烟气污染防治措施运行效果和排放情况，本次环评要求建设单位根据《污染源自动监控管理办法》，在污染治理设施后设置永久性采样口，安装采样测试平台和排污口标志，以监测烟气中污染物的种类和排放情况。 1.3非正常工况 非正常排放指非正常工况下的排放，一般指生产过程中开停（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。在锅炉开机过程各污染物排放异常，但时间较短可忽略不计。本项目燃气锅炉故障时自动停止运行。 表4-4 非正常工况大气污染物排放一览表 序号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续时间; 年发生频次/次. 1; 1.05MW锅炉; 锅炉开机过程低氮燃烧器异常; 颗粒物; 0.0132; 60min; 1次/年. NOX; 0.1702. SO2; 0.0007. 1.4废气自行监测 本项目按照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）与《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求制定自行监测计划，监测计划见表4-5。 表4-5 环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 排放标准. DA001; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求. NOX; 1次/月. 1.5环境影响分析 综上分析，本项目锅炉采用低氮燃烧技术为污染防治可行性技术，锅炉废气经1根8米高烟囱排放，根据工程分析，锅炉废气污染物中SO2、NOX、颗粒物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，颗粒物、NOX、二氧化硫排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单要求。本项目锅炉采用低氮燃烧器+8米排气筒排放，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上。本项目200m范围内最高建筑为本项目生产办公楼（高13.35m），项目锅炉排气筒设置高16.5m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“排气筒高出周边200m内最高建筑3m以上”的要求，可有效抬升烟气，避免近距离地面浓度聚集。本项目仅在采暖期运行（150天，约11月至次年3月）。 2.废水 2.1废水产生及排放情况 本项目废水主要为锅炉排水、软水制备废水和生活污水，通过管网排至轮台县新城区污水处理厂。 锅炉排水：本项目锅炉排水量为40.5m3/a，软水制备废水为270m3/a，生活污水产生量为19.20m³/a，本项目废水水质较为单一，污染物主要为pH、化学需氧量、悬浮物，属于低浓度废水，通过管网排至轮台县新城区污水处理厂。 表4-6 本项目废水污染产生排放情况一览表 废水类别; 废水量m3/a; 项目; 水质组成. COD; BOD5; 氨氮; SS. 软水制备废水; 270; 产生浓度（mg/L）; 30; 5; 0.5; 50. 产生量（kg/a）; 8.100; 1.350; 0.135; 13.500. 排放浓度（mg/L）; 30; 5; 0.5; 50. 排放量（t/a）; 8.100; 1.350; 0.135; 13.500. 锅炉废水; 40.5; 产生浓度（mg/L）; 11.4; 1.1; 0.3; 78. 产生量（kg/a）; 0.462; 0.000; 0.000; 0.003. 排放浓度（mg/L）; 11.4; 1.1; 0.3; 78. 排放量（kg/a）; 0.462; 0.000; 0.000; 0.003. 生活污水; 19.2; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30; 280. 产生量（kg/a）; 6.720; 4.800; 0.576; 5.376. 排放浓度（mg/L）; 350; 250; 30; 280. 排放量（kg/a）; 6.720; 4.800; 0.576; 5.376. 合计排放量（kg/a）; 15.282; 6.150; 0.711; 18.879. 本项目运行后排放污水能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和轮台县新城区污水处理厂进水指标要求。 2.2依托可行性分析 轮台县新城区污水处理厂位于轮台县南环路以南5km处，中心地理坐标为东经84°19′47″，北纬41°47′04″。轮台县新城区污水处理厂2019年7月取得提标改造后的批复（巴环评价函〔2019〕125号），改造后的工艺“氧化沟改造MBBR工艺+混凝沉淀+次氯酸钠”工艺，处理规模为2万m3/d。2019年6月13日取得排污许可证，证书编号：91652822754587338B001Y。污水处理厂设计处理能力为2万m3/d，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入污水处理厂南侧灌溉荒漠植被。目前实际进水量为4000-5000m3/d，污水处理厂余量充足，可收纳本项目排水。目前污水处理厂运行正常，出水水质稳定可做到达标排放。 综上所述，本项目建成后产生的废水对项目区水环境影响很小。 表4-7 污水间接排放口基本情况表限值标准单位：mg/L 序号; 排放口编号; 排放口坐标; 名称; 排放口类型; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物; 排放限值. 1; DW001; 84°17′48.444″ 41°46′35.898″; 废水排放口; 一般排放口; 329.7; 轮台县新城区污水处理厂; 废水连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; 轮台县新城区污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5(8). SS; 10. 2.3废水自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求制定自行监测计划，自行监测计划见下表。 表4-8 水污染物监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水排放口; pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物; 1年1次. - 噪声 本项目属于未批先建项目，锅炉已投入运行，本报告采用噪声现状检测进行项目厂界噪声评价，监测结果如下： 表4-9 噪声监测结果 监测时间; 监测位置; 监测结果dB(A); 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 2025年1月11日—1月12日; 项目区东侧; 46; 37; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A); 达标. 项目区南侧; 47; 37; 达标. 项目区西侧; 47; 39; 达标. 项目区北侧; 45; 38; 达标. 2025年1月12日—1月13日; 项目区东侧; 47; 39; 达标. 项目区南侧; 46; 38; 达标. 项目区西侧; 45; 38; 达标. 项目区北侧; 46; 37; 达标. 根据检测结果可知，本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）要求。 3.5自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）与《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求制定监测计划，噪声自行监测计划见表4-10。 表4-10 声环境监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准. 4.固体废物影响分析 本改建项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、废离子交换树脂及废润滑油。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员2人，本项目新增生活垃圾量为0.15t/a，交由环卫部门统一处置。 （2）废离子交换树脂 本项目燃气锅炉运行后，锅炉内的循环水使用的是软水，软水的制备采用全自动控制阀，当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时使用NaCl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。软化水设备使用到一定年限后，由厂家直接回收，产生量约为0.3吨/3年。 根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，（HW13有机树脂类废物中危废代码900-015-13：湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂属于危险废物），本项目离子交换树脂主要用于自来水净化，不属于900-015-13行业，因此本项目软水制备产生的废离子交换树脂不属于危险废物；为一般固废，属于《固体废物分类与代码目录（2024年）》中“SW59其他工业固体废物、代码900-009-S59：废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料”。废离子交换树脂由厂家定期更换处理，对环境影响较小。 本项目固体废物排放详见表4-11。 表4-11 本项目固体废物排放一览表 名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 废离子交换树脂; 离子树脂更换过程; 一般固废; SW59-900-009-S59; 0.3吨/3年; 垃圾箱分类收集; 废离子交换树脂由厂家定期更换处理. - 地下水、土壤影响分析 本项目不新增用地，现有建构筑物已进行了基础防渗，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，发生非正常情况导致土壤、地下水环境污染的概率较小。 6.环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 6.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B，对本项目建成后涉及的原辅材料、燃料、污染物等进行危险性识别。本项目风险物源为管道天然气，针对天然气风险物质需要制定完善的防范措施及配备相应的应急资源。 本项目涉及的环境风险类型包括厂区管道内存在的少量天然气；项目燃料天然气，采取管道输入，厂内不设天然气存储设施。厂区内中压（按0.4Mpa计算）燃气管道直径约为30cm，长度约80米，燃气管道容积约为5.65m3，天然气密度为0.7803kg/m3，管道内天然气存量约0.0044t，天然气主要成分为甲烷，甲烷占比82.49%，甲烷最大储存量为0.0036t。计算过程如下： 表4-12 本项目建成后锅炉房涉及危险物质危险特性及分布情况 序号; 危险物质; 原辅料最 大储存量 t; 风险单元; 形态; 危险特征. 1; 天然气（甲烷）; 0.0036; 管线; 气态; 主要成分为甲烷，易燃，与空气混合 能形成爆炸性混合物，遇热源和明火 有燃烧爆炸的危险。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。. 6.2风险潜势及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）有关规定，锅炉运行过程中涉及风险物质主要为天然气。物质的储量、临界量及其与临界量比值见下表。 表4-13 物质危险性识别结果一览表 序号; 名称; CAS编号; 临界量; 本项目存储量t; Q值. 1; 甲烷（天然气）; 74-82-8; 10; 0.0036; 0.00036. Σq/Q合计; 0.00036. 根据危险物质数量与临界量比值，确定Q=0.00036<1，风险潜势为I，根据上表可知，本项目开展简单分析。 6.3环境风险识别 （1）风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目原辅材料、燃料、污染物进行危险识别，涉及的危险物质为天然气为易燃气体，因此本项目环境风险类型主要为天然气泄漏，以及天然气发生火灾、爆炸产生等引发的伴生/次生污染物排放。 ②环境敏感目标 根据调查，项目区位于轮台县红桥工业区塔里木路与石油路交叉口东北角巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内，周边500米人口数小于500人，项目所在区为大气环境低度敏感区。 （2）生产系统及危险单元识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施，本项目建成后风险单元识别详见下表。 表4-14 风险单元识别结果一览表 危险单元; 风险源; 危险物质; 风险触发因素; 风险类型. 燃气管线; 燃气管线; 天然气（甲烷）; 天然气管道破裂等引发的泄漏、火灾; 天然气泄漏，以及天然气发生火灾、爆炸产生等引发的伴生/次生污染物排放. （3）危险物质向环境转移的途径识别 项目燃气热水锅炉使用天然气作为燃料，不设天然气储罐，由管网直接接入天然气主要成分为甲烷，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息火灾、爆炸事故伴生/次生有毒有害气体天然气发生泄漏，与周围空气混合形成爆炸性混合物，遇明火会引起火灾爆炸事故天然气燃烧爆炸的主要产物为CO、CO2，可能会对周边环境造成影响。 根据前述生产系统危险性识别和物质危险性识别结果，识别各危险单元可能发生的环境风险类型、危险物质影响环境途径，可能影响的环境敏感目标识别结果如下所示： 表4-15 本项目环境风险识别结果一览表 危险单元; 危险物质; 风险触发因素; 风险类型; 环境影响途径; 可能受影响环境保护目标. 燃气管道; 天然气（甲烷）; 天然气管道破裂等引发的泄漏; 天然气泄漏，以及天然气发生火灾、爆炸产生等引发的伴生/次生污染物排放; ①天然气达到一定浓度使人窒息；大量泄漏对大气环境产生不利影响； ②火灾产生的次生/伴生物质污染大气环境，同时产生的消防废水对地表水环境产生不利影响。; 厂区. 6.4环境风险分析 （1）大气环境风险分析 天然气一旦发生泄漏，达到一定浓度会使人窒息，同时与周围空气混合形成爆炸性混合物，遇明火会引发火灾事故。天然气燃烧的主要产物为CO、CO2。如果发生火灾等安全事故，会产生含CO、CO2等物质的废气直接进入大气环境，污染大气环境。 （2）地表水环境风险分析 项目区500m范围内无地表水体，因此天然气发生泄漏不会对地表水造成影响。 （3）地下水环境风险分析 天然气发生泄漏到达爆炸极限或遇到明火引起火灾后，火势小采用灭火器进行灭火，火势巨大时采用水灭火，消防废水可能经污水管网排入园区污水处理厂处理，不会对地下水环境造成影响。 6.5环境风险应急及防范措施 （1）风险防范措施 ①针对燃气管线可能存在一定的风险隐患，设置可燃气体报警系统，设置了防爆可燃气体探测器（锅炉房设置1处），并设置可燃气体报警控制器，检测到泄漏后调压柜处总切断阀可自动及手动切断等措施。 ②锅炉房内严禁烟火。如发生天然气泄漏时，按照火灾防范和应急措施，严格控制可能引起火灾的因素，如明火、静电等不利因素。 ③已按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005），配置了一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ④建立有效的通报系统。此系统最基本要求为运转时间、记录保存、通报方法、通报方法和通报的及时性，最重要的是接到通报后的回应。 ⑤本次评价要求应对天然气管道及与燃烧器连接处加强日常管理，定期检查，及时发现破损和泄漏处，及时处理，同时在其附近要粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止产生爆炸等危险。 ⑥在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外天然气泄漏事故。 （2）应急措施 ①泄漏事故应急措施 天然气发生泄漏事故，立即按岗位操作法、紧急情况处理方法处理，并向部门和领导报告，同时迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，建立隔离区域直至气体散尽。应急处理人员应佩戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，加强通风。 ②火灾事故应急措施 火灾事故发生后应急消防组人员及时到达现场。如发生初期火灾，可以充分利用岗位配置的灭火器材或消火栓等进行扑救。要注意灭火剂必须适合所灭火源，注意防范触电。灭火人员必须保证自身和他人安全。喷水保持火场附近容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 6.5风险评价结论 本项目建成后环境风险主要为天然气泄漏潜在风险。建设单位在采取有针对性的环境风险防范措施，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施的基础上，环境风险可防控。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 巴州漠恩斯油田技术服务有限公司新建一台1.05MW常压燃气热水锅炉及其配套设施项目. 建设地点; 轮台县红桥工业区塔里木路与石油路交叉口东北角巴州漠恩斯油田技术服务有限公司油服基地内办公楼北侧. 地理坐标; 东经：84度17分47.074秒，北纬：41度46分37.735秒. 主要危险物质及分布; 管道天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境影响途径及危害后果：天然气一旦发生泄漏，达到一定浓度会使人窒息，同时与周围空气混合形成爆炸性混合物，遇明火会引发火灾事故。天然气燃烧的主要产物为CO、CO2。如果发生火灾等安全事故，会产生含CO、CO2等物质的废气直接进入大气环境，污染大气环境。 地表水环境影响途径及危害后果：项目区500m范围内无地表水体，因此天然气发生泄漏不会对地表水造成影响。 地下水影响途径及危害后果：天然气发生泄漏到达爆炸极限或遇到明火引起火灾后，火势小采用灭火器进行灭火，火势巨大时采用水灭火，消防废水可能经污水管网排入园区污水处理厂处理，不会对地下水环境造成影响。. 风险防范措施要求; 定期检测维修天然气输送管线，配套有完善的辅助设备：如天然气在线监测仪、防爆墙、报警器、安全阀、通排风系统等，并配有相应的安全消防设施，完善和强化事故应急预案和对策，编制突发环境风险事故应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; Q小于1，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析. 7排污口规范化 本项目厂区内各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，厂区废气排放源、噪声排放源、固体废物贮存区均设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单执行，以利于企业管理和公众监督。 环境保护图形标志详见表4-17。 表4-17 环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形标志; 警告图形符号; 名称. 1; 废气排放口. 2; 噪声排放源. 3; 废水排放口. 4; 一般固体废物贮存区. 8环保投资 本项目总投资41万元，其中环保投资为8万元，占总投资的19.5%，环保投资明细见表4-18。 表4-18 环保设施投资估算表 时段; 项目; 主要环保措施; 投资（万元）. 运 营 期; 废气治理; 低氮燃烧器; 2. 废水治理; 污水管网; 1. 噪声治理; 安装减振基础、减振垫、绿化等; 1. 固废治理; 生活固废收集设施; 1. 地下水污染防治; 地面基础防渗; 1. 环境管理; 加强管理，定期检修维护环保设备；按照监测计划进行常规性监测; 2. 总计; 8. 9“三同时”验收 工程按照要求建设完成后，建设单位应及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求组织竣工环保验收，环保设施验收建议清单见表4-19。 表4-19 项目环境保护措施竣工验收一览表 项目; 主要污染物; 环保措施; 验收标准要求. 废气治理; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧器+16.5m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值. 废水治理; COD、BOD5、SS、NH3-N、pH; 排入园区污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 固体废物治理; /; 生活垃圾定期由环卫部门清运处理，废离子交换树脂由厂家定期更换处理。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 噪声; 设备噪声; 基础减振，厂房隔音等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 环境风险; /; 配备应急物资、编制突发环境事件应急预案; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001锅炉废气排放口 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器，16.5m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值 |
| 水环境 | DW001 废水排放口 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 排入园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和轮台县新城区污水处理厂进水指标要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振，厂房隔音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固废。生活垃圾定期由环卫部门清运处理，废离子交换树脂由厂家定期更换处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 防破损、防渗漏 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 针对可能发生的风险类型，采取锅炉房内安装可燃气体探测报警装置等风险防范措施，企业在采取有针对性的环境风险防范措施，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施的基础上，环境风险可防控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）竣工验收 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 （2）环境管理 为了贯彻执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。 （3）排污口管理要求 ①建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 ②建设单位应将有关排污口的情况如下：排污口的性质、编号、排污口的位置； ③主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；对污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 （4）严格执行排污许可制度 项目运营后应按照根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关要求进行排污许可申报工作。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“五十一、通用工序，109.锅炉：除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”，需要进行排污许可证登记管理。 |  |  |  |

# 六、结论

该项目要切实落实报告表中提出的各项防治措施要求，严格执行各项污染物的排放标准，积极有效地进行治理和防范，并使各项污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的环境影响是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.015t/a |  | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0007t/a |  | 0.0007t/a | +0.0007t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.018t/a |  | 0.018t/a | +0.018t/a |
| 废气 | SO2 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | NOX |  |  |  | 0.184t/a |  | 0.184t/a | +0.184t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.048t/a |  | 0.048t/a | +0.048t/a |
| 一般工业固废 | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.3t/3a |  | 0.3t/3a | +0.3t/3a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①