
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：新疆嘉旭时代新能源科技有限公司巴州“十四五国重G1000”20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能电站项目（输变电工程）

建设单位（盖章）：新疆嘉旭时代新能源科技有限公司

编制单位：新疆博森硕源环保科技有限公司

编制日期：二〇二六年四月

资质页

目录
1一、建设项目基本情况


14二、建设内容


29三、生态环境现状、保护目标及评价标准


38四、生态环境影响分析


62五、主要生态环境保护措施


90六、生态环境保护措施监督检查清单


93七、结论


94电磁环境影响专题评价




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	

	项目代码
	

	建设单位

联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	
	
	

	建设性质
	☑新建（(迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	储能电站项目备案证号：

2506121285652800000161；

升压汇集站核准文号：

巴发改项目〔2026〕5号；
送出线路工程核准文号：

巴发改项目〔2026〕46号

	总投资（万元）
	138587.4
	环保投资（万元）
	158

	环保投资占比（%）
	0.11
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	√否

□是：                             

	专项评价设置情况
	本项目配套建设1座220kV升压站，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”第四部分“电力”第1条“新型电力系统技术及装备：±800千伏及以上直流输变电，1000千伏及以上交流输变电，分布式新能源并网、分布式智能电网（含微电网）技术推广应用，电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢（氨）储能、热储能等各类新型储能技术及应用，长时储能技术，水力发电中低温水恢复措施工程、过鱼措施工程技术开发与应用，乏风瓦斯发电技术及开发利用，垃圾焚烧发电成套设备，生物质热电联产”、第2条“电力基础设施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”，项目符合国家的产业政策。

根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入的行业类别，也不在需要许可方能准入的行业类别范围内，建设单位可以依法进入。因此，本项目符合国家产业政策要求。

2.生态环境分区管控的符合性分析

2.1与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），将本项目与空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用相关要求对比分析，详见表1-1。
表1-1       本项目与新环环评发〔2024〕157号相符性分析

文件名称

环境管理政策有关要求

本项目情况

符合性

关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）
空间布局约束
〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
本项目符合产业政策，符合国家和自治区环境保护标准，不属于严重污染水环境的生产项目，符合自治区主体功能区规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。

项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。本项目建设不涉及生态保护红线。

项目的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》，详细分析见下文。
符合

污染物排放管控
〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
本项目为输变电项目，有利于构建清洁低碳、安全高效的能源体系。储能站区为无人值守站，升压汇集站为少人值守站，营运期仅有少量工作人员产生生活垃圾，经采取环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小。

符合

环境风险防控
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
本项目用地性质为未利用地，不涉及农用地，造成的自然资源损失量较小。本项目设置事故油池，事故油池有效容积大于主变中变压器油的体积。变压器油泄漏可及时收集，建设单位建立环境事故应急体系，编制突发环境事件应急预案。

符合

资源利用要求
〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
本项目不涉及取用地下水资源。目前，项目已取得建设项目用地预审与选址意见书。
符合

2.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析

按照《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，本项目属于南疆三地州片区，具体管控要求见表1-2。
表1-2   《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》

符合性分析

管控要求

本项目
新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求

空间布局约束

严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。

本项目为储能电站工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于“鼓励类项目”，不属于“三高”项目，不涉及环境敏感区，本项目不涉及生态保护红线，满足区域空间布局约束要求。

污染物排放管控
深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率.
本项目为储能电站工程，运行期升压汇集站值守人员产生的少量生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后定期清运；少量生活垃圾交由环卫部门定期清运处理。对区域环境空气质量、水环境以及土壤环境的影响较小，不突破所在区域环境质量底线。

环境风险防控
禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全

本项目为储能电站工程，运行过程中会产生废变压器油和废旧蓄电池，收集后交由资质单位收运处置，不会对区域水环境产生影响。

资源利用效率
优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。

本项目为储能电站工程，有利于促进新能源开发消纳、提升电力系统运行效率、保障能源安全、推动能源转型，项目不涉及煤炭使用，运行过程中无能源消耗，符合资源利用要求。

南疆三地州片区管控要求
南疆三地州片区包括喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、和田地区。加强绿洲边缘生态保护与修复，统筹推进山水林田湖草沙治理，禁止樵采喀什三角洲荒漠、绿洲区荒漠植被，禁止砍伐玉龙喀什河、喀拉喀什河、叶尔羌河、和田河等河流沿岸天然林，保护绿洲和绿色走廊。控制东昆仑山一阿尔金山山前绿洲、叶尔羌河流域绿洲、和田河流域绿洲、喀什－阿图什绿洲的农业用水量，提高水土资源利用效率，大力推行节水改造，维护叶尔羌河、和田河等河流下游基本生态用水。

本项目位于库尔勒市境内，运行过程中污染物主要是生活垃圾、餐饮油烟和生活污水，经相应措施处理后均得到有效治理。

2.3与“关于印发巴音郭楞蒙古自治州‘三线一单’生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知”的符合性

本项目建设地点位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，根据“关于印发巴音郭楞蒙古自治州‘三线一单’生态环境分区管控动态更新成果（2023年）”（巴政办发〔2024〕32号）中的管控单元要求，本项目所在环境管控单元管控要求详见表1-3。本项目在巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元分布图中的位置见附图1。
表1-3             库尔勒市一般管控单元管控要求

环境管控单元编码
ZH65280130001
本项目情况
符合性
环境管控单元名称
库尔勒市一般管控区
环境管控单元类别
一般管控单元
管控要求
空间布局约束
1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。 
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
7.自治区级重点开采区内新建矿山必须符合国家、自治区、巴州产业政策和规划，达到国家、自治区有关矿山企业准入条件；矿山采矿规模不低于矿产资源规划确定的矿山最低开采规模，矿山占有矿石资源储量与矿山开采规模及矿山服务年限相匹配，具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理资质条件。禁止核准新建120万吨/年/矿井（不含）及400万吨/年/露天（不含）以下规模的煤矿。
项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。项目不属于“两高”项目，且项目周围无环境敏感区域和居民点，符合空间布局约束的要求。

符合
污染物排放管控
1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

7.矿山大气、水、水污染物排放应符合国家和自治区相关排放标准，对采矿伴生气、矿井水、选矿废水和尾矿水等应进行综合利用和无害化处理。严格实施“谁开发，谁保护”“谁污染，谁治理”“谁破坏，谁恢复”的原则，落实矿山环境保护和修复责任制。矿山在建设过程中，应严格执行“三同时”制度。新建矿山应对地质环境进行检测。矿山应编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，落实矿山地质环境保护和恢复责任制。矿山企业应严格按照“节约减排”要求，采取有力措施，从源头上减少“三废”排放，并加强“三废”的综合利用回收。
本项目属于储能电站项目及输变电工程，项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运行过程中污染物主要是生活垃圾、餐饮油烟和生活污水，经相应措施处理后均得到有效治理，危险废物妥善处置，对区域环境空气质量、水环境影响较小，也不会对工程周边区域土壤环境造成影响。符合污染物排放管控要求。

符合
环境风险防控
1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。

2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。

3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

4.推进实施矿山企业尾矿库地质灾害评估和评价制度。防范矿产资源开发活动对矿区土壤环境造成的污染，矿产资源开发企业防治环境污染和生态破坏的设施必须经原审批环评报告的环保部门验收合格后方可投入生产和使用。严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。

本项目升压站设置有事故油池，事故油池的有效容积满足最大单台主变100%排油量的要求，变压器油泄漏可及时收集，建设单位建立了环境事故应急体系，不会对土壤环境造成污染，符合环境风险防控要求。

符合
资源利用效率
1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。

2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。

3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

4.矿产开采回采率、选矿回收率和综合利用率须达到《矿产资源综合利用技术指标及计算方法（DZ/T0272-2015）》标准界定的“三率”指标要求。加强矿山固体废弃物综合利用，向减量化、资源化和无公害化方向发展。
本项目在巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，占用未利用地（裸地），建成投运后水资源消耗较小，不影响区域资源利用。
符合
3.与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析

本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性分析见表1-4。

表1-4  与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析

序号

具体要求

项目实际情况

是否符合

选址选线
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本项目储能电站项目（输变电工程）不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。

本项目储能电站项目（输变电工程）不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区，项目不属于排放污染物的建设项目。
符合

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

建设项目不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域。

符合

输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。

本项目输电线路不涉及集中林区。
符合

设计

总体要求

输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。

本项目输电线路不涉及自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区。

符合

电磁环境保护

工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。
工程设计时已充分考虑产生的工频电场、工频磁场等电磁环境影响，经预测，电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。
符合
输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。
本项目输电线路设计时已充分考虑线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。
符合
架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

本项目输电线路不涉及电磁环境敏感目标。

符合

声环境保护
变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对 
于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防震、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境保护目标分别满足GB12348和GB3096 要求
汇集站选择低噪声主变，并从源头上采取隔声、减震、防震的降噪措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求
符合
户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境保护目标侧的区域

汇集站在设计阶段进行了总平面优化，经预测站界可满足GB12348的限值要求

符合
变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度
汇集站在设计阶段进行了总平面优化，升压汇集站选址200m范围内无噪声敏感建筑物，经预测站界可满足GB12348的限值要求
符合
生态

环境

保护

输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。

本项目不涉及。
符合

施工

总体要求

输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。 

本环评要求在项目施工过程中应落实施工设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求，并按照审批部门的文件做好施工期的环境保护要求。

符合

生态环境保护

输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。
本项目用地性质为未利用地，不涉及农用地
符合
施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。
施工临时道路充分利用现有道路，严格控制施工占地作业范围和道路宽度，对生态环境影响很小。
符合
施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。
符合
施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
施工结束后，及时清理施工现场，结合水土保持措施采取生态恢复措施，复土复垦，恢复土地原有功能。
符合

水环境保护

施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的砂浆等废弃物。

本项目不涉及地表水体，不会对地表水环境产生影响。

符合

大气环境保护

施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
为减少扬尘，施工现场裸露的场地和集中堆放的土方采取密目网覆盖及洒水等措施；安排专人定期对施工场地清扫、洒水；粉状材料封闭存放，易产生扬尘的堆放材料采取封闭、半封闭和覆盖措施，防治扬尘污染。
符合

施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。
本项目储能电站项目（输变电工程）在施工过程中加强了对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染。挖出土方堆放于施工场地土方堆置区域，铺设彩条布，在彩条布之上堆放开挖土方及砂石料，用以减少清理场地对地表结皮的破坏；在暴雨或大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起。
符合
施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化、绿化、洒水降尘措施。

符合
固体废物处置

施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运；施工单位及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾、废包装袋等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，对可回收物优先回收处理，不可利用部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。

符合

运行

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。
本环评要求项目建设完成后，建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及定期巡检等工作。

符合

4.《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 

2021年12月24日，自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五”规划》，规划要求：继续推进“电气化新疆”建设，实施清洁能源行动计划，加快城乡接合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，加大可再生能源消纳力度。稳步推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，提高清洁能源利用水平。

本项目为200兆瓦/800兆瓦时构网型独立储能电站项目配套升压汇集站，属于清洁能源（电力）输送项目，与规划相符。

5.《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的符合性分析

根据自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的通知（新发改能源〔2022〕173号），规划内容涵盖煤电、水电、风电、光伏发电等各类电源和输配电网，是“十四五”电力发展的行动纲领和编制相关专项规划的指导文件、布局重大电力项目的依据。2025年所要达成的电力结构目标包含：非化石能源发电量占总发电量的34%，可再生能源电力消费占比33%；重点任务包括建设统一高效输电网架，“十四五”期间，进一步完善750kV主网架结构，以750kV主网架为依托，进一步加强220kV电网建设，加快构建可靠性高、互动友好、经济高效的现代化配电网，推进配电网智能化升级改造，发展配电网新形态，加快提高电力系统整体运行效率。

本项目位于巴州库尔勒市，为储能电站工程，本项目的建设可满足当地经济社会发展需要，提高区域供电能力和供电可靠性、有效促进地方经济发展。符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》。

6.与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》，规划要求：合理规划清洁能源建设及消费，大力发展天然气与可再生能源。严格落实可再生能源消纳保障机制，有序推进风电制氢试点示范工程。强化创新引领，加强对环境治理新技术新方法的推广，加快发展先进制造业，培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。以环境污染治理“市场化、专业化、产业化”为导向，加快推进环保产业集聚发展。
建设项目为200兆瓦/800兆瓦时构网型独立储能电站项目，属于清洁能源项目，与规划相符。

7.与其他相关规划符合性分析

本项目与其他相关规划符合性分析见表1-5。
表1-5            本项目与其他相关规划相符性分析

文件名称

其他相关规划有关要求

本项目情况

符合性

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

第七章 构建现代化基础设施体系，第二节 加力建设新型能源基础设施深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国。推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。加快智能电网建设，完善城乡配电网，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能。
本项目为储能电站工程，有利于推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，促进新能源开发消纳、提升电力系统运行效率、保障能源安全、推动能源转型，本项目的建设可满足大力发展新型储能需要，提高区域供电能力和供电可靠性、有效促进地方经济发展。
符合
《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划》
1.指导划定基础设施廊道控制线。构建巴州“两横三纵”基础设施廊道，形成畅通疆内疆外、连接南北疆的综合运输廊道和能源通道。交通线路、油气管道、水利工程、电力管线等各类基础设施，应统筹归并布局于廊道内，廊道的具体线位、宽度由下层次国土空间规划划定。

2.推动库尔勒市、若羌、且末、和静、轮台、和硕、焉耆、尉犁、博湖等县市建设风光电场区。加快若羌千万千瓦级新能源基地和库尉轮铁、北四县新能源基地建设。推动若羌区域新能源高速发展，为“疆电外送”第四通道、第五通道提供新能源保障。
本项目为储能电站工程，有利于促进新能源开发消纳、提升电力系统运行效率、保障能源安全、推动能源转型，为储能电站工程，本项目的建设可满足当地经济社会发展需要，提高区域供电能力和供电可靠性、有效促进地方经济发展。
符合
《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》
按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏。
项目选址不在沙化土地封禁保护区范围、建设区域属于《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030年》中塔克拉玛干沙漠生态保护修复区-塔克拉玛干沙漠北缘绿洲生态保护修复小区，占地类型主要是未利用地（沙地），在施工过程及结束后，建设单位认真落实各项生态保护措施，可有效控制对周围环境的影响；施工过程采用成熟的工艺及使用先进的设备，对施工场地、220kV送出线路及施工道路等临时占地的选址、选线，充分考虑地域特征，尽量减少临时占地；本项目符合该通知要求。

符合



二、建设内容

	地理位置
	新疆嘉旭时代新能源科技有限公司巴州“十四五国重G1000”20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能电站项目（输变电工程）位于库尔勒市铁门关220kV变电站西南侧，距离铁门关市直线距离约28.5km，站址北侧3.5km处有库东公路通过，东侧有省道S307，周围有多条乡村道路，交通便利。

拟建储能电站、220kV升压汇集站为合建站，中心地理坐标：东经85°21′18.440"，北纬41°47′30.223"。送出线路：起点中心地理坐标：东经85°21′31.562"，北纬41°47′39.169"；终点中心地理坐标：东经85°21′40.645"，北纬41°47′38.385"。
本项目地理位置见附图2，项目周边关系示意图见附图3。

	项目组成及规模
	1.项目组成及规模

1.1建设规模

新建200兆瓦/800兆瓦时构网型独立储能电站1座，配套建设1座220kV升压汇集站以及办公楼等相关附属设施、新建2回220kV送出线路及附属建构筑区。

1.2建设内容

项目建设内容主要有储能区、升压汇集站区、进场道路、送出线路等。主要包含电池仓、高压仓、进出线架构系统、主变压器配套基础、事故油池、SVG集装箱、GIS基础仓、一二次预制舱、综合楼、附属用房、消防泵房、危废贮存点、一体化污水设施、站内道路、进站道路、避雷针等。

（1）储能区
新建1座200兆瓦/800兆瓦时构网型储能电站并配建相关设施。储能系统采用电化学储能，储能电池选用磷酸铁锂电池。储能系统采用预制舱式的设计方案，共包含8套25MW/100MWh高压级联型储能机组，每套机组集成有站用变压器、电抗器、控制柜、开关柜等设备，由多个子模块级联组成，户外式安装。
高压级联储能系统主要包括磷酸铁锂电池系统、高压直挂型储能变流器、电抗器及35kV开关结构。由储能电池箱、高压控制盒和PCS等组成，共用8套25MW/100MWh储能单元，共144个电池-PCS集装箱和8个高压并网舱集装箱，8套储能单元通过8回35kV集电线路接入至本项目配套建设的220kV升压汇集站35kV侧。

每套25MW/100MWh储能机组由电池簇接入到PCS功率单元的直流侧形成一个子模块，各子模块在PCS交流侧级联就地升压至35kV，并与电抗器串接构成一相，无需就地升压变压器，由A、B、C三相通过星接方式接入到1套高压并网舱中，组成25MW/100MWh高压级联储能机组。各储能机组通过高压并网舱内的开关柜经集电电缆线路并入升压站35kV交流母线，接入升压站变压器35kV电压等级一侧。储能电站为无人值守站。
升压汇集站区
配套建设1座220kV升压汇集站，电压等级为220/110/35kV。规划3×250MVA主变，本期建设1×250MVA主变，预留远期两台250MVA主变位置，8回35kV储能集电线路。110kV侧规划6回出线，本期全部预留。220kV升压汇集站为少人值守站。

进场道路

新建进站道路设置在项目区东北侧，引接自站区东北侧的光伏区现状砂砾石道路。进站道路长437m，路基宽度5.5m，路面宽度4.5m，转弯半径为9m、12m。施工期采用砂石路面结构，铺设20cm厚的砂砾石，砂石料等材料从周边砂石料场购买，运距约20km。施工结束后，改建为混凝土路面。

送出线路

220kV升压站规划220kV出线4回，同时预留2回，采用双母线接线，线路起本工程220kV升压汇集站，汇集储能装机升压后以2回220kV线路送出并破口上库220kV光伏汇集站至铁门关220kV变220kV线路，以接入铁门关220kV变电站，实现并网。破口线段拟选用2×JL3/G1A-630/45型导线，双回路架设，新建线路长约2×0.5km；全线共计杆塔3基，其中双回路杆塔1基，单回路杆塔2基（单回路耐张塔2基、双回路耐张塔1基）。外输线路不涉及交叉跨越等情况。

本项目组成见表2-1。

表2-1                       项目组成表

主体工程
储能区
储能区占地面积约61825m2。采用液冷磷酸铁锂储能，共包含8套25MW/100MWh高压级联型储能机组，每套储能机组由多个子模块级联组成，直接升压至35kV，无需就地升压变压器。

电池管理系统（BMS）采用分布式方案，相互间通过CAN以及光纤进行通讯；高压直挂式储能变流系统将高压直挂式储能变流器（PCS）和电池放置于同一仓中，实现电池与电网间的交直流转换，换流器容量25MW，工作电压等级35kV。

储能站以8回35kV集电线路就近接入储能区北侧配套建设的220kV升压汇集站。
升压汇集站区
汇集站区占地面积约18444m2。规划3台250MVA主变，本期建成1台主变。主变选用三相双绕组自然油循环冷却铜芯有载调压电力变压器；型号：SFZ20-250000/220；电压比242±8×1.25%/36.5kV；接线组别：YN，d11。容量比100:100。

35kV配电装置选用KYN61-40.5金属铠装移开式成套开关柜，开关柜内配真空断路器、无功补偿装置开关柜配置SF6断路器。主变35kV侧2段母线各配置1组38Mvar、感性调节容量为38Mvar的直挂水冷式动态无功补偿装置。

220千伏中性点按直接接地设计，35千伏中性点按经电阻接地设计。220千伏、35千伏设备短路电流水平分别按50千安、31.5千安选择，户外电气设备按e级污区设计。

220kV出线：规划出线4回，本期出线2回，双母线接线，预留2回。
110kV出线：规划6回出线，本期全部预留。
35kV出线（回）：本期建成双受电断路器单母线分段接线，8回出线。
进站道路

修建进站道路437m，路基宽度5.5m，路面宽度4.5m，路面结构为砂砾石路面，建成后为混凝土路面

送出线路

线路起本工程220kV升压汇集站，汇集储能装机升压后以2回220kV线“π”接入上库220千伏升压汇集站至铁门关220千伏变电站1回220千伏线路，送出线路采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线，双回路架设，新建线路长约2×0.5km。

辅助工程
站内道路
占地面积19200m2，混凝土路面，路面宽度约4m
综合楼
1栋，一层，主要用于升压汇集站少量值守员工办公，建筑面积647m2
附属用房

1栋，一层，建筑面积119.3m2
消防水泵房

1栋，一层，建筑面积484m2
公用工程

给水
采用水车拉水方式，设置生活给水系统，包括1个20m³生活水箱。
排水

站区生活污水排入站区地埋式一体化污水处理设备。
采暖
使用电采暖。
通风
自然通风、机械排风。
环保工程

事故油池
站内修建有1座容积为75m³的事故油池，且能满足本期工程250MVA主变100%排油量要求。
贮油坑
本项目1#主变变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积（约11.0m³）大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管。
生活污水处理设施
本项目储能电站按无人值守站设计、220kV升压汇集站按少人值守设计，升压汇集站内办公生活区拟建1套地埋式一体化污水处理设施（含防渗集水池），处理达标后定期委托吸污车拉运至第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。
危废贮存点（危废舱）
地上一层，建筑面积约55m2。位于办公生活区西北侧。

固体废物
本项目配套建设220kV升压汇集站按少人值守站设计，运行期工作人员工作生活产生的生活垃圾交由环卫部门定期清运；废铅蓄电池暂存至升压汇集站内设置的危废贮存点（危废舱）临时贮存，及时交由有资质的单位进行处置；废变压器油由事故油池收集，及时委托有资质的单位进行处置；废磷酸铁锂电池由厂家更换后直接回收，不在厂区暂存。
噪声防治措施
选用低噪声主变设备，合理布局站内电气设备及配电装置，设备保持良好运行状态；优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度、适当加大导线截面直径等，降低线路噪声水平。
生态保护
严格划定施工作业带范围。尽量减少临时占地，对于破坏采取减缓、恢复、补偿措施，施工结束后及时对临时占地进行生态恢复。在进行植被恢复与重建过程中，要选择适应于当地生长的土著植物。
水土流失
采取工程措施、植物措施相结合，控制水土流失量
2.主要生产设备
本项目主要生产设备详见表2-2。
表2-2                  项目主要生产设备表

序号
名称
型号及规格
单位
数量
备注
220KV 升压汇集站

（一）
主变压器系统

1

主变压器
SFZ20-250000/220，242±8×1.25%/36.5kV，YN，d11，Ud= 14% ，附套管电流互感器
台

1

2

中性点成套保护装置
内含隔离开关 GW13-126/630（附电动操动机构），电流互感器LZZBJ9，100/1A，0.5/5P30/5P30，10VA/10VA

套

1

3

变压器在线监测装置
包含油色谱、局放及铁芯接地，含配套后台监测系统
套

1

4
排油注氮灭火系统
套

1

（二）
220kV GIS

1个主变进线间隔、2个PT间隔、2个出线间隔，1个母联间隔
双母线
2. 1
主变进线间隔

套

1

2.2
出线间隔
套

2

2.3
220kV PT间隔
套

2

2.4
母联间隔
套

1

2.5
主母线
4000A 50kA

m/三相

70
2.6
GIS 在线监测装置
含微水在线监测装置、局放在线监测装置，SF6气体在线监测装置
套

1

2.7
主变进线分支母线及伸缩节
套

1

2.8
出线分支母
线及伸缩节
套

2

2.9
主母线伸缩节

套

2

（三）
220kV 室外配电装置
1

避雷器
H10W5-204/532 附在线监测仪
台

6

2

电压互感器
TYD220/√3-0.005H 220/√3/0.1/√3/0.1kV，
0.5/3P  100/150VA

台

2

3

绝缘子串
21 片
串

15
4
金具
项

1

5

钢芯铝绞线
JL/G1A-400/35
m
360
6
35kV 动态无功补偿装置（SVG）
±42MVar 直挂水冷型（以电业局最终审批意见为准）
组

2

储能系统200MW/800MWh
1

储能单元
跟网型25MW/100MWh
套
8

2

跟网型储能能量管理系统
系统主要用作进行数据采集与监控软件、微网储能策略控制
套
1

3

35kV电力电缆
2*(ZRC-YJY23-26/35-3x150)
米

2040

4
液冷系统
工作温度-35℃-55℃

套
24
3.工程占地及拆迁安置

3.1工程占地情况

本项目总占地面积9.2112hm2，其中项目永久占地面积8.0702hm2，土地利用类型为沙地；临时占地1.141hm2，土地利用类型为沙地。临时占地包括储能电站施工场地（含生活区及设备、材料仓库等）等，施工结束后恢复原状，永久占地无法恢复的进行补偿。

根据库尔勒市林业和草原局出具的“构网型独立储能电站项目用地选址意见的复函”（详见附件9）及“构网型独立储能电站项目送出线路工程选址审查的复函”（详见附件10），项目储能电站和送出线路经查国土三调及林草字资源数据库，项目用地不在林地、草地范围内。
根据巴州自然资源局出具的“建设项目用地预审与选址意见书”（详见附件9、附件10）及库尔勒市自然资源局出具的“构网型独立储能电站项目送出线路工程规划选址的审查意见”（详见附件10），现状地类为未利用地，权属性质为国有土地，不涉及自然保护区、永久基本农田、生态保护红线，用地符合国土空间用途管制要求。
项目拟用地未占用永久基本农田或较大规模耕地，未涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等禁止功能区。根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），工程占地情况见表2-3。

表2-3                 本项目占地情况表

占地性质
工程

组成

土地利用类型及面积（hm2）

占地面积

土地利用类型

永久占地
嘉旭独立储能电站
站址占地面积

8.0270
沙地、盐碱地

其中

围墙内占地面积

7.0884

进站道路占地面积

0.3555

其他用地面积

0.5831
220kV送出线路
塔基区（3基）
0.0432

沙地
小计

8.0702
/

临时用地
嘉旭独立储能电站
施工场地（含生活区及设备、材料仓库等）
1.0
沙地（全部位于拟建储能电站内，不新增占地）
220kV送出线路

塔基施工场地
0.025

沙地
牵张场
0.040

沙地
施工道路

（长约190m，宽约4m）
0.076

沙地
小计

1.141

/

项目总占地合计

9.2112
/

3.2工程拆迁安置情况
工程完成后对临时占地区域及时按照《土地复垦条例》（国务院令第592号）要求进行土地复垦；项目范围内不涉及房屋人口，不涉及林木砍伐、拆迁及移民安置问题。

4.土石方

项目土石方开挖量主要来自站场道路开挖、场地基础开挖等开挖，根据设计资料，设计以填方为主，工程开挖总量为49850m³，土石方回填总量约49532m³，开挖方全部回填，以利用方计，工程利用方49532m3，无外借土方，弃方318m3。

表2-4                本项目土石方平衡一览表

序号

项目组成

挖方
填方
弃方
备注

土方m3
本工程利用土方m3
外借土方（m3）
土方（m3）
1

嘉旭独立储能电站
48400

48400

0

0

全部用于回填料或工程区域场地平整利用

2

220kV送出线路

1450

1132

0

318

合计

49850

49532

318

本项目施工过程所需的填方使用项目挖方，不足部分外购商品土方解决，无须设置取料场、取土场，不设置砂石料加工系统。
开挖土方集中堆放，仅在工程施工区范围内临时堆存，不含有毒有害污染物或其他垃圾，弃方318m3全部作为工程区域场地、电缆沟平整及建筑物基础铺垫，全部综合利用，无须设置弃渣场。

5.劳动定员、工作制度

本项目储能电站储能区按无人值守站设计、220kV升压汇集站区按少人值守站设计，运行期设10名工作人员对储能电站、220kV升压站进行日常监管、定期巡检。站区内设置食宿，实行三班三倒工作制度。

	总平面及现场布置
	1.储能电站及220kV升压汇集站总体平面布置
储能电站及升压站的总平面布置结合站区的总体规划及电气工艺要求进行布置。在满足自然条件和工程特点的前提下，考虑了安全、防火、卫生、运行检修、交通运输、环境保护、各建筑物之间的联系等各方面因素。

站区整体呈矩形布置，站区内生活区与升压汇集站区及储能区各个分区之间用围栅隔开，储能区布置于站区南部，220kV升压汇集站区布置于站区中部，生活区布置于站区北部，各部分之间用铁艺围栏分隔。

储能装置区布置高压并网柜和电池预制舱，电池预制舱之间满足《电化学储能电站设计规范》及相关防火规范要求。

升压汇集站区由东到西依次布置为SVG无功补偿装置、架构、GIS、主变压器、事故油池、35kV配电室、继电保护室、接地变、架构、谐波治理装置等。其中主变分布在升压汇集站区中部，事故油池分布在升压汇集站区东部、综合楼南侧，污水处理设施分布在升压汇集站区中北部、综合楼西侧。
生活区由西向东依次布置有独立避雷针、危废贮存点、辅助用房、消防泵房、污水处理设施、综合楼、旗台、深井泵等。
站区大门向东开启，大门采用电动直线式推拉大门，站区围墙拟采用实体围墙，围墙高度2.3m。

项目总平面布置及各分区见附图4。

2.站内道路、场地地面的布置

站内布置环形道路，路面结构为混凝土路面。道路宽度为4.5m，转弯半径除主变运输为12m外，其余均为9m。

储能区、升压汇集站区采用碎石地坪及碎石绝缘地坪，生活区采用铺砌预制混凝土砖地坪及铺砌预制混凝土砖绝缘地坪。

3.接入系统方案

项目区内储能电站通过8回35千伏集电线路接入220kV升压汇集站，升压汇集站再通过单π接入上库220千伏升压汇集站至铁门关220千伏变电站1回220千伏线路，新建线路长约2×0.5千米。

[image: image1.png]360

2X240

e
X

W

R0/
X400/

0
) e st





图1  接入系统示意图

[image: image2.png]T

LEART Skt g7 EE

4

HAXENEGATEE

ALEFRBSBAFARIA





图2  导线相序布置平面图

4.施工现场布置

施工总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工生产区、施工仓库、机械停放场等。

施工修配和加工系统考虑在当地解决，施工区只设必要的小型机械停放场地，不在施工场地内维修机械设备、不设维修点，仅为设备停放。本项目开挖量大于回填量，填筑土方优先利用项目开挖后的土方料，开挖土石方全部回填，不单独设置料场，挖方全部回填和区域场地平整利用，弃方全部用于回填料或工程区域场地平整利用，不单独设置弃渣场。

（1）施工场地布置方案

为了使工程便于调度和施工用材料保管，工程项目部和材料站宜在离站址较近、交通方便运输费用省、地势较高、有足够的场地和生活较为方便等地布设。依据施工总布置原则、结合本工程区地形地貌条件及本项目工程的特点，设置1处集中施工场地，在储能电站区东侧地势较平坦的区域布置临时施工区，施工场地位于项目永久占地范围内，不新增占地。施工场地包括生活区及设备、材料仓库等，生产、生活设施布置在一起，形成一个集中的施工生活管理区，施工场地临时占地约10000m2。施工总布置见附图5。

①混凝土供应
施工期建设直接购买成品商混，不设置水泥仓库，不设置混凝土搅拌站，满足塔基及变电站基础浇筑要求。

②材料及设备仓库

施工材料及设备仓库彩钢板结构，占地面积2000m2。周边设排水坡度为0.5%的排水沟。

③钢筋加工场地

施工设置一处钢筋加工场地，占地面积500m2。

④机械停放场地

本项目施工临时机械停放场占地面积500m2。

（2）施工供水

从附近村镇拉水，供施工点的生产及生活用水。

（3）施工供电

工程附近有可用10kV线路，可满足施工用电要求。

（4）临时生活区

包括生产用办公室，生活用临时宿舍等。临时生活区内设置移动环保厕所。
（5）施工道路

生活物资、房建材料及其他普通物资等在当地采购，通过场内道路网运至各施工工区。场内交通运输道路采用与电站场内永久道路同线，施工期洒水碾压后作为场内交通运输道路使用，施工完成后，对永久道路进行施工。

	施工方案
	1.施工工艺及产污环节

1.1升压汇集站施工

（1）主要建（构）筑物施工

主要建筑物：220kV GIS预制舱、二次设备舱、35kV配电室、SVG成套设备、接地变、主变、架构、事故油池、危废贮存点、综合楼、辅助用房及泵房等。

主要建（构）筑物施工方案：

①场地平整，土方施工前应做好下列各项工作：

障碍物清理；地表土的清理；土方量测量及站区内控制放线；在场地平整时，采用推土机、挖掘机、自卸运输车、压路机等机械，回填土要分层夯实碾压，施工要求按照相关规范执行。

②站内建筑物施工方案：

基础开挖及基础施工；脚手架工程；主体砌筑工程及封顶；屋面及防水工程；内外装修工程。在土建专业施工时，电气专业技术人员应到现场配合土建施工，做好预埋件、预留孔洞、过路电缆预埋管、接地网的施工。

（2）箱式变压器基础施工

箱式变压器基础工程施工包括基础土方开挖和基础混凝土浇筑。开挖土石方沿坑槽周边堆放，以备回填。

箱式变压器基础混凝土浇筑：应先浇筑混凝土垫层，再进行钢筋绑扎，后浇筑基础混凝土。施工中应对所有砂、碎石和水泥做好工前化验，并对多个试块进行强度试验，必须达到规范要求指标。工程实施时一定要对工人进行上岗前培训考核，随时监督控制砂、碎石、水泥的清洁和准确的配合比。浇筑混凝土时防止其中钢筋变位、变形，不允许基础中固定箱式变压器的埋件移动或倾斜。混凝土浇筑后洒水保湿养护14天。土方回填应在混凝土浇筑 7 天后进行，回填时分层回填、打夯机分层夯实，并预留沉降量。

（3）箱式变压器安装

箱式变压器采用汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑安全距离及安全风速，确保施工安全及安装质量。吊装就位后要及时调整加固，将箱式变压器基础槽钢与预埋件焊接，箱式变压器两点接地螺栓与接地网可靠连接，并测试接地网接地电阻满足设计要求。

（4）电力电缆和光缆敷设

1）严格执行安全技术交底制度及安全工作命令票制度；

2）施工现场布置合理，电缆敷设路径场所应清理干净，做到无杂物、无积水、并有足够的照明。检查电缆支架是否安装牢固，临时打开的孔洞应设遮拦，完工后立即封闭；

3）敷设电缆应由专人指挥，统一指挥，并有明确的联系信号，不得在无指挥信号时随意拉引；

4）敷设电缆时拐弯处人员应站在电缆外侧，电缆穿过孔洞，管子或楼板时，入口侧应防止夹手，出口侧的人员不得在正面接引，两侧必须设监护人。

（5）电气设备调试

一次设备试验；继电保护试验；监控系统调试；远动、通讯系统调试；配合系统调试。

1.2储能区设施施工

（1）储能设备基础施工

主要设备基础有电池集装箱基础、储能变流器基础，基础形式均为箱形基础。

（2）土建交接验收

①地面的基础施工完毕，达到安装要求。

②预埋件及预留孔符合设计及设备要求，预埋件应牢固。

（3）储能设备的检查

①铭牌及接线图标志清晰，产品型号、额定容量、额定电压、联结组别等与订货合同及设计图纸相符。

②出厂文件及合格证齐全。

③油漆完好无脱漆现象。

④集装箱外观光滑无破损、裂纹。

（4）运输方案

将一体化集装箱从库里用汽车吊吊到运输车上，用大绳绑紧运到现场。集装箱设备到现场后，为避免设备损坏，要尽量减少搬运次数。设备安装时，使用撬棍时不得以设备为支点，以免损伤设备。拆箱时有供应部、库工、厂家、监理等相关人员在场，对于明显的设备缺陷，做好记录并报有关人员。

由于设备较重，要用力平稳、一致。不允许剧烈振动和撞击。到位后，还要仔细核对其型号是否正确，零部件、缺件、损坏件核对后做好记录。

（5）一体化集装箱安装

①将集装箱运输到位，选择合适的倒链将集装箱吊起离地面约300～500mm，待稳定后，把集装箱底座组装好放到集装箱基础上。

②把集装箱底座焊到集装箱基础上。

③把集装箱放在底座上，调整集装箱，使集装箱中心与底座中心一致，然后用固定装置把集装箱固定好。

④安装集装箱内较重的附加设备。

⑤用接地线把需接地的设备可靠接地。

⑥集装箱如有其它特殊要求时，执行产品说明书要求。

主要施工工艺、时序，见图3。


[image: image3.emf]植被破坏、水土流失

扬尘、水土流失、噪声、施工废水

生活污水、生活垃圾

扬尘、噪声、施工废水

生活污水、生活垃圾

噪声、生活污水、生活垃圾


图3  储能站、升压汇集站主要施工工艺时序图

1.3输电线路施工

线路工程施工主要有：基础施工、塔基建设、铁塔安装和输电线路地线架设等阶段。输电线路路径规划及塔位示意见附图6。

（1）基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。

（2）塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用商业混凝土、由混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。

（3）铁塔安装：铁塔采用流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。

（4）输电线路地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各导引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。

（5）投入使用。

输电线路主要施工工艺时序及产污环节，见图4。

[image: image4.png]



图4  输电线路施工工艺流程及产污环节图

[image: image5.png]



图5  导线结构示意图

[image: image6.png]220-HC2IS-DJ

10000

L 4

220-HC21D-DJ




图6  塔型示意图

[image: image7.png]AR





图7  杆塔基础示意图

2.施工机械

本工程所需的施工机械设备见表2-5。
表2-5                  主要施工机械汇总表

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

1

自卸运输车
20吨
辆
1
2
反铲式挖掘机
88kW
台
2
0.8m³/斗
3
履带式推土机
132kW
台
2
4
平板砼振捣器
ZF22
台
3
备用一台
5
压路机
/
辆
2
6
轮式挖掘装载机
WY-60
台
1
3.施工时序

本项目施工前期先行对施工道路进行建设和准备工程，待施工道路建设完善后，升压汇集站、储能电站土建施工本着先地下、后地上的顺序，升压汇集站依次施工设备基础，最后设备安装工程和储能电站设备安装。施工道路按进站道路标准设计，后期作为进站道路使用。
4.建设周期

本项目施工人数约50人。本工程计划于2026年5月开工建设，2026年12月完工，总工期8个月。



	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.与主体功能规划相符性

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。

本项目位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目所在位置属于自治区级重点开发区域。

重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，进一步集聚人口和经济条件较好的城市化地区。该区域的功能定位是：建成国家重要的石油天然气化工基地，新疆重要的煤炭生产和电力保障基地、装备制造基地、钢铁产业基地、农产品精深加工基地、纺织工业基地，着力增强对南疆经济的辐射带动作用。

开发原则：加强基础设施建设。统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡统筹的基础设施网络。

相符性分析：本项目为电力能源基础设施建设项目，项目所在区域不在生态红线区内，项目在建设过程中采取控制作业范围，作业区域定期洒水降尘，避免在大风天气进行开挖作业、施工完成后进行场地平整等措施后，可将项目建设对区域生态环境影响降至最低，建成后项目对生态环境的影响很小，符合重点开发区管理要求。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。

建设项目在新疆主体功能区划中的位置，见附图7。
2.生态环境现状

2.1 生态功能区划情况
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域位于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区（Ⅳ）－塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区（Ⅳ1）－库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区（54），建设项目在新疆生态功能区划图中的位置，见附图8。该功能区主要特征，见表3-1。

表3-1                生态功能区主要特征

生态功能分区单元

生态区

Ⅳ 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区
生态亚区

Ⅳ1 塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区

生态功能区

54.库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区
主要生态服务功能

城市人居环境、工农业产品生产、油气资源
主要生态环境问题

水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染

生态敏感因子

敏感程度

生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化高度敏感
保护目标

保护城市环境、保护基本农田、保护荒漠植被、保护河流水质、保护土壤环境质量
保护措施

增加城市绿地面积、建设城市防护林、污水处理和资源化利用、减少农药地膜化肥污染、改良盐渍土壤
发展方向

发展生态农业，建立香梨和人工甘草基地，建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地
2.2生态环境现状调查
（1）植被现状调查
本项目位于南疆地区，项目区地势较开阔，为荒漠生态系统，植被覆盖度3%以下，主要生长有刚毛柽柳，偶见有芦苇、盐节木等荒漠耐盐植物，与《国家重点保护野生植物名录（2021版）》及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号）比对，项目区内无国家及新疆维吾尔自治区重点保护野生植物。植被类型图见附图9。
（2）野生动物现状调查
根据现状调查和有关资料，本项目所在区域无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布，也不存在国家及自治区级重点保护野生动物栖息地及迁徙路线。

由于本项目建设区域干旱、多风，植被稀少，受地理气候条件的限制和人为活动影响，评价区域内没有大型野生动物，动物种类和数量较少。区域野生动物以干旱荒漠区的爬行类、鸟类及啮齿类为主，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物。

（3）土地利用现状

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）的划分标准及现场踏勘，本项目所在区域站址土地利用现状类型为沙地；送出线路土地利用现状类型为沙地，区域地势表现为西南高东北低，场地地形较为平坦，地势起伏不大。土地利用类型图见附图10。
（4）土壤类型

依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和野外实地调查，本项目所在区域土壤贫瘠，土层薄，土壤类型主要为漠境盐土，地层主要以粉土、角砾及细砂为主，颗粒粒径自上而下逐渐变大，土壤肥力及有机质含量一般宜板结，保水保肥性差。土壤类型见附图11。
3.区域的沙化土地概况
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，巴州监测总面积为47139429.11公顷，占新疆国土总面积的30.05%，巴州沙化土地面积为24921249.82公顷，占监测面积的52.86%；具有明显沙化趋势的土地面积为691894.65公顷，占监测面积的1.47%；其他土地类型面积为21526284.64公顷，占监测面积的45.67%。
巴州沙化土地中包括：流动沙地13246944.29公顷；半固定沙地（丘）2943582.70公顷，其中人工半固定沙地137443.68公顷、天然半固定沙地2806139.02公顷；固定沙地（丘）1215262.99公顷，其中人工固定沙地59955.98公顷、天然固定沙地1155307.01公顷；沙化耕地52527.49公顷；非生物治沙工程地431.91公顷；风蚀残丘（劣地）203988.95公顷；戈壁7258511.49公顷。

本项目位于巴州库尔勒市，根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）、《新疆第六次沙化土地监测报告》，项目选址不在沙化土地封禁保护区范围、建设区域属于《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030年》中塔克拉玛干沙漠生态保护修复区-塔克拉玛干沙漠北缘绿洲生态保护修复小区，该地区有一定量的野生植被，生态荒漠生态系统较为稳定。项目在沙化土地分布图中的位置见附图12。

根据项目区土壤侵蚀情况、地形地貌情况、气候特征和土壤植被等自然条件，在咨询当地水土保持专家的基础上，确定项目区土壤侵蚀类型为轻度风力－微度水力综合侵蚀，依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），确定原地貌土壤侵蚀模数为1200t/（km2·a），容许土壤流失量为1200t/（km2·a）。
4.大气现状调查与评价

项目区位于新疆巴州库尔勒市境内，项目所在地巴州生态环境局库尔勒市分局未发布环境质量报告，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中对环境质量现状数据的要求：“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，本评价选择《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》中公示数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
2024年，全州平均优良天数比例为62%，同比增加15.7%，全州空气质量综合指数为5.22，同比下降7.9%，空气质量明显好于2023年。PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3-8H、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。项目所在区域为不达标区。超标原因与当地降水量较少、气候较干燥，并受季节性风沙影响易产生扬尘有密切关系。
5.地表水环境现状
本工程区周边5km范围内无常年天然地表水体分布，施工期生活污水经化粪池暂存后，委托吸污车拉运至第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）有关规定，本项目地表水评价等级为三级B，故在此不对地表水进行环境监测与评价。
6.地下水质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“E电力，35送（输）变电工程”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不对地下水环境现状进行调查及分析。

7.土壤环境现状调查

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于HJ964-2018中“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价，因此，本项目不开展土壤环境现状调查及分析。

8.电磁环境现状评价

新疆中测测试有限责任公司于2026年3月5日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，在220kV升压汇集站站址、输电线路沿线等处共布置6个电磁监测点，具体点位布置见附图13。根据现场监测结果，本项目厂界四周工频电场强度为2.375～691.73V/m，工频磁感应强度为0.109～0.868μT，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值要求。具体数据详见电磁环境影响专题评价报告。
9.声环境现状评价

9.1监测因子

等效声级，Leq
9.2监测方法及布点

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。

监测布点：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，对拟建储能电站围墙外1m、距地面1.2m处以及架空输电线路共设置4个现状监测点。具体点位布置见附图13。

9.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆中测测试有限责任公司
监测时间、频次：2026年3月5日，每个监测点昼、夜间各监测1次，监测1天。
9.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-2。

表3-2                   测量设备特性表

序号

监测

项目

设备名称

测量范围
设备（校准证书）编号

检定/校准

机构

有效日期

1

噪声

AWA6292

多功能声级计

28～133dB(A)
鉴定字第202507107535
中国测试技术研究院
2025年7月31日～2026年7月30日
监测条件：天气晴、相对湿度33%、温度10℃、风速昼间：1.1m/s、夜间：1.2m/s。

9.5监测结果

监测结果，见表3-3。
表3-3                 声环境现状监测结果

监测点位编号

测点描述

检测数值（dB(A)）
昼间

夜间

1

储能电站东侧
37

33

2

储能电站南侧
36

31

3

储能电站西侧
35

31

4

储能电站北侧
36

32

由表3-3分析可知，本项目各噪声监测点声环境质量现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），说明项目所在区域声环境质量现状良好。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	1.环境空气保护目标

本项目区评价范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域。

2.水环境保护目标

根据现场调研，本项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护目标与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。

3.声环境保护目标
本工程为新建工程，在选址选线过程中，从环境保护的角度已经尽量绕避和远离了居住稠密区、医院、学校等环境敏感受体。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中规定的声环境影响评价范围，项目储能电站200m范围内及架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围内无声环境敏感保护目标。
4.生态环境敏感区

本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目储能电站围墙外500m范围内、架空输电线路边导线地面投影外两侧各300m评价范围内均不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中定义的生态敏感区，不涉及国家及自治区珍稀濒危重要保护野生动植物物种。

5.电磁环境敏感目标
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。现场踏勘，本项目输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围内、220kV升压汇集站站界外40m范围内无电磁环境保护目标。

本项目生态环境保护目标见表3-4。
表3-4               主要保护目标汇总表

序号

环境要素

评价范围
与建设项目的位置关系

主要保护对象

保护目标
1
生态环境
储能电站围墙外500m范围内、架空输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域
项目评价范围内
荒漠植被

不导致生态环境破坏

2

电磁环境
220kV升压汇集站站界外40m，架空线路边导线地面投影外两侧各40m

项目评价范围内

不涉及

不涉及

3

声环境

储能电站200m范围内及架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围

项目评价范围内

不涉及

不涉及



	评价

标准
	1 环境质量标准

（1）声环境：项目现状四周均为戈壁荒地，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的划分要求，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间：60dB(A），夜间50dB(A））。
（2）电磁环境：《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）。依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频50Hz的电场强度控制限值为4000V/m、磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。
（3）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

2 污染物排放标准

（1）施工期

①施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。
②施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

③施工期建筑垃圾执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462—2026）要求。
运营期

①本项目配套建设升压汇集站采用少人值守设计，运营期废气主要为食堂油烟。油烟执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001）中的小型标准要求。
②本项目配套建设升压汇集站采用少人值守设计，运营期生活污水经化粪池+地埋式一体化污水处理设施处理后委托吸污车拉运至第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见表3-5。

表3-5                水污染物排放标准

废水类别

污染物

标准

限值

生活污水

COD

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准限值
500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

NH3-N

-

③升压汇集站运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类区域噪声限值；线路运行时沿线声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

④固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	其他
	无总量控制指标要求。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.施工期生态环境影响分析

本项目建设内容主要为储能电站、配套建设220kV升压汇集站及输电线路。根据工程建设和运行特点，结合工程地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面。

1.1土地利用影响分析
本项目为输变电项目，项目建设永久和临时占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 
（1）永久占地
永久占用土地对土地利用的影响是永久性的，本项目永久占地面积为8.0702hm2，永久占地会造成占地范围内的植被永久性消失，减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失，本项目占用类型主要为未利用地（沙地），根据现场勘查，本工程区域地表植被覆盖稀少，生态环境比较脆弱，无自然保护区、旅游开发区等环境敏感区域。其中箱变占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占面积相对较小，故对当地的生态环境影响程度较小。但由于本项目永久占地面积较小，故对当地的土地利用结构影响也相对较小。
（2）临时占地
本项目临时占地面积合计为1.141hm2，占地类型为未利用地（沙地）。工程建设期间，送出线路区、临时临建区等区域的土地利用格局也会发生变化，但施工结束后，临时占地将进行植被恢复，经采取恢复保护措施后使其恢复至原有土地利用功能。因此，临时占地的土地利用类型不会改变，本项目施工期对土地利用功能影响不大。
1.2施工期植被影响分析

工程占地将破坏植被，升压汇集站、道路等施工方式不同，对植被也有不同程度的破坏。如由于施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏，对植被的破坏是毁灭性的。一般来说，项目建设永久占地区的自然植被不可恢复，只是其中部分区域的植被可以重建；施工活动区的自然植被通常可以有条件地恢复或重建。当外界破坏因素完全停止后，周围区域的植被将向着受破坏之前的类型恢复。恢复和演替的速度决定于外界因素作用的程度和持续时间长短，一般是竣工后两三年植被可基本恢复。此外，施工过程中的基础开挖和覆土回填等都会扰动地表，破坏微地形，清除地表植被，剥离表土，造成土壤结构的破坏和肥力的下降，同时造成大面积的地表裸露，将导致水土流失，也会影响植被的正常生长发育。
从总体上来讲，项目区占地类型主要是未利用地（沙地），项目永久占地会造成占地范围内的植被永久性消失，减少植被的覆盖面积，建成后项目方按要求需对场区的植被采取有效的植被恢复和土地复垦等措施，因此，本项目建设对当地植被的总体影响不大。
1.3施工期对野生动物的影响

施工机械噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生逃避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静。项目区主要野生鸟类为麻雀、乌鸦等常见鸟类，区域内未发现较为珍稀的野生鸟类，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。并且区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩展，而项目施工期结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。由于评价区域不是动物的唯一栖息地，故该项目对动物区域性生境影响可接受。
1.4施工期对土壤环境的影响

（1）对土壤性质的影响
本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。对土壤结构的影响主要集中在升压汇集站建构筑物地基及塔基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤表土层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤表土层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2～3年的时间可以恢复。

（2）对土壤肥力的影响
施工期临时用地主要为未利用地，施工扰动时会先进行表土保护措施，并且对剥离表土实施临时绿化措施，送出线路工程量小、施工时间较短，待到施工结束后，及时将表土进行恢复，对长势不佳的植被进行补种，且施工扰动较轻，可以最大限度降低对扰动土壤的肥力影响。
（3）对土壤可能造成的污染
升压汇集站施工、送出线路施工等建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会对土壤环境造成危害；建造基座的材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；铁塔塔架等材料，都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，在施工期和营运期不会产生环境污染；建设施工道路和其他辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。综上，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。

1.5施工期水土流失影响分析
根据现场调查，储能箱变区、升压汇集站及施工道路区在施工准备阶段主要是清除作物根系、剥离种植表土、场地平整等造成原地貌扰动，地表覆盖物被清除，大面积地表裸露。水土流失主要来源于施工期挖方和表土的临时堆放形成的边坡而产生的中度水蚀。
施工期结束后，进入自然恢复期，箱变基础区域及升压汇集站为建筑物覆盖，水土流失轻微，因此，通过对施工期表土采取临时保存措施，安装场地在开挖前在下游坡脚设置挡土墙，在场地内设排水沟，以排除场地内积水；挖方时尽量将表层土与下层土分开，将剥离的表层土单独堆放，待施工结束后回覆表土，单独堆放的表层土设临时挡护，并用密目防护网进行覆盖；施工结束后及时清理施工现场，结合水土保持措施采取生态恢复措施，复土复垦，恢复土地原有功能，可将项目建设的水土流失影响降到最低。

1.6施工期防沙治沙影响分析

（1）项目区土地沙化基本情况

根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙功能区》《第六次沙化土地监测报告》，项目选址不在沙化土地封禁保护区范围、建设区域属于《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030年》中塔克拉玛干沙漠生态保护修复区-塔克拉玛干沙漠北缘绿洲生态保护修复小区，占地类型主要是未利用地（沙地）。项目在沙化土地分布位置示意详见附图12。
（2）土地沙化影响分析

①弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响

项目占地范围内土壤未出现沙化现象，但项目施工过程会产生一定风沙影响：建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

②损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）

本项目占地主要为未利用地，占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。

③可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害

项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后影响地表结皮及植物很难再生长，甚至退化为沙地。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

（3）小结

根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求，本项目虽不在沙化土地区，但也根据以上要求提出相应的防沙治沙措施。综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。
1.7景观的影响分析
本项目建设投运对原生态景观具有一定的改变，主要表现在项目占地、设备架设及输电线路的架设。

本项目建设对景观环境的影响主要体现在储能电站设备、输电线路和杆塔的视觉效应，但总体影响程度有限。项目采用与环境协调的银灰色杆塔设计，其占地面积小，与周边自然背景对比度低。从视觉影响距离来看，在500m范围内可见但影响有限，500～1500m距离内隐约可见，当观察距离超过1.5km时，在晴朗天气条件下肉眼难以辨识，已不构成景观影响。总体而言，在采取科学的景观设计后，项目对区域景观环境的改变处于可接受范围内，不会对重要景观资源造成显著影响。
2.施工期大气环境影响分析

本项目在施工过程场地平整和土石方开挖填筑，大气污染主要为施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘、临时物料堆场产生的风蚀扬尘、施工原材料、土石方运输卸载过程中会产生扬尘，运输车辆及其他施工机械设备在运行过程中排放少量的燃油废气。

2.1施工扬尘影响

施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于基础施工、散放的建筑材料及施工区运输扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气等诸多因素有关。
施工现场扬尘的来源主要有以下方面：

（1）土方挖掘及现场堆放扬尘；

（2）施工材料的现场搬运及堆放扬尘；

（3）施工垃圾的清理及堆放扬尘；

（4）人、车来往造成的现场道路扬尘。

在施工作业时，将造成粉尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，且随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。
由于施工粉尘降尘较快，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业；施工过程中临时堆土和施工材料采取苫盖措施；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输；在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最低。

2.2施工机械、运输车辆废气

项目施工期废气主要为施工机械废气，包括施工机械废气和运输车辆废气，施工机械废气中含有的污染物主要是NOX、CO、HC 等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，由于项目所在地较空旷且产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。

3.废水影响分析

3.1施工废水

施工废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，经沉淀池沉淀后，用于施工场地洒水抑尘。

3.2生活污水

本项目施工期平均人员约50人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》及项目实际情况，施工人员每天生活用水以50L/人·d计，施工人员生活日用水量为2.5m3/d，排放量按用水量的80%计，则日排放生活水量为2m3/d，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5等。项目施工生活区设置化粪池，定期清掏由密闭吸污车拉运至相距最近的第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。

综上，本项目施工场地周围不涉及天然地表水体，项目的施工对地表水体无影响。施工期严格实施各项污染防治措施后，本项目施工对当地水环境影响较小。

4.声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目新建储能电站施工中主要噪声源主要来源于施工运输车辆、基础开挖、设备安装过程等。

施工噪声是施工过程中对环境的主要污染源。施工期需动用大量的车辆及施工机具，其噪声强度较大，声源较多，在一定范围内会对周围声环境产生影响。施工噪声对环境的影响主要来自挖掘机、推土机、装载机等施工机械，噪声污染主要集中在基础开挖和设备安装期间，这些设备运行产生的噪声都比较高，主要施工机械如挖掘机、装载机等，峰值噪声可达95dB（A）左右，输电线路施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。其中交通噪声是间歇性的，其他施工机械的噪声为持续性的，声源强度约在90dB（A）左右。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）及《低噪声施工设备指导名录（第一批）》中常见施工设备噪声源强，本项目主要施工机具噪声水平，如下表所示。

表4-1      施工期主要施工机械及运输车辆噪声源强表

序号

机械类型

测点距施工机械距离（m）

最大声Lmax[dB（A）]

数量（台）

1

自卸运输车
5

90

1

2

反铲式挖掘机
5

87
2

3

履带式推土机
5

87

2

4

平板砼振捣器
5

88

3

5

压路机
5

87

2

6

轮式挖掘装载机
5

95
1

（2）噪声影响分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4—2021，点噪声源影响预测方程为：

Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中：Lp（r）——预测点r处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

Dc——指向性校正，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减dB，Adiv=20lg（r/r0）；

Aatm——大气吸收引起的衰减dB；

Agr——地面效应引起的衰减dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减dB。

对于不同的机械噪声源，噪声随传播距离的增加引起的衰减值是相同的，仅是由于噪声源强的大小不同，不同机械的噪声值有所区别。

表4-2          主要设备噪声的随传播距离的衰减变化

机械设备

等效A声级dB（A）

5m

10m

20m

40m

80m

160m

200m

自卸运输车
90

84

78

72

66

60

58

反铲式挖掘机
87
81

75

69

63

57

55

履带式推土机
87

81

75

69

63

57

55

平板砼振捣器
88

82

76

70

64

58

56

压路机
87

81

75

69

63

57

55

轮式挖掘装载机
95

89

83

77

71

65

63

从上表可以看出，单台施工机械昼间噪声在160m距离能达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间70dB（A））标准限值要求。

从项目周边环境关系来看，工程施工区域周边200m范围内无声环境保护目标，夜间不施工，施工期间对声环境影响较小。此外由于本项目的噪声为间歇性和暂时性的影响，因此待施工结束后，影响也随即消失。
5.固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾以及生活垃圾等。

5.1废弃土方
本项目土石方主要来自项目地基、基座开挖，因项目所在地地势平坦，所需挖填的地块不多，主要是升压站地基、杆塔基座以及箱变基础需要进行挖方，根据建设单位提供的资料，项目挖方量共计49850m³，回填土方量共计49532m³，工程利用方49532m3，施工期弃方318m3，全部作为工程区域场地、电缆沟平整及建筑物基础铺垫，全部综合利用，无须设置弃渣场。
用于项目区场地平整、电缆沟平整及建筑物基础铺垫。
本工程土方开挖弃土全部用于回填利用，处置方案合理可行、去向明确，不会对环境造成二次污染，对周边环境影响较小。
5.2建筑垃圾

建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，根据建设单位提供的施工资料，产生建筑垃圾约为5t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分集中收集后出售，不可利用部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置，严禁随意丢弃。
5.3生活垃圾

施工人员所产生的生活垃圾量以施工期240d，施工高峰期人数约50人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为6t，收集后统一清运至当地生活垃圾收集系统，由环卫部门统一清运处理。

综上所述，本项目固体废弃物都得到合理的处置，不会对周围环境产生太大的影响。



	运营期生态环境影响分析
	1.运行期生态影响分析

本工程储能电站及架空线路塔基永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能，本工程站址区域无大型野生动物活动。本工程建设投运对原生态景观具有一定的改变，主要表现在储能电站永久占地、杆塔及输电线路的架设。由于输电线路杆塔占地面积较小，对原有自然背景的景观元素影响较小。本工程运营期利用已有道路作为巡检道路，运行期巡检便道不需要另行修建，运行期巡检对生态环境影响很小。

本工程不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，储能电站储能区、升压汇集站区及输电线路沿线不涉及生态保护红线。

项目区主要野生鸟类为麻雀、乌鸦等常见鸟类，区域内未发现较为珍稀的野生鸟类，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物，区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，本项目输电线路长约2×0.5km，全线共计杆塔3基，杆塔架设高度最高约40m，项目选址不在鸟类动物迁徙通道或栖息地范围内，也无飞行高度在此范围内的中大型鸟类，因此项目运营期对鸟类野生动物生境、物种结构及分布影响不大。
2.电磁环境影响预测与评价
本项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。

3.大气环境影响分析

本项目运营期废气主要来自升压汇集站的厨房油烟。

本项目升压汇集站内设有1处厨房，燃料采用电，属于清洁能源，废气主要来自烹饪产生的油烟。食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其热分解或裂解物产生的油烟。本项目就餐人数约10人/餐，消耗动植物油以25g/人·d计，则食堂年消耗食用油91.25kg/a。食物烹饪、加工过程中产生油烟废气，油烟的产生量按食用油的3%计算，则食堂油烟产生量约2.74kg/a。本项目食堂灶头上部要求安装排风罩，并配套安装1台油烟净化装置，净化效率60%。排风罩总风量1000m3 /h，每天按2h/餐计算，则油烟排放浓度0.68mg/m3，排放量为1.1kg/a。

食堂油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型油烟最高允许排放浓度2mg/m3限值的要求。同时，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，本项目油烟废气经抽油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂所在楼顶排放，对周围环境影响较小。

4.运营期废水影响分析
本项目建成后废水主要为升压汇集站少量值守人员生活污水及食堂餐饮废水。

本项目运营期升压站设置员工10人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中生活用水量按50L/d·人计算，则生活用水量为0.5m3/d，年用水量182.5m3/a。排水量按照生活用水量的80%统计，日排污量0.4m3/d，年排污量146m3/a。生活污水中COD浓度为250～500mg/L，BOD浓度为200~300mg/L，氨氮为25～40mg/L，SS为100～200mg/L（引自《废水工程处理及回用（第四版）》）。
升压汇集站内拟建1套地埋式一体化污水处理设施（含防渗集水池）。食堂废水与生活污水经地埋式一体化污水处理设施（含防渗集水池）处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准后，定期由吸污车清运，最终进入第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理，不会对地表水环境产生不利影响。
防渗集水池容积约15m³，可容纳约38天升压汇集站产生的污水，可以满足升压汇集站内污水储存需求。
5.声环境影响预测与评价
5.1 220千伏升压汇集站声环境影响分析
（1）噪声声源源强

本项目升压汇集站设置1台250MVA变压器，升压汇集站运行期的噪声源主要来自变压器本体噪声及其冷却系统噪声，主变压器为户外布置，一年四季持续运行。本工程所用的变压器属低噪声变压器，主变压器噪声参照《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）中附录B.1声源，220kV主变压器声源声功率级为88.5dB(A)。升压汇集站噪声源情况见表4-3。

表4-3                 噪声源调查一览表
噪声源
设备数量（台）
声功率级dB（A）
治理措施
降噪效果
降噪后声级dB（A）
距边界距离（ m）
东
南
西
北
主变压器

1
88.5
选用低噪声设备、减振基座
可降噪20dB（A）
68.5
93
270
110
100
（2）预测条件

①升压站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对升压汇集站运行期的噪声进行预测；

②主变压器户外布置，周边200m范围内无声环境敏感保护目标，考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

（3）预测模式
本次升压站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模式，噪声预测公式采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式，预测公式为：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； 
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； 
r ——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。

噪声叠加公式：
[image: image8.png]L=101g) 10"

pcy




式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）；

Li——第i个声源的噪声值，dB（A）；

n——声源个数。

（4）预测结果及影响分析

本项目运行后升压站噪声预测结果见表4-4。

表4-4              升压汇集站噪声预测结果        单位：dB(A)

序号

预测点位

噪声贡献值

评价标准

1
厂界东侧
29.1
昼间60dB（A），夜间50dB(A)

2
厂界南侧
19.9
3
厂界西侧
27.7
4
厂界北侧
28.5
[image: image9.png]



图8  升压汇集站噪声预测等声级线图
由升压站噪声贡献值计算结果可知，升压站正常运行状态下，升压站围墙外1m处的厂界噪声贡献值在19.9dB(A)～29.1dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间噪声限值60dB(A），夜间噪声限值50dB(A））的要求。

5.2储能站区声环境影响分析
经查阅相关资料以及对储能电站运行期间的噪声源分析，磷酸铁锂电池集装箱设备采用液冷冷却方式，通过冷却液对流对电芯散热，其冷却泵置于集装箱内，共设24套液冷系统，运行期间储能站区噪声源主要是液冷冷却泵运行噪声，根据建设单位提供的设备资料显示，泵机运行时噪声级约65-70dB(A)。
储能站区噪声源情况见表4-5。

表4-5              储能站区噪声源调查一览表
噪声源
设备数量（套）
声功率级dB（A）
治理措施
降噪效果
等效声源降噪后声级dB（A）
距边界距离（ m）
东
南
西
北
液冷系统泵机
24
70
选用低噪声设备、减振基座
可降噪20dB（A）
63.8
90
150
110
250
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模式，本项目运行后储能站区噪声预测结果见表4-6。

表4-6              储能站区噪声预测结果        单位：dB(A)

序号

预测点位

噪声贡献值

评价标准

1
厂界东侧
24.7
昼间60dB（A），夜间50dB(A)

2
厂界南侧
20.3
3
厂界西侧
23.0
4
厂界北侧
15.8
由储能站区噪声贡献值计算结果可知，储能站区正常运行状态下，储能站区围墙外1m处的厂界噪声贡献值在15.8dB(A)～24.7dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间噪声限值60dB(A），夜间噪声限值50dB(A））的要求。

根据现场勘查情况，储能电站附近无居民区、无声环境保护目标，储能电站运行期间所产生的噪声对周围声环境质量影响较小。
5.3输电线路声环境影响分析

5.3.1单回路输电线路声环境影响分析
本次评价架空线路采用已运行的220kV宫清泉线（单回路）进行类比监测（监测报告见附件12），类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-7。
表4-7                 主要技术指标对照表

主要指标

220kV宫清泉线

本项目新建220kV线路

类比可行性

电压等级

220kV

220kV

一致

建设规模

单回路

单回路

一致

架设及排列方式

架空/三角形排列

架空/三角形排列

一致

导线型号

2×JL/G1A-630/45型钢芯铝绞线

2×JL/G1A-630/45型钢芯铝绞线
一致

架线高度

15m

220kV输电线路架线高度一般在15m左右

基本一致

运行工况

监测期间线路运行正常，运行电流 98.6A，电压为235.52kV。

/

正常运行

环境条件

荒漠
荒漠
一致
声环境功能区状况

线路声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准（昼间60dB(A）、夜间50dB(A)）的要求
声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准
一致
由表4-7对比分析，选取的类比线路电压等级、回路数量、导线排列方式、导线型号、架设高度等与本项目线路基本一致。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将220kV宫清泉线作为线路类比对象是可行的。

（1）监测因子

等效声级，Leq

（2）监测方法、监测布点

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

监测布点：以220kV宫清泉线001#～002#杆塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。

（3）监测单位及监测时间

监测单位：新疆智检汇安环保科技有限公司

监测时间：2023年12月20日。

（4）监测仪器、监测条件

监测仪器：AWA5688型声级计。

监测条件：天气晴，温度-12.9℃，湿度45%，风速1.0m/s。线路正常运行。

（5）监测结果

220kV宫清泉线噪声监测结果，见表4-8。

表4-8               类比对象噪声监测结果

序号

监测点位描述
等效声级dB(A)

昼间

夜间

1

断面监测点（线高15m）

中相导线正下方投影处

41

39

2

边导线对地投影点处

40

40

3

边导线对地投影点外5m

40

40

4

边导线对地投影点外10m

40

41

5

边导线对地投影点外15m

40

42

6

边导线对地投影点外20m

41

42

7

边导线对地投影点外25m

41

41

8

边导线对地投影点外30m

43

42

9

边导线对地投影点外35m

42

40

10

边导线对地投影点外40m

43

40

11

边导线对地投影点外45m

43

41

12

边导线对地投影点外50m

44

41

由表4-8可知：220kV宫清泉50m范围内环境噪声昼间监测值为40～44dB（A），夜间噪声监测值为39～42dB（A），说明线路噪声实际贡献值很小。由类比线路产生的噪声影响可知，本项目线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的声环境功能区标准。

根据现场勘查情况，本项目拟建220kV输电线路沿线无居民区，220kV输电线路工程运行期间所产生的噪声对周围声环境质量影响较小。

5.3.2双回路输电线路声环境影响分析
本次评价双回路架空线路采用已运行的“哈密湘晟钛业220千伏线路验收工程”中220kV钛镁线与银钛Ⅱ线(同塔双回路架设)进行类比分析（监测报告见附件12）。类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-9。

表4-9                主要技术指标对照表
主要指标

220kV钛镁线与银钛Ⅱ线

(同塔双回路架设)

本项目新建220kV线路

电压等级

220kV

220kV

架设及排列方式

架空/上中下排列

架空/上中下排列

塔型

2E5 双回路塔

HD21S 系列双回路塔

导线型号

2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线

2×JL/G1A-630/45钢芯铝绞线

导线直径

26.8mm

33.8mm

导线分裂方式

双分裂

双分裂

分裂间距

400mm

500mm

回路

同塔双回路架设

同塔双回路架设

运行工况

监测期间线路运行正常，钛镁线运行电压234.46kV，运行电流为100.1A；银钛Ⅱ线运行电压235.71kV，运行电流为100.8A

/

由表4-9对比分析，选取的类比线路电压等级、导线分裂方式等与建设项目线路一致，类比线路导线直径、分裂间距小于本项目，线路噪声主要是由于高压起晕在导体周围带电空气分子在导线附近流动引起的，主要与距离和电压高低关联较大，导线直径及分裂间距影响较小。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将220kV钛镁线与银钛Ⅱ线(同塔双回路架设)220kV输电线路作为双回线路类比对象是可行的。

监测因子

等效声级，Leq

(2)监测方法、监测布点

监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。

监测布点：以220kV钛镁线、银钛Ⅱ线4#～5#杆塔导线弧垂最大处线路中心的地面投影为监测原点，沿垂直于线路方向监测。

(3)监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司检测中心

监测时间：2019年7月5日

(4)监测仪器、监测条件

监测仪器：AWA5688型声级计

监测条件：天气晴，温度37～39℃，湿度10～16%，风速1.0m/s～2.2m/s，线路正常运行。

(5)监测结果

类比工程220kV输电线路噪声测试结果，见表4-10。

表4-10        220kV钛镁线、银钛II线噪声监测结果
序号

监测点位描述

昼间dB(A)

夜间dB(A)

1

钛镁线220kV线路边导线投影点0m处(左侧)
54
39
2

银钛Ⅱ回220kV线路中心线投影点0m处
53
39
3

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点0m处(右侧)
54
38
4

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点1m处
54
38
5

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点2m处
54
38
6

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点3m处
53
37
7

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点4m处
53
36
8

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点5m处
53
37
9

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点10m处
50
36
10

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点15m处
50
41
11

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点20m处
48
39
12

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点25m处
47
40
13

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点30m处
48
40
14

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点35m处
46
43
15

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点40m处
46
42
16

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点45m处
47
39
17

银钛Ⅱ回220kV线路边导线投影点50m处
46
40
由表4-10可知：220kV钛镁线、银钛Ⅱ线边导线地面投影50m范围内环境噪声昼间监测值为46～54dB(A)，夜间噪声监测值为36～43dB(A)，总体线路噪声实际贡献值很小，监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））标准要求。由类比输电线路产生的噪声可知，本项目双回线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，线路沿线声环境质量可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应声环境功能区标准。
6.运营期固体废物影响分析
项目运行期固体废弃物主要为废铅蓄电池、废变压器油、废磷酸铁锂电池和生活垃圾。
6.1废铅蓄电池

220kV升压汇集站采用免维护蓄电池，升压汇集站运行和检修时，无酸性废水排放，但是会产生废蓄电池。按保守考虑变电站配置200Ah阀控式密封免维护铅酸蓄电池，8套25MW/100MWh储能单元，共144个电池。铅酸蓄电池单体重13.8kg，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约2t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部令〔2025〕36号，2025年1月1日），本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“废铅蓄电池”，废物代码“900-052-31”，升压汇集站内蓄电池达到寿命周期后，废铅蓄电池暂存至升压汇集站内设置的危废贮存点（危废舱）临时贮存，及时交由有资质的单位进行处置，对环境无不良影响。废铅酸蓄电池为未破损状态时，在运输环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。
6.2废变压器油
变电站内的变压器、电抗器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。220kV升压汇集站内修建有1座容积为75m³的事故油池，本项目单台变压器油重约60t（约67m3），事故油池容积75m3，满足目前拟建主变100%排油量要求，可使变压器在发生事故时，壳体内的油排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。

建设项目变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积（约11m³）大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。建设项目的变压器下的储油坑及总事故油池建设满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）及《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）规范要求。
根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部令〔2025〕36号，2025年1月1日），本工程事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。

综上所述，通过采取相应污染防治措施后，升压汇集站的事故排油对环境无不良影响。

6.3废磷酸铁锂电池
本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，由于环境温度、过度放电等因素可能会影响蓄电池寿命，当蓄电池无法使用从而影响储能系统的正常运行时，更换会产生报废的废蓄电池，产生量根据设备检修更新情况而定。

本项目使用的磷酸铁锂电池8～10年更换，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废磷酸铁锂电池不属于危险废物，不作危废处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废磷酸铁锂电池属于SW17可再生类废物，废物代码为900-012-S17，在电池8～10年寿命到期更换前事先联系厂家，更换下来集中收集后由厂家回收，不在项目区贮存。

6.4生活垃圾

本项目生活垃圾主要为升压汇集站内少量值守人员工作生活时产生，结合企业实际情况，劳动定员10人，每位员工每天产生的生活垃圾量约为0.5kg/d，则生活垃圾产生总量为1.825t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾代码为“900-099-S64”，值守人员的少量生活垃圾集中收集在带盖垃圾箱内，定期交由当地环卫部门清运，对周围环境影响较小。

本项目固体废物产排污情况见表4-11，建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表见表4-12。

表4-11         本项目固体废物产生及属性判定表

名称
产生量
属性

形态
废物类别

代码
处理方式

废铅蓄电池

2t/a
危险固废

固态
HW31
900-052-31
暂存于危废贮存点（危废舱），委托有资质单位处理
废变压器油

60t/a
危险固废

液态

HW08
900-220-08
变压器废油，排入变压器事故油池后交由有相关资质单位处置
废磷酸铁锂电池
少量
一般固废

固态
/
900-012-S17
厂家回收
生活垃圾

1.825t/a
生活垃圾

固态
/
900-099-S64
由环卫部门清运
表4-12       建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场

所（设施）名称

危险废物名称

危险

废物

类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废贮存点（危废舱）

废铅蓄电池

HW

31

900-052-31

升压汇集站西北侧
55m2
专用托盘

2t

不超过12个月
2

变压器事故油池

废变压器油

HW0

8

900-220-08

升压汇集站区东部、综合楼南侧

24m2
油池

75m3
不超过12个月
7.运营期环境风险分析
（1）危险物质和风险源分布情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质主要为变压器油，本期建成1台250MVA主变，变压器总含油量约60t，本项目主要事故类型为变压器油泄漏及火灾、爆炸事故，以及由此引发的环境污染事故。因此，与临界量（2500t）的比值Q为0.024，小于1，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，本项目为轻度危害，环境低度敏感区，环境风险潜势为Ⅰ。可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。
表4-13       建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

新疆嘉旭时代新能源科技有限公司巴州“十四五国重G1000”20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能电站项目（输变电工程）
建设地点

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市
地理坐标

经度

85°21′18.440"
纬度

41°47′30.223"
主要危险物质及分布

本项目主要环境风险为：

1、变压器油在变压器、油坑、应急池泄漏，转运途中泄漏；
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

危废转移至危废贮存点途中，可能因员工操作不当或意外碰撞，造成变压器油的泄漏，进入下水管道、土壤，并挥发进入大气，对环境空气、土壤和水体造成污染；保存不当或者泄漏遇到明火、高热时出现火灾事故，对厂区职工造成财产损失和人身伤害，并产生废气对大气造成污染。

环境风险防范措施要求

根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施：

a.完善危险物质贮存设施，加强对变压器使用的安全管理和检查，避免出现泄漏。

b.落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。

c.要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。

d.企业应当按照安全监督管理部门和消防部门的要求，严格执行相关风险控制措施。

e.企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。

f.做好总图布置和建筑物安全防范措施。

g.准备各项应急救援物资。

h.仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。

i.严格执行排污许可证制度，排污口按规范设置标识标牌。

填表说明

本项目Q<1，环境风险评价工作等级为简单分析。在严格采取各项风险防范应急措施的情况下，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，也能最大限度地减少环境污染危害，风险影响程度可接受。
（2）可能影响途径
本项目涉及的危险化学品主要为油品类物质，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的次生环境污染主要为CO和非甲烷总烃，将对周边环境产生危害。另外，若变压器油发生泄漏，油品流入地下水、土壤将对地下水和土壤环境产生严重污染。

（3）变压器事故油风险分析
《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规定“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定。”本项目在主变压器下设贮油池，事故状态下，贮油池内的事故废油经输油管导入事故油池。本项目事故油池容积约75m³，实际建设时应满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）相应规定，保证容纳全部事故排油量，事故油池设有防渗措施，防止油污染地下水。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，事故情况产生的废变压器油属于危险废物，危险废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为：900-220-08，产生废油交由具有相关资质与公司签订处置协议的单位进行回收处理。

根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订处置协议的具有相关资质的单位进行回收处理。


	选址选线环境合理性分析
	1.本项目储能电站选址不涉及风景名胜区、自然保护区、生态保护红线、饮用水水源保护区等环境敏感区。评价范围内无医院、学校和居民区等以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。根据分析，储能电站周围的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。噪声也能满足相关标准要求。本项目不占用基本农田，不占用法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，储能电站从平面布置上优化布局减少了土地占用，植被砍伐、弃土弃渣量较少，对生态环境不利影响较小。
2.根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的规定进行选址选线环境合理性分析。对比分析相关符合性，见表4-14。
表4-14              本项目选址选线合理性分析表

序号

具体要求

项目实际情况

是否符合

1

选址选线

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区试验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。
本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线。

符合

2

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
本项目周边区域均不涉及自然保护区、饮用水水源保护区，最终进出线廊道均可避让上述区域。

符合

3

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
本项目不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。
符合

4

原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

本项目所在区域不属于0类声环境功能区

符合

5

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的

不利影响。

本项目场址区域平整，挖方全部用于场区平整，弃土全部作为工程区域场地、电缆沟平整及建筑物基础铺垫，全部综合利用，无须设置弃渣场。设计过程中严格控制占地面积，减少植被砍伐。

符合

项目不涉及各类自然保护地（区）、生态保护红线等生态敏感区域，不涉及居民区等电磁环境敏感目标，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）选址选线要求。

综上所述，本项目拟建储能站、升压站、进站道路以及施工生产生活区选址不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，选址是环境合理的。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	本项目新建储能电站工程，新建储能电站站址总用地面积为8.0227hm2，围墙内占地面积为7.0884hm2，储能电池、升压汇集站设备安装均在储能电站围墙内进行，施工范围小，施工时间短，对生态环境基本不构成影响。本次环评提出生态环境保护措施如下：
1.施工期生态环境保护措施

1.1土地利用的措施
（1）施工活动严格控制在征地范围内，施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用。
（2）各施工机械和设备不得随意堆放，以便有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。
（3）严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外的区域的植被造成碾压和破坏。

（4）箱变区、场内道路施工，临时堆土堆放尽量堆放在施工场地内禁止无序堆放，尽快回填。
（5）严格按照设计文件确定征占土地范围，切实及时地做好清理工作，以减少对植被的破坏。
（6）优化设计，尽量减少箱变等永久占用的范围，施工结束后进行植被恢复工作。
（7）施工生产区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。项目临时工程尽量利用项目储能站内永久占地，采取永临结合措施，减少临时占地。

1.2植物保护措施

①合理规划、设计施工便道及场地，尽量减少临时占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。

②材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理地选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。

③施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

④严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。

⑤占用的土地应办理临时占地手续，施工临时占地采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、及时进行迹地恢复等措施。

⑥基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。

⑦在工程设计及施工过程中应尽量避开野生植被较丰富的区域，减少对野生植物的破坏；塔基和临时道路施工过程中尽量避开植被分布较高区域。

⑧施工结束后进行迹地整治，同时在施工完成后，及时进行生态恢复，对永久占地按照占补平衡要求、落实“占一补一，等质等量”补偿占地，为减缓工程建设对施工迹地区植被的影响，施工结束后应严格落实水土保持措施，根据升压站址、输电线路、施工临时用地等植被占用情况和地质地貌情况等实行不同的恢复方案。

1.3动物保护措施

①线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物意识。

②选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，夜间不施工。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。

③施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

1.4对土壤的保护措施

（1）施工结束后，及时拆除、清理临时生产、生活设施，各类施工迹地、料场应进行清理，平整场地，地表利用集中堆存的表层土恢复，使扰动过的地表与周围的景观相协调。对使用完堆放表层土的地方，应进行清理，使其恢复至原貌。

（2）挖掘的土方合理堆放，及时回填，及时恢复挖方段的植被覆盖。 

（3）为了保护项目区的生态，工程挖方、取土采取集中施工的原则，挖方段表层土壤可进行异地移植或存放，及时移植到已施工完毕的地段进行覆盖恢复，极大地保持施工段景观的自然性。

1.5水土保持措施

工程场地建构筑物基础开挖前进行表土剥离，剥离厚度0.2～0.3m，堆置在场区空地，用于场区后期绿化覆土。表土全部用于后期绿化恢复覆土。对表土剥离、堆放及防护应采取以下措施：

（1）对箱变区等点状工程区域，对表土剥离后集中堆放在本区占地范围内某个区域（不影响施工），采用彩条布等进行临时防护措施，工程结束后进行覆土绿化。

（2）对场内道路区，虽为线性工程，但有一定宽度，因此表土剥离后集中堆放在道路的一侧沿边堆放，采取一定的防护措施，边坡开挖完成后进行覆土绿化。

拟建升压站基础开挖及场地平整将开挖土石就近作为场地平整土石、土方堆指定堆放地，不得在升压站区内或其它地点随意堆放；在施工结束后应清除废弃物，平整土地，降低风蚀的影响，避免因本项目建设造成水土流失。

工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防止水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。当部分工程完成后，及时对裸露地进行硬化或整治绿化。对于施工期建材的堆放及施工生产区临时占地，在工程施工结束后，及时进行清理，并对临时用地进行整治，恢复植被。

临时措施：采取临时堆土的自然稳定边坡堆放，在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。加强施工管理和临时防护措施，对于砂石料等容易流失的建筑材料应集中堆放，同时在其周边用装土麻袋进行拦护，预防被雨水冲走，减少水土流失。

管理措施：

①基础开挖形成的临时堆土按稳定边坡分层堆放，堆放高度控制在0.5m以下。

②施工结束后及时进行地表恢复，并将临时堆土回覆，保留表土以便植被恢复。

③施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间。

④按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水。

⑤严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“二”字型作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。

1.6防沙治沙措施
根据《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）、《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）等要求，切实做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作，引导和规范沙区开发建设秩序，合理利用沙区资源，有效保护防沙治沙成果。沙区开发建设项目是指在沙漠、戈壁、沙地、沙化土地和潜在沙化土地上实施的开发建设项目，主要包括在沙区范围内开发的工业、农业、畜牧业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源等建设项目。《新疆第六次沙化土地监测报告》提出新时代治沙方略，要面向2035年对接联合国可持续发展目标、服务国家需求，总体治理对策可概括为“24字方针”：保护优先、绿色发展，因地制宜、分类施策，系统治理、整体增强。

（1）防治目标

开展沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的主要目的，是对开发建设项目实施后可能造成对沙区植被、生态的影响和土地沙化趋势变化进行综合分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施，为沙区开发建设项目的立项决策提供生态承载能力等方面的科学依据。本项目基本无地表植被覆盖。由于区域地势平坦，常年风力较大，地表长期受风力侵蚀，基本为戈壁砾石分布，均质性较好。总体防治目标为：维持生态环境现状，预防遏制新的沙化形成，保护沙区植被。根据工程实际设计合理可行的防沙治沙工程，达到恢复植被，遏制沙化，改善生态环境的目的，同时也为主体工程安全运行提供环境保障。

（2）防沙治沙措施

项目选址不在沙化土地封禁保护区范围、建设区域属于《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030年》中塔克拉玛干沙漠生态保护修复区-塔克拉玛干沙漠北缘绿洲生态保护修复小区，不占用防沙治沙设施。根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求，本项目虽不在沙化土地封禁保护区，但也根据以上要求提出相应的防沙治沙措施：

①土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 

②施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被。

③加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染。

④施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

⑤合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

⑥在土方开挖施工时，按照原土层顺序回填及覆盖，开挖回填，尽量不破坏表层土壤物理性质。

⑦砂砾石层对于减轻戈壁风蚀有重要作用，故施工后在作业带内恢复砾石层为主要治理措施，防止因开挖扰动引起的风沙危害。可采取基础及缆沟开挖过程中，将表面及开挖出的砾石另行堆置，作为铺压材料，回填时采用机械或人工对填土表面平整夯实后铺压砾石层。

采取以上措施后，可防止区域土地进一步沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。

2.施工扬尘防治措施

2.1施工扬尘
为减轻项目施工作业扬尘对周围环境的影响，根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号）相关要求，项目拟采取如下防治措施：
①施工现场裸露的场地和集中堆放的土方应采取密目网进行覆盖及洒水等措施；
②安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减轻扬尘的飞扬，一般每日至少4次，大风天气增至6次，并配备移动式雾炮车辅助抑尘；
③施工遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，五级以及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业；
④施工作业场地土方挖掘后及时施工及时填埋，不要造成地表层长时间破坏，减少风力二次扬尘；
⑤运送土方、垃圾、设备及建筑材料等不得污损场外道路，运输车辆必须采取防护措施，保证物料不得散落、飞扬和遗漏；
⑥施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施，可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施；
⑦严禁敞开式作业。
⑧合理设计运输路线，施工散料运输车辆采用加盖篷布的方式，减少扬尘对大气的污染，物料堆放时加盖篷布；易洒落物料在装卸、运输、转运、临时存放和使用等过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘污染。
2.2施工机械尾气
根据《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）等文件的要求，为进一步降低施工过程中机械设备、运输车辆废气对环境的影响，本次环评提出：
①定期对机械设备、运输车辆检修、维护，提高机械的正常使用率，尽量减少车辆怠速空档；
②应定期对施工机械设备和运输车辆排放的废气进行检查监测，机动车污染物排放超标的不得上路行驶；
③严禁使用劣质油，运输车辆和各类燃油机械设备应优先使用含硫量低于0.02%的低硫汽油或含硫量低于0.035%的低硫柴油，对于燃用柴油的机械设备其排气污染物中CO、THC及NOx等，排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中限值要求。
2.3堆场扬尘
材料应尽可能采用袋装或罐装运输，运输、装卸过程应密闭进行，运输过程遮盖帆布，避免露天堆放，施工场地上多尘物料也应用帆布覆盖。
施工单位配备洒水车，施工过程中应定时洒水降尘。遇到干燥、易起尘的土石方作业时，应增加洒水次数，并尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
遇天气干旱，对堆放的土方，工地地面等易产生扬尘的部位应经常进行洒水。
2.4临时设施扬尘减缓措施
①按施工方案要求对道路施工现场砂石备料进行覆盖；
②大风天停止土方施工及水稳摊铺工作，在主要车辆出入口设置了洗车台，以减少施工场地尘土；
③为减少扬尘，施工场地的主要道路、料场、生活办公区域应按规定进行硬化处理；
④裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化、绿化、洒水降尘措施；
⑤为减少扬尘，施工场地的主要道路、料场、生活办公区域应按规定进行硬化处理。
⑥密目式安全网对施工工程进行封闭；
⑦施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时清运出场：施工垃圾的清运应采用专用封闭式容器吊运或传送，严禁凌空抛洒。
2.5施工管理

建设、施工、监理等参建主体，在建筑工地扬尘污染防治工作中，建设单位负总责、施工单位负直接责任、监理单位负监督责任。上述单位法定代表人是扬尘污染防治工作的第一责任人，建设单位现场负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师按“一岗双责”（既抓工程进度又抓文明施工）要求，作为项目现场扬尘污染防治第一责任人。各参建主体必须逐日建立扬尘污染防治工作台账。
综上所述，通过落实上述措施，本项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。
3.废水防治措施

施工期生产废水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。

（2）加强对施工设备用油的检查和防备工作，定期对车辆和施工机械进行维护保养，出现问题及时修复，防止出现油料跑、冒、滴、漏污染环境问题。

（3）施工过程中产生的废水主要是混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，产生量较少，在施工区设置沉淀池，工程废水排入沉淀池后用于现场洒水降尘，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。

（4）施工营地生活区设置化粪池，生活污水经化粪池暂存后，定期清掏由密闭吸污车拉运至相距最近的第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。

施工期产生的废水得到了有效地处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。

4.噪声防治措施

施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。
本项目储能电站厂界四周均为空地，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示：
（1）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

（2）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级；

（3）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声；

（4）施工设备应采用低噪声环保型。

本项目储能电站周边无声环境保护目标，周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相应标准要求，在可接受范围内。

5.固体废物保护措施

5.1施工垃圾
施工结束后，施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾、废包装袋等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，对可回收物优先回收处理，不可利用部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置，严禁随意丢弃，做到“工完、料尽、场地清”，避免影响土地使用功能的恢复。
5.2废弃土方
施工期弃方全部用于项目区场地平整、电缆沟平整及建筑物基础铺垫。

5.3生活垃圾
设立生活垃圾箱，施工人员施工时产生的生活垃圾要严格管理，加强人员教育，生活垃圾收集后统一清运至当地生活垃圾收集系统，由环卫部门统一清运处理。
本项目施工期各固体废物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。

6.施工期生态环境保护措施及预期效果
表5-1        施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

生态保护措施内容/要求
实施
部位
实施
时间
责任
主体
实施
保障
实施效果
各类占地应提前办理相关手续
工程施工场所、区域
开工前

建设
单位
①建

立环

境管

理机

构，

配备

专职

或兼

职环

保管

理人

员；

②制

定相

关方

环境

管理条例、

质量

管理规定； ③加

强环

境监

理，

开展

经常

性检

查、监督，

发现

问题

及时解决、

纠正
取得征地手续
合理规划、设计施工便道及场地，尽量减少占地、控制施工范围，作业区四周设置彩带，控制作业范围
全部施工期
施工单位
划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围
加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工；施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶
基础开挖堆土过程中，将地表土方堆于下方，深层土石方堆于表层土上方，按顺序堆放便于施工后期场地植被恢复
减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低。

减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等
占地范围内清理平整，恢复地貌
施工
后期
施工后做到工完料净场地清
加强宣传教育，设置环保宣传牌
施工后期
严禁施工人员随意破坏、碾压植被，惊吓、捕杀野生动物的现象
应按设计要求立即对施工占地开挖部分进行覆土，并进行平整夯实， 以减少水土流失；对作业区等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿， 以便自然植被的生长恢复。
全部施工期
减少施工区域扬尘产生，避免造成施工迹地水土流失
施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌。
对周边生态环境影响较小
采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工。
对周边声环境影响较小
道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。
对周边大气环境影响较小
生活垃圾收集后统一清运至当地生活垃圾收集系统，由环卫部门统一清运处理；施工单位及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾、废包装袋等等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，对可回收物优先回收处理，不可利用部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置；弃方全部用于项目区场地平整、电缆沟平整及建筑物基础铺垫，弃土全部综合利用。
固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复
施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染
防止施工造成环境污染生态环境保护制度建立，施工队伍生态环境保护教育培训得到落实
施工单位制订生态环境保护制度，加强施工队伍管理，切实落实生态环境保护措施


	运营期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施

1.1植物保护措施

（1）植被修复原则

保护原有生态系统的原则：项目区土地类型为未利用地，植被覆盖度低。

本工程建设不可避免地会破坏评价区生态系统结构及功能。因此在生态修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。

保护生物多样性的原则：植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。

（2）植被恢复方案

为减缓工程建设对施工迹地区植被的影响，施工结束后应严格落实水土保持措施，根据储能区、升压站区、道路区、施工区植被情况和地质地貌情况等实行不同的恢复方案，主要方案是施工结束后进行土地整治并播撒当地优势物种草籽。

（3）临时工程植被保护措施

对临时堆土场、牵张场地进行土地整治、生态恢复，加强维护，实时跟踪，了解生态恢复效果，以便及时采取后续措施。

1.2动物保护措施

①加强对线路维护人员的环保教育，严禁捕猎野生动物。 

②线路巡线时，了解猛禽类鸟类对塔身的利用状况，为后续输变电工程鸟类保护设计提供经验资料。

③日常线路巡视、检修，塔基维护等作业时，应减少对鸟类的干扰。

2.电磁环境保护措施

为尽可能减少项目运行对周围电磁环境的影响，应采取以下降低电磁影响的措施：

（1）线路选线合理，本次环评调查，评价范围内不存在电磁环境敏感点。合理布局站内电气设备及配电装置，线路建成后应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得新建房屋。

（2）本项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路跨越公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响。

（3）运行期做好设施的维护和运行管理，开展环境监测，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。

（4）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

（5）对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员暴露在电磁场中的时间。

（6）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入汇集站或靠近带电架构。

（7）严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强。

通过落实上述措施，本项目运行期变电站的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。
3.大气环境保护措施

根据运营期废气环境影响分析，营运过程中废气主要为升压汇集站内职工食堂产生的油烟。根据建设单位提供的资料，拟建220kV升压站生活区食堂灶头上部要求安装排风罩，并配套安装1台油烟净化器，净化效率60%。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型油烟最高允许排放浓度2mg/m3限值及《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求。
本项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂所在楼顶排放，产生废气量较小且为间歇性排放，对周围环境影响较小。

4.水环境保护措施
4.1本项目废水处理措施
本项目储能电站运营期废水主要为站内人员的生活污水，按10人计，生活污水产生量为0.4m3/d（146m3/a），本项目生活污水污染物成分简单，可生化性高，生活污水经地埋式一体化污水处理设施（含防渗集水池）处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准后，定期由吸污车清运，最终进入第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。

地埋式一体化污水处理设施是目前技术成熟的生活污水处理技术，且具有运行经济、管理方便、使用寿命长的特点，拟建项目采用此项技术，是较为理想的方法，工艺简单，效果良好。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020），排污单位污水处理可行技术参照附录A，本项目生活污水采取的治理措施是可行的。

4.2依托污水处理设施的环境可行性分析
第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂工程已取得新疆生产建设兵团第二师环保局环评批复，文件号为师环发〔2019〕8号。园区污水处理厂位于第二师30团团部（双丰镇）西南侧8.8km处，占地面积为55000m2，设计规模为3.5万m3/d，污水处理厂设计工艺流程包括污水一级预处理、污水二级处理、深度处理、污泥处理等。针对进水水质情况，采用“粗/细格栅+沉砂池+调节池+气浮+水解酸化+一级A2/O+臭氧高级氧化+二级A/O-MBR工艺+消毒”处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理后的尾水排至南侧30万立方米中水库，夏季调蓄、冬季储存，用于开发区绿化、道路洒水、防护林灌溉、荒漠生态灌溉等，不外排。

目前，开发区投产企业少、污水量难以达到污水处理厂运营负荷的需求，开发区在污水处理厂内建设完成500立方米/天的双丰工业园一体化污水处理设施项目（第二师铁门关市生态环境局2024年1月已批复），作为3.5万m3/d污水处理厂正式投运前的过渡处理设施，采用“A2O+MBR”处理工艺，处理后的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A要求，可以满足周边企业排水简单工业废水和少量生活污水排放需求。现接纳污水量约300m3/d，富余200m3/d的处理量。本项目生活污水排放量为0.4m³/d，从水量上来说约占过渡处理设施日处理量的0.08%，因此从处理能力上看污水处理厂有能力接纳项目废水。项目生活污水污染物浓度较低、水质简单，经化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，污水水质满足双丰循环经济产业园区污水处理厂一体化污水处理设施进水水质标准要求。

后期开发区将根据区内企业实际投产运行情况，适时启用3.5万m3/d集中式污水处理厂，同时停止500m3/d一体化污水处理设施，保障污水处理厂的正常运营。生活污水排至双丰循环经济产业园区污水处理厂一体化污水处理设施，依托设施从时间、空间上均可行。此外项目水量和水质不会对污水处理厂的处理能力和处理工艺造成冲击，经处理后的污水对项目附近水域水质无重大影响，且不会改变当地水环境的功能类别。
5.声环境保护措施

本项目储能站区主要设备为储能电池，噪声源主要为储能设备风机散热产生，本工程选用低噪声设备，避免设备异常噪声排放对储能电站站区环境的影响。

升压汇集站首先选择低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对变电站站区环境的影响。

优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度、适当加大导线截面直径等，降低线路噪声水平。输电线路正常运行下，两侧随距离延伸，噪声逐渐衰减，线路运行时声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，本项目投运后噪声不会对周围环境产生不良影响。
6.固体废物
项目运行期固体废弃物主要为废铅蓄电池、废变压器油、废磷酸铁锂电池和生活垃圾。

6.1运营期各类废物处置措施

（1）废铅蓄电池

升压汇集站内蓄电池达到寿命周期后，废铅蓄电池暂存至升压汇集站内设置的危废贮存点（危废舱）临时贮存，及时交由有资质的单位进行处置，对环境无不良影响。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部令〔2025〕36号，2025年1月1日）附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。
（2）废变压器油
废变压器油属于危险废物，在升压汇集站内设计有变压器事故油池1座（有效容积75m3），变压器底部设置地下钢筋混凝土贮油坑，用于收集事故废油，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。
（3）废磷酸铁锂电池
废磷酸铁锂电池属于SW17 可再生类废物，废物代码为900-012-S17，在电池8～10年寿命到期更换前事先联系厂家，更换下来集中收集后由厂家回收，不在项目区贮存。

（4）生活垃圾

升压汇集站内少量值守人员生活垃圾为一般固废，生活垃圾集中收集在带盖垃圾箱内，定期交由当地环卫部门清运，对周围环境影响较小。

6.2事故油池建设要求

①采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容，防渗系数要求≤10-l0cm/s。

②事故油池要有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，事故油池应封闭，以防风、防雨、防晒。

③事故油池内危废堆放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔。

⑤对事故油池及暂存的废变压器油进行定期检查。

6.3危险废物储存及转运要求

（1）危险废物储存

项目在配套建设的220kV升压汇集站内设置1个危废贮存点（危废舱），危废贮存点（危废舱）建筑面积为55m2。建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求对危险废物的贮存设施及危险废物进行相同规范管理。

（2）危废贮存点（危废舱）建设要求

①危废贮存点（危废舱）应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③危废贮存点（危废舱）或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④危废贮存点（危废舱）地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（3）危险废物贮存过程污染控制要求一般规定

①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

（4）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入危废贮存点（危废舱）前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤危废贮存点（危废舱）所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥危废贮存点（危废舱）所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦危废贮存点（危废舱）所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（5）危险废物的运输和转移要求
对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）以及《危险废物转移管理办法》（生态环境部令〔2021〕23号，2022年1月1日起施行）。 

①对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。

②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。

③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息。 

④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。 

⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

⑥法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

⑦产生的废铅蓄电池交由有资质的单位进行处置。废铅蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。
6.4危险废物环境应急要求

①危废贮存点（危废舱）所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

②危废贮存点（危废舱）所有者或运营者应配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，危废贮存点（危废舱）所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

6.5危险废物标识标牌设置要求

根据《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），危险废物标识标牌要求如下：

（1）危险废物贮存、利用、处置设施标志的内容要求

①危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB 15562.2中的要求。

②危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。

③危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。

④危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。

（2）危险废物贮存、利用、处置设施标志的填写要求

①单位名称应填写贮存、利用、处置危险废物的单位全称。

②危险废物贮存、利用、处置设施编码危险废物贮存、利用、处置设施编码可填写HJ 1259中规定的设施编码。

③负责人及联系方式填写本设施相关负责人的姓名和联系方式。

④二维码设施二维码信息服务系统中应包含但不限于该设施场所的单位名称、设施类型、设施编码、负责人及联系方式，以及该设施场所贮存、利用、处置的危险废物名称和种类等信息。

（3）危险废物贮存、利用、处置设施标志的设置要求

①危险废物相关单位的每一个贮存、利用、处置设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。

②对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。

③位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。

④宜根据设施标志的设置位置和观察距离按照本标准第9.3 条中的制作要求设置相应的标志。

⑤危废贮存点（危废舱）标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式。

⑥附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地连接在一起，标志牌最上端距地面约2m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3m。

⑦危废贮存点（危废舱）标志应稳固固定，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。在室外露天设置时，应充分考虑风力的影响。

[image: image10.png]



图8  危险废物贮存设施标志样式示意图

7.地下水及土壤污染防治措施
7.1地下水

本项目为储能电站项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将管理区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。重点防渗区为事故油池、危废贮存点（危废舱），重点防渗要求为防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s；一般防渗区为污水处理设施，一般防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余部位进行简单防渗，采取一般性的地面硬化措施。

生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，同时严防危险废物原料、产品的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。

7.2土壤

项目运营期间土壤环境保护措施与对策应包括：

①绿化和隔离带等边沿宜草则草，宜树则树。植被重建选用耐旱、耐贫瘠、速生、固土能力强、攀爬能力强、四季常绿的品种。

②为防止污染物渗入土壤，应根据相关标准和规范要求，对设备设施采用相应的措施，以防止土壤环境污染。

③事故油池、危废贮存点（危废舱）应重点防渗，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。

通过采取以上措施，本项目完成后将能有效地防止污染物渗入土壤中污染土壤环境，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。结合本次土壤环境评价，确定在落实土壤保护措施与对策的前提下，本项目对土壤环境造成的影响可以接受。

8.环境风险防范措施

8.1管理措施

①制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。

②严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高人的责任心和主动性；强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。

③完善安全措施

完善的安全措施是保障安全运营的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。

8.2环境风险防范措施

升压站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施：

（1）建立报警系统

针对本工程主要风险源主变压器存在的风险，应建立报警系统，建议主变压器设置专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。

（2）防止进入水环境

为防止主变事故漏油情况下，事故油通过站内管道系统排至事故油池。

8.3技术保障措施

本项目在线路设计及设备安装中，增加了防雷保护系统，维护电站长期稳定可靠运行。为使建筑物在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠保护，在屋顶上设置避雷带，在电池板支架上方利用设备支架挂避雷线。为防止感应雷，在直流输入端和交流输出端分别设计安装专业防雷器件。 

8.4拟建升压汇集站事故废油防治措施

升压汇集站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本工程升压汇集站主变区域设置了事故油池，事故油池的容积约为75m3，在主变压器底部设有贮油坑，容积为主变压器油量的20%，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中。事故油池及贮油坑铺设卵石层，厚度不小于 250mm，卵石直径为50～80mm。

事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。

根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评仅列出标准中主要相关要求：
①事故废油贮存池防渗层应覆盖整个池体，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
②贮存池应采取措施防止雨水、地面径流等进入，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存池内。
③贮存池应采取措施减少大气污染物的无组织排放，本项目事故油池需加盖。
④须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。
综上所述，通过采取相应污染防治措施后，升压汇集站的事故排油对环境风险无不良影响。

8.5储能站区磷酸铁锂电池电解液泄漏风险防控措施
①选用高质量电池：选择经过严格质量控制、具有良好安全性能的磷酸铁锂电池，降低因电池质量问题导致的泄漏风险。

②优化电池布局与安装：确保电池安装稳固，避免因振动或冲击导致电池壳体破裂。同时，合理布局电池组，保持电池之间的适当间距，便于通风和散热。

③加强环境监控：在储能单元内安装温度、湿度、气体浓度等监测设备，实时监控电池运行环境。一旦发现异常，立即采取措施进行调整，防止因环境因素导致电池泄漏。

④定期维护与检查：建立定期维护制度，对电池组进行外观检查、连接紧固性检查等，及时发现并处理潜在的安全隐患。
8.6危废贮存点（危废舱）环境风险防控措施
升压汇集站内蓄电池达到寿命周期后，废铅蓄电池暂存至升压汇集站内设置的危废贮存点（危废舱）临时贮存，事故风险可能发生废铅酸蓄电池电解液外泄污染环境意外事故。
废铅酸蓄电池暂存设置危废贮存点（危废舱），收集后交由资质单位收运处置，暂存间内进行防渗、防腐设置，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

8.7突发环境事件应急预案

项目投产前应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办〔2014〕34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

严格落实本报告提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行修编详细明确的事故应急预案，并定期修整和预演。

在建设单位落实好本报告提出的风险防范措施的要求后，可降低环境风险事故的发生概率，事故能够得到有效控制，使其局限于项目区域，不会波及周边环境，本项目的环境风险处于可接受水平。

9.运营期生态环境保护措施及预期效果
表5-2        运营期生态环境保护措施及预期效果一览表

生态保护措施要求
实施部位

实施
时间
责任
主体
实施保障
实施效果
利用已有道路作为巡检道路
建设项目生产运营场所、区域
运营期
建设单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；
③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正
对沿线生态环境无明显影响
制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等
升压汇集站、线路
运行时产生的电
磁影响满足《电磁

环境控制限值》
(GB8702-2014)
要求
加强对升压汇集站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理
升压汇集站厂界及线路沿线声环境达标

营运期产生的固体废物主要为线路检修时更换的绝缘子、导线等。报废的绝缘子、导线全部回收，对周围环境影响较小

各类固体废物能够妥善处置
工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测
监测结果达标


	其他
	1.环境管理内容

表5-3                    环境管理汇总表

项目

管理内容及要求

环保管理机构设置

新疆嘉旭时代新能源科技有限公司成立环境管理领导小组。
环境管理内容

1.制定环保管理规章制度和电磁环境事故应急预案，建立电磁辐射安全管理档案。
2.监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。

3.升压汇集站少量值守人员生活垃圾集中收集、交由环卫部门定期清运。

4.废铅蓄电池暂存至升压汇集站内设置的危废贮存点（危废舱）临时贮存，及时交由有资质的单位进行处置；废变压器油由事故油池收集，及时委托有资质的单位进行处置；废磷酸铁锂电池由厂家更换后直接回收，不在厂区暂存。

5.本项目储能电站按无人值守站设计、220kV升压汇集站按少人值守设计，办公生活区内拟建1套地埋式一体化污水处理设施（含防渗集水池），处理达标后定期委托吸污车拉运至第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。
6.对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

7.对电站内施工区域进行调查，清理施工现场，恢复原有地貌。
2.环境监测计划
为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），对变电站周围环境进行监测，见表5-4。

表5-4                   环境监测计划表

监测

内容

监测因子、频次

监测点位、监测要求、监管要求

监测调查范围及执行标准

电磁环境监测

储能电站
监测因子：工频电场、工频磁场；

监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。

1.储能电站厂界四周布点监测。
2.若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测。

监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。

监测调查范围：

厂界围墙外40m。

执行标准：

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
输电线路
监测因子：工频电场、工频磁场监测频率：环保竣工验收监测一次，建设单位应根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测
输变电线路沿线布点，监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
监测范围：线路边导线地面投影外两侧各 40m。执行标准：《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）
声环境监测

储能电站
监测因子：噪声；

监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。

1.储能电站厂界四周布点监测。
2.若有新增声环境保护目标，声环境保护目标处布点监测。

监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。

监测调查范围：

储能电站、升压汇集站站厂界围墙外200m。

执行标准：

储能电站、变电站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
输电线路
监测因子：噪声 
监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测
输变电线路沿线布点，监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）
监测范围：线路边导线地面投影外两侧各 40m。执行标准：线路沿线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

生态恢复跟踪
工程占地导致原地形地貌发生变化，破坏了地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。
生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌
监测调查范围：

储能电站围墙外500m范围内，架空输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域；

监管要求：

各类临时设施拆除清理、地表平整、落实植被恢复措施，恢复原有地貌类型

3.“三同时”环保竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例》，该工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。该工程投产前应进行环保自主验收，整理成册，便于环境行政保护主管部门监督检查。环保自主验收内容包括如下内容：环保“三同时”竣工验收见表5-5。

表5-5                “三同时”环保竣工验收内容

序号

验收调查项目

竣工环境保护验收调查内容

1

相关批复文件

项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目 是否具备开工条件。

2

工程建设内容与环评的相符性
与环评报告及环评报告批复对比，若工程的场址、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。
3

敏感目标调查
调查工程周围生态影响调查范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明生态保护目标的变化情况以及原因。
4

施工期环保措施落实情况
调查工程施工期废水处理措施；施工期固废处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。
5
运行期废气
升压汇集站食堂油烟设置1套静电式油烟净化装置（去除效率≥60%）处理后，通过专用烟道于屋顶排放，应满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001）中小型标准要求。
6
运行期废水
职工少量生活污水经地埋式一体化污水处理设施（含防渗集水池）处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准后，定期由吸污车清运，最终进入第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。
7
运行期噪声
选用低噪声设备，检查设备保持良好运行状态，储能电站厂界环境监测值是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

架空线路沿线噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区域噪声限值。
8
运行期固体废物
运行期废铅酸蓄电池及废变压器油集中收集后，及时交有资质单位处置；废磷酸铁锂电池寿命到期更换前事先联系厂家，更换下来集中收集后由厂家回收；事故油池、危废贮存点（危废舱）应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

生活垃圾集中收集在带盖垃圾箱内，定期交由当地环卫部门清运处理。
9
生态环境
调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。
10
电磁环境
做好设施的维护和运行管理，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。
11

环境管理情况
环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。


	环保投资
	本项目的总投资为138587.4万元，其中环保投资约158万元，占总投资额的0.11%。环保投资明细见表5-6。

表5-6                   环保投资估算一览表

序号
项目
措施
投资
施工期

废水
施工废水
施工废水临时沉淀池
6

生活污水
化粪池
2

废气
扬尘、机械废气
设置围挡、洒水设施、防尘网、物料苫盖等防尘措施
15
噪声
设备、机械噪声
选用低噪声设备、机械设备进行定期维修、养护
5

固体废物
建筑垃圾、生活垃圾
建筑垃圾集中收集分类，能回收利用的送往回收站，不能回收利用的分类收集后合理清运处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
2

生态环境保护
施工结束后迹地整治，及时进行生态恢复，包含防沙治沙，清除废弃物，平整土地等
55

运营期

废气
厨房油烟
油烟净化器+专用烟道，净化效率不低于
60%
2

废水
生活污水
地埋式一体化污水处理设施（含防渗集水池）
8
噪声
设备噪声
选用低噪声设备
纳入主体工程
固体废物
事故油
升压站事故油池75m3
纳入主体工程
危险废物
1座55m2危废贮存库，委托有资质单位处置
16
生活垃圾
垃圾箱若干，委托环卫部门定期清运
1

生态环境保护
严格落实水土保持措施，实施跟踪，了解施工期生态措施落实情况及生态恢复效果，以便及时采取后续措施
30

环境风险
危废贮存库需做防渗、防雨处置；变压器下方设置事故油池，满足变压器事故状态下排油需求并做防渗、防雨处置
10
电磁环境
合理设计变电站设备的金属附件；使用设计合理的绝缘子
计入主体工程中
环境管理
环境监测
施工期：监测项目TSP、pH、SS等，施工阶段监测1-2次；

运营期：监测项目（声环境、电磁环境）
3

环境监理
/
2
环境保护专业培训、规章制度
/
1
合计
158




六、生态环境保护措施监督检查清单

	       内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	控制施工范围、减少扰动面积；同时采取拦护等措施；减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等；施工结束后，在占地范围内清理平整，站内空地砾石覆盖；加强宣传教育，设置环保宣传牌。
	施工迹地得到平整恢复，做到“工完料净场地清”
	加强对巡检人员环保培训，减少巡检期间对周围生态环境的影响。
	不因本项目的运行而对生态环境造成影响。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	混凝土养护废水，受干燥气候影响可很快自然蒸发。不设置施工营地，施工营地生活区设置化粪池，生活污水经化粪池暂存后，定期清掏由密闭吸污车拉运至相距最近的第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。
	施工废水不外排
	1套地埋式一体化污水处理设施（含防渗集水池），处理达标后定期委托吸污车拉运至第二师铁门关经济技术开发区污水处理厂进一步处理。
	达标排放

	地下水及土壤环境
	/
	/
	根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。事故油池、危废贮存点（危废舱）应重点防渗，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。
	杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，同时严防危险废物原料、产品的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源和土壤环境质量。

	声环境
	采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	储能电站的储能电池选用低噪声设备，变电站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置。
	储能电站、变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。架空线路沿线噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区域噪声限值。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。
	施工期扬尘防治措施有效落实
	食堂油烟经过油烟净化器处理后通过专用烟道排放。
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放限值。

	固体废物
	施工完成后及时做好迹地清理；生活垃圾及建筑垃圾分别收集后委托环卫部门清运处置；施工单位及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾、废包装袋等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，对可回收物优先回收处理，不可利用部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 
	施工现场无遗留固体废物
	生活垃圾交由环卫部门定期清运。废铅蓄电池暂存至升压汇集站内设置的危废贮存点（危废舱）临时贮存，及时交由有资质的单位进行处置；废变压器油由事故油池收集，及时委托有资质的单位进行处置；废磷酸铁锂电池由厂家更换后直接回收，不在厂区暂存。
	各类固体废物能够妥善处置

	电磁环境
	/
	/
	制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
	运行时，储能电站、升压汇集站工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

	环境风险
	/
	/
	1.定期对事故油池进行检查，确保完好有效。

2.制定环境风险应急预案，配备应急救援保障设备及器材。
3.站内醒目位置设置警示标识。
	1.事故油池容积满足事故排油需求。

2.危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

3.制定环境风险应急预案、备案，配备应急救援保障设备及器材。

	环境监测
	/
	/
	按监测计划进行环境监测。
	确保电磁环境和声环境满足监测计划要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，项目周边无明显环境制约因素，本项目符合所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。


新疆嘉旭时代新能源科技有限公司巴州“十四五国重G1000”20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能电站项目（输变电工程）环境影响报告表
电磁环境影响专题评价
建 设 单 位 ：新疆嘉旭时代新能源科技有限公司 
编 制 单 位 ：新疆博森硕源环保科技有限公司
编制日期：二〇二六年三月
目  录

96

1 总则

96

1.1 项目规模

96

1.2 评价目的

96

1.3 评价依据

97

1.4 评价因子、评价等级、评价范围

98

1.5 评价标准

98

1.6 电磁环境敏感目标

99

2 电磁环境现状评价

99

2.1 监测因子

99

2.2 监测方法及布点

99

2.3 监测单位及监测时间

99

2.4 监测仪器、监测条件

99

2.5 监测结果

101

3 电磁环境影响预测

101

3.1拟建升压汇集站电磁环境影响预测(类比预测)

106

3.2 架空线路电磁环境影响模式预测

123

4 电磁环境保护措施

124

5 电磁环境影响评价结论

124

5.1升压汇集站

124

5.2输电线路





1 总则

1.1 项目规模

本工程主要建设内容包括：新建1座20万kW/80万kWh储能站，采用磷酸铁锂电池储能系统，共包含8套25MW/100MWh高压级联型储能机组，配套建设1座220kV升压汇集站，新建一台1#主变（1×250MVA）；220kV升压站规划220kV出线4回，同时预留2回，采用双母线接线，线路起本工程220kV升压汇集站，汇集储能装机升压后以2回220kV线路送出并破口上库220kV光伏汇集站至铁门关220kV变220kV线路，以接入铁门关220kV变电站，实现并网。
1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、保障公众健康，新疆嘉旭时代新能源科技有限公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明本项目建设运行后电磁环境影响的情况。
1.3 评价依据

1.3.1 国家法律法规及相关规范

（1）《中华人民共和国生态环境法典》（主席令〔2026年〕第70号）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；

（4）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发）；

（5）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）；

（6）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）；

（7）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）。

1.3.2 相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（6）《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）。

1.3.3 技术文件和技术资料

（1）《新疆嘉旭时代新能源科技有限公司巴州“十四五国重G1000”20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能电站项目可行性研究报告》（四川益赫电力设计有限公司，2025年12月）；

（2）《新疆嘉旭时代新能源科技有限公司巴州“十四五国重G1000”20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能电站项目接入系统设计报告》（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2025年10月）。
1.4 评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及建设项目情况，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为电磁环境影响评价因子。

（2）评价等级

本项目拟建储能电站采用磷酸铁锂电池储能系统，配套建设的升压汇集站为220kV电压等级户外式变电站，线路边导线地面投影外两侧40m范围内无电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，对照表1.4-1，确定本项目升压汇集站电磁环境影响评价等级为二级、“π”接输电线路电磁环境影响评价等级为三级。

表1.4-1            电磁环境影响评价工作等级划分原则

	分

类
	电压

等级
	工程
	条件
	评价工作等级
	本项目情况

	
	
	
	
	
	条件
	工作等级

	交流
	220~330kV
	变电站
	户内式、地下式
	三级
	/
	/

	
	
	
	户外式
	二级
	户外式
	二级

	
	
	输电线路
	1.地下电缆
2.边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线
	三级
	边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线
	三级


（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电压等级为220kV的输变电建设项目以拟建储能电站站界外40m为电磁环境影响评价范围；电压等级为220kV的输变电工程以架空线路边导线地面投影外两侧各40m为架空线路电磁环境影响评价范围。

（4）评价方法

拟建储能电站配套建设的升压汇集站电磁环境影响预测方法：类比监测法；“π”接输电线路电磁环境影响预测方法：模式预测法。
1.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表1.5-1。

表1.5-1                     电磁环境控制限值

	项目
	频率范围
	工频电场强度
	工频磁感应强度
	备注

	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	0.025kHz～1.2kHz
	200/f
	5/f
	f代表频率

	220kV交流输变电项目
	0.05kHz(50Hz)
	4000V/m
	100μT
	——


架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.6 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，本项目电磁环境影响评价范围内无上述敏感目标。

2 电磁环境现状评价

2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

监测布点：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的要求，在220kV升压汇集站站址围墙四周、输电线路沿线等处共布置6个电磁监测点。每个测点在稳定情况下监测5次，每次测量观测时间≥15s，取5次监测的平均值，距地面1.5m处监测。具体点位布置见附图13。

2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆中测测试有限责任公司
监测时间：2026年3月5日

2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2.4-1。

表2.4-1                      监测仪器参数表

	序号
	监测项目
	设备名称
	设备编号
	检定/校准机构
	证书编号
	有效日期

	1
	工频电场强度
	GY-550L电磁辐射分析仪
	XJZC445
	安正计量检测有限公司
	YL20254801830061
	2025年8月7日～2026年8月6日

	
	工频磁感应强度
	
	
	
	
	


监测条件：天气晴、相对湿度33%、温度10℃、气压：90.1kPa。

2.5 监测结果

监测结果，见表2.5-1。

表2.5-1                   电磁环境现状监测结果

	监测点
	工频电场强度

V/m
	工频磁感应强度

μT

	监测点位编号
	监测点位置
	
	

	1#
	拟建220kV升压汇集站东侧
	367.05
	0.857

	2#
	拟建220kV升压汇集站南侧
	25.61
	0.207

	3#
	拟建220kV升压汇集站西侧
	2.375
	0.109

	4#
	拟建220kV升压汇集站北侧
	691.73
	0.868

	5#
	输电线路沿线
	309.73
	0.718

	6#
	输电线路沿线
	302.46
	0.711


由表2.5-1分析可知，本项目各监测点的工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，区域电磁环境质量现状良好。

3 电磁环境影响预测

本项目升压汇集站电磁环境评价等级为二级，输电线路电磁环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，升压汇集站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式，架空线路电磁环境影响一般采用模式预测的方式。
3.1拟建升压汇集站电磁环境影响预测（类比预测）
3.1.1电磁辐射场源分析

升压汇集站是以高电压转换的输变电场所，基本工作频率为50Hz。因而其电磁辐射源是工频辐射场源，主要来自高压输电线进线一侧和主变压器等高电压的电气设备，将形成工频电磁场。220kV升压汇集站电压虽高，但工作频率仍是50Hz，属低频（工频）电磁场，其电磁辐射影响范围相对高频较小。

同时在高压变电所内，由于一次系统的操作、短路事故、雷电波的侵袭等可导致有很强破坏力的高频电磁干扰，如没有适当的保护措施，这些电磁干扰将耦合至二次控制回路及电气设备，在一定范围内形成高频电磁场，影响保护装置和计算机等设备的安全运行。

3.1.2类比的可行性

（1）类比对象选择的原则
工频电场强度主要取决于电压等级及敏感点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁感应强度主要取决于电流及敏感点与源的距离。

本次评价升压汇集站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行。升压汇集站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的升压汇集站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同升压汇集站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁感应强度产生源。

对于升压汇集站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于升压汇集站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为升压汇集站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

由于升压汇集站内电气设备较多，布置复杂，其产生的工频电场、工频磁场难以用模式进行理论计算，因此选用类比的测量方法进行预测。根据以往诸多升压汇集站的电磁环境的类比监测结果，升压汇集站周围的工频磁感应强度场远小于100μT的限值标准，故本项目主要针对工频电场选取类比对象。

（2）类比对象
按照类似工程的建设规模、电压等级、容量、布置形式和周围电磁环境等原则，以同处新疆境内的乐土驿220kV变电站作为类比对象，该变电站主变容量为180MVA+90MVA，电压等级为220kV，为户外布置形式。
类比升压汇集站与本项目拟建升压汇集站主要技术参数对照，见表3.1-1。
表3.1-1                   主要技术指标对照表

	主要指标
	乐土驿220kV变电站
	本期拟建220kV升压汇集站
	可行性分析

	主变规模、容量
	2×180MVA
	1×250MVA
	类比站主变容量大于本工程变电站主变容量，类比是保守的

	电压等级
	220kV
	220kV
	电压等级相同，具有可比性（电压等级是影响电磁环境的首要因素）

	占地面积
	220360m2
	18444m2
	本项目占地面积小于类比对象，主变均布置在站区中部，具有可比性

	主变布置形式
	主变户外布置
	主变户外布置
	相同，类比可行（主变布置形式是影响电磁环境的重要因素）

	配电形式
	户内GIS布置
	户内GIS布置
	配电形式相同

	运行工况
	监测期间线路运行正常，1#主变运行电流62.2~63.3A，电压为228.0~230.2kV；2#主变运行电流53.0~53.2A，电压为228.1~230.6kV。
	/
	/

	环境条件
	荒漠干旱气候
	荒漠干旱气候
	环境条件一致


由表3.1-1对比分析，类比变电站和本项目升压汇集站的主变压器均采用户外布置，类比变电站电压等级与本项目一致，环境条件与本项目基本一致，主变台数和总容量大于本项目，类比变电站产生的电磁影响应大于本项目，类比结果偏保守。类比变电站监测期间主变均正常运行，因此用已运行的乐土驿220kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场来分析本项目升压汇集站产生工频电场、工频磁场是可行的，能反映本项目对周围电磁环境影响程度。
3.1.3工频电场、工频磁场类比监测

类比升压汇集站的监测单位、监测数据及其它相关内容如下：
3.1.3.1监测因子

工频电场、工频磁场
3.1.3.2监测方法

监测方法：按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中相关规定执行。

3.1.3.3监测单位及监测时间

监测单位：武汉中电工程检测有限公司，单位资质见附件。
监测时间：2023年9月16日

3.1.3.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3.1-2。

表3.1-2                     监测仪器参数表

	仪器名称型号及出厂编号
	技术指标
	校准/检定证书编号

	工频电场、工频磁场
仪器名称：电磁辐射分析仪
仪器型号：SEM-600/LF-04
出厂编号：I-1045/D-1045
	测量范围
电场强度：
0.01V/m～100kV/m
磁感应强度：1nT～10mT
频率范围：1Hz-100kHz
	校准单位：中国电力科学研究院有限公司
证书编号：CEPRI-DC(JZ)-2023-021
有效期：2023.04.17-2024.04.16

	温湿度风速仪
仪器名称：多功能风速计
仪器型号：Testo410-2
出厂编号：38584282/005
	温度
测量范围：-10℃~+50℃
湿度
测量范围：0%～100%（无结露）
风速
测量范围：0.4m/s~20m/s
	校准单位：湖北省计量测试技术研究院
证书编号：2023RG011801459
有效期：2023.06.02-2024.06.01
检定单位：湖北省气象计量检定站
证书编号：鄂气检 42305074
有效期：2023.05.26-2024.05.25


3.1.3.5监测时间、气象条件及运行工况
监测时间：2023年9月16日；

监测时环境条件见表3.1-3。监测期间运行工况见表3.1-4。

表3.1-3                 电磁环境监测时环境条件一览表

	检测时间
	天气
	温度（℃）
	湿度（RH%）
	风速（m/s）

	2023.9.16
	晴
	16.5~28.2
	51.3~62.8
	0.7~1.4


表3.1-4                      监测期间运行工况

	检测时间
	项目
	电压（kV）
	电流（A）
	有功功率
(MW)
	无功功率（Mvar）

	2023.9.16
	乐土驿220kV变电站
	1#主变
	228.0~230.2
	62.2~63.3
	23.2~24.4
	3.1~3.4

	
	
	2#主变
	228.1~230.6
	53.0~53.2
	20.0~21.2
	3.3~4.2

	
	110kV 乐祥Ⅰ线
	113.5~118.4
	8.0~15.5
	3.3~4.8
	1.9~2.5


3.1.3.6监测布点
乐土驿220kV变电站：变电站厂界外布设测点，共6个测点；西侧围墙外布设电磁监测断面；变电站评价范围内无声环境敏感目标。

[image: image11.png]



图3.1-1  类比监测点位图
3.1.3.7监测结果

乐土驿220kV变电站墙外工频电场、磁场强测试结果见表3.1-5。

表3.1-5          变电站厂界工频电场强度、磁感应强度监测结果

	序号
	检测点位
	电场强度（V/m）
	磁感应强度（μT）
	备注

	1
	220kV乐土驿变电站
	南侧1#
	49.02
	0.195
	扩建处

	2
	
	南侧2#
	799.37
	0.676
	110kV乐祥Ⅰ线线下

	3
	
	东侧3#
	157.95
	0.813
	

	4
	
	北侧4#
	91.46
	0.839
	

	5
	
	北侧5#
	247.95
	0.049
	

	6
	
	西侧 6#（大门）
	128.31
	0.041
	

	7
	220kV乐土驿变电站电磁断面
	西侧围墙外5m
	128.31
	0.041
	与西侧6#相同

	8
	
	西侧围墙外10m
	82.22
	0.036
	

	9
	
	西侧围墙外15m
	55.22
	0.037
	

	10
	
	西侧围墙外20m
	42.77
	0.038
	

	11
	
	西侧围墙外25m
	37.43
	0.032
	

	12
	
	西侧围墙外30m
	35.13
	0.032
	

	13
	
	西侧围墙外35m
	35.78
	0.027
	

	14
	
	西侧围墙外40m
	33.49
	0.025
	

	15
	
	西侧围墙外45m
	33.55
	0.025
	

	16
	
	西侧围墙外50m
	36.13
	0.027
	


乐土驿220kV变电站110kV间隔扩建侧（南侧）厂界工频电场强度监测值范围为49.02~799.37V/m、工频磁感应强度监测值范围为0.195~0.676μT；乐土驿220kV变电站厂界工频电场强度监测值范围为49.02~799.37V/m、工频磁感应强度监测值范围为0.041~0.839μT；乐土驿220kV变电站西侧电磁断面工频电场强度监测值范围为33.49~128.31V/m、工频磁感应强度监测值范围为0.025~0.041μT；工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。
3.1.3.8电磁环境影响评价
以类比结果中可能造成的最大影响为基准，本工程升压汇集站投运后，站场四周的电场强度不会高于799.3V/m，磁感应强度不会高于0.839μT，符合《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）中的推荐性限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。因此，本项目升压汇集站建成投运后，场界外工频电场强度和工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应的限值要求。

3.1.4升压汇集站工频电场、工频磁场环境影响评价结论
根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度都远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中控制限值要求，选取的类比对象与拟建220千伏升压汇集站电压等级、主变布置形式等一致，主变规模大于本项目，类比偏保守，类比可行。因此由类比分析可知，本项目220kV升压汇集站建成投运后，对变电站周围环境产生的影响在可接受范围内，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定公众暴露控制限值：工频电场强度≤4kV/m，工频磁感应强度≤100μT。

3.2 架空线路电磁环境影响模式预测

3.2.1 计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设建设项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

①工频电场强度预测
高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：


[image: image12.wmf]1111211

2212222

12

m

m

mmmmmm

UQ

UQ

UQ

lll

lll

lll

éùéùéù

êúêúêú

êúêúêú

=

êúêúêú

êúêúêú

êúêúêú

ëûëûëû

L

L

MMM

L


式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

〔U〕矩阵可由输电线路电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于220kV三相导线，各相导线对地电压为：


[image: image13.wmf]kV

4

.

113

3

1.05

220

U

U

U

C

B

A

=

´

=

=

=


220kV各相导线对地电压分量为：

UA=（113.4+j0）kV

UB=（-66.7+j115.5）kV

UC=（-66.7-j115.5）kV

[image: image14.jpg]Ua

30





图3.2-1  对地电压计算图

〔λ〕矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，…表示相互平行的实际导线，用i′，j′，…表示它们的镜像，电位系数可写为：


[image: image15.wmf]i

i

ii

R

h

2

ln

2

1

0

pe

l

=

              

[image: image16.wmf]ij

ij

ij

L

L

'

0

ln

2

1

pe

l

=

              

[image: image17.wmf]ji

ij

l

l

=

                        

式中：ε0——真空介电常数，
[image: image18.wmf]m

F

/

10

36

1

9

0

-

´

=

p

e

；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

[image: image19.wmf]n

i

R

nr

R

R

×

=

 

式中：R——分裂导线半径，m； 

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由〔U〕矩阵和〔λ〕矩阵，利用等效电荷矩阵方程即可解出〔Q〕矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

[image: image20.jpg]


         [image: image21.jpg]



图3.2-2  电位系数计算图               图3.2-3  等效半径计算图


[image: image22.wmf](

)

å

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

x

L

x

x

L

x

x

Q

E

1

2

2

0

2

1

pe

  


[image: image23.wmf]å

=

¢

+

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

y

L

y

y

L

y

y

Q

E

1

2

2

0

)

)

(

(

2

1

e

p


式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：


[image: image24.wmf]å

å

=

=

+

=

m

i

ixI

m

i

ixR

x

E

j

E

E

1

1


= 
[image: image25.wmf]xI

xR

jE

E

+

             


[image: image26.wmf]å

å

=

=

+

=

m

i

iyI

m

i

iyR

y

E

j

E

E

1

1


= 
[image: image27.wmf]yI

yR

jE

E

+

              

式中：
[image: image28.wmf]xR

E

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

[image: image29.wmf]xI

E

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

[image: image30.wmf]yR

E

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

[image: image31.wmf]yI

E

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。
该点的合成的电场强度则为：


[image: image32.wmf]x

jE

E

E

xI

xR

)

(

+

=

 + 
[image: image33.wmf]y

jE

E

yI

yR

)

(

+



[image: image34.wmf]y

x

E

E

+

=


             
式中：


[image: image35.wmf]2

2

xI

xR

x

E

E

E

+

=

             

[image: image36.wmf]2

2

yI

yR

y

E

E

E

+

=

              

②工频磁感应强度预测
由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：


[image: image37.wmf]f

d

r

660

=

 (m)           

式中：ρ——大地电阻率，
[image: image38.wmf]m

×

W

；

f——频率，Hz。
在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3.2-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点上产生的磁场强度：


[image: image39.wmf]H

＝
[image: image40.wmf]2

2

2

L

h

I

+

p

 (A/m)  
式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

[image: image41.jpg]SR





图3.2-4  磁场向量图

3.2.2计算所需参数

本项目输电线路全长约2×0.5km，线路起本工程220kV升压汇集站，汇集储能装机升压后以2回220kV线路送出并破口上库220kV光伏汇集站至铁门关220kV变220kV线路，以接入铁门关220kV变电站，本项目存在220kV单回、双回线路，本次环评对上述线路进行预测。

导线对地距离越低、导线之间水平距离越大，其产生的工频电场强度、工频磁感应强度越大，为不利塔型。综合比较各种塔型的参数，结合试算，本次220kV单回、双回线路评价选择耐张塔中相间距最宽、对环境最不利典型塔型进行理论计算，计算参数见表3.2-1。

表3.2-1        本项目220kV单回、双回路线路计算参数一览表

	线路
	220kV单回线路
	计算原点
	线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点

	采用塔型
	220-HC21D-DJ
	
	

	导线型号
	2×JL3/G1A-630/45型
	相 间 距 坐 标
	[image: image42.png]






	预测电压
	220kV
	
	

	最大载流量（A）
	972
	
	

	水平档距（m）
	500
	
	

	垂直档距（m）
	750
	
	

	呼称高度（m）
	18-45
	
	

	导线截面（mm）
	672.81
	
	

	导线直径（mm）
	33.8
	
	

	地线（mm）
	13.2
	
	

	导线分裂数
	双分裂
	
	

	分裂间距（mm）
	500
	
	

	相序排列方式
	三角排列
	
	

	导线输送功率
	250MW
	
	

	绝缘子串长度
	2.5m（转角塔地线高度不叠加）
	
	

	导线垂直间距

相序
	A相-B相：5m

C相-B相：5m

A相-C相：0m
	
	

	导线水平间距
	A相-B相：7m；C相-B相：5m；

A相-C相：12m

坐标A相：-6m;B相：2m;C相：6m
	
	

	相序排布
	回路 1：A B C
	
	

	预测点高度
	距离地面1.5m高处
	
	

	导线对地最小距离
	非居民区6.5m，

居民区7.5m，

4kV/m预测高度9.4m
	
	

	线路
	220kV双回线路
	计算原点
	线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点

	采用塔型
	220-HD21S-DJ
	
	

	导线型号
	2×JL3/G1A-630/45型
	相 间 距 坐 标
	[image: image43.png]




           

	预测电压
	220kV
	
	

	最大载流量（A）
	972
	
	

	水平档距（m）
	450
	
	

	垂直档距（m）
	600
	
	

	呼称高度（m）
	18-30
	
	

	导线截面（mm）
	672.81
	
	

	导线直径（mm）
	33.8
	
	

	地线直径（mm）
	13.2
	
	

	导线分裂数
	双分裂
	
	

	分裂间距（mm）
	500
	
	

	相序排列方式
	垂直排列
	
	

	导线输送功率
	250MW
	
	

	绝缘子串长度
	2.5m（转角塔地线高度不叠加）
	
	

	导线垂直间距

相序
	A1相-B1相：6.5m

C1相-B1相：6.0m

A2相-B2相：6.5m

C2相-B2相：6.0m
	
	

	导线水平间距
	坐标：A1相：-6.1m;A2相：5.1m

B1相：-7.6m;B2相：6.5m

C1相：-6.6m;C2相：5.5m
	
	

	相序排布
	计算最大不利同相序排列

回路 1：A B C

回路 2：A B C
	
	

	预测点高度
	距离地面1.5m高处
	
	

	导线对地最小距离
	非居民区6.5m，

居民区7.5m，

4kV/m预测高度10.6m
	
	


3.2.3 本项目线路工频电场强度、工频磁感应强度预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中220kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区（7.5m）和非居民区（6.5m），本次预测220kV架空线路导线对地高度为7.5m、6.5m以及单回线路线高9.4m、同塔双回路架设线高10.6m时的工频电场强度和工频磁感应强度分布情况。
在输电线路的截面上建立平面坐标系，单回线路以中相导线地面投影点为坐标系的原点O（0，0），同塔双回同相序以杆塔中心投影点为坐标系的原点O（0，0），X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。
本项目单回路计算结果见表3.2-2，电场强度等值线数据结果见表3.2-3，工频电场强度、工频磁感应强度分布及电场强度等值线见图3.2-5～图3.2-7。

表3.2-2                 单回路线路电磁环境预测值

	距线路走廊中心距离（m）
	工频电场强度（kV/m）
	工频磁感应强度（uT）

	
	导线对地最小线高7.5m
	导线对地最小线高6.5m
	导线对地最小线高9.4m
	导线对地最小线高7.5m
	导线对地最小线高6.5m
	导线对地最小线高9.4m

	-46
	0.096
	0.087
	0.112
	0.720
	0.730
	0.710

	-45
	0.102
	0.093
	0.119
	0.760
	0.760
	0.740

	-44
	0.108
	0.098
	0.127
	0.790
	0.800
	0.780

	-43
	0.115
	0.105
	0.135
	0.830
	0.830
	0.810

	-42
	0.123
	0.112
	0.145
	0.870
	0.870
	0.850

	-41
	0.131
	0.119
	0.155
	0.910
	0.920
	0.890

	-40
	0.141
	0.128
	0.166
	0.950
	0.960
	0.940

	-39
	0.151
	0.137
	0.178
	1.000
	1.010
	0.980

	-38
	0.163
	0.147
	0.191
	1.060
	1.070
	1.030

	-37
	0.176
	0.159
	0.206
	1.110
	1.130
	1.090

	-36
	0.190
	0.171
	0.223
	1.180
	1.190
	1.150

	-35
	0.206
	0.186
	0.241
	1.240
	1.260
	1.210

	-34
	0.223
	0.202
	0.262
	1.320
	1.330
	1.280

	-33
	0.243
	0.22
	0.285
	1.400
	1.420
	1.360

	-32
	0.266
	0.240
	0.310
	1.490
	1.510
	1.440

	-31
	0.292
	0.263
	0.339
	1.580
	1.600
	1.530

	-30
	0.320
	0.290
	0.372
	1.690
	1.710
	1.630

	-29
	0.353
	0.320
	0.408
	1.800
	1.830
	1.740

	-28
	0.391
	0.355
	0.450
	1.930
	1.970
	1.860

	-27
	0.435
	0.395
	0.497
	2.080
	2.120
	1.990

	-26
	0.485
	0.441
	0.550
	2.230
	2.280
	2.130

	-25
	0.542
	0.495
	0.612
	2.410
	2.470
	2.300

	-24
	0.610
	0.559
	0.682
	2.610
	2.680
	2.470

	-23
	0.688
	0.634
	0.762
	2.840
	2.910
	2.680

	-22
	0.781
	0.722
	0.855
	3.090
	3.180
	2.900

	-21
	0.889
	0.828
	0.962
	3.380
	3.490
	3.150

	-20
	1.018
	0.955
	1.084
	3.710
	3.850
	3.430

	-19
	1.170
	1.107
	1.226
	4.090
	4.260
	3.750

	-18
	1.352
	1.292
	1.390
	4.530
	4.740
	4.120

	-17
	1.568
	1.516
	1.577
	5.040
	5.30
	4.530

	-16
	1.827
	1.791
	1.791
	5.630
	5.970
	4.990

	-15
	2.135
	2.128
	2.034
	6.330
	6.760
	5.520

	-14
	2.501
	2.541
	2.305
	7.140
	7.700
	6.110

	-13
	2.929
	3.044
	2.602
	8.090
	8.840
	6.780

	-12
	3.421
	3.65
	2.917
	9.190
	10.210
	7.520

	-11
	3.969
	4.364
	3.238
	10.470
	11.840
	8.330

	-10
	4.547
	5.170
	3.542
	11.900
	13.760
	9.200

	-9
	5.103
	6.009
	3.798
	13.460
	15.930
	10.090

	-8
	5.558
	6.764
	3.971
	15.050
	18.230
	10.970

	-7
	5.812
	7.259
	3.999
	16.540
	20.410
	11.800

	-6
	5.778
	7.315
	3.931
	17.770
	22.140
	12.510

	-5
	5.423
	6.857
	3.682
	18.630
	23.190
	13.080

	-4
	4.785
	5.965
	3.294
	19.110
	23.550
	13.500

	-3
	3.962
	4.827
	2.807
	19.280
	23.430
	13.770

	-2
	3.079
	3.643
	2.283
	19.260
	23.100
	13.910

	-1
	2.295
	2.618
	1.820
	19.160
	22.770
	13.960

	0
	1.872
	2.074
	1.569
	19.050
	22.560
	13.940

	1
	2.075
	2.361
	1.661
	18.970
	22.510
	13.860

	2
	2.749
	3.267
	2.032
	18.890
	22.600
	13.720

	3
	3.588
	4.401
	2.513
	18.770
	22.730
	13.490

	4
	4.393
	5.521
	2.981
	18.500
	22.710
	13.170

	5
	5.028
	6.412
	3.361
	17.970
	22.290
	12.720

	6
	5.388
	6.880
	3.610
	17.110
	21.250
	12.130

	7
	5.432
	6.839
	3.707
	15.920
	19.600
	11.430

	8
	5.191
	6.361
	3.661
	14.500
	17.540
	10.630

	9
	4.752
	5.625
	3.498
	12.990
	15.350
	9.780

	10
	4.213
	4.808
	3.253
	11.510
	13.290
	8.920

	11
	3.655
	4.029
	2.962
	10.140
	11.470
	8.090

	12
	3.13
	3.343
	2.657
	8.930
	9.910
	7.310

	13
	2.662
	2.767
	2.358
	7.870
	8.600
	6.600

	14
	2.258
	2.293
	2.078
	6.960
	7.520
	5.960

	15
	1.917
	1.909
	1.824
	6.180
	6.610
	5.390

	16
	1.631
	1.600
	1.599
	5.510
	5.840
	4.880

	17
	1.394
	1.350
	1.401
	4.940
	5.200
	4.430

	18
	1.198
	1.147
	1.229
	4.450
	4.660
	4.040

	19
	1.034
	0.982
	1.081
	4.020
	4.190
	3.690

	20
	0.898
	0.847
	0.953
	3.650
	3.790
	3.380

	21
	0.784
	0.736
	0.843
	3.330
	3.440
	3.100

	22
	0.689
	0.644
	0.748
	3.050
	3.140
	2.860

	23
	0.608
	0.567
	0.666
	2.800
	2.880
	2.640

	24
	0.540
	0.502
	0.595
	2.580
	2.640
	2.440

	25
	0.481
	0.447
	0.534
	2.380
	2.440
	2.270

	26
	0.431
	0.401
	0.48
	2.210
	2.260
	2.110

	27
	0.388
	0.360
	0.434
	2.050
	2.090
	1.970

	28
	0.351
	0.326
	0.393
	1.910
	1.950
	1.840

	29
	0.318
	0.296
	0.357
	1.790
	1.820
	1.720

	30
	0.290
	0.270
	0.326
	1.670
	1.700
	1.610

	31
	0.265
	0.247
	0.298
	1.570
	1.590
	1.520

	32
	0.243
	0.226
	0.273
	1.470
	1.490
	1.430

	33
	0.223
	0.209
	0.251
	1.390
	1.400
	1.350

	34
	0.206
	0.193
	0.231
	1.310
	1.320
	1.270

	35
	0.190
	0.179
	0.214
	1.230
	1.250
	1.200

	36
	0.177
	0.166
	0.198
	1.170
	1.180
	1.140

	37
	0.164
	0.155
	0.184
	1.110
	1.120
	1.080

	38
	0.153
	0.144
	0.171
	1.050
	1.060
	1.030

	39
	0.143
	0.135
	0.159
	1.000
	1.010
	0.980

	40
	0.134
	0.127
	0.149
	0.950
	0.960
	0.930

	41
	0.125
	0.119
	0.139
	0.900
	0.910
	0.890

	42
	0.118
	0.112
	0.131
	0.860
	0.870
	0.850

	43
	0.111
	0.105
	0.123
	0.820
	0.830
	0.810

	44
	0.104
	0.100
	0.115
	0.790
	0.790
	0.770

	45
	0.099
	0.094
	0.109
	0.750
	0.760
	0.740

	46
	0.093
	0.089
	0.102
	0.720
	0.720
	0.710

	最大值
	5.837
	7.354
	4.000
	19.290
	23.560
	13.960

	最大值处距线路走廊中心距离（m）
	-6.6
	-6.4
	-7.1
	-2.7
	-3.8
	-0.8


表3.2-3                 4kV/m 电场强度等值线数据一览表

	左侧

	导线对地最小线高（m）
	距线路走廊中心距离（m）

	9.4
	-7.20

	8.5
	-9.96

	7.5
	-10.95

	6.5
	-11.49

	右侧

	导线对地最小线高（m）
	距线路走廊中心距离（m）

	9.0
	7.00

	8.5
	9.10

	7.5
	10.38

	6.5
	11.04


[image: image44.png]Ll AL SORRAT

5
£ —— SR ST sm
z M| 76 5m
A | 7S 4m
1
o
s % 10 1 3 5% 7

B FBS(m)




图3.2-5  220kV单回路线路工频电场强度预测分布曲线

[image: image45.png]ur

Ll T A R

2

—— S

o

B FBS(m)

i)
SEu TR

55%




图3.2-6  220kV单回路线路工频磁感应强度预测分布曲线

[image: image46.png]THEZE(m)

LB akv/m AL P

BBFE S FB E(m)




图3.2-7  220kV单回线路电场强度等值线图

本项目同塔双回同相序预测结果见表3.2-4，电场强度等值线数据结果见表3.2-5，工频电场强度、工频磁感应强度分布及电场强度等值线见图3.2-8～图3.2-10。
表3.2-4                双回路线路电磁环境预测值

	距线路走廊中心距离（m）
	工频电场强度（kV/m）
	工频磁感应强度（uT）

	
	导线对地最小线高7.5m
	导线对地最小线高6.5m
	导线对地最小线高10.6m
	导线对地最小线高7.5m
	导线对地最小线高6.5m
	导线对地最小线高10.6m

	-48
	0.176
	0.186
	0.143
	1.210
	1.230
	1.170

	-47
	0.181
	0.192
	0.145
	1.260
	1.280
	1.210

	-46
	0.186
	0.198
	0.147
	1.320
	1.330
	1.260

	-45
	0.191
	0.204
	0.149
	1.370
	1.390
	1.320

	-44
	0.196
	0.210
	0.151
	1.440
	1.450
	1.370

	-43
	0.201
	0.216
	0.153
	1.500
	1.520
	1.430

	-42
	0.206
	0.222
	0.154
	1.570
	1.590
	1.490

	-41
	0.212
	0.229
	0.155
	1.640
	1.670
	1.560

	-40
	0.217
	0.236
	0.156
	1.720
	1.750
	1.630

	-39
	0.222
	0.243
	0.156
	1.810
	1.840
	1.710

	-38
	0.227
	0.249
	0.156
	1.900
	1.930
	1.790

	-37
	0.232
	0.256
	0.155
	2.000
	2.030
	1.880

	-36
	0.236
	0.263
	0.153
	2.100
	2.140
	1.970

	-35
	0.240
	0.270
	0.151
	2.220
	2.260
	2.070

	-34
	0.244
	0.277
	0.148
	2.340
	2.390
	2.170

	-33
	0.248
	0.283
	0.144
	2.470
	2.530
	2.290

	-32
	0.250
	0.289
	0.14
	2.620
	2.680
	2.410

	-31
	0.252
	0.295
	0.135
	2.770
	2.840
	2.540

	-30
	0.254
	0.300
	0.131
	2.940
	3.020
	2.690

	-29
	0.254
	0.304
	0.129
	3.130
	3.220
	2.840

	-28
	0.254
	0.308
	0.131
	3.330
	3.440
	3.000

	-27
	0.254
	0.311
	0.141
	3.550
	3.670
	3.180

	-26
	0.254
	0.314
	0.159
	3.800
	3.930
	3.370

	-25
	0.256
	0.318
	0.190
	4.070
	4.220
	3.580

	-24
	0.263
	0.323
	0.234
	4.360
	4.540
	3.810

	-23
	0.280
	0.333
	0.291
	4.680
	4.900
	4.050

	-22
	0.310
	0.351
	0.364
	5.040
	5.290
	4.310

	-21
	0.360
	0.383
	0.453
	5.440
	5.730
	4.590

	-20
	0.437
	0.437
	0.561
	5.880
	6.220
	4.890

	-19
	0.545
	0.522
	0.691
	6.370
	6.780
	5.220

	-18
	0.692
	0.648
	0.845
	6.910
	7.400
	5.560

	-17
	0.886
	0.825
	1.026
	7.510
	8.100
	5.930

	-16
	1.135
	1.067
	1.236
	8.170
	8.880
	6.310

	-15
	1.451
	1.391
	1.477
	8.900
	9.770
	6.700

	-14
	1.845
	1.817
	1.749
	9.690
	10.770
	7.110

	-13
	2.327
	2.365
	2.048
	10.530
	11.870
	7.500

	-12
	2.901
	3.054
	2.370
	11.410
	13.060
	7.880

	-11
	3.556
	3.886
	2.701
	12.270
	14.310
	8.220

	-10
	4.259
	4.833
	3.028
	13.050
	15.520
	8.490

	-9
	4.948
	5.811
	3.331
	13.630
	16.510
	8.680

	-8
	5.532
	6.665
	3.591
	13.870
	17.030
	8.770

	-7
	5.916
	7.207
	3.791
	13.680
	16.830
	8.750

	-6
	6.040
	7.304
	3.924
	13.010
	15.780
	8.630

	-5
	5.919
	6.978
	3.992
	11.930
	14.010
	8.420

	-4
	5.631
	6.394
	4.000
	10.630
	11.860
	8.170

	-3
	5.291
	5.763
	3.996
	9.330
	9.690
	7.920

	-2
	5.004
	5.258
	3.972
	8.280
	7.890
	7.720

	-1
	4.846
	4.988
	3.956
	7.690
	6.840
	7.610

	0
	4.854
	5.002
	3.956
	7.720
	6.890
	7.620

	1
	5.027
	5.299
	3.974
	8.360
	8.030
	7.730

	2
	5.323
	5.822
	3.997
	9.450
	9.880
	7.940

	3
	5.663
	6.457
	4.009
	10.750
	12.060
	8.190

	4
	5.939
	7.024
	3.987
	12.040
	14.200
	8.440

	5
	6.038
	7.313
	3.912
	13.090
	15.910
	8.640

	6
	5.886
	7.169
	3.772
	13.720
	16.880
	8.760

	7
	5.478
	6.588
	3.564
	13.870
	17.010
	8.770

	8
	4.879
	5.712
	3.299
	13.580
	16.430
	8.670

	9
	4.184
	4.730
	2.993
	12.980
	15.410
	8.470

	10
	3.482
	3.791
	2.664
	12.200
	14.200
	8.190

	11
	2.834
	2.971
	2.332
	11.330
	12.950
	7.850

	12
	2.268
	2.296
	2.012
	10.450
	11.760
	7.470

	13
	1.794
	1.760
	1.715
	9.610
	10.670
	7.070

	14
	1.407
	1.345
	1.446
	8.830
	9.690
	6.670

	15
	1.098
	1.029
	1.207
	8.110
	8.810
	6.280

	16
	0.854
	0.794
	1.000
	7.450
	8.030
	5.890

	17
	0.666
	0.622
	0.822
	6.860
	7.340
	5.530

	18
	0.523
	0.502
	0.670
	6.330
	6.730
	5.190

	19
	0.418
	0.422
	0.542
	5.840
	6.180
	4.870

	20
	0.346
	0.372
	0.436
	5.410
	5.690
	4.570

	21
	0.299
	0.344
	0.348
	5.010
	5.260
	4.290

	22
	0.272
	0.329
	0.277
	4.660
	4.870
	4.030

	23
	0.259
	0.322
	0.221
	4.340
	4.520
	3.790

	24
	0.254
	0.318
	0.180
	4.040
	4.200
	3.570

	25
	0.254
	0.315
	0.151
	3.780
	3.910
	3.360

	26
	0.255
	0.313
	0.135
	3.540
	3.650
	3.170

	27
	0.256
	0.310
	0.128
	3.320
	3.420
	2.990

	28
	0.256
	0.307
	0.128
	3.120
	3.210
	2.830

	29
	0.256
	0.302
	0.131
	2.930
	3.010
	2.670

	30
	0.255
	0.297
	0.136
	2.760
	2.830
	2.530

	31
	0.253
	0.292
	0.141
	2.610
	2.670
	2.400

	32
	0.250
	0.286
	0.146
	2.460
	2.520
	2.280

	33
	0.247
	0.279
	0.150
	2.330
	2.380
	2.170

	34
	0.243
	0.272
	0.153
	2.210
	2.250
	2.060

	35
	0.239
	0.266
	0.156
	2.090
	2.130
	1.960

	36
	0.234
	0.259
	0.157
	1.990
	2.030
	1.870

	37
	0.229
	0.252
	0.158
	1.890
	1.920
	1.780

	38
	0.224
	0.245
	0.159
	1.800
	1.830
	1.700

	39
	0.219
	0.238
	0.158
	1.720
	1.740
	1.630

	40
	0.213
	0.231
	0.158
	1.640
	1.660
	1.560

	41
	0.208
	0.224
	0.156
	1.560
	1.590
	1.490

	42
	0.203
	0.218
	0.155
	1.500
	1.520
	1.430

	43
	0.198
	0.211
	0.153
	1.430
	1.450
	1.370

	44
	0.192
	0.205
	0.151
	1.370
	1.390
	1.310

	45
	0.187
	0.199
	0.149
	1.310
	1.330
	1.260

	46
	0.182
	0.193
	0.147
	1.260
	1.270
	1.210

	47
	0.177
	0.187
	0.144
	1.210
	1.220
	1.170

	48
	0.173
	0.182
	0.142
	1.160
	1.170
	1.120

	最大值
	6.040
	7.322
	4.000
	13.880
	17.060
	8.780

	最大值处距线路走廊中心距离（m）
	-6
	5.2
	-4.1
	-7.9
	-7.7
	-7.7


表3.2-5          4kV/m电场强度等值线数据一览表

	左侧

	导线对地最小线高（m）
	距线路走廊中心距离（m）

	10.6
	-4.00

	10.5
	-5.64

	9.5
	-8.35

	8.5
	-9.58

	7.5
	-10.37

	6.5
	-10.87

	右侧

	导线对地最小线高（m）
	距线路走廊中心距离（m）

	10.6
	3.00

	10.5
	4.52

	9.5
	7.24

	8.5
	8.47

	7.5
	9.26

	6.5
	9.77


[image: image47.png]ORI 1301 saRAT

s

§ —— SRR ST S
5 — SR B s
N —— StitR B o
1
o

s @ 2w 10w s

B FBS(m)




图3.2-8  220kV同塔双回同相序工频电场强度预测分布曲线

[image: image48.png]ur

T BRI A T iR R AL

5

—— Sttt ST Sm

R 10 6m

10 10 E B
B FBS(m)




图3.2-9  220kV同塔双回同相序工频磁感应强度预测分布曲线

[image: image49.png]THEZE(m)

AR Faku/m T

i
s

o

.

.

.

:

-

7

85
= o s

BBFE S FB E(m)




图3.2-10  220kV同塔双回同相序电场强度等值线图

3.2.4  计算结果分析

（1）单回线路预测结果分析

根据预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，220kV单回线路工频电场强度最大值为7.354kV/m、工频磁感应强度最大值为23.56μT，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

经计算线高按7.5m经过居民区，220kV单回线路工频电场强度最大值为5.837kV/m、工频磁感应强度最大值为19.29μT，线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

将220kV单回线路导线对地高度提高至9.4m时，220kV单回线路工频电场强度最大值为4.0kV/m、工频磁感应强度最大值为13.96μT，线路产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

（2）同塔双回同相序预测结果分析

根据预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，220kV同塔双回同相序工频电场强度最大值为7.322kV/m、工频磁感应强度最大值为17.06μT，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

经计算线高按7.5m经过居民区，220kV同塔双回同相序工频电场强度最大值为6.04kV/m、工频磁感应强度最大值为13.88μT，线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

将220kV单回线路导线对地高度提高至10.6m时，220kV同塔双回同相序工频电场强度最大值为4.0kV/m、工频磁感应强度最大值为8.78μT，线路产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

4 电磁环境保护措施

（1）线路选线合理，本次环评调查，评价范围内不存在电磁环境敏感点。合理布局站内电气设备及配电装置，线路建成后应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得新建房屋。

（2）本项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路跨越公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响。

（3）运行期做好设施的维护和运行管理，开展环境监测，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。

（4）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

（5）对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员暴露在电磁场中的时间。

（6）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入汇集站或靠近带电架构。

（7）保证升压站导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，采取接地优化措施、导电元件尽可能接地，降低电磁环境的影响。
通过落实上述措施，本项目运行期变电站的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。

5 电磁环境影响评价结论

5.1升压汇集站

根据类比监测方式预测结果进行分析，本项目220kV升压汇集站建成投运后，对变电站周围环境产生的影响在可接受范围，变电站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众暴露控制限值要求。

5.2输电线路

本项目架空输电线路途经区域均为非居民区，根据预测结果分析可知，建设项目预测结果中工频电场强度及工频磁场强度最大值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定（架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz）的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

综上所述，本项目建成运行后产生的电磁场对评价范围内的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。
C





B





A





(0，0)





计算路径





B2





B1





(0，0)





计算路径





A2





C1





C2





A1









_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown


场地平整


基础开挖


土建工程建设


设备安装调试


竣工验收

植被破坏、水土流失
扬尘、水土流失、噪声、施工废水
生活污水、生活垃圾
扬尘、噪声、施工废水
生活污水、生活垃圾
噪声、生活污水、生活垃圾



