建设项目环境影响报告表
项  目  名  称 ：新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站
               220千伏送出工程         
建设单位（盖章）：国网新疆电力有限公司巴州供电公司
编 制 单 位：            核工业二三0研究所
编 制 日 期：             二〇二六年三月
[image: image44.png]()

HRTH

5 4 024 6 8 1012
IEERER 0 BEm)




[image: image2.png] RRUEIAETTEEN

VL0V TX BEYH

~
WEFH T CEWET WHEN EKE T

EVRPHTUB LA G W %@&m 0STESBBYPPO0000TLY . bry f HF T —%
J srenan &
e e i o % T (¥tg)

S GReARE R FEBENH

TR A o8 MY HTHETE

b2

eﬁ&@%@#ﬂﬁﬁ 2 EH¥EYH 4





[image: image3.png]HisAEs:
Signature of the Bearer

i

4784201 30354303500000035 12360167

., Fieo.

#e:
Full Name.
et

Sex
HAFA:
Date of Birth

e he=

Professional Type.

P
A ]

BRIP4
Issuedby |42
YT |
s
g -
K
o
P

AR A A A
B A G
AR i1 S
BraRHRLES.
T s oty
s psd ol cxfbion cpmized by he

St i

Ry —

o

Engint, 4

nE Hp 00013586




[image: image4.png]AABREE L

SRR | ETUSO WA EAAARAT | SRS pr——
e wwn B o soeon ezt
e n |58 [menveanssnn | s 025 108

LAERFSERIQEETED , SRR F2SERERE

(2) e ~mu) B m-ﬁﬂgﬂmw"m

2RI

SRS EIRIBIIIER . Mgﬁ,%&ﬁﬁ

ARITHRREDS wﬁwWW

e AN
AN N wm P
WEBBGTIAR | 00 20260
RS50000439900503101 Tos 202601202603
iR 202601202603
stawnn | diten AL i
i
s
b B | mwew | dawm || skEw | sess | eni
| 20260323 | s | MORES
202605 wn | oo | e | RS
P B | 206023 | e | MOEEE
w0z | FERRRIE | o000 | e | WREEE
D FUBIRE DI SN SEAIRIR , W58 R RED IR

G\ )\
{gkm mmsem TAmES A@g&m‘mam;z



[image: image5.png]om0 | 20000 | e | WS
T e | 2060209 | e | WMEES
PR | 20zs0iz0 | o | MRS
202601 | Tt | 2060129 | s | MRS
i ek ooz | s | REEE

feiEeld

g 4@@@‘5551






	[image: image6.png]



	[image: image7.png]Vivo X100 Pro | ZEISS
2025.12.24 17:17






	央达什喀克升压汇集站现状
	线路途经冲洪积平原区

	[image: image8.png]Vivo X100 Pro | ZEISS
2025.12.24 17:20





	[image: image9.png]Vivo X100 Pro | ZEISS
2025,12.2417:01






	线路途经冲洪积平原区
	在建祁曼750千伏变电站

	[image: image10.png]



	[image: image11.png]




	拟建线路沿线地形地貌
	拟建线路沿线地形地貌


项目现场及周边环境踏勘影像资料
目 录

1一、建设项目基本情况


25二、建设内容


31三、生态环境现状、保护目标及评价标准


43四、生态环境影响分析


56五、主要生态环境保护措施


69六、生态环境保护措施监督检查清单


71七、结论


电磁环境影响专题评价
72


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	

	项目代码
	

	建设单位

联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	五十五、核与辐射

161输变电工程
	用地面积（m2）/长度（km）
	永久占地：2500
临时占地：51100
线路长度：10.3

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	巴发改项目〔2026〕39号

	总投资

（万元）
	1664
	环保投资

（万元）
	44.20

	环保投资占比（%）
	2.66
	施工工期

（月）
	6

	是否开工建设
	(否
□是：                             

	专项评价

设置情况
	根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.与生态环境分区管控的符合性分析
生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）提出：以环境管控单元为载体，系统集成空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等各项生态环境管控要求，对优先、重点、一般三类管控单元实施分区分类管理，提高生态环境管理系统化、精细化水平。优先保护单元以生态环境保护为重点，维护生态安全格局，提升生态系统服务功能；重点管控单元以将各类开发建设活动限制在资源环境承载能力之内为核心，优化空间布局，提升资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控；一般管控单元以保持区域生态环境质量基本稳定为目标，严格落实区域生态环境保护相关要求。

（1）《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），将本工程与空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用相关要求对比分析，详见表1-1。
（2）与新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求符合性分析

2021年8月新疆维吾尔自治区生态环境厅发布实施《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新环环评发〔2021〕162号），根据管控方案，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，本工程位于天山南坡片区。项目与七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性见表1-2。
（3）与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析

本工程输电线路位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023 年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目属于巴音郭楞蒙古自治州若羌县一般生态空间（单元编码：ZH65282410008）和若羌县一般管控单元（单元编码：ZH65282430001），本工程与巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）符合性分析见表1-3。本工程与“巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元图”位置关系图见附图1。

表1-1  本工程与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》

（新环环评发〔2024〕157号）相符性分析一览表

文件名称

环境管理政策有关要求

本工程情况

符合性

《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本工程为输变电工程，属于鼓励类项目。

符合

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本工程符合国家和自治区环境保护标准的项目要求。
符合

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本工程为输变电工程，不涉及畜禽养殖。

符合

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本工程为输变电工程，不涉及煤炭、石油、天然气开发。

符合

〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本工程区域不涉及湿地。

符合

〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本工程不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

符合

〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本工程不属于高耗能高排放低水平项目，也不属于重点行业。

符合

〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本工程不涉及危险化学品。

符合

〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本工程不涉及危险化学品，也不涉及生态保护红线、永久基本农田。本工程不属于化工项目。

符合

〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

本工程不涉及重金属。

符合

〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本工程不涉及冻土区域。

符合

A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

本工程不属于高耗水、高污染行业。

符合

〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本工程不涉及永久基本农田。

符合

〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本工程不涉及住宅、公共管理与公共服务用地的地块。

符合

〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

本工程不涉及湿地。

符合

〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本工程不涉及自然保护地。

符合

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目：对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本工程不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。

符合

〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本工程为输变电工程，不属于不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。

符合

〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本工程不涉及重金属落后产能和化解过剩产能。

符合

〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本工程不属于化工企业和危险化学品生产企业。

符合

A1.4其他布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本工程符合主体功能区规划、生态环境功能区划和国土空间规划。

符合

〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本工程不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

符合

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

本工程不属于危险化学品生产项目及化工项目。

符合

A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本工程不属于重点行业，不涉及重金属污染物排放。

符合

〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本工程不涉及挥发性有机物。

符合

〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理

本工程运行期无大气污染物产生；本工程不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目。

符合

A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本工程附近有国投光伏项目，本工程水源由该项目自来水管道引接，不开采地下水。

符合

〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造，

本工程不涉及伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域。本工程不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等。

符合

〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本工程不涉及傍河型地下水饮用水水源。本工程不属于化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区。本工程运行期无生活污水。本工程不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等行业。本工程不涉及工业园区。
符合

〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本工程不属于化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场。

符合

〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本工程不涉及重金属，区域现状为戈壁荒漠。

符合

〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本工程不属于种植业。

符合

A3环境风险防控

A3.1 人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本工程位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，不属于“乌一昌一石”区域，也不涉及兵团。

符合

〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本工程不涉及跨国境河流、县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流。

符合

〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

A3.2联防联控要求

〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本工程不涉及饮用水水源地保护区。
符合

〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本工程占地类型为其他草地。

符合

〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本工程运行期无大气污染物产生，无生活污水产生。不涉及环境风险物。

符合

〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本工程建设单位已编制突发环境事件应急预案。

符合

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

建设单位已编制突发环境事件应急预案，并在主管部门进行备案。

符合

〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本工程不涉及兵团。

符合

A4资源利用要求

A4.1 水资源

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
本工程用水仅为工作人员的生活用水。

符合

〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

本工程运行期不产生生活污水。
符合

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本工程不属于农村水利基础设施建设。

符合

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本工程附近有国投光伏项目，本工程水源由该项目自来水管道引接，不开采地下水。
符合

A4.2 土地资源

〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本工程用地面积在最终批复的国土空间规划控制指标内。

符合

A4.3 能源利用

〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

本工程为输变电工程，仅消耗少量水电。
符合

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
本工程为输变电工程，仅消耗少量水电。
符合

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

本工程为输变电工程。

符合

〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本工程投运后，将解决区域内新能源的接入与送出，符合碳达峰碳中和。

符合

〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本工程的建设将解决区域内新能源项目的接入与送出，对碳达峰碳中和有一定的推动作用。

符合

A4.4禁燃区要谈

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本工程不涉及高污染燃料。

符合

A4.5 资源综合利用

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施

本工程运行期巡检人员产生的生活垃圾带至指定地点定期由环卫部门清运，检修产生的固体废物由国网物资部门回收利用。

符合

〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废及高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平

本工程不涉及矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废。

符合

〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本工程不属于钢铁、有色、化工、建材等重点行业，本工程生活垃圾定期由环卫部门清运。

符合

〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展方式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本工程为输变电工程，不涉及生态种植、生态养殖。

符合

表1-2  项目与七大片区生态环境分区管控要求符合性

《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）
本项目

相符性分析

七大片区分区管控要求

天山南坡片区管控要求

片区管控要求

天山南坡片区包括巴音郭楞蒙古自治州和阿克苏地区切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
本项目位于巴音郭 
楞蒙古自治州若羌 
县，为输变电工程， 
运营期无大气、水
污染物排放；本工
程输电线路施工期 
严格控制施工范围，施工结束后进行土地整治及生态恢复，不会影响土壤环境质量。
符合

表1-3  本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单动态更新成果符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清
单

若羌县一般生态空间管控单元：ZH65282410008
巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单动态更新成果
本项目
相符性分析
空间布局约束
1.执行总体管控要求。2.严格执行主体功能区划，明确不同功能区的环境准入条件和污染物排放标准；限制开发区，坚持保护优先，严格限制高污染项目，允许已列入规划的矿产项目、现有矿山企业，景区旅游开发项目以及水库、机场、公路、工业园区等项目合理开发。科学制定并严格实施县域规划，形成有利于污染物处理及扩散的区域空间格局
本项目为输变电项目，不属于污染项目。本项目符合主体功能区规划。
符合
污染物排放管控

/
/
/
环境风险防控
/
/
/
资源利用效率
/
/
/
若羌县一

般管控单元：ZH65282430001
空间布局约束
1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。 
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。 
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。 
7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。
本项目为输变电
项目，不涉及基本农田。
符合
污染物排放管控
1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量禁止使用高毒、高残留农药。
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属于危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
本项目为输变电项目，不属于工业项目。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不排放大气、水污染物，不会对土壤环境造成污染。符合管控要求。
环境风险防控
1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。 
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。 
4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
本项目为输变电项目，不涉及矿山、油田，不涉及耕地。运营期不排
放大气、水污染物
，不会对土壤环境造成污染。因此，符合环境风险防控要求。
资源利用效率
1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。 
4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。
本项目运营期仅有少量水电消耗，无其他能源消耗。
2.与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析
本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析见表1-4。
表1-4　与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析
序号
具体要求
项目实际情况
是否符合
1

选址选线
工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。

无

/

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

建设项目不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。

建设项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

建设项目区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，避让集中居住区。

符合
原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

建设项目输电线路不位于0类区域。

符合
输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。

本项目输电线路沿线无集中林区。
符合
2

设计
总体要求

变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应及时进行拦截和处理，确保油和油水混合物全部收集、不外排。

本项目仅为输电线路工程，不涉及变电站工程。
符合
输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。

建设项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
电磁环境保护

输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。

建设项目在设计阶段选取适宜的线路型式，以减少电磁环境影响。

符合
架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

本项目输电线路评价范围内无敏感目标。
符合
声
环境

保护
变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348 和GB3096 要求。

本项目仅为输电线路工程，不涉及变电站工程。
符合
户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。

符合
变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348的基础上保留适当裕度。

符合
生态环境保护
输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

设计阶段已按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

符合
输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

建设项目在施工结束后应对临时占地进行恢复，恢复至原生态、土地功能。

符合
进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。

建设项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
水环境保护
变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。

本项目运营期无水污染物产生。
符合
3
施工
总体要求
输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。
本项目在施工过程中将落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。在设备采购和施工合同中明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量符合设计和技术协议书、相关标准的要求。
符合
进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。
本项目不涉及自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
声环境保护
变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。

本项目仅为输电线路工程，不涉及变电站工程。
符合
在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。

本项目所在区域不属于城市市区。
符合
生态环境保护
输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。

本项目施工期将落实临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。
符合
输变电建设项目施工占用耕地、园地、 林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。

本项目施工临时用地不涉及占用耕地、园地、林地，在建筑材料及土方堆放底部铺垫彩条布，以减少场地清理对地表结皮的破坏。

符合
进入自然保护区的输电线路，应落实 环境影响评价文件和设计阶段制定的 生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线，索道  运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。

本项目输电线路不涉及自然保护区。

符合
进入自然保护区的输电线路，应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护，设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并确保移栽成活率。

本项目输电线路不涉及自然保 护区。

符合
进入自然保护区的输电线路，应选择 合理施工时间，避开保护动物的重要 生理活动期。施工区发现有保护动物 时应暂停施工，并实施保护方案。

本项目输电线路不涉及自然保 护区。

符合
施工临时道路应尽可能利用机耕路、 林区小路等现有道路，新建道路应严 格控制道路宽度，以减少临时工程对 生态环境的影响。

本项目施工临时道路已尽可能利用现有道路，拟新建的施工便道将严格控制道路宽度，减少临时工程对生态环境的影响。

符合
施工现场使用带油料的机械器具，应 采取措施防止油料跑、冒、滴、漏， 防止对土壤和水体造成污染。

本项目施工现场使用带油料的机械器具，将采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤造成污染。

符合
施工结束后，应及时清理施工现场， 因地制宜进行土地功能恢复。

本项目施工结束后，将及时清理 施工现场，因地制宜进行土地恢 复。

符合
水环境保护
在饮用水水源保护区和其他水体保护 区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。
本项目不涉及饮用水水源保护区 。
符合
施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻  浆等废弃物。
本项目施工期间严禁随意倾倒垃圾、弃土、弃渣，不产生砂浆等废弃物。
符合
变电工程施工现场临时厕所的化粪池 应进行防渗处理。
本项目仅为输电线路工程，不涉及变电站工程。
符合
大气环境保护
施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染。
本项目施工期间将加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工

地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
符合
施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。
本项目无弃方，施工期将对易起尘的临时堆土采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，在施工面集中且有条件的地方采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。
符合
施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
本项目施工期将对裸露地面进行覆盖。
符合
施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
本项目施工期不会在施工现场对包装物、可燃垃圾等固废就地焚烧，由施工单位统一收集清运。
符合
位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合HJ/T 393的规定。
本项目所在区域不属于城市市区，严格落实施工扬尘污染防治措施。
符合
固废处置
施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、 生活垃圾应分类集中收集，并按国家  和地方有关规定定期进行清运处置， 施工完成后及时做好迹地清理工作。
本项目将对施工过程中产生的土石方、生活垃圾分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时完成迹地清理工作。
符合
在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。
本次新建输电线路不占用农田和经济作物区。
符合
4
运行
运行期做好环境保护设施的维护和运 行管理，加强巡查和检查，保障发挥 环境保护作用。定期开展环境监测， 确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境”保护诉求。
本项目输电线路运行期将做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。运营期不产生废水，建设单位定期开展环境监测，确保电磁、噪声达标，并及时解决公众合理环保诉求。
符合
鼓励位于城市中心区域的变电站开展电磁和声环境在线监测，监测结果以方便公众知晓的方式予以公开。
本项目不位于城市规划区。
符合
根据表1-4分析可知：建设项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线、设计等相关技术要求。

3.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》：“坚持创新引领，推动绿色低碳发展，以布局优化、结构调整和效率提升为着力点，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型。建设清洁低碳能源体系，严格控制煤炭消费。大力发展清洁能源，推进光伏新能源上网输电线路，进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，服务经济高质量发展，绿色发展水平持续提升。突出绿色低碳引领，协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展。全疆清洁能源利用率持续提高，风电利用率、光伏利用率分别达到89.76%、95.39%；非化石能源消费占一次能源消费比重13.7%，较2015年提高了5.1个百分点。支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。加强生物多样性保护与生物安全宣传教育，增强公众意识与参与程度。”

本项目属于电力基础设施建设项目，本项目的建设可加强巴州南部电网网架，提高电能质量；可为地区新能源送出提供有力助力，为地区新能源开发创造条件，并提高新能源消纳，能满足能源发展战略规划，落实“双控”目标、推动“双碳”工作，促进新疆经济高质量发展。同时，本项目将按照规划要求加强生物多样性保护与生物安全宣传教育，增强公众意识与参与程度。

因此，本项目作为输变电工程，属于清洁能源产业，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。

4.与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》：“十四五”期间，加快构建可靠性高、互动友好、经济高效的现代化配电网，推进配电网智能化升级改造，发展配电网新形态，加快提高电力系统整体运行效率。促进配电网建设与改造相协调、配电网发展与用户接入相协调，提升电网投资和运行效率；“十四五”期间，以750千伏主网架为依托，进一步加强220千伏电网建设。围绕自治区产业发展，适时在负荷中心区、工业园区布点，满足负荷发展需求；加快推进新能源汇集场站配套工程建设，支撑新能源汇集送出，促进新能源消纳；加强与新能源电网联络，逐步实现分区分片运行，形成双环网、环网、链式及局部双辐射结构，提高供电可靠性。

本项目为220kV配套送出线路工程，符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》。

5.与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将建设项目分为鼓励类、限制类和淘汰类，本项目属于“第一类鼓励类”第四部分“电力”第2条“电力基础设施建设”， 符合国家产业政策。

6.与《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021—2035年）》的相符性分析
《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021—2035年）》确定新疆的战略定位为：“丝绸之路经济带核心区、国家重大战略安全保障要地、中华民族多元文化的传承地、干旱区生态文明示范区”。

国土空间开发保护战略提出：围绕落实国家使命、坚守安全底线、保障地方发展的总体思路，通过“双优先”“双循环”“双统筹”“双集聚”“双提升”五大空间战略，构建新疆高质量、高品质国土空间格局。“双优先”的安全保障战略：立足我国西北的战略屏障和干旱区自然地理格局，实施以安全优先、生态优先为导向的安全保障战略，完善国土空间总体格局，提升产业安全保障能力，维护国家战略通道网络安全，筑牢绿色生态安全屏障，形成更加安全稳固绿色永续的国土空间；“双循环”的扩需提质战略：立足丝绸之路经济带核心区，实施以融入国内大循环和国内外双循环为路径，推动内陆与沿边开放的扩需提质发展战略，加强与丝绸之路经济带沿线国家和地区的互联互通、与内地各省、市、区的互动互融，打造新发展格局的战略支点；“双统筹”的深度融合战略；立足区域协调发展，实施以兵团与地方、南疆与北疆为重点的深度融合发展战略，推动兵地基础设施互联互通、产业协同布局，南北疆之间交通、信息网络进一步加密，促进区域要素开放对流，缩小南北疆发展差距，形成更加融合、更加平衡的发展格局；“双集聚”的创新高效战略：立足绿洲生态本底和“大分散、小集聚”的城镇空间格局，实施经济与人口向大中型绿洲、向中心城镇集聚的创新驱动发展战略，提升城镇空间结构，优化城镇规模等级，完善城市中心体系，引导人口向综合承载力高的绿洲区域集聚。

保障能源电力设施建设提出：推动重大电力工程建设，加快推进“疆电外送”工程，促进电力外送可持续发展，进一步加强和完善疆内750千伏、220千伏骨干电网结构，满足疆内疆外市场用电需求，提高资源化配置能力。

综上所述，本项目为220kV配套送出线路工程，本工程的建设可加强巴州南部电网网架，提高供电电能质量；可为地区新能源送出提供有力助力，为地区新能源开发创造条件，并提高新能源消纳，能满足能源发展战略规划，落实“双控”目标、推动“双碳”工作，促进新疆经济高质量发展。符合《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021—2035年）》的要求。

7.与《巴音郭楞蒙古自治州国土空间规划（2021—2035年）》的相符性分析

《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035 年）》提出：“完善重大基础设施，增强城乡安全韧性－统筹推动重大交通、能源、水利等基础设施建设，系统布局新型基础设施建设，聚焦关键领域和薄弱环节，着力提升基础设施供给质量，全面构建集约高效、智慧绿色、安全韧性的国土空间支撑体系。”

本项目为220kV配套送出线路工程，属于电力基础设施建设项目，本项目不涉及“三区三线”，本项目的建设可加强巴州南部电网网架，提高供电电能质量；可为地区新能源送出提供有力助力，为地区新能源开发创造条件，并提高新能源消纳，能满足能源发展战略规划。因此，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》的要求。

8.与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的相符性分析 
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》提出：“合理规划清洁能源建设及消费，大力发展天然气与可再生能源。” 本项目属于电力基础设施建设项目，属于清洁能源产业，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》。

9.与《中华人民共和国防沙治沙法》的相符性分析
根据《中华人民共和国防沙治沙法》中：

“第六条使用土地的单位和个人，有防止该土地沙化的义务。

第十七条禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

第二十一条在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

第二十二条在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。

禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。对沙化土地封禁保护区范围内的农牧民，县级以上地方人民政府应当有计划地组织迁出，并妥善安置。沙化土地封禁保护区范围内尚未迁出的农牧民的生产生活，由沙化土地封禁保护区主管部门妥善安排。未经国务院或者国务院指定的部门同意，不得在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动”。

根据《新疆第六次沙化监测报告》及沙化土地分布图（见附图11），本工程部分输电线路位于戈壁，部分输电线路位于非沙化土地，本工程不涉及沙化土地封禁保护区。本工程为电力能源基础设施建设工程，根据现场勘查情况，本项目所在区域虽不涉及沙化土地，但工程施工期间，塔基施工、土方开挖等工程活动将不可避免地扰动原地貌、破坏地表植被以及水土流失。

本项目施工期严格控制扰动范围，且施工完毕后对裸露地表进行地貌恢复措施。施工期间对塔基临时堆土压占扰动区域、牵张场扰动区域采取铺垫彩条布的措施，临时堆土表面采取防尘网苫盖，施工结束后对扰动区域进行土地平整或全面整地等防沙治沙措施。

综上，本项目符合《中华人民共和国防沙治沙法》要求。

10.与《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》的相符性分析 
根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》： 
“第三条 防沙治沙工作应当坚持预防为主、保护优先、因地制宜、突出重点、分区施策、以水定绿、科学防治、合理利用的原则，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，实现生态效益、经济效益和社会效益相统一。 
第二十一条：在沙化土地范围内从事开发建设活动的，应当依法进行环境影响评价和水资源论证。 
州、市（地）以上人民政府（行政公署）生态环境主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容，征求同级林业草原主管部门的意见。” 
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县，根据《新疆第六次沙化监测报告》及沙化土地分布图（见附图11），本工程部分输电线路位于戈壁，部分输电线路位于非沙化土地，本工程不涉及沙化土地封禁保护区。本工程为电力能源基础设施建设工程，根据现场勘查情况，本项目所在区域虽不涉及沙化土地，但工程施工期间，塔基施工、土方开挖等工程活动将不可避免地扰动原地貌、破坏地表植被以及水土流失。本项目施工期严格控制扰动范围，且施工完毕后对裸露地表进行地貌恢复措施。施工期间对塔基临时堆土压占扰动区域、牵张场扰动区域采取铺垫彩条布的措施，临时堆土表面采取防尘网苫盖，施工结束后对扰动区域进行土地平整或全面整地等防沙治沙措施。 
综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》要求。

11.与《若羌县国土空间规划（2021—2035年）》的相符性分析

本项目严格遵守“三区三线”管控，未突破生态保护、耕地保护、城镇开发边界核心指标，用地集约合规；精准契合“一屏一带，两区两点”空间格局，助力生态屏障构建与产业节点发展；全面支撑新能源基地、矿产加工等重点产业发展，契合“能源资源富集区”定位与“疆电外送”目标；与电力专项规划深度衔接，安全防灾措施到位，典型项目验证无重大规划冲突。

项目作为若羌县电网建设的关键组成部分，填补了县域超高压电网空白，完善“220千伏为支撑、110千伏全覆盖”的电网结构，与规划能源基础设施专项布局完全衔接，提升电力系统安全稳定水平。项目已纳入新疆“十四五”电力发展规划，在国土空间规划“一张图”精准落位，与县域新能源规划、工业产业规划深度衔接，无规划冲突，符合专项规划协同实施要求。

本项目符合若羌县国土空间规划。
12.与当地主管部门意见的落实情况分析

本项目在可研选址选线阶段，充分征求若羌县自然资源局等当地相关主管部门的意见，本项目可研阶段设计单位（巴州科汇电力设计有限责任公司）对输电线路路径进行了优化，符合当地土地利用规划和发展规划，本环评建设内容依据《新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程可行性研究报告（收口版）》（巴州科汇电力设计有限责任公司，2026年1月）中确定的推荐路径（方案一）方案。符合性分析内容具体见表1-5。

表1-5   当地相关主管部门意见落实情况分析一览表
序号

单位名称

意见情况

落实情况
1
若羌县发展改革委
无意见及建议。
/
2
若羌县自然资源局
原则同意该工程线路路径方案；设计路径方案不涉及生态保护红线、自然保护区，不压覆重要矿产资源。路径方案需提交县规委会审议，最终路径方案以规委会审议结果为准。

本环评建设内容依据《新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程线路路径意见的复函可行性研究报告（收口版）》中确定的推荐路径（方案一）。
3
若羌县林业和草原局
一、我单位原则同意该项目线路路径。

二、该线路路径用地涉及其他草地范围。根据《中华人民共和国草原法》有关规定，建议贵公司设计项目区时尽量避让草地，如确需占用草地，应按照相关规定办理建设项目征占用草原手续。

三、贵公司应提前规划项目所有用地范围（如临时用地、施工便道等）。涉及草地部分一次性办完相关征占手续，避免出现未批先建，少批多占，批东占西违法行为发生。

四、贵公司要做好生态保护工作，采取有效措施，加强施工管理，严禁超范围使用草地，杜绝非法采伐，采挖，破坏植被等行为，严防森林草原火灾。

本环评建设内容依据《新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程可行性研究报告（收口版）》中确定的推荐路径（方案一）。占地性质为其他草地，本工程未开工，开工前将按照相关要求办理占用草地手续。
4
巴州生态环境局若羌县分局
一、对该路径方案无意见建议。 
二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》 和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（部令第16号）中有关规定，该项目需办理环境影响评价审批手续，经巴州生态环境局审批后方可开工建设。
本项目环评文件将报巴音郭楞蒙古自治州生态环境局审批，审批后方可开工建设。
5
若羌县水利局
一、根据贵单位提供新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程线路路径方案矢量文件坐标，经查，项目区位于若羌县铁木里克乡境内，涉及玉素普阿里克河河湖岸线管理范围，建议编制涉河建设方案，并做好项目区防洪、防御相关保护措施；

二、项目实施前，应严格按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》的相关规定，依法依规编制水土保持方案，如涉及取水许可的情况下，需编制水资源论证报告，并按程序做好审查报批工作，未经许可不得开工建设。

本工程新建220千伏线路塔基远离山区河流支流、冲洪沟设置，本工程暂未开工建设，目前正在同步办理防洪影响评价手续，水土保持方案正在编制中。



二、建设内容
	地理位置
	本工程位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁木里克乡，地形较平坦，交通便利，地貌呈戈壁景观。祁曼750kV变电站位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁木里克乡，祁曼路10公里路桩向东570m处，中心坐标：东经90°15′19.713″，北纬38°7′59.422″。海拔3090m，周边交通条件良好。本项目输电线路：起点（东经90°12'17.468"，北纬38°04'16.676"）、终点（东经90°15'27.146"，北纬38°08'07.522"）。本项目地理位置示意图见附图2。

	项目组成及规模
	1.项目由来
国网新疆电力有限公司巴州供电公司（以下简称“建设单位”）拟在巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内建设新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程，以满足该区域负荷发展需要，优化供电分区，缩短供电半径，提高供电可靠性。
本项目电压等级为220kV，根据中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于名录中规定的“五十五、核与辐射”中“161输变电工程”中的“其他（100kV以下除外）”，应编制环境影响报告表。据此，建设单位于2026年1月委托核工业二三0研究所开展新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程的环境影响评价工作，我单位接受委托后，随即组织有关人员到项目建设场地及其周围进行了实地踏勘和调查，收集了有关工程资料，对该项目进行了工程分析和环境现状调查，依照环境影响评价技术导则，结合该项目的建设特点，编制了《新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程环境影响报告表》。

2.建设内容
（1）祁曼750kV变电站220kV出线间隔利用工程
祁曼750kV变电站位于巴州若羌县依吞布拉克镇祁曼地区，其主变容量规划为4×1500MVA，一期建设2×1500MVA两台主变，为三相三卷有载调压降压型变压器，电压等级为765/230±2×2.5%/63kV。祁曼750kV变电站目前处于建设阶段，计划于2026年底建成投运。

该站220kV侧电气原则主接线远景规划和一期均为双母线双分段接线，220kV进出线间隔规划24回，一期建成16回，预留8回。其中自西向东第1、2回间隔预留，第3、4两回间隔至苏拉木220kV变电站，第5回间隔备用，第6、7两回间隔预留，第8、9回间隔分别备用至国能风电和特变风电，第10回间隔备用至睿达光伏站，第11-14回间隔预留，第15-18回间隔备用，第19回间隔备用至国投光伏站，第20-24回间隔备用。根据祁曼变220kV出线间隔和廊道规划，本期送出工程采用其自西向东第19回备用间隔，本期无新建内容。祁曼750kV变220kV出线间隔布置示意图见下图：

[image: image1.png]AT 1773812681000

SRR A\ R ELR

ARG 126820

ERELS R 35 6 Rk o S THEIC A 220 TRk TR
R ERA R (5516141l TR

FFARERT RS L2

= RRAAWE

LR RS T ERFHGHARATEHKLAR

5t £ R |916528013134967135

ERREA (EX) ftdE

EEAKA (BF) #82

(HEAXMERAR EF)

= RHRENSR
CEETRETS
i~ LM
L LN
LWMEIA
e BLkGEHE TR S fARRS k34
i 2013035430350000003512360167 BIi007638 L-fa&q
2 EERUAR e
ne EURSHE Ay %Y
Wi Ak BII070709 z_,‘é
R W 1007638 F o
T




[image: image12.png]CBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBACBA

e,

LEIFHY

Ty

CRYEHY

Y

ERYREY

R Y
ELEEEOE D
CHFHY

XAy

TS
1Ry

IIIIIIIIIIIII

mzH%&EW

¥ 130 14H 15H 168 17H 18H 19K 20H 21H P2F 23H 24H

300K\ H 4

1@ cP 3F 4H OB oH 7H 8H SE 10W 11H

IR ETER

H

N\

)

71o0KV %

i




图2-1 祁曼750kV变220kV出线间隔布置示意图
（2）祁曼750kV变电站至央达什喀克升压汇集站220kV升压汇集站线路工程
新建祁曼750kV变电站至央达什喀克升压汇集站220kV升压汇集站线路工程，路径全长约10.3km，单、双回路架设，其中单回路8.7km，双回路2×0.8km（祁曼变进线段，另一侧预留），导线采用4×JL3/G1A-400/35型高导电率节能导线，随线路架设2根24芯OPGW光缆，新建杆塔34基，其中双回路耐张塔3基，单回路直线塔24基，单回路耐张塔7基。
建设项目概况汇总，见表2-1；主要经济指标，见表2-2； 

表2-1   建设项目基本组成一览表

建设项目概况

工程名称

新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程
建设单位

国网新疆电力有限公司巴州供电公司

建设性质

新建
建设地点

新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县
工程类别

主要建设内容

建设项目规模与内容

主体工程

祁曼750kV变电站至央达什喀克220kV升压汇集站线路工程
新建祁曼750kV变电站至央达什喀克升压汇集站220kV升压汇集站线路工程，路径全长约10.3km，单、双回路架设，其中单回路8.7km，双回路2×0.8km（祁曼变进线段，另一侧预留），导线采用4×JL3/G1A-400/35型高导电率节能导线，随线路架设2根24芯OPGW光缆，新建杆塔34基，其中双回路耐张塔3基，单回路直线塔24基，单回路耐张塔7基。
祁曼750kV变电站220kV出线间隔利用工程
本期祁曼变220kV侧自西向东第19回备用间隔，本期无新建内容。
环保工程
施工期
废水
输电线路沿线距离村庄较近的区域，临时租用铁木里克乡民房，生活污水利用民房已有的污水处理设施进行处理，距离较远的其他线段在塔基施工范围内设置移动环保公厕，用于处置施工人员生活污水；塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。

废气
对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘

布（网）进行苫盖；对施工便道、场地采取洒水降尘的措施。

噪声
采取低噪声设备；严格把控施工时间，禁止夜间施工。
固体废物
输电线路沿线塔基施工场地内布设垃圾桶或垃圾箱，将生活垃圾集中收集、分类堆放，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由环卫部门统一清运处置；本项目土石方全部回填，无弃方；废包装袋由施工单位统一回收，综合利用。
生态环境
合理安排施工工期，设置围栏；塔基开挖区域的临时堆土场进
行苫盖；建筑材料及土方堆放底部铺垫彩条布，以减少场地清
理对地表结皮的破坏，临时堆土顶部和四周苫盖密目网，施工
场地用彩条旗限界；项目完结后对扰动场地进行平整、洒水，
恢复原有地貌。
运营期
电磁环境
制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
声环境
优化导线特性，加强运行管理。

生态环境
对塔基基础周边开挖部分进行覆土及土地平整夯实，及时清理施工现场，恢复原有地貌。

固体废物
仅在线路检修时产生少量检修废弃物，为一般固废，检修完毕后由检修人员收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由国网新疆电力有限公司巴州供电公司物资管理部按公司制度统一处置。

临时工程
本项目施工营地依托铁木里克乡民房、塔基及塔基施工场地区34处、跨越施工场地2处、牵张场3处等，新修施工便道8km，宽度3m。 
工程动态总投资
1664万元

工程环保投资
44.2万元
预计投运日期
2026年12月
表2-2   建设项目主要经济指标

序号

项　　　　目

金额（万元）
1

祁曼750kV变电站至央达什喀克220kV升压汇集站线路工程

1664
合　　　　计

1664


	总平面及现场布置
	1.祁曼750kV变电站至央达什喀克220kV升压汇集站线路工程
祁曼750kV变电站至央达什喀克220kV升压汇集站线路工程，路径全长约10.3km，单、双回路架设，其中单回路8.7km，双回路2×0.8km（祁曼变进线段，另一侧预留）。本期线路由新建国投若羌央达什喀克升压汇集站向北出线，线路沿国投园区道路向北行进，离开国投若羌90万光伏区后，线路转向东北架设，经终端塔调整后接入祁曼750千伏变电站。线路路径走向图见附图3、杆塔一览图见附图4，基础一览图见附图5。
2.祁曼750kV变电站220kV出线间隔利用工程
根据祁曼变220kV出线间隔和廊道规划，本期送出工程采用其自西向东第19回备用间隔，本期无新建内容。
3.工程占地
本工程总占地5.36hm2，其中永久占地0.25hm2，临时占地5.11hm2。占地类型为其他草地，建设项目占地面积汇总见表2-3。
表2-3    建设项目占地面积汇总表     单位： hm2

 行政区划
项目
占地性质
占地类型
小计
永久占地
临时占地
其他草地
若羌县
输电线路区
塔基区
0.25
0.25
0.25
塔基施工场地
2.40
2.40
2.40
施工道路
2.40
2.40
2.40
牵张场
0.27
0.27
0.27
跨越施工场地
0.04
0.04
0.04
合计
5.36
0.25
5.11
5.36
4.土石方量
项目建设期土方开挖量为0.84万m3，回填量为0.84万m3，无借方及弃方。
①塔基及施工场地

塔基及施工场地挖方量为0.67万m3，填方量为0.67万m3，其中：塔基基坑回填0.54万m3，剩余开挖土方0.13万m3用于塔基基础垫高。输电线路塔基施工场地主要堆放塔基础开挖临时堆土，施工结束基础回填完毕，多余土方平摊至塔基基础下用地范围内。

②施工道路

施工道路挖方量为0.17万m3，填方量为0.17万m3，通过平整碾压满足工程施工要求即可，挖填平衡，无永久弃方。

牵张场及跨越施工场地经简单平整即可，无挖填方。

表2-4   项目土石方平衡表 单位：万m3

分区

挖方

填方

借方
弃方

塔基及施工场地区

0.67
0.67
施工道路区

0.17
0.17
合计
0.84
0.84


	施工方案
	1 施工工艺
一、输电线路施工工艺
架空输电线路施工主要为：

1）基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。

2）塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。

3）铁塔安装：铁塔采用流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。

4）输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各牵引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。

5）投入使用。

主要施工工艺、时序见图2-2。

[image: image13.png]By

—> EEER

BREERAR

Eleke 914
R

BRI





图2-2 输电线路工程主要施工工艺时序图

2施工建设周期
建设项目预计2026年6月开工建设，2026年12月完工，建设期6个月，预计2026年12月投产运行。

	其他
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。通过工程造价、环保投资、土地利用等方面的综合对比，进行生态规划符合性、环境合理性、建设项目可行性分析。必要时提出替代方案，并进行替代方案环境影响评价。”本项目为不涉及环境敏感区且编制环境影响报告表的情形，可不进行选址、选线方案比选。另外，根据若羌县自然资源局出具的复函以及巴音郭楞蒙古自治州生态环境局若羌县分局等相关单位出具的路径方案复函内容，相关单位均原则同意本项目推荐方案选线。

综上所述，本工程路径推荐方案是合理可行的。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.与主体功能规划相符性
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和自治区两个层面。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，若羌县属于国家重点生态功能区（阿尔金草原荒漠化防治生态功能区），为限制开发区域，具体规划见表3-1。本项目与新疆主体功能区划的位置关系见附图6。
表3-1  新疆重点生态功能区的类型和发展方向
名称
类型
综合评价
发展方向
阿尔金草原荒漠化防治生态功能区
防风固沙
气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。 目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。
控制放牧和旅游区范围 ， 防范盗猎 ，减 少人 类 活 动干扰。
限制开发区域（重点生态功能区）功能定位是：保障国家及自治区生态安全的主体区域，全疆乃至全国重要的生态功能区，人与自然和谐相处的生态文明区。发展方向：新疆重点生态功能区以保障生态安全和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，不断增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护生物多样性等提供生态产品的能力，同时因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。开发管制原则：对各类开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定性和完整性；在重点生态功能区的范围内进一步划定生态红线，生态红线区是产业发展的禁止区，是一切项目开发不能越过的底线。

本项目线路沿线地貌单元主要为冲洪积倾斜平原，植被在区域分布上属于戈壁荒漠区。本工程为电力能源基础设施建设工程，对生态环境的影响较小。本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、生态保护红线区等环境敏感区，生态建设单位应加强施工期的施工管理，在采取本环评提出的措施后，对生态环境影响较小，因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。
2.生态环境现状评价
根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，本项目区域属于“V 帕米尔～昆仑山～阿尔金山高寒荒漠草原生态区”中 V2  昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区—75. 东昆仑山及山间盆地湿地与生物及 V3 阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区—76. 阿尔金山荒漠草原及野生双峰驼保护生态功能区。工程所在区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表3-2 。本项目所在生态功能区划见附图 7。

表3-2   项目所属生态功能区具体情况

生态

功能

分区

单元

生态区

V 帕米尔～昆仑山～阿尔金山高寒荒漠草原生态区

生态亚区

V2 昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区

V3 阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区

生态功能区

75.东昆仑山及山间盆地湿地与生物多样性保护生态功能区

76.阿尔金山荒漠草原及野生双峰驼保护生态功能区

隶属行政区

且末县、若羌县
且末县、若羌县
主要生态服务功能

土壤保持、生物多样性保护
生物多样性维持、水文调蓄

主要生态环境问题

草地退化、水土流失、洪水危害

乱采金矿、偷猎严重、植被退化

主要生态敏

感因子、敏感程度

生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀高度敏感

生物多样性及其生境极度敏感

主要保护目标

保护荒漠草原和野骆驼

保护藏羚羊、藏野驴、雪豹、野牦牛等野生动物、保护湿地

主要保护措施

保护区退牧、禁止偷猎、禁止乱采玉石矿、加强保护区管理

严禁乱采金矿和其他矿产、严禁偷猎、加强保护区建设与管理

适宜发展方向

保护野生动物栖息地，维持自然生态平衡

建好国际级野生动物栖息地，维持自然生态平衡

本工程为点、线状输电线路工程，占地面积较少且为点状占地，施工期较短，且运行期不会对生态环境产生阻隔影响，对生物多样性及其生境影响较小。项目在实施过程中将按环评要求落实各项生态环境保护措施，高度重视保护植被及动物，保护地貌，维护自然生态环境。

因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，与区域生态功能的保护要求相协调的。
3.自然环境概况

3.1、地形地貌

本线路处于塔里木盆地东部，地貌主要为山前冲洪积倾斜平原。沿线整体地形较平坦，地势由西南向东北倾斜，整体起伏不大，呈戈壁景观，植被不发育。沿线海拔3088m～3176.69m，沿线有乡道及村庄延伸道路连通，交通条件一般。
3.2、地层岩性及特征

根据现场踏勘调查和勘探揭露结果，结合对已有资料的分析，按照沿线地形地貌、地层结构等特征将全线分为1个工程地质区段。

沿线地貌主要为山前冲洪积平原，主要为戈壁景观。地层主要为细砂、砾砂、角砾、碎石和卵石，在10m勘探深度范围内未揭穿。现将各地层主要特征描述如下：

CJ1~CJ2区段，地层主要为二元结构，上部为①角砾、②细砂，下部为碎石。①角砾厚度为0.6~0.8m，②细砂厚度为0.4m，③碎石在10m勘探深度范围内未揭穿。详述如下：

①角砾：干～稍湿，稍密～中密，颗粒呈次棱角状，粒径一般为2～8mm，最大粒径约10cm，土质填充，填充程度一般，母岩成分以砂岩和花岗岩为主，中等风化，级配良好。

②细砂：黄褐色，干，半胶结，粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量的85%。主要矿物成分为石英、长石及少量云母等，砂质不纯，混有少量的卵砾颗粒，粘粒含量小于10%。

③碎石：黄褐色，干，中密，主要矿物成分为石英、长石，呈棱角状～次棱角状，粒径在2.0cm以上约占55%，最大约80cm。母岩成分以砂岩和花岗岩为主，中等风化，级配良好，局部夹薄层砾砂，人工开挖困难。

CJ3~CJ3+3.8km区段，地层主要为二元结构，上部为砾砂，下部为角砾。砾砂厚度为0.6~3.5m，角砾在10m勘探深度范围内未揭穿。详述如下：

砾砂：土黄色，中密，干。粒径大于2mm的颗粒占总质量25%，最大粒径可见15cm，局部有胶结现象，人工开挖困难。

角砾：灰色，干，半胶结状态；一般粒径2～30mm，最大大于35mm，呈次棱角状或棱角状，磨圆度较差，母岩成分以砂岩和花岗岩为主，充填物主要为粉土及砂土，级配不良。

CJ4~CJ6区段，地层主要为二元结构，上部为砾砂，下部为卵石。砾砂厚度为0.4~0.5m，角砾在10m勘探深度范围内未揭穿。详述如下：

砾砂：土黄色，半胶结，干。粒径大于2mm的颗粒占总质量25%，最大粒径可见15cm，有胶结现象，人工开挖困难。

卵石：灰黑色，干，中密，主要矿物成分为石英、长石，呈次圆状～圆状，粒径在2.0cm以上约占58%，最大约35cm。母岩成分以砂岩和花岗岩为主，中等风化，级配良好，局部夹薄层砾砂。

3.3、水文
本工程旁边为玉索甫阿里克河，不经过工程区域，不需要考虑西侧玉索甫阿里克河的影响。玉索甫阿里克河是新疆若羌县南部阿尔金山地区的一条内陆型河流，标准名称为玉素甫阿勒克河（也常写作玉苏普阿勒克河），位于柴达木盆地西缘。主要位于新疆若羌县祁曼塔格乡玉素甫阿勒克村一带，地处新疆与青海交界处，阿尔金山自然保护区西部边缘若羌县人民政府，属于柴达木盆地水系，是铁木里克河的中游出露段。上游为古尔嘎赫德河，发源于新疆若羌县库木巴彦山古尔嘎冰川北麓，自西向东流约100公里后渗入地下，潜流约40公里，于玉素甫阿勒克村红柳泉以泉水形式出露，汇成玉素甫阿勒克河。玉素甫阿勒克河干流向东流约88公里，接纳阿提阿特坎河后水量大增，继续向东流最终汇入尕斯库勒湖。以冰川融水补给（上游）和地下水出露（中游）为主，属于典型的高山内陆河补给模式，径流量受气温影响明显，夏季冰川融化量大时水量增加，冬季则水量减少甚至断流。水质清澈，矿化度较低，是当地重要的水源地，为玉素甫阿勒克村及周边区域提供生活和生产用水，属于玉素甫阿勒克流域的核心部分，该流域是若羌县水资源调查的重要区域之一；位于海拔4000米左右的高原山地与盆地过渡地带，周边为阿尔金山脉南麓的荒漠、戈壁和沼泽湿地。

根据沿线勘测，本线路路径中分布的漫滩较多，冲刷深度达0.3～0.5米，水流走向由高至低，由西至东。CJ3~CJ6区段，排位在漫摊范围内，线路塔位选择较高处立塔，以保持一定的安全距离避开冲沟，以防止降雨洪水造成塔位水土流失或者冲沟洪水侧向侵蚀对塔基的影响。

3.4、气候特征

巴音郭楞蒙古自治州若羌县地处欧亚大陆腹地，由于远离海洋，四周为崇山峻岭所围，海洋湿润水汽难以到达，属大陆性荒漠干旱气候区，主要气候特征是：风多雨少、寒冷干燥、冬长夏短，四季不分明、昼夜温差大。沿线经过若羌县依吞布拉克镇，若羌县境内仅有若羌气象站具有长期观测资料，距离本工程约180km，距离较远。与本工程距离最近的国家基本气象站为茫崖气象站，距离线路约50～75km，与本工程地形地貌相近，气象站具有一定的代表性。
茫崖气象站常规气象资料见表3-3。
表3-3      茫崖气象站常规气象资料

                   站点

要素
单位
茫崖气象站
多年平均气温
℃

4.6
极端最高气温
℃

34.6
极端最低气温
℃

-28.8
年平均降雨量
mm
49
年平均蒸发量
mm
2919.7
平均风速
m/s
2.3
最大风速
m/s
24.4
主导风向
ENE
冬春季主导风向
ENE
累年平均大风日数
d

36

累年平均雷暴日数
d

6

累年最大冻土深度
cm
206
累年最大积雪深度
cm
9

3.5、植被

项目区地貌主要为冲洪积倾斜平原，植被在区域分布上属于荒漠植被分布区，根据现场踏勘，本工程新建线路沿线草地植被主要为蒿叶猪毛菜、驼绒藜、琵琶柴、垫状驼绒藜，植被覆盖度约3%。根据《国家重点保护野生植物名录》（2021 版）、新疆维吾尔自治区林业和草原局关于印发《新疆国家重点保护野生植物名录》的通知（新林护〔2022〕8 号）及新疆维吾尔自治区人民政府关于公布《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》的通知（新政发〔2023〕63 号文），本项目评价范围内无国家及自治区重点保护野生植物分布。本项目植被类型分布见附图8。
3.6动物

本项目所在区域较少人类活动的迹象，属于荒漠戈壁，评价区内无大型野生哺乳动物存在，只有鼠类、蜥蜴等小型动物、少许鸟类。根据《国家重点保护野生动物名录》（2021 版）、《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021 版）、国家林业和草原局公告《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（2023年第23号）及现场踏勘情况，本项目评价范围内无国家、自治区级重点保护野生动物。

3.7、土地利用现状

本次220kV输电线路新增永久占地0.25hm2，占地类型为其他草地，本项目土地利用类型见附图9。

3.8、土壤类型现状 

本项目沿线土壤类型为棕漠土。本项目土壤类型分布见附图10。
3.9、防沙治沙现状
本项目新建输电线路沿线土壤类型主要为棕漠土，土层厚度随地形变化而异，常夹有小砾石，基层是砂砾层或粗砂层，表面是因风蚀而形成砾面。工程沿线土壤有机质含量较低，自然肥力不高，部分土壤有盐渍化，土壤质地疏松、干燥，植被较稀疏，抗蚀能力较差。

根据《新疆第六次沙化土地监测报告》及沙化土地类型分布图，项目途经区域属于戈壁及非沙化土地。本工程与第六次沙化监测沙化土地类型分布图位置关系见附图11。

3.10、水土流失现状
本工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内，根据《全国水土保持规划》（2015-2030 年），本工程位于北方风沙区。依据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），项目所在的巴音郭楞蒙古自治州若羌县属于阿尔金山国家级水土流失重点预防区。根据《新疆维吾尔自治区2024年动态监测报告》，2024年若羌县水土流失面积82915.35km²，占全县±地总面积的41.62%。其中水力侵蚀面积为345.83km²，占水土流失面积的0.42%；风力侵蚀面积为82569.52km²，占水土流失面积的99.58%。

若羌县2024年水土流失面积比2023年减少了188.26km²。
4.电磁环境现状评价

新疆德能辐射环境科技有限公司于2026年1月30日对建设项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，本项目输电线路长度小于100km，评价范围内无电磁环境敏感目标，因此布设2个现状监测点，全线共设置了2个监测点，满足《环境影响评价技术导则 输变电》 （HJ 24-2020）的布点要求。具体点位布置见附图12。根据现场监测结果，工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，具体数据详见电磁环境影响专题评价。

5.声环境现状评价

5.1 监测因子

昼间、夜间等效声级，Leq
5.2 监测方法及布点

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，评价范围内没有明显的声源时，可选择有代表性的区域布设测点，因此本项目在输电线路设置2个现状监测点，距地面1.2m处监测，具体点位布置见附图12。
5.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司
监测时间：2026年1月30日（17:23～19:19）、2026年1月31日（00:01～01:03）
5.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-4。

表3-4  测量设备特性表

仪器名称

仪器型号

仪器编号

校准证书编号

有效截止日期

多功能

声级计

AWA6228+
00304722
检定字第202512104711号

2026-12-24
声校准器

AWA6221A
1006443
检定字第202512104061号

2026-12-22
手持式

风速仪

PH-SD2

3012121532
JL2501211362
2026-12-10
数字

温湿度计

THM-01

003
RM字25230774号

2026-02-04
声压级

测量范围

低量程：20～132dBA

高量程：30～142dBA 
本项目应用低量程
监测环境条件，见表3-5。

表3-5  监测环境条件
测量环境条件

天气情况

温度（℃）

相对湿度（％）

风速（m/s）

晴
1月30日

17:23～19:19
昼间

-5.8～-2.3
27.5～30.2
2.3～3.2
晴
1月31日

00:01～01:03
夜间

-6.6～-5.1
35.8～40.2
2.2～2.9
5.5监测结果

监测结果，见表3-6。

表3-6   声环境现状监测结果

监测点位编号

测点描述

监测数值（dB(A))

昼间

夜间

1

拟建线路监测点1
37.1
36.2
2

拟建线路监测点2
41.0
38.9
由表3-6分析可知，拟建220千伏输电线路昼间噪声在37.1dB(A)～41.0dB(A)之间，夜间噪声在36.2dB(A)～38.9dB(A)之间，各现状监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）的要求，区域声环境质量较好。

6.地表水环境现状评价
建设项目变电站站址及输电线路途经区域不涉及天然地表水体，建设项目的施工及运营对地表水体无影响。

7.大气环境现状评价

7.1大气环境现状评价

（1）评价标准

本次环境空气质量现状评价基本项目（SO₂、NO₂、PM₁₀、PM₂.₅、CO、O₃）均依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级浓度限值进行评价，评价方法依据《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2026）。

（2）数据来源与依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）第6.2.1.2条，本次评价采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。

SO₂、NO₂、CO、O₃：根据巴州生态环境局发布的《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年全州未出现上述四项污染物为首要污染物的超标天，判定其浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准要求。

PM₁₀、PM₂.₅：具体数据来源于巴州生态环境局发布的“2024年11月、1-11月巴州各县市环境空气质量状况及排名”中若羌县2024年1-11月的PM₁₀、PM₂.₅浓度情况作为现状评价依据。区域PM₁₀、PM₂.₅浓度情况现状评价表见表3-7。
表3-7  区域PM₁₀、PM₂.₅浓度情况现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

(μg/m³)
标准限值

(μg/m³)
占标率

(%)

达标情况

PM10
年平均质量浓度

249
60
415.0
严重超标
PM2.5
年平均质量浓度

81
30
270.0
严重超标
7.2现状评价与达标判定

由表3-7可知，区域PM₁₀、PM₂.₅为区域主要超标污染物，其中PM₁₀年均浓度（249µg/m³）和PM₂.₅年均浓度（81µg/m³）均远超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，项目所在区域其余基本污染物SO₂、NO₂、CO和O₃的年评价指标均满足要求。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），本项目所在区域判定为环境空气质量不达标区。PM₂.₅、PM₁₀超标主要与项目区地处塔里木盆地北缘，气候极端干燥，土壤风蚀强烈，春季浮尘、扬沙天气频发等区域性自然背景因素密切相关。

8.地下水环境质量现状调查及评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本工程属于“E电力，35、送（输）变电工程－其他（不含100kV以下）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水评价。

9.土壤环境现状调查及分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本工程属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1.祁曼750kV变电站 
（1）祁曼750千伏变电站环保手续履行情况

祁曼750千伏变电站为“祁曼750千伏输变电工程”的建设内容，该工程于2025年1月6日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于祁曼750千伏输变电工程环境影响报告书的批复》（新环审〔2025〕4号），目前正在建设中。
2输电线路沿线 
本工程线路工程为新建线路，无与线路工程有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	（1）生态保护目标
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），生态环境影响评价范围为：进入生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域，其余输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。其中生态敏感区：（1）法定生态保护区域：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；（2）重要生境：包括重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

本项目不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中定义的生态保护目标，本项目生态影响评价范围为：新建220千伏架空线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

（2）电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价范围为：新建220千伏架空线路边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域。根据现场勘查，本项目电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标分布。

（3）声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标是指依据法律、规范、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目声环境评价范围为：新建220千伏架空线路边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域。根据现场勘查，本项目线路沿线声环境评价范围内无声环境保护目标。

	评价

标准
	1 环境质量标准

（1）声环境：

输电线路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（2）电磁环境
依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1“公众曝露控制限值”规定，评价电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4kV/m；工频磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

2 污染物排放标准

（1）施工期《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）：昼间70dB（A），夜间55dB（A）；

（2）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

	其他
	无总量控制指标要求。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.施工期生态环境影响分析

根据项目建设和运行特点，结合项目涉及地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面：

（1）输电线路塔基永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。

（2）线路架设过程破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧。

（3）施工期工程车辆进出，土建施工中产生的噪声、扬尘以及固体废弃物等都将对评价区范围内的野生动、植物产生一定的负面影响。

1.1对土地利用的影响分析

建设项目建设会永久和临时地占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。

（1）永久占地

本工程占地包括永久占地和临时占地，祁曼750kV变电站220kV间隔利用工程不新增永久占地，永久占地主要为新建输电线路的塔基占地；临时占地包括塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地及施工便道等。初步估算线路施工总占地面积为5.36hm2，其中永久占地0.25hm2，临时占地面积约5.11hm2，用地类型为其他草地。

（2）临时占地

本项目临时占地主要为塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地及施工便道，其中塔基施工场地主要放置施工机械及临时堆土；牵张场、跨越施工场地为架线施工时设置，架线施工结束后即可进行地貌恢复，另外由于线路沿线交通条件较差，因此需施工便道8km，施工便道宽度控制在3.0m。本项目临时占地2.40hm2，临时占地区域植被较贫瘠，生物损失量较少。

上述临时占地不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，不涉及饮用水水源地保护区，不涉及基本农田。以上临时占地均属于输变电工程施工必要占地，符合相关用地管控要求。在施工结束后对上述临时占地采取恢复措施，恢复原有地貌，因此工程临时占地是合理的。

本项目临时占地较为分散，不存在集中大量占用土地的情况，不砍伐树木，对生态环境的影响较小，且临时占地在施工结束后会及时进行土地整治。由于本项目主要为线性工程，占地主要是点状占地，直接影响区域范围较小，且施工期短，项目建成后，通过采取水土保持措施，可使项目影响区域的地表得到恢复，项目区域生态系统结构、功能将逐渐得到恢复。

1.2对生态系统结构和功能的影响
本项目输电线路在施工时，根据地形合理选择塔基位置，将塔基设置在地表植被较少地区。本项目占地面积相对较少，生物量损失同样较少，同时临时用地的生物量损失，施工期过后可以逐步自然恢复，对环境影响不大。从物种结构来看，目前生长于项目直接影响区域内的动物、植物种群数量将减少；从生态系统基本成分来看，由于施工扰动、施工占地，项目直接影响区域内作为生产者的各种陆生植物会有一定程度的减少，同样作为消耗者的现有适生动物也将减少，同样由于工程占地影响，地表植被减少，生态系统具有的水源涵养、水土保持、空气净化等生态功能也会有所降低。

由于本项目主要为线性工程，直接影响区域范围较小，且施工期短；项目建成后，通过采取恢复措施，可使项目影响区域的植被得到恢复，项目区域生态系统结构、功能将逐渐得到恢复。

1.3对植物的生态影响分析

本项目新建输电线路共立杆塔34基，杆塔基座永久占地面积约0.25hm2，占地范围内主要为其他草地。草地植被主要为蒿叶猪毛菜、驼绒藜、琵琶柴等荒漠植被。

永久占地面积相对较小，相对生物损失量较小，临时占地生物损失量施工完毕后可自然恢复。

项目临时占地面积约5.11hm2，临时占地应结合当地条件，进行自然恢复等措施，尽量减少生物量损失，当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少。

本项目输电线路塔基施工为点状小面积占地，塔基占地仅限于四个支撑脚，每处塔基占地较小，数量有限，总体占地面积较小，临时占地会在占地范围内造成少量植被损失，随着施工活动结束，可得到自然恢复。

由于线路塔基间距较远，建设分段进行，工程建设会造成植被数量减少，丧失的植被不会影响植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限；植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。

1.4对野生动物的影响 

本项目线路所经地域主要为平原，经现场勘查，未发现大型野生动物踪迹，主要野生动物以各种昆虫居多，其次是蜥蜴、鼠类和一些雀类，施工可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。输电线路施工特点是施工点距远，施工范围小，施工时间短、施工人数少、对野生动物的影响不集中体现。 
综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。
1.5对土壤的影响

本项目施工过程中对土壤的影响主要表现在施工人员的踩踏和施工机械的碾压及施工设施搬迁，将改变土壤的坚实度、通透性，对土壤的机械物理性质有所影响。

本项目实行边施工边回填的措施，施工结束后进行恢复，施工期间对土壤影响较小。
1.6水土流失影响

本项目实施各项工程活动将破坏地表植被，破坏原生地貌，形成裸露疏松的土壤，加剧土壤侵蚀，塔基周边及其他区域临时占地范围内土壤受到侵蚀，肥力减退，破坏土地、植被等生态系统要素，使土地生产力下降。

本项目严格落实建设单位水土保持方案提出的水土保持措施，在施工结束后及时对临时占地进行恢复，本项目工程施工对水土流失的影响相对较小。

1.7土地沙化影响分析

本工程所在区域为戈壁及非沙化土地。根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求，本项目所在区域虽不涉及沙化土地，但工程施工期间，塔基施工、土方开挖等工程活动将不可避免地扰动原地貌、破坏地表植被以及可能造成土地沙化；对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

2.施工期大气环境影响分析
在本工程交流输电线路施工阶段，尤其是施工初期，土石方的开挖、车辆运输等产生的扬尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。另外，线路塔基在施工中，由于汽车运输使用临时施工道路，将使施工场地附近二次扬尘增加，但由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，施工时间较短，单塔施工周期一般在 2 个月内，影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。在采取如下措施后，线路施工期的环境空气影响很小。

①塔基基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的土壤，也应定时、及时洒水。

②对施工场地内临时堆土采取苫盖等措施防止起尘。

③车辆及时冲洗，限制车速，对附近的运输道路定期洒水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。

④对铁塔施工区域采取彩条旗围挡，划定施工区域，不得随意扩大。
3.施工期水环境影响分析

本项目输电线路施工人员约50人，施工期为2026年6月—2026年12月，施工期按6个月计，施工人员生活用水量按50L/人·d计，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水产生量为360m3（2m3/d）。输电线路施工人员临时租用铁木里克乡民房，生活污水利用民房已有的污水处理设施进行处理，距离较远的其他线段在塔基施工范围内设置移动环保公厕，用于处置施工人员生活污水。

由于输电线路属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，塔基基础养护废水量较少，塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。

综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，建设项目施工不会对当地水环境造成影响。

4.施工期声环境影响分析

施工期间需动用施工机具，噪声强度较大，在一定范围内会对周围声环境产生影响。主要施工机具噪声水平见表4-1。

表4-1      施工机械噪声源强

声源名称
测点距离施工机械距离（m）
最大声级（dB）
挖掘机
5
90
起重机
5
95
切割机
5
90
[image: image40]施工期噪声预测计算公式为：

（式4.1）
式中：Lp（r）—预测点的声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

[image: image41.png]L (r,)—-201g(r/r,)



对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

（式4.2）
式中：Leq预i-第i个测点的预测等效声级，dB；

Leqi-第i个测点的影响等效声级，dB；

Leq背i-第i个测点的背景等效声级，dB。

由此公式计算各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-2。多台机械设备同时施工时在不同距离下的噪声预测值详见表4-3。

表4-2      各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值表

序号

设备名称

5m处声压级

噪声预测值（dB(A)）

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

1

挖掘机

90

84

78

72

70

64

60

58

2

起重机

95

89

83

77

75

69

65

63

3

切割机

90

84

78

72

70

64

60

58

表4-3 多台机械设备同时施工时不同施工阶段的噪声影响 单位：dB（A）

施工阶段

距声源距离（m）

5

10

20

40

50

100

110

120

150

200

300

噪声预测值

97

91

85

79

77

71

70

69

67

65

61

本项目输电线路施工中的主要噪声源有基础开挖、铁塔架设、架线施工中各种机具的设备噪声及车辆运输噪声等。架空线路塔基基础开挖主要采用人工和小型机械方式开挖；在施工期铁塔架设时，塔件由运输车辆运至施工场地，用吊车牵引吊起，用铆钉机固定；架线时导线用牵张机、张力机、卷扬机等设备牵引架设，主要布置在牵张场内；线路架设购买商砼采用商砼搅拌车运输；设备运输采用重型运输车运输。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）及相关资料，并结合工程特点，架空线路施工常见施工设备噪声源声压级见表4-4。

表4-4     架空线路施工阶段的噪声源统计       单位：dB（A）

序号

主要声源

声压级（距声源 5m）

1

小型吊装机

90

2

商砼搅拌车

88

3

重型运输车

86

4

张力机、牵引机、卷扬机

80

5

小型挖掘机

88

鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。本项目施工噪声可近似视为点声源处理，根据上述式4.1点声源噪声衰减模式，估算出声源不同距离处的噪声值；对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按上述式4.2进行声级叠加。

根据上述的预测方法和模式进行计算，得到施工过程中各种设备在不同距离下的噪声级和噪声影响范围，详见表4-5。

表4-5  主要施工机械不同距离处的声压级   单位：dB（A）

序号

设备名称

5m处声压级

距声源距离（m）
10

20

40

50

100

200

1

小型吊装机

90

84

78

72

70

64

58

2

商砼搅拌车

88

82

76

70

68

62

56

3

重型运输车

86

80

84

68

66

60

54

4

张力机、牵引机、 卷扬机

80

74

68

62

60

54

48

5

小型挖掘机

88

82

76

70

68

62

56

根据表4-5，本项目夜间不施工，项目区各施工阶段机械设备运转时，小型吊装机50m外、商砼搅拌车40m外、重型运输车40m处、架线设备（张力机、牵引机、卷扬机）20m处、小型挖掘机40m外可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）标准要求。

本评价按施工设备同时运行的最不利情况考虑，多台机械设备同时施工时在其不同距离下的噪声级和噪声影响范围，详见表4-6。

表4-6 多台机械设备同时施工时不同施工阶段的噪声影响  单位：dB（A）

输电线路

施工阶段

距声源距离（m）

5

10

20

40

50

100

110

120

150

200

300

噪声预测值

94

88
82

78

76

74

70

68

62

58
56
根据表4-6，输电线路施工阶段各施工机械同时运行时，施工噪声在110m外可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）限值要求。本项目夜间不施工，且输电线路杆塔位置周边无声环境保护目标分布，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。
5.施工期固体废物影响分析
本项目施工期固体废物主要为施工中产生的土石方、生活垃圾和建筑垃圾。
（1）土石方

项目建设期土方开挖量为0.84万m3，回填量为0.84万m3，无借方及弃方。

①塔基及施工场地

塔基及施工场地挖方量为0.67万m3，填方量为0.67万m3，其中：塔基基坑回填0.54万m3，剩余开挖土方0.13万m3用于塔基基础垫高。输电线路塔基施工场地主要堆放塔基础开挖临时堆土，施工结束基础回填完毕，多余土方平摊至塔基基础下用地范围内。

②施工便道

施工便道挖方量为0.17万m3，填方量为0.17万m3，通过平整碾压满足工程施工要求即可，挖填平衡，无永久弃方。

（2）生活垃圾

输电线路施工点位小且分散，各施工点人员较少，且施工时间短，输电线路施工人员以50人/d计，人均垃圾产生量0.5kg/d计算，最大量为25kg/d。对于输电线路沿线人口稀疏地段，充分利用塔基施工作业面的临时占地，并在现场布设垃圾桶或垃圾箱，将生活垃圾集中收集、分类堆放，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由环卫部门统一清运处置。

（3）建筑垃圾

本项目施工过程中将产生少量的建筑材料包装废弃物、施工辅助材料及少量损坏、撒漏的建筑材料等，施工结束后由施工单位及时统一回收、综合利用，不能回收利用的组织运力将其清运至建筑垃圾填埋场进行处置。在建筑垃圾清运期间，应做好运输车辆的防护工作，禁止随意抛洒。

	运营期生态环境影响分析
	输变电项目运行期环境影响主要为输电线路对周边电磁环境、声环境影响，输电线路巡线对生态环境的影响。

1电磁环境影响预测与评价
建设项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“电磁环境影响专题评价”。

2运营期声环境影响

输电线路运行时会产生一定的可听噪声，这主要是因为导线在运行时，周围空气在电场作用下产生电离放电而产生，主要与线路运行电压和电流有关。
（1）单回输电线路声环境影响分析

1）类比对象
本项目新建220kV线路（单回架设段）选择已运行的“220kV阜东寒一线”作为类比对象。类比线路与本项目线路主要技术指标对照表见4-7。
表4-7 单回类比主要技术指标对照表
主要指标
220kV阜东寒一线
本项目新建线路
电压等级
220kV

220kV

架设型式
单回路架设
单回路架设
导线架设及排列形式
架空/水平排列
架空/水平排列
导线型号
2×JL3/GIA-630/45型钢芯高导电率铝绞线
4×JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线
导线分裂方式
双分裂
四分裂
分裂间距
500mm
450mm
导线高度
11m
6.5m/7.5m（设计最小值），实际架设高度与 220kV阜东寒一线基本一致
区域地形
荒漠戈壁
荒漠戈壁
2）类比对象可行性分析

由表4-7对比分析，选取的类比线路电压等级、架设方式等与本项目线路一致，导线分裂间距及导线直径类比工程略大于本项目，导线分裂间距及导线直径对环境噪声影响不大，本工程导线分裂方式为产生噪声较小的四分裂，双分裂的等效导线半径远小于四分裂，导线表面电场强度更高，电晕放电更剧烈，而输电线路的可听噪声主要由电晕放电产生，因此双分裂的电晕噪声会明显高于四分裂。
监测期间类比线路运行正常，故本次环评将220kV阜东寒一线作为线路类比对象是可行的。

3）类比监测点
以 220kV阜东寒一线 55#～56#杆塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，从线路中心向西方向展开。
4）类比监测内容
等效连续 A声级。
5）类比监测方法
《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

6）类比监测单位及测量仪器

监测单位：武汉中电工程检测有限公司。

监测仪器：AWA6228+型声级计、AWA6021A型声校准器，详见表4-8。

表4-8      噪声监测仪器一览表

设备名称

声级计

声校准器

设备型号

AWA6228+

AWA6021A

仪器编号

00328411

1010665

检定单位

湖北省计量测试技术研究院

湖北省计量测试技术研究院

检定证书编号

2023SZ024900989

2024SZ041400358

有效日期

2023.10.13-2024.10.12

2024.05.15-2025.05.14

7）类比监测时间、监测环境

测量时间：2024年8月20日。

气象条件：天气晴，温度37.6～38.8℃，湿度21.1%～27.9%，风速0.5m/s~0.9m/s。

监测时工况：线路运行电流458.13～638.71A，线路运行电压235.06～235.77kV。

8）类比监测结果

220kV阜东寒一线噪声监测结果见4-9。

表4-9  220kV阜东寒一线噪声类比监测结果   单位：dB（A）

序号

监测点位描述

昼间dB（A）

夜间dB（A）

1

线路中心下方

36.5

35.8

2

距离线路中心5m

36.6

35.7

3

边导线下（距离线路中心7m）

37.0

36.2

4

边导线外5m

36.3

35.9

5

边导线外10m

36.6

36.0

6

边导线外15m

36.4

35.5

7

边导线外20m

37. 1

36. 1

8

边导线外25m

37.0

36.4

9

边导线外30m

37.2

36. 1

10

边导线外35m

36.6

35.7

11

边导线外40m

36.3

35.7

220kV阜东寒一线沿线环境噪声昼间监测值为36.3～37.2dB（A），夜间噪声监测值为35.5～36.4dB（A）。运行状态下线路弧垂中心离地面1.2m高度处的噪声均满足相应标准限值要求。
根据类比监测数据，类比线路运行期噪声随距离变化趋势不明显，根据数据分析可知线路运行噪声对周围环境噪声的贡献值较小，即基本不会对周围环境产生新的噪声增量影响，本工程线路投运前后周围声环境水平基本保持同一水平，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

（2）双回输电线路声环境影响分析
1）类比对象

本项目新建220kV线路（双回路段）选择已运行的“220kV渠阜二、三线双回线路”作为类比对象。类比线路与本项目线路主要技术指标对照表见表4-10。

表 4-10      双回类比线路技术指标对照表

主要指标

220kV渠阜二、三线双回线路

本项目新建线路

电压等级

220kV

220kV

架设型式

双回路架设

双回路架设

导线排列方式

垂直排列

垂直排列

导线型号

2×JL3/GIA-400/35型钢芯高导电率

铝绞线

4×JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线
导线分裂方式

双分裂

四分裂

分裂间距

400mm

450mm

导线高度

13m

6.5m/7.5m（设计最小值），实

际架设高度与220kV 渠阜二、三线基本一致

区域地形

草地、戈壁

戈壁

2）类比对象可行性分析
由表4-10对比分析，选取的类比线路电压等级、架设方式等与本项目线路一致，导线分裂间距及导线直径类比工程略大于本项目，导线分裂间距及导线直径对环境噪声影响不大，本工程导线分裂方式为产生噪声较小的四分裂，双分裂的等效导线半径远小于四分裂，导线表面电场强度更高，电晕放电更剧烈，而输电线路的可听噪声主要由电晕放电产生，因此双分裂的电晕噪声会明显高于四分裂。
监测期间类比线路运行正常，故本次环评将220kV渠阜二、三线双回线路作为线路类比对象是可行的。

3）类比监测点

本次在220kV渠阜二、三线52#-53#塔段线路之间导线弧垂最大处线路中心的地面投影为监测原点，沿垂直于线路方向进行断面监测。

4）类比监测内容

等效连续A声级。

5）类比监测方法

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

6）类比监测单位及测量仪器

监测单位：武汉中电工程检测有限公司。

监测仪器：AWA6228+型声级计、AWA6021A型声校准器，详见表4-11。

表4-11      噪声监测仪器一览表

设备名称

声级计
声校准器
设备型号

AWA6228+
AWA6021A
仪器编号

10348060
1010665
检定单位

湖北省计量测试技术研究院
湖北省计量测试技术研究院
检定证书编号

2024SZ024900222
2024SZ041400358
有效日期

2024.03.27-2025.03.26
2024.05.15-2025.05.14
7）类比监测时间、监测环境

测量时间：2025年1月12日。

气象条件：晴，温度-9.3～-16.9℃，湿度37.2%～38.1%，风速0.6m/s～0.8m/s。监测时工况：220kV渠阜二线运行电压233.89～235.04kV，运行电流为703.91～708.56A；220kV渠阜三线运行电压234.02～235.27kV，运行电流为698.45～709.83A。

8）类比监测结果

220kV渠阜二线、渠阜三线双回线路噪声监测结果见4-12。

表4-12  220kV渠阜二线、渠阜三线双回路噪声类比监测结果  单位：dB（A）

序 号
检测点位
等效连续 A声级（Leq ，dB（A））

昼间
夜间
1

220kV渠阜二线、渠阜三线双回线路
线 路 中心 投影距离 0m
36
36
2

 线 路 中心 投影距离 5m
36
36
3

线 路 中心 投影距离 5.5m（边导线下）
37
36
4
边导线外 5m
36
35
5

边导线外 10m
36
35
6

边导线外 15m
36
36
7

边导线外 20m
36
35
8

边导线外 25m
36
35
9

边导线外 30m
36
35
10
边导线外 35m
36
36
11
边导线外 40m
36
35
12
边导线外 45m
36
35
13
边导线外 50m
36
35
220kV 渠阜二线、渠阜三线双回线路输电线路 50m范围内噪声监测值为 36~ 37dB（A），夜间噪声监测值为 35～36dB（A）。运行状态下线路弧垂中心离地面1.2m高度处的噪声均满足相应标准限值要求。

根据类比监测数据，类比线路运行期噪声随距离变化趋势不明显，根据数据分析可知线路运行噪声对周围环境噪声的贡献值小，即基本不会对周围环境产生新的噪声增量影响，本工程线路投运前后周围声环境水平基本保持同一水平，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。
（3）声环境影响预测结论 
本项目输电线路单、双回路沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。
3运营期废水影响

本次新建输电线路运营期无污水排放，不会对环境产生影响。

4运营期固体废物影响分析

运营期线路检修时产生的少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等），均为一般固废，无危险废物产生。检修完毕后，导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置。
5.运营期生态影响

架空线路投运后需对线路进行定期巡检，巡检通行可依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段特别是环境敏感区域可采用人工巡线或无人机巡线，运行期线路巡检对区域生态环境影响很小。

6.运营期景观影响
本项目建设投运对原生态景观有一定的改变，主要表现在杆塔及输电线路的架设。由于输电线路杆塔占地面积较小，对原有自然背景景观元素影响较小。目前，架空线路所用杆塔基本为银灰色，与周围环境对比不明显，经实际对比，在一定距离后，线路设施不易引起人们的视觉注意。在较为晴朗的天气情况下，观察距离大于1.5km后，线路在肉眼观察下较难发现，已不构成景观影响。

	选址选线环境合理性分析
	根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的规定进行选址选线环境合理性分析。

本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线等相关技术要求，对比分析相关符合性，见前文表1-4。

根据表1-4中“选址选线”内容分析可知：本工程选址选线不涉及生态保护红线，不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线等相关技术要求，故建设项目的选址选线环境合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1生态环境保护措施

1.1人员行为规范

（1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。

（2）注意保护植被，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。

（3）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。

（4）生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。

（5）严格控制施工作业带范围，塔基施工场地、施工临时道路、牵张场及跨越场等临时占地严格控制在用地范围内施工。

1.2植物保护措施

（1）合理规划、设计施工便道及临时施工场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，保证周围地表和植被不受破坏。

（2）材料运输过程中对施工便道及人抬道路进行合理地选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。

（3）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

（4）塔基开挖时设置临时堆土场并进行表面苫盖，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。

（5）基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。

（6）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。 

（7）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。

1.3野生动物保护措施

（1）线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，禁止夜间作业，禁止灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。

（3）施工期间如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

通过落实上述措施，建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。

1.4线路经过草地生态单元的主要环保措施

（1）本工程施工前需按国家有关征占用草场程序办理相关手续，缴纳草场植被恢复费。

（2）严格控制施工道路宽度，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。

（3）在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。

1.5工程措施及水土保持措施
（1）施工前，塔基施工场地、施工临时道路、牵张场等临时占地选址应避让民房等声环境保护目标，本项目临时占地选址周边均无环境保护目标分布、不在生态保护红线范围和生态环境敏感区内；

（2）建筑材料及土方堆放底部铺垫彩条布，以减少场地清理对地表结皮的破坏临时堆土顶部和四周苫盖密目网，施工场地用彩条旗限界；

（3）施工期采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积；避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施；

（4）严格控制施工作业带范围，做好标识与人员施工前告知，施工车辆严格在划定施工便道范围内行驶，严禁随意变更车道；

（5）材料运输尽量依托现有道路，材料运输过程中对施工便道进行合理地选择，减少临时道路修建长度，尽量避免过多扰动原地貌。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用；

（6）含油料的机械、设备下方铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏；

（7）牵张场、材料堆场等临时占地区域宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离保护表层土壤；

（8）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量采用人工方式，避免大开挖，做到土石方平衡，无弃土产生，施工结束后采用土地整治方法对塔基堆土进行整平压实，减少水土流失；

（9）在大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起；

（10）在临时堆土场采用编织袋装土、“品”字形紧密排列的堆砌临时拦渣墙，起到临时挡护的作用；

（11）施工结束后，对扰动场地进行洒水，令其自然板结，降低流失量。项目完结后对扰动的区域进行平整。对工程临时占地进行表土回覆、土地整治或土地平整。

通过落实上述措施，建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。
1.6沙化保护措施

（1）土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

（2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

（3）临时占地由于砂石料搅拌和临时堆置砂石料会破坏原有的地貌，及时清理残留在原地面的混凝土，施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

（4）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工场地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

采取以上措施后，可防止区域土地沙化，本工程建设对区域内生态环境的影响较小。

2施工扬尘防治措施

（1）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

（2）对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

（3）建设单位应当对裸露地面进行覆盖。

（4）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

通过落实上述措施，建设项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。

3废水防治措施

（1）输电线路沿线距离村庄较近的区域，施工人员临时租用铁木里克乡民房，生活污水利用民房已有的污水处理设施进行处理，不外排，距离较远的其他线段在塔基施工范围内设置移动环保公厕，用于处置施工人员生活污水。

（2）塔基基础养护废水量较少，塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。

（3）不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。

施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。

4噪声防治措施

（1）禁止在同一地点安排大量动力机械设备，以杜绝局部声级过高；

（2）对动力机械设备进行定期维修、养护，杜绝设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级；

（3）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声，禁止夜间施工；

（4）施工设备应采用低噪声环保型。

本项目线路沿线较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。

5固体废物防治措施

（1）输电线路沿线塔基施工场地、牵张场内布设垃圾桶或垃圾箱，将生活垃圾集中收集、分类堆放，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由环卫部门统一清运处置；

（2）施工期间不产生建筑垃圾，少量废包装袋由施工单位统一回收，综合利用；

建设项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。

6临时占地区域的恢复措施
（1）塔基施工场地临时占地

塔基施工场地临时占地主要位于塔基周边，塔基开挖时要将土石方堆放在临时占地区域，用于施工结束后基坑回填，塔基护坡；临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。减少破坏原地貌、植被的面积。对临时占地区域适当洒水增湿，因地制宜恢复原有地貌。

（2）牵张场临时占地

牵张场地设置可适当偏移，尽可能利用沿线空地，避免不必要的临时占地行为对生态环境造成破坏；施工作业尽量选择在地表植被较少或无植被区域，尽量不清除地表植被，待施工结束后，对扰动区域进行土地平整，适当洒水增湿，使其自然恢复，逐渐恢复原有地貌。

（3）跨越施工场地
跨越施工场地设置可适当偏移，尽可能利用沿线空地，避免不必要的临时占地行为对生态环境造成破坏；施工作业尽量选择在地表植被较少或无植被区域，尽量不清除地表植被，待施工结束后，对扰动区域进行土地平整，适当洒水增湿，使其自然恢复，逐渐恢复原有地貌。

（4）施工便道临时占地

施工便道的临时占地区域，尽量选择在地表植被较少或无植被区域，在原始地面上进行推平压实尽量不清除地表植被，待施工结束后，对扰动区域应进行土地平整，适当洒水增湿，使其自然恢复，尽可能减少所带来的生态损失。

7 水土流失防治措施
随着施工场地等工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下：

（1）严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响；

（2）及时对回填土方进行覆盖。做好土石方的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；

（3）项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。
8施工期环境保护管理 
为了保证项目建设过程中环境质量，在本项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。 
（1）向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行的生态环境保护措施，并控制施工现场的各种废气、废水、固体废物以及噪声等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。 
（2）在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。 
（3）在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场树立醒目的环保标志，建立环境质量档案，发现问题，及时进行整改，并监督整改措施的实施和验收。
9生态环境保护措施及预期效果

建设项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。

表5-1  施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号
生态保护措施要求
实施
部位
实施
时间
责任
主体
实施保障
实施效果
1

严格控制施工范围，应尽量控制作业面，建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖密目网，作业区四周设置彩带控制作业范围
建设项目施工场所、区域
全部
施工
期

施工单位
①建立环
境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；
②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；
③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正
划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围
2

减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等
减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低
3

对建设项目临时占地进行恢复
施工
后期
建设
单位
4
施工结束后，对施工场地进行土地整治，恢复原有地貌
施工后期
施工单位
施工后做到工完料净场地清，恢复原有地貌及生态现状
5
加强施工期保护宣传教育，设置环保宣传牌。
全部
施工
期
避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象
6
输电线路施工人员租用铁木里克乡民房，生活污水利用民房已有的污水处理设施进行处理，不外排，距离较远的其他线段在塔基施工范围内设置移动环保公厕，用于处置施工人员生活污水。塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，被混凝土吸收或自然蒸发。
建设项目施工场所、区域
全部
施工
期
施工单位
/
无废水外排
7
采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工
全部
施工期
施工单位
/
对周边声环境无影响
8
道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾
全部
施工期
施工单位
/
对周边大气环境影响较小
9
在输电线路沿线塔基施工场地内布设垃圾桶，将生活垃圾集中收集、分类堆放，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由环卫部门统一清运处置；本项目土石方全部回填，无弃方；施工期不产生建筑垃圾，少量废包装袋由施工单位统一回收，综合利用。
全部
施工
期
施工单位
/
固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复


	运营期生态环境保护措施
	1生态环境保护措施

运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束后的土地平整及恢复，具体如下：

（1）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，恢复原有地貌及生态现状。
（2）施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的恢复和重建、平整压实，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。对于不具备人工恢复条件的塔位段，施工结束后应压实整平，待自然恢复。
（3）强化对线路设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐，避免因此导致沿线自然植被和生态系统的破坏。

（4）对施工便道、牵张场及塔基施工场地进行土地整治、生态恢复，加强维护，实施跟踪，了解生态恢复效果，以便及时采取后续措施。

（5）加强对线路维护人员的环保教育，严禁捕猎野生动物，如在工程周围遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，应在专业人员的指导下进行妥善安置。

通过落实上述措施，建设项目运营期对周边生态环境影响可得到有效减缓。

2电磁环境保护措施

运营期电磁环境保护措施见“电磁环境影响专题评价”，通过落实相关措施，建设项目运营期220kV输电线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。

3声环境保护措施

（1）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求；

（2）加强职工管理，保障设备正常运行，降低设备噪声的环境影响。

通过落实上述措施，本项目运营期220kV输电线路产生的噪声对周边环境影响较小，在可接受范围内。

4废水防治措施

本项目新建输电线路运营期无废水产生。

5固体废物防治措施
（1）线路检修时产生的少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等），为一般固废。检修完毕后，导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置，对周围环境无明显影响。

（2）本项目不新增维检修人员，不考虑运营期生活垃圾。

6生态环境保护措施及预期效果

建设项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。

表5-2  运营期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求
实施
部位
实施
时间
责任
主体
实施保障
实施效果
1

施工结束后，对施工场地进行土地平整、对塔基基础周边开挖部分进行覆土、平整夯实；及时清理施工现场。
建设项

目施工

.场所、区域

施工结
束初期
施工
单位
①建立环境管理机构，配：备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管：理规定；

③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠

正

做到工完料净场地清；恢复原有地貌及生态现状。
2

对塔基施工临时占地进行土地平整压实。
3

线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。

线路沿线声环境达标。

4

制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
运营期
建设
单位
线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》
(GB8702
-2014）要求。

5
建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测

监测结果达标


	其他
	1环境管理与监测计划

1.1环境管理

1.1.1环境管理机构

国网新疆电力有限公司巴州供电公司成立了应急领导小组。在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。

1.1.2 施工期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查形式的监督检查。建设期环境管理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

（5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境敏感目标要做到心中有数。

（6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。

（7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。

1.1.3运行期环境管理

本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

（1）制定了环保管理规章制度和电磁环境事故应急预案，建立了电磁环境安全管理档案。

（2）监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。

（3）线路廊道征地范围内禁止新建任何建筑物。

（4）线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。

（5）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

1.1.4环境保护培训

应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；增强人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见表5-3。

表5-3 环保管理培训计划
项目
参加培训或宣传的对象
培训内容
环境保护知识和政策
输电线路沿线的居民
1.电磁环境影响的有关知识

2.声环境质量标准
3.《电力设施保护条例》
4.其他有关的国家和地方的规定
环境保护管理培训
建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员
1《中华人民共和国环境保护法》
2.《中华人民共和国水土保持法》
3.《中华人民共和国野生动物保护法》
4.《中华人民共和国野生植物保护条例》
5.《建设项目环境保护管理条例》
6.其他有关的管理条例、规定

水土保持和
野生动植物
保护
施工及其他相关人员
1.《中华人民共和国水土保持法》
2.《中华人民共和国野生动物保护法》

3.《中华人民共和国野生植物保护条例》
4.其他有关的地方管理条例、规定
1.2环境监测

为了及时了解项目运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据本项目的环境影响性质，对输电线路周围环境进行监测，制定环境监测计划，具体监测计划，见表5-4。

表5-4  环境监测计划表
监测内容

监测因子、频次、方法
监测点位、监测要求、监管要求

电磁环境监测

监测因子：工频电场、工频磁场

监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013)
1.如新增电磁环境敏感目标，新增电磁环境敏感目标处布点监测；

2.输电线路断面监测。

监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）
声环境监测

监测因子：噪声

监测频次：投产时（可采用竣工环保验收监测数据）；监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008)
如新增声环境敏感目标，新增声环境敏感目标处布点监测；监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）
生态恢复监测
工程占地导致原地形地貌发生变化，破坏了地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。
1.监测调查范围：输电线路边导线地面投影外两侧各300m内带状区域范围；

2.监测调查要求：生态监管主要是定期对本工程临时占地的恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保本工程临时占地恢复原有地貌；

3.执行标准：所调查的区域生态环境与其周边生态环境对比，无明显差别。
2环境保护设施竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）要求，建设项目竣工后，建设单位应组织编制验收调查报告，对项目实施自主验收。

本工程竣工环保验收一览表，见表5-5。

表5-5 工程“三同时”及环保措施竣工验收一览表

序号
验收调查项目
竣工环境保护验收调查内容
1

相关批复文件
建设项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，建设项目是否具备开工条件。

2

工程建设与规划的相符性
建设项目的建设是否符合相关规划要求。

3

工程建设内容与环评的相符性
与环评报告及环评报告批复对比，若建设项目的选线、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。
4

敏感目标调查
调查输变电线路电磁影响范围内居民点分布情况，调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况：对比环评报告，说明上述人群和生态保护目标的变化情况以及原因。

5

施工期环保措施落实情况
调查建设项目施工期废水处理措施：施工期施工弃土、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾等的处理处置方式，调查建设项目施工临时占地恢复情况及效果：分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。

6

运行期环保措施落实情况
电磁环境影响防护措施落实情况。
7

电磁环境监测
电磁环境监测值能够满足《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）中的相应限值要求，电磁环境监测值是否存在超标现象，如有，提出处置措施。
8

声环境监测
调查建设项目主要噪声源和主要背景噪声源情况。声环境监测值是否存在超标现象，如有，提出处置措施。
9

生态环境调查
分析建设项目建设对生态环境的影响，分析实际影响与环评文件中预测结果的符合程度及减缓、补偿措施的落实效果。调查建设项目采取的生态保护措施的实施效果：列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有可操作性的补偿措施与建议。
10
环境保护
环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级环保主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。
11
存在的问题及其改进措施与环境管理建议
通过现场调查，总结工程施工期、运行期是否存在相应的环境问题并提出改进措施与环境管理建议。



	环保投资
	建设项目的总投资约1664万元，其中环保投资约44.2万元，占总投资额的2.66%；环保投资明细见下表5-6。

表5-6     建设项目环保投资估算一览表

序号

项　　　　目

金额（万元）
1

施工场地扬尘治理

6.8
2

施工垃圾处理费

6
3

施工废水处理费
4
4

施工迹地恢复

13
5
其他（含环保警示标牌等费用）
2
6
环评及竣工环境保护验收（含监测）
12.4
7
合　　　　计
44.20



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1.施工结束后，对扰动场地进行平整、洒水，恢复地貌；

2.合理安排施工工期，设置围栏；塔基开挖时设置临时堆土场并进行苫盖，用于基坑回填，回填后及时整平；3、严格控制施工范围，应尽量控制作业面，建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖密目网；4、在塔基基础及杆塔等施工完毕后，立即对塔基基础周边开挖部分覆土，并平整夯实，减少水土流失；5、选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动集中在白天，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。
	避免因本工程建设造成区域植被破坏，水土流失
	在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的恢复，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境
	本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	输电线路沿线距离村庄较近的区域，临时租用附近村庄民房，生活污水利用民房已有的化粪池进行处理，不外排，距离较远的其他线段在塔基施工范围内设置移动环保公厕，用于处置施工人员生活污水。塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，被混凝土吸收或自然蒸发。
	废水不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	优化导线特性，加强运行管理，保证噪声影响符合国家要求
	线路运行时沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	振动
	
	/
	/
	/

	大气环境
	加强对施工现场和物料运输的管理，对易起尘的临时堆土及裸露地面等采取苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
	对周边环境空气质量无不利影响
	/
	/

	固体废物
	输电线路沿线塔基施工场地内布设垃圾桶，将生活垃圾集中收集、分类堆放，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由环卫部门统一清运处置；施工完成后做好迹地清理；包装袋综合利用；施工余土用于塔基垫高、平整处理。
	实现合理处置
	运营期维检修产生的少量金具、导线等废物，随检修人员带回国网新疆电力有限公司巴州供电公司按制度统一处理处置。
	合理处置

	电磁环境
	/
	/
	制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等
	《电磁环境控制限值》（GB8702-201 4）中表1频率为50Hz时“公众暴露限值”：工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。
	开展监测，监测记录完整。

	其他
	加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。
	/
	强化对线路检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理
	/


七、结论
	通过分析，评价认为新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程符合国家产业政策，不涉及生态保护红线及其他环境敏感区域，选址符合规范要求和生态环境分区管控要求。

项目所在区域环境质量现状较好，无制约项目建设的重大环境因素，在严格执行本环评提出的各项污染防治措施的前提下，可确保施工期和运营期各类污染物稳定达标排放，总体上对区域生态环境影响不大，从环境影响角度而言，本项目的建设是可行的。




新疆巴州若羌央达什喀克升压

汇集站220千伏送出工程

环境影响报告表
电磁环境影响专题评价

编制单位：核工业二三0研究所
编制日期：二〇二六年三月

1总则

1.1项目规模

新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程主要建设内容包括：

（1）祁曼750kV变电站至央达什喀克220kV升压汇集站线路工程
新建祁曼750kV变电站至央达什喀克220kV升压汇集站线路工程，路径全长约10.3km，单、双回路架设，其中单回路8.7km，双回路2×0.8km（祁曼变进线段，另一侧预留），导线采用4×JL3/G1A-400/35型高导电率节能导线，随线路架设2根24芯OPGW光缆，新建杆塔34基，其中双回路耐张塔3基，单回路直线塔24基，单回路耐张塔7基。

（2）祁曼750kV变220kV出线间隔利用工程。
1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害就利、保障公众健康，国网新疆电力有限公司巴州供电公司委托我单位承担建设项目的电磁环境影响评价工作，分析说明建设项目建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3评价依据

1.3.1国家法律法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；
（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；
（6）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；
（7）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）。
1.3.2相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.3.3技术文件和技术资料

（1）《新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程可行性研究报告》（巴州科汇电力设计有限责任公司，2026年1月）；
1.4评价因子、评价等级、评价范围、评价方法

（1）评价因子

建设项目为电压等级220kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

（2）评价等级

建设项目为220kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）评价工作等级划分原则，确定建设项目评价工作等级，详见1-1。

表1-1  电磁环境影响评价工作等级划分原则

	分

类
	电压

等级
	工程
	条件
	评价工

作等级
	建设项目

	
	
	
	
	
	条件
	工作等级

	交流
	220kV

~
330kV
	输电线路

	1 、地下电缆
2 、边导线地面投影外两侧15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线
	三级
	15m内无电磁环境敏感目标
	三级

	
	
	
	边导线地面投影外两侧15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线
	二级
	/
	/


    220kV输电线路边导线地面投影外两侧15m范围内无电磁环境敏感目标。根据表1-1，确定本项目输电线路的电磁环境影响评价等级为三级。

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电压等级为220kV的建设项目以架空线路边导线地面投影外两侧各40m为电磁环境影响评价范围。

（4）评价方法

   电磁环境影响预测方法：输电线路：模式预测法。

1.5评价标准

    根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014）的要求，具体见表1-2。
表1-2  电磁环境控制限值

	项目
	频率范围
	工频电场强度
	工频磁感应强度
	备注

	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)
	0.025kHz~1.2kHz
	200/f
	5/f
	f代表频率

	输变电工程
	0.05kHz(50Hz)
	4000V/m
	100μT
	——


注：本工程频率为0.05kHz(50Hz），依据上表“200/f”及“5/f”计算，本工程电磁环境控制限值分别为：工频电场强度为4kV/m，工频磁感应强度为100μT。

除表1-2，架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.6 电磁环境敏感目标 
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。 
根据现场勘察，本项目新建220kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m评价范围内不涉及上述电磁环境敏感目标。
2电磁环境现状监测与评价

2.1监测因子

工频电场、工频磁场

2.2监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的要求，在输电线路评价范围内共设置2个现状监测点，距地面1.5m处监测。具体点位布置见附图12。

2.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司 

监测时间：2026年1月30日。

2.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1    监测仪器参数表

	电磁辐射分析仪
	设备型号
	SEM-600&LF-01

	
	测量范围
	工频电场：0.01V/m~100kV/m（工频电场分辨率0.001V/m）

工频磁场：0.1nT~10mT（工频磁场分辨率：0.001µT（µT档））

	
	证书编号
	校准字第202512105923号（磁场）/校准字第202512107780号（电场）

	
	校准单位
	中国测试技术研究院

	
	有效截止日期
	2026-12-22


2.5监测期间气象条件

监测期间的气象条件见表2-2。

表2-2  监测期间气象条件

	测量环境

条件
	天气情况
	温度（℃）
	相对湿度（％）

	
	晴
	1月30日
	-5.8～-2.3
	27.5～30.2


2.6 监测结果

监测结果，见表2-3。

表2-3   电磁环境现状监测结果

	监测点
	工频电场强度V/m
	工频磁感应强度μT

	监测点

位编号
	监测点位置
	
	

	1
	拟建线路监测点1
	0.17
	0.0056

	2
	拟建线路监测点2
	0.30
	0.0082


　　由表2-3分析可知，拟建220千伏输电线路工频电场强度在0.17V/m～0.30V/m之间，工频磁感应强度在0.0056μT～0.0082μT之间，2个监测点工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。
3电磁环境影响预测分析

3.1新建220kV输电线路电磁环境预测

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）判定，新建的 220kV架空线路电磁环境影响评价等级为三级，采用模式预测的方式进行预测分析。
3.1.1计算方法
输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设建设项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。
具体计算方法如下：
（1）工频电场强度预测
高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由矩阵方程计算：

[image: image14.png]A
s

Q
[




式中：U一各导线对地电压的单列矩阵；

Q一各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ一各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）；

[U]矩阵可由输电线路电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的l.05倍作为计算电压；

[λ]矩阵由镜像原理求得。

计算由等效电荷产生的电场：

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：


[image: image15.wmf]å

=

-

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

x

L

x

x

L

x

x

Q

E

1

2

'

2

0

)

)

(

(

2

1

pe



[image: image16.wmf]å

=

+

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

y

L

y

y

L

y

y

Q

E

1

2

'

2

0

)

)

(

(

2

1

pe


式中：
[image: image17.wmf]i

x

，
[image: image18.wmf]i

y

—导线i的坐标（i=1，2，m）；
m—导线数目；


[image: image19.wmf]i

L

，
[image: image20.wmf]'

i

L

—分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点的电场强度的水平和垂直分量为：


[image: image21.wmf]å

å

=

=

-

+

=

+

=

m

i

xI

xR

m

i

ixI

ixR

jE

E

E

j

E

Ex

1

1



[image: image22.wmf]å

å

=

=

-

+

=

+

=

m

i

yI

yR

m

i

iyI

iyR

jE

E

E

j

E

Ey

1

1


式中：
[image: image23.wmf]xR

E

—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；


[image: image24.wmf]xI

E

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；


[image: image25.wmf]yR

E

—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；


[image: image26.wmf]yI

E

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成场强为：


[image: image27.wmf]()()

xy

xRxIyRyI

EEjExEjEyEE

-----

=+++=+


式中：
[image: image28.wmf]22

xxRxI

EEE

=+



[image: image29.wmf]22

yyRyI

EEE

=+


在地面处（y=0）电场强度的水平分量

Ex=0

（2）磁感应强度的预测 
由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 
和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d:
[image: image30.wmf](

)

m

d

f

r

=


式中：ρ—大地电阻率，Ω·m；f—频率，Hz。
在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图1，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：
[image: image42.png]0 1L,

Loy =10lg (10" + “m) (dB)




式中：I—导线i中的电流值，A；

h—导线与预测点的高差，m；

L—导线与预测点的水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

[image: image31.png]Ep.1 HiFEEE




图A-1  磁场向量图

合成后的水平和垂直场强分别为：

Hx=H1x+H2x+H3x

Hy=H1y+H2y+H3y

[image: image32.png]






































































































































式中：

H1x、H2x、H3x为各相导线的场强的水平分量；

H1y、H2y、H3y为各相导线的场强的垂直分量；
Hx、Hy为计算点处合成后的水平和垂直分量；

H为计算点处磁场强度合成总量磁场强度（A/m）。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度（mT），转换公式如下：

B=μ0H

式中：B为磁感应强度（mT）；

H为磁场强度（A/m）；

μ0为真空的磁导率，μ0＝4π×10-4H/m

3.1.2预测杆塔选型

新建祁曼750kV变电站至央达什喀克220kV升压汇集站线路工程，路径全长约10.3km，单、双回路架设，其中单回路8.7km，双回路2×0.8km（祁曼变进线段，另一侧预留）。

根据本工程导线型式和设计气象条件，按照《国网基建部关于发布线路杆塔通用设计优化技术导则及模块序列清单的通知》（基建技术〔2020〕54号），《国网基建部关于发布输变电工程通用设计通用设备应用目录》 （基建技术〔2023〕71号），结合《35千伏～750千伏线路杆塔通用设计优化技术导则》《国网新疆电力有限公司差异化规划设计导则》综合考虑杆塔选型，本工程采用2910轻气象区和2915中气象区角钢塔模块。
本工程全线使用杆塔为自立式铁塔，共设杆塔34基，其中单回路直线塔24基，单回路耐张塔7基，双回路耐张塔3基。

本工程全线杆塔使用特性见表3-1，新建杆塔形式见附图4。

表 3-1  祁曼750千伏变电站～央达什喀克220kV线路工程杆塔一览表

	序号
	杆塔型号
	呼称高（m）
	设计档距（m）
	转角度数
(°)
	数量
（基）
	备注（覆冰、风速、导线型号）

	
	
	
	水平
	垂直
	
	
	

	1
	220-ZB29101
	24
	360
	450
	0
	6
	29m/s，10mm，4×JL3/G1A-400/35

	2
	220-ZB29102
	27
	500
	700
	0
	16
	

	3
	220-ZB29102
	30
	500
	700
	0
	2
	

	4
	220-J29101
	24
	450
	700
	0-20
	1
	

	5
	220-J29102
	24
	450
	700
	20-40
	3
	

	6
	220-DJ2910
	24
	450
	700
	0-40/40-90
	3
	

	7
	220-SJ29101
	24
	500
	750
	0-20
	1
	

	8
	220-SDJ2910
	24
	450
	700
	0-40/40-90
	2
	


3.1.3计算所需参数

本次新建输电线路所经区域均无电磁环境敏感点，不存在对敏感点影响。本次分别对单回路、双回路进行预测。综合比较各种塔型参数，本次评价选择典型电磁环境影响最大的塔型进行理论计算，单回路典型塔型为：220-ZB29102塔型，此塔型为单回路塔型中相间距最大塔型，且使用数量最多，属于本项目单回路塔型中电磁影响最不利塔型；计算参数详见表3-2。双回路典型塔型为：220-SDJ2910，此塔型为双回路（单边挂线，左侧预留）塔型中相间距最大塔型，且使用数量最多，属于本项目双回路（单边挂线，左侧预留）塔型中电磁影响最不利塔型；计算参数详见表3-3。

表3-2      本项目220kV单回路线路段计算参数
	线路
	220kV单回路
	计算
原点
	线路走廊截面与线路中心
在地面投影的交点

	采用塔型
	220-ZB29102
	
	

	相序排列方式
	水平排列
	相间距坐标
	[image: image33.png]220—ZB29102





	导线型号
	4×JL3/G1A-400/35
	
	

	分裂方式
	四分裂
	
	

	分裂导线间距
	450mm
	
	

	导线外径
	26.8mm
	
	

	地线型式
	祁曼变电站进线6千米地段采用OPGW-48B1-150 型OPGW光缆（Φ= 14.6mm），其余地段采用OPGW-24B1-120 型OPGW光缆 （ Φ= 16.6mm）
	
	

	预测电压
	231kV
	
	

	预测电流（80℃）
	964A
	
	

	极限输送功率
	1120MW
	
	

	导线垂直间距
	A相-B相：0m
C相-B相：0m
A相-C相：0m
	
	

	相序
	A-B-C（左中右）
	
	

	导线水平间距
	A(-10.3，h1、h2、h3）

B（0，h1、h2、h3）

C（10.31，h1、h2、h3）
	
	

	导线截面积
	1600mm2
	
	


表3-3  本项目220kV双回路（单边挂线）线路段计算参数
	线路
	220kV双回路（左侧预留）
	计算
原点
	线路走廊截面与线路中心
在地面投影的交点

	采用塔型
	220-SDJ2910
	
	

	相序排列方式
	水平排列
	相间距坐标
	[image: image43.wmf]（A/m）�

2

2

2

L

h

I

H

+

=

p

[image: image34.png]5000

6900

6600

Mm‘i‘

A\

480





	导线型号
	4×JL3/G1A-400/35
	
	

	分裂方式
	四分裂
	
	

	分裂导线间距
	450mm
	
	

	导线外径
	26.8mm
	
	

	地线型式
	祁曼变电站进线6千米地段采用OPGW-48B1-150 型OPGW光缆（Φ= 14.6mm），其余地段采用OPGW-24B1-120 型OPGW光缆 （ Φ= 16.6mm）
	
	

	预测电压
	231kV
	
	

	预测电流（80℃）
	964A
	
	

	极限输送功率
	1120MW
	
	

	相序
	左侧预留/B2-C2-A2（上中下）
	
	

	导线水平间距
	B2(4.4，h1+13.5、h2+13.5、h3+13.5）

C2（6.15，h1+6.6、h2+6.6、h3+6.6）

A2（4.9，h1、h2、h3）
	
	

	导线截面积
	1600mm2
	
	


3.1.4输电线路工频电场、工频磁场预测

根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中，220kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区为7.5m 、非居民区为6.5m。本次预测导线对地高度为6.5m、7.5m、11.2m时，地面上1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，以线路走廊截面与线路中心（档距两端杆塔中央连线）在地面投影的交点为原点0（0，0），X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

本工程拟建单回线路设计最低线高下的工频电场及工频磁场预测计算见表3-4、表3-5，相应变化趋势见图3-1～图3-6。

表3-4  单回线路段电磁环境预测值（220-ZB29102塔型）
	预测点与原点
的水平距离
(m)
	工频电场强度： E（kV/m）
	工频磁感应强度： B (μT)

	
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高 11.2m
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高 11.2m

	
	离地高度 1.5m

	-55m
	0.101 
	0.113 
	0.154 
	1.176 
	1.171 
	1.147 

	-54m
	0.107 
	0.120 
	0.162 
	1.221 
	1.216 
	1.190 

	-53m
	0.113 
	0.127 
	0.171 
	1.269 
	1.264 
	1.235 

	-52m
	0.120 
	0.134 
	0.181 
	1.320 
	1.314 
	1.284 

	-51m
	0.128 
	0.142 
	0.192 
	1.374 
	1.368 
	1.335 

	-50.31m（边导线对地投影外40m处）
	0.133 
	0.149 
	0.200 
	1.414 
	1.407 
	1.372 

	-50m
	0.136 
	0.151 
	0.203 
	1.432 
	1.425 
	1.389 

	-49m
	0.145 
	0.161 
	0.216 
	1.494 
	1.486 
	1.446 

	-48m
	0.154 
	0.172 
	0.229 
	1.559 
	1.551 
	1.508 

	-47m
	0.165 
	0.183 
	0.244 
	1.629 
	1.620 
	1.573 

	-46m
	0.176 
	0.196 
	0.260 
	1.704 
	1.694 
	1.642 

	-45m
	0.189 
	0.210 
	0.277 
	1.784 
	1.773 
	1.716 

	-44m
	0.202 
	0.225 
	0.296 
	1.870 
	1.858 
	1.796 

	-43m
	0.218 
	0.242 
	0.317 
	1.963 
	1.949 
	1.880 

	-42m
	0.234 
	0.260 
	0.339 
	2.062 
	2.047 
	1.971 

	-41m
	0.253 
	0.280 
	0.364 
	2.170 
	2.153 
	2.069 

	-40m
	0.273 
	0.303 
	0.391 
	2.286 
	2.268 
	2.174 

	-39m
	0.296 
	0.327 
	0.421 
	2.412 
	2.391 
	2.287 

	-38m
	0.322 
	0.355 
	0.453 
	2.550 
	2.526 
	2.409 

	-37m
	0.350 
	0.386 
	0.489 
	2.699 
	2.672 
	2.541 

	-36m
	0.382 
	0.421 
	0.529 
	2.862 
	2.832 
	2.683 

	-35m
	0.418 
	0.460 
	0.573 
	3.040 
	3.006 
	2.838 

	-34m
	0.459 
	0.503 
	0.622 
	3.236 
	3.197 
	3.007 

	-33m
	0.506 
	0.553 
	0.677 
	3.452 
	3.407 
	3.190 

	-32m
	0.558 
	0.609 
	0.737 
	3.691 
	3.639 
	3.391 

	-31m
	0.619 
	0.673 
	0.805 
	3.956 
	3.896 
	3.610 

	-30m
	0.688 
	0.746 
	0.880 
	4.252 
	4.181 
	3.850 

	-29m
	0.768 
	0.830 
	0.965 
	4.582 
	4.499 
	4.114 

	-28m
	0.862 
	0.927 
	1.059 
	4.953 
	4.855 
	4.405 

	-27m
	0.970 
	1.039 
	1.165 
	5.371 
	5.255 
	4.725 

	-26m
	1.098 
	1.170 
	1.284 
	5.847 
	5.706 
	5.079 

	-25m
	1.249 
	1.322 
	1.416 
	6.389 
	6.218 
	5.471 

	-24m
	1.427 
	1.500 
	1.564 
	7.011 
	6.802 
	5.905 

	-23m
	1.641 
	1.710 
	1.729 
	7.730 
	7.471 
	6.387 

	-22m
	1.897 
	1.958 
	1.912 
	8.566 
	8.240 
	6.922 

	-21m
	2.205 
	2.252 
	2.114 
	9.544 
	9.131 
	7.514 

	-20m
	2.579 
	2.599 
	2.333 
	10.698 
	10.166 
	8.169 

	-19m
	3.034 
	3.008 
	2.569 
	12.068 
	11.373 
	8.890 

	-18m
	3.585 
	3.489 
	2.818 
	13.703 
	12.784 
	9.680 

	-17m
	4.250 
	4.047 
	3.073 
	15.663 
	14.429 
	10.538 

	-16m
	5.043 
	4.680 
	3.324 
	18.010 
	16.339 
	11.457 

	-15m
	5.963 
	5.374 
	3.558 
	20.800 
	18.523 
	12.427 

	-14m
	6.981 
	6.092 
	3.758 
	24.046 
	20.958 
	13.427 

	-13m
	8.009 
	6.761 
	3.905 
	27.661 
	23.559 
	14.430 

	-12m
	8.885 
	7.281 
	3.979 
	31.380 
	26.155 
	15.406 

	-11m
	9.388 
	7.535 
	3.968 
	34.739 
	28.508 
	16.319 

	-10.31m（边相导线对地投影处）
	9.415 
	7.509 
	3.908 
	36.571 
	29.862 
	16.897 

	-10m
	9.333 
	7.441 
	3.867 
	37.224 
	30.380 
	17.140 

	-9m
	8.702 
	7.001 
	3.685 
	38.573 
	31.646 
	17.849 

	-8m
	7.678 
	6.315 
	3.445 
	38.941 
	32.343 
	18.437 

	-7m
	6.565 
	5.560 
	3.185 
	38.752 
	32.644 
	18.910 

	-6m
	5.696 
	4.953 
	2.950 
	38.441 
	32.757 
	19.281 

	-5m
	5.373 
	4.697 
	2.785 
	38.312 
	32.856 
	19.568 

	-4m
	5.715 
	4.874 
	2.712 
	38.519 
	33.042 
	19.787 

	-3m
	6.549 
	5.375 
	2.723 
	39.072 
	33.337 
	19.951 

	-2m
	7.539 
	5.974 
	2.780 
	39.826 
	33.684 
	20.066 

	-1m
	8.330 
	6.446 
	2.838 
	40.498 
	33.970 
	20.135 

	0m
	8.633 
	6.624 
	2.861 
	40.770 
	34.082 
	20.159 

	1m
	8.330 
	6.446 
	2.838 
	40.498 
	33.970 
	20.135 

	2m
	7.539 
	5.974 
	2.780 
	39.826 
	33.684 
	20.066 

	3m
	6.549 
	5.375 
	2.723 
	39.072 
	33.337 
	19.951 

	4m
	5.715 
	4.874 
	2.712 
	38.519 
	33.042 
	19.787 

	5m
	5.373 
	4.697 
	2.785 
	38.312 
	32.856 
	19.568 

	6m
	5.696 
	4.953 
	2.950 
	38.441 
	32.757 
	19.281 

	7m
	6.565 
	5.560 
	3.185 
	38.752 
	32.644 
	18.910 

	8m
	7.678 
	6.315 
	3.445 
	38.312 
	32.856 
	19.568 

	9m
	8.702 
	7.001 
	3.685 
	38.573 
	31.646 
	17.849 

	10m
	9.333 
	7.441 
	3.867 
	37.224 
	30.380 
	17.140 

	10.31m（边相导线对地投影处）
	9.415 
	7.509 
	3.908 
	36.571 
	29.862 
	16.897 

	11m
	9.388 
	7.535 
	3.968 
	34.739 
	28.508 
	16.319 

	12m
	8.885 
	7.281 
	3.979 
	31.380 
	26.155 
	15.406 

	13m
	8.009 
	6.761 
	3.905 
	27.661 
	23.559 
	14.430 

	14m
	6.981 
	6.092 
	3.758 
	24.046 
	20.958 
	13.427 

	15m
	5.963 
	5.374 
	3.558 
	20.800 
	18.523 
	12.427 

	16m
	5.043 
	4.680 
	3.324 
	18.010 
	16.339 
	11.457 

	17m
	4.250 
	4.047 
	3.073 
	15.663 
	14.429 
	10.538 

	18m
	3.585 
	3.489 
	2.818 
	13.703 
	12.784 
	9.680 

	19m
	3.034 
	3.008 
	2.569 
	12.068 
	11.373 
	8.890 

	20m
	2.579 
	2.599 
	2.333 
	10.698 
	10.166 
	8.169 

	21m
	2.205 
	2.252 
	2.114 
	9.544 
	9.131 
	7.514 

	22m
	1.897 
	1.958 
	1.912 
	8.566 
	8.240 
	6.922 

	23m
	1.641 
	1.710 
	1.729 
	7.730 
	7.471 
	6.387 

	24m
	1.427 
	1.500 
	1.564 
	7.011 
	6.802 
	5.905 

	25m
	1.249 
	1.322 
	1.416 
	6.389 
	6.218 
	5.471 

	26m
	1.098 
	1.170 
	1.284 
	5.847 
	5.706 
	5.079 

	27m
	0.970 
	1.039 
	1.165 
	5.371 
	5.255 
	4.725 

	28m
	0.862 
	0.927 
	1.059 
	4.953 
	4.855 
	4.405 

	29m
	0.768 
	0.830 
	0.965 
	4.582 
	4.499 
	4.114 

	30m
	0.688 
	0.746 
	0.880 
	4.252 
	4.181 
	3.850 

	31m
	0.619 
	0.673 
	0.805 
	3.956 
	3.896 
	3.610 

	32m
	0.558 
	0.609 
	0.737 
	3.691 
	3.639 
	3.391 

	33m
	0.506 
	0.553 
	0.677 
	3.452 
	3.407 
	3.190 

	34m
	0.459 
	0.503 
	0.622 
	3.236 
	3.197 
	3.007 

	35m
	0.418 
	0.460 
	0.573 
	3.040 
	3.006 
	2.838 

	36m
	0.382 
	0.421 
	0.529 
	2.862 
	2.832 
	2.683 

	37m
	0.350 
	0.386 
	0.489 
	2.699 
	2.672 
	2.541 

	38m
	0.322 
	0.355 
	0.453 
	2.550 
	2.526 
	2.409 

	39m
	0.296 
	0.327 
	0.421 
	2.412 
	2.391 
	2.287 

	40m
	0.273 
	0.303 
	0.391 
	2.286 
	2.268 
	2.174 

	41m
	0.267 
	0.295 
	0.382 
	2.249 
	2.231 
	2.140 

	42m
	0.253 
	0.280 
	0.364 
	2.170 
	2.153 
	2.069 

	43m
	0.234 
	0.260 
	0.339 
	2.062 
	2.047 
	1.971 

	44m
	0.218 
	0.242 
	0.317 
	1.963 
	1.949 
	1.880 

	45m
	0.202 
	0.225 
	0.296 
	1.870 
	1.858 
	1.796 

	46m
	0.189 
	0.210 
	0.277 
	1.784 
	1.773 
	1.716 

	47m
	0.176 
	0.196 
	0.260 
	1.704 
	1.694 
	1.642 

	48m
	0.165 
	0.183 
	0.244 
	1.629 
	1.620 
	1.573 

	49m
	0.154 
	0.172 
	0.229 
	1.559 
	1.551 
	1.508 

	50m
	0.145 
	0.161 
	0.216 
	1.494 
	1.486 
	1.446 

	50.31m（边相导线对地投影外40m处）
	0.136 
	0.151 
	0.203 
	1.432 
	1.425 
	1.389 

	51m
	0.128 
	0.142 
	0.192 
	1.374 
	1.368 
	1.335 

	52m
	0.120 
	0.134 
	0.181 
	1.320 
	1.314 
	1.284 

	53m
	0.113 
	0.127 
	0.171 
	1.269 
	1.264 
	1.235 

	54m
	0.107 
	0.120 
	0.162 
	1.221 
	1.216 
	1.190 

	55m
	0.101 
	0.113 
	0.154 
	1.176 
	1.171 
	1.147 

	最大值
	9.415
	7.535
	3.979
	40.770
	34.082
	20.159

	最大值处距线路走廊中心距离（m）
	10.31
	11
	12
	0
	0
	0

	标准限值
	10
	4
	4
	100


[image: image35.png]THRAFRERE (kVim)

20 0 2
BEPLLAEEER (m)

80





图 3-1 单回220kV输电线路工频电场强度预测分布曲线图
[image: image36.png]RERE (0T)

T

20 0 2
BEPLLRER (m)

80





图 3-2 单回220kV输电线路工频磁感应强度预测分布曲线图

图3-3 单回路线路工频电场强度4kV/m等值线图

表3-5  双回路段（单侧挂线，左边预留）电磁环境预测值（220-SDJ2910塔型）

	预测点与原点
的水平距离
(m)
	工频电场强度： E（kV/m）
	工频磁感应强度： B（μT）

	
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高 10.3m
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高 10.3m

	
	离地高度 1.5m

	-50m
	0.149 
	0.144 
	0.131 
	0.707 
	0.702 
	0.640 

	-49m
	0.153 
	0.148 
	0.134 
	0.732 
	0.726 
	0.662 

	-48m
	0.157 
	0.152 
	0.137 
	0.758 
	0.752 
	0.685 

	-47m
	0.161 
	0.156 
	0.140 
	0.786 
	0.780 
	0.709 

	--46.15m（边导线对地投影外40m处）
	0.165 
	0.159 
	0.142 
	0.811 
	0.804 
	0.731 

	-46m
	0.166 
	0.160 
	0.143 
	0.815 
	0.808 
	0.735 

	-45m
	0.170 
	0.164 
	0.146 
	0.846 
	0.839 
	0.762 

	-44m
	0.175 
	0.168 
	0.149 
	0.879 
	0.871 
	0.790 

	-43m
	0.180 
	0.172 
	0.152 
	0.913 
	0.905 
	0.820 

	-42m
	0.185 
	0.177 
	0.155 
	0.950 
	0.940 
	0.852 

	-41m
	0.190 
	0.182 
	0.159 
	0.988 
	0.978 
	0.885 

	-40m
	0.196 
	0.186 
	0.162 
	1.029 
	1.019 
	0.921 

	-39m
	0.201 
	0.191 
	0.165 
	1.073 
	1.061 
	0.958 

	-38m
	0.207 
	0.196 
	0.168 
	1.119 
	1.107 
	0.998 

	-37m
	0.213 
	0.201 
	0.171 
	1.169 
	1.155 
	1.040 

	-36m
	0.219 
	0.206 
	0.174 
	1.221 
	1.206 
	1.085 

	-35m
	0.225 
	0.211 
	0.177 
	1.277 
	1.261 
	1.133 

	-34m
	0.231 
	0.216 
	0.179 
	1.337 
	1.320 
	1.184 

	-33m
	0.237 
	0.221 
	0.181 
	1.402 
	1.382 
	1.238 

	-32m
	0.243 
	0.225 
	0.183 
	1.470 
	1.449 
	1.295 

	-31m
	0.249 
	0.230 
	0.184 
	1.544 
	1.521 
	1.357 

	-30m
	0.255 
	0.235 
	0.185 
	1.624 
	1.598 
	1.423 

	-29m
	0.261 
	0.239 
	0.186 
	1.709 
	1.681 
	1.494 

	-28m
	0.267 
	0.242 
	0.185 
	1.801 
	1.770 
	1.569 

	-27m
	0.273 
	0.245 
	0.184 
	1.901 
	1.866 
	1.651 

	-26m
	0.278 
	0.248 
	0.181 
	2.009 
	1.970 
	1.738 

	-25m
	0.282 
	0.250 
	0.177 
	2.125 
	2.082 
	1.832 

	-24m
	0.286 
	0.250 
	0.172 
	2.252 
	2.204 
	1.934 

	-23m
	0.289 
	0.250 
	0.165 
	2.390 
	2.336 
	2.043 

	-22m
	0.290 
	0.247 
	0.156 
	2.541 
	2.480 
	2.161 

	-21m
	0.290 
	0.243 
	0.144 
	2.706 
	2.637 
	2.289 

	-20m
	0.288 
	0.237 
	0.129 
	2.886 
	2.808 
	2.428 

	-19m
	0.284 
	0.227 
	0.112 
	3.085 
	2.996 
	2.579 

	-18m
	0.277 
	0.215 
	0.093 
	3.303 
	3.202 
	2.742 

	-17m
	0.267 
	0.199 
	0.073 
	3.544 
	3.429 
	2.921 

	-16m
	0.253 
	0.180 
	0.063 
	3.811 
	3.679 
	3.115 

	-15m
	0.235 
	0.159 
	0.078 
	4.108 
	3.955 
	3.327 

	-14m
	0.215 
	0.140 
	0.118 
	4.438 
	4.262 
	3.559 

	-13m
	0.195 
	0.134 
	0.177 
	4.808 
	4.602 
	3.812 

	-12m
	0.184 
	0.159 
	0.252 
	5.223 
	4.982 
	4.089 

	-11m
	0.199 
	0.220 
	0.343 
	5.689 
	5.407 
	4.393 

	-10m
	0.256 
	0.316 
	0.454 
	6.217 
	5.883 
	4.726 

	-9m
	0.359 
	0.446 
	0.586 
	6.817 
	6.418 
	5.090 

	-8m
	0.510 
	0.614 
	0.742 
	7.500 
	7.022 
	5.488 

	-7m
	0.712 
	0.826 
	0.926 
	8.282 
	7.704 
	5.923 

	-6.15m（边相导线对地投影处）
	0.933 
	1.048 
	1.106 
	9.038 
	8.354 
	6.322 

	-6m
	0.977 
	1.091 
	1.140 
	9.181 
	8.476 
	6.395 

	-5m
	1.319 
	1.421 
	1.387 
	10.219 
	9.351 
	6.905 

	-4m
	1.756 
	1.826 
	1.668 
	11.420 
	10.341 
	7.451 

	-3m
	2.311 
	2.320 
	1.982 
	12.810 
	11.457 
	8.028 

	-2m
	3.006 
	2.911 
	2.323 
	14.416 
	12.703 
	8.628 

	-1m
	3.858 
	3.598 
	2.682 
	16.252 
	14.072 
	9.233 

	0m
	4.866 
	4.366 
	3.041 
	18.309 
	15.532 
	9.824 

	1m
	5.990 
	5.169 
	3.377 
	20.511 
	17.010 
	10.368 

	2m
	7.120 
	5.924 
	3.660 
	22.681 
	18.382 
	10.830 

	3m
	8.062 
	6.516 
	3.860 
	24.497 
	19.470 
	11.174 

	4m
	8.574 
	6.821 
	3.953 
	25.557 
	20.087 
	11.367 

	5m
	8.488 
	6.763 
	3.923 
	25.567 
	20.109 
	11.391 

	6m
	7.827 
	6.353 
	3.775 
	24.544 
	19.543 
	11.245 

	6.15m（边相导线对地投影处）
	7.689 
	6.266 
	3.743 
	24.318 
	19.414 
	11.209 

	7m
	6.787 
	5.681 
	3.524 
	22.800 
	18.516 
	10.947 

	8m
	5.609 
	4.875 
	3.199 
	20.727 
	17.213 
	10.527 

	9m
	4.472 
	4.046 
	2.831 
	18.621 
	15.802 
	10.022 

	10m
	3.469 
	3.268 
	2.449 
	16.645 
	14.400 
	9.465 

	11m
	2.631 
	2.581 
	2.075 
	14.867 
	13.076 
	8.886 

	12m
	1.954 
	1.997 
	1.724 
	13.299 
	11.861
	8.652

	13m
	1.418 
	1.512 
	1.406 
	11.928 
	10.764 
	7.744 

	14m
	1.001 
	1.118 
	1.124 
	10.732 
	9.782 
	7.206 

	15m
	0.683 
	0.802 
	0.879 
	9.688 
	8.906 
	6.699 

	16m
	0.452 
	0.553 
	0.670 
	8.775 
	8.126 
	6.226 

	17m
	0.306 
	0.366 
	0.494 
	7.974 
	7.431 
	5.787 

	18m
	0.252 
	0.240 
	0.350 
	7.269 
	6.812 
	5.381 

	19m
	0.271 
	0.189 
	0.236 
	6.645 
	6.259 
	5.008 

	20m
	0.316 
	0.204 
	0.156 
	6.093 
	5.763 
	4.664 

	21m
	0.361 
	0.247 
	0.122 
	5.601 
	5.319 
	4.349 

	22m
	0.398 
	0.290 
	0.135 
	5.161 
	4.920 
	4.059 

	23m
	0.426 
	0.326 
	0.168 
	4.768 
	4.559 
	3.794 

	24m
	0.446 
	0.355 
	0.202 
	4.415 
	4.234 
	3.549 

	25m
	0.458 
	0.376 
	0.232 
	4.097 
	3.940 
	3.325 

	26m
	0.465 
	0.391 
	0.257 
	3.810 
	3.673 
	3.119 

	27m
	0.467 
	0.400 
	0.276 
	3.550 
	3.430 
	2.929 

	28m
	0.466 
	0.405 
	0.290 
	3.314 
	3.209 
	2.754 

	29m
	0.461 
	0.406 
	0.301 
	3.100 
	3.007 
	2.593 

	30m
	0.454 
	0.405 
	0.308 
	2.904 
	2.822 
	2.445 

	31m
	0.446 
	0.401 
	0.312 
	2.726 
	2.653 
	2.307 

	32m
	0.436 
	0.396 
	0.314 
	2.562 
	2.497 
	2.180 

	33m
	0.425 
	0.389 
	0.314 
	2.412 
	2.354 
	2.062 

	34m
	0.414 
	0.381 
	0.312 
	2.274 
	2.223 
	1.953 

	35m
	0.403 
	0.373 
	0.310 
	2.148 
	2.101 
	1.852 

	36m
	0.391 
	0.364 
	0.306 
	2.031 
	1.989 
	1.758 

	37m
	0.379 
	0.354 
	0.301 
	1.922 
	1.885 
	1.670 

	38m
	0.367 
	0.345 
	0.296 
	1.822 
	1.789 
	1.588 

	39m
	0.355 
	0.335 
	0.290 
	1.730 
	1.699 
	1.512 

	40m
	0.344 
	0.325 
	0.284 
	1.644 
	1.616 
	1.441 

	41m
	0.333 
	0.316 
	0.278 
	1.564 
	1.538 
	1.375 

	42m
	0.322 
	0.306 
	0.271 
	1.489 
	1.466 
	1.312 

	43m
	0.311 
	0.297 
	0.265 
	1.419 
	1.399 
	1.254 

	44m
	0.301 
	0.288 
	0.258 
	1.355 
	1.336 
	1.199 

	45m
	0.291 
	0.279 
	0.251 
	1.294 
	1.277 
	1.148 

	46m
	0.281 
	0.270 
	0.245 
	1.237 
	1.221 
	1.100 

	46.15（边相导线对地投影外40m处）
	0.280 
	0.269 
	0.244 
	1.229 
	1.213 
	1.093 

	47m
	0.272 
	0.262 
	0.238 
	1.184 
	1.169 
	1.054 

	48m
	0.263 
	0.254 
	0.232 
	1.134 
	1.120 
	1.012 

	49m
	0.254 
	0.246 
	0.225 
	1.087 
	1.074 
	0.971 

	50m
	0.246 
	0.238 
	0.219 
	1.043 
	1.031 
	0.933 

	最大值
	8.574
	6.821
	3.953
	25.567
	20.109
	11.391

	最大值处距线路走廊中心距离（m）
	4
	4
	4
	5
	5
	5

	标准限值
	4/10
	4
	4
	100


[image: image37.png]THRAFRERE (kVim)





图 3-4 双回220kV输电线路（单侧挂线）工频电场强度预测分布曲线图
[image: image38.png]TIEERERE (1T

250

200

150

100

50

40 20 0 2





图 3-5 双回220kV输电线路（单侧挂线）工频磁感应强度预测分布曲线图
[image: image39.png]o)

STk

4

10
95

BB R E I AL BB E (m)





图3-6 双回路（单边挂线）工频电场强度4kV/m等值线图
3.2.5计算结果分析

（1）单回路
根据预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，220kV单回线路段220-ZB29102塔型的工频电场强度最大值为9415kV/m，出现在距线路中心投影10.31m处；工频磁感应强度最大值为340.770μT，出现在距线路中心投影处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值。线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

经计算线高按7.5m经过居民区，220kV单回线路段220-ZB29102塔型的工频电场强度最大值为7.535kV/m，出现在距线路中心投影11m处；工频磁感应强度最大值为34.082μT，出现在线路中心投影处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

当线高按11.2m计，产生的工频电场强度最大值为3.979kV/m、工频磁感应强度最大值为20.159μT，可满足上述公众曝露控制限值。

（2）双回路（单边挂线，左侧预留）
根据预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，220kV双回路段（单侧挂线）220-SDJ2910塔型的工频电场强度最大值为8.574kV/m，出现在距线路中心投影4m处；工频磁感应强度最大值为25.567μT，出现在距线路中心投影5m处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值。线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

经计算线高按7.5m经过居民区，220kV双回路段（单侧挂线）220-SDJ2910塔型的工频电场强度最大值为6.821kV/m，出现在距线路中心投影4m处；工频磁感应强度最大值为20.109μT，出现在线路中心投影5m处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

当线高按10.3m计，产生的工频电场强度最大值为3.953kV/m、工频磁感应强度最大值为11.391μT，可满足上述公众曝露控制限值。

从工频电场、工频磁场预测结果可以看出，当距中心点位置不变时，随着线高的增加，工频电场强度和工频磁感应强度影响值也随之逐渐降低。本次新疆巴州若羌央达什喀克升压汇集站220千伏送出工程输电线路沿线不涉及跨越民房，拟建线路沿线评价范围内无电磁环境敏感目标，不存在对保护目标的电磁影响，后续在输电线路环境影响评价范围内不新增环境敏感目标。
4电磁环境保护措施

（1）合理布局导线间距。
（2）线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。
（3）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。
（4）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。
（5）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。
5电磁环境影响评价结论

根据输电线路单回路典型杆塔电磁环境影响的预测结果分析可知，当线路经过非居民区（线高6.5m）时，本项目单回220kV输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场强度均不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值，工频磁感应强度能满足≤100μT的控制限值；若输电线路经过居民区时，需将单回路线高抬升至11.2m，本项目220kV输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场、工频磁场方可满足工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值。

根据输电线路双回路（单侧挂线）典型杆塔电磁环境影响的预测结果分析可知，当线路经过非居民区（线高6.5m）时，本项目双回220kV输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场强度均不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4000V/m的公众曝露控制限值，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值，工频磁感应强度能满足≤100μT的控制限值；若输电线路经过居民区时，需将单回路线高抬升至10.3m，本项目220kV输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场、工频磁场方可满足工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值。

综上所述，本项目拟建 220千伏输电线路评价范围内无电磁环境敏感目标分布，本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014）标准限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。

附图及附件目录

附图：

附图1  本项目与巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元分类图位置关系示意图

附图2  地理位置示意图

附图3  线路路径走向图

附图4  本项目杆塔一览图

附图5  项目基础一览图

附图6  本项目与新疆主体功能区划位置关系示意图

附图7  本项目与自治区生态功能区划位置关系示意图

附图8  本项目植被类型分布示意图

附图9  本项目土地利用类型示意图

附图10 本项目土壤类型分布示意图

附图11 本项目与新疆沙化土地分布情况位置关系图

附图12 本项目电磁及声环境质量现状监测点位示意图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  项目核准批复

附件3  项目可研批复

附件4  路径协议

附件5  新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于祁曼750千伏输变电工程环境影响报告书的批复》（新环审〔2025〕4号）

附件6  本工程声环境、电磁环境现状监测报告

附件7  本项目220千伏单回输电线路噪声类比监测报告

附件8  本项目220千伏双回输电线路噪声类比监测报告
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





A2





C2





B2





C1





A1





B1









_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

