一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	新疆禾美悦城农业科技有限公司和静县脱水蔬菜燃煤锅炉改建项目

	项目代码
	---

	建设单位联系人
	魏树垚
	联系方式
	14799899889

	建设地点
	新疆和静县协比乃尔布呼乡协比乃尔布呼村2组

	地理坐标
	东经：86°30′33.616″，北纬：42°07′48.079″

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	--

	总投资

（万元）
	180
	环保投资（万元）
	31.5

	环保投资占比（%）
	17.5
	施工工期
	1个月

	是否开工

建设
	 eq \o\ac(□,√)否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	0（现有厂区内）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则“排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目”需要设置大气专项评价，汞为本项目锅炉烟气排放控制因子之一，根据《有毒有害大气污染物名录》，汞属于有毒有害污染物，且在厂界外500m范围内存在环境空气保护目标，故设置大气专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为热力生产与供应业，采用15t/h卧式链条炉排燃煤蒸汽锅炉，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、淘汰类项目，属于允许类项目；不涉及使用《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类设备（固定炉排炉、燃煤热风炉）；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目。综上，本项目的建设符合国家产业政策要求。
2、生态环境分区管控符合性分析
2.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），本项目与该方案符合性分析见表 1-1。

表1-1  《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

管控维度
管控要求
本项目情况
相符性

空间布局约束
A1.1-1禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

A1.1-3禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

A1.1-4禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

A1.1-6禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

1.本项目为热力生产与供应业，采用15t/h卧式链条炉排燃煤蒸汽锅炉，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类事项。

2.本项目不涉及畜禽养殖场、养殖小区。
3.本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发。

4.本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
符合

污染物排放管控
A2.1-1新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵守重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

A2.2-2实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
1.本项目符合新疆维吾尔自治区及巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”管控及产业政策要求。

2.本项目锅炉烟气采用“袋式除尘+钠碱法脱硫+SNCR脱硝”后经1根40m高烟囱达标排放。
符合

环境风险防控
A3.2-4加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

A3.2-5强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
1.本次环评进行了环境风险识别与分析，提出了相应的防范措施、储备环境风险应急物资及设置应急预案体系，在落实相关措施的情况下项目整体环境风险可控。

2.本次环评要求企业按要求编制突发环境事件应急预案并定期开展应急演练。
符合
资源利用要求
A4.4-1在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

A4.5-1加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、除尘灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
1.本项目所在区域不属于禁燃区，本项目为热力生产及供应业，通过辅助节能改造，采用高效设备，实现节能降耗，配备相应环保设施，锅炉烟气采用“袋式除尘+钠碱法脱硫+SNCR脱硝”后经1根40m高烟囱达标排放。
2.本项目固体废物主要为炉渣、除尘灰，集中收集后外售综合利用，能够提高资源利用率，减少固体废物排放。
符合
2.2与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）的符合性分析

表1-2与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）的符合性

环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类别

管控要求

本项目情况

符合性

ZH6528270001
和静县一般管控区
一般管控单元

空间布局约束

县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。

本项目拆除原有10蒸吨燃煤锅炉，改建为1台15蒸吨燃煤锅炉，项目所在地不属于城市建成区。

符合

污染物排放管控

库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。

本项目不属于库尔勒大气联防联控区域。
符合

环境风险防控

医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。

本项目积极响应重污染天气应急预案。

符合

资源利用效率

严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。

本项目用水来源于市政管网，主要包括软水制备用水、锅炉系统补水，不涉及地下水开采。
符合

3、相关政策文件符合性分析

表1-3 相关环保政策符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

《中华人民共和国大气污染防治法》
1、国家禁止进口、销售和燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。

2、燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。
1、本项目使用符合要求的优质煤炭，并在厂区内建设封闭式煤渣场进行煤炭、炉渣的储存。

2、本项目采用袋式除尘+钠碱法脱硫+SNCR脱硝烟气净化设施，减少大气污染物的排放。
符合
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》

贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：

（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；

（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。

露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

本项目设置封闭式煤渣场进行煤炭、炉渣的储存，并采取洒水抑尘措施，减少无组织粉尘排放。
《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）

持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。

本项目所在地不属于县级及以上城市建成区，本项目拆除现有1台10蒸吨燃煤锅炉，改建为1台15蒸吨燃煤锅炉。
符合
《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》

（环办[2014]

30号）
不得受理地级及以上城市建成区每小时20蒸吨以下及其他地区每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉项目

本项目不属于地级及以上城市建成区。
符合

《工业料堆场扬尘整治规范》
对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。
本项目设置封闭式煤渣场进行煤炭、炉渣的储存，并采取洒水抑尘措施，减少无组织粉尘排放。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景
2013年4月，建设单位委托新疆旭日环境保护咨询有限公司编制了《和静县晨曦脱水蔬菜专业合作社和静县1000t/年干鲜蔬菜生产基地建设项目环境影响报告表》；2013年5月8日，巴州生态环境局以“巴环评价﹝2013﹞326号”审批通过该项目环境影响报告表。2017年7月建设单位委托北京中企安信环境科技有限公司编制完成《和静县程曦脱水蔬菜专业合作社新建10吨锅炉及烟气处理工程》环境影响报告表，2017年8月22日巴州生态环境局和静县分局对《和静县程曦脱水蔬菜专业合作社新建10吨锅炉及烟气处理工程环境影响报告表》予以批复，批复文号静环批字﹝2017﹞44号，2024年10月已完成竣工环境保护验收。
由于目前现有1台10t/h燃煤锅炉无法满足生产需求，且不满足相关环保要求，建设单位拟拆除现有1台10t/h燃煤锅炉，改建为1台15t/h燃煤锅炉用于蔬菜烘干生产供热。

按照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等有关法律法规规定，项目属《名录》所列“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，本项目为15t/h的燃煤锅炉改、扩建项目，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《新疆禾美悦城农业科技有限公司和静县脱水蔬菜燃煤锅炉改建项目环境影响评价报告表》，审批后作为环保部门和该企业进行环境管理的依据。
2、建设内容

本项目购置1台15t/h燃煤锅炉替代现有1台10t/h燃煤锅炉用于脱水蔬菜烘干生产供热。

表2-1   主要工程建设内容
工程内容

项目组成

备注
主体工程
燃煤锅炉

将现有厂区内的1台用于蔬菜烘干的10t/h的燃煤蒸汽锅炉更换为1台15t/h燃煤蒸汽锅炉

新建
储运工程

依托现有封闭式储煤场（100㎡）和灰渣场（50㎡）。

依托现有
公用工程

给水

市政供水管网供给。

/
供电
市政电网供电。

/
供热

本项目蔬菜烘干采用燃煤锅炉提供热源，每年生产30天，冬季不生产，不需供暖。

/
环保工程

废气治理

锅炉烟气采取“SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫”处理，处理后经40m高烟囱排放，煤场、渣场全封闭并定期洒水抑尘减少无组织废气的排放。
新建
废水治理

软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水。

依托现有
噪声治理

设备基础减震、隔声处理。

固废治理

固体废物主要为除尘灰、炉渣、废滤袋、废离子交换树脂、废尿素包装袋，废氢氧化钠包装袋、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾等，其中除尘灰、炉渣集中收集后外售建材厂作为原料使用，废滤袋、废离子交换树脂由厂家定期回收更换；废尿素包装袋由环卫部门定期收集，废氢氧化钠包装袋、废润滑油、废润滑油桶暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期收集。
依托现有
3、产品方案

本项目产品方案见下表2-2。

表2-2   产品及产能一览表

产品名称
现有项目生产能力
本项目生产能力
蒸汽
7200t/a
10800t/a
4、原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗见表2-3。

表2-3   本项目原辅材料消耗一览表

序号

名称

单位

现有项目消耗量
本项目消耗量

来源

1

煤炭

t/a

600
980

外购

2

新鲜水

m3/a

564
1245
市政管网供水
3

氢氧化钠

t/a

0.2
0.35
外购

4
尿素

t/a

/
0.3
外购

表2-4   原辅料理化性质一览表
名称
性质
氢氧化钠
氢氧化钠也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物。
尿素
尿素，又称脲、碳酰胺，化学式是CH4N2O或CO(NH2)2，是一种白色晶体，无味无臭，易溶于水、乙醇和苯，微溶于乙醚、氯仿。尿素是最简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物，可以用作化肥、动物饲料、炸药、胶水稳定剂和化工原料等。

表2-5  煤炭成分分析一览表

序号

检测项目

缩写

单位

检测结果

1

全硫

St，ar
%

0.52

2

全水

Mt
%

2.8

3

工业分析

水分

Mad
%

2.46

灰分

Aar
12.83

挥发分

Vdaf
47.71

固定碳

FCar
44.12

焦渣特征

CRC

/

4

4

碳

Car
%

66.54

5

氢

Har
4.89

6

氧

Oar
11.48

7

氮

Nar
0.95

8

汞

Hgar

μg/g

0.047

9

发热量

高位发热量

Qgr，ar

MJ/kg

27.45

低位发热量

Qnet，ar

26.38

5、主要设备

本项目主要设备详见表2-6。

表2-6   本项目主要设备一览表
序号

工艺
设备名称

型号
数量（台/套）
1

燃煤锅炉
斗式提升机

/
1

2
蒸汽锅炉

SZL15-1.25/1.6-AII
1
3
鼓风机
/
1

4
引风机
/
1

5
废气处理措施
袋式除尘器
风机风量20000m³/h

1

6
尿素SNCR脱硝设备

--
1

7
烟囱

直径0.7m，高度40m

1
8
脱硫塔

/
1
9
软水制备系统

/
1
6、劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，劳动定员10人，年工作30天，三班制，每班8小时工作制。

7、公用工程

（1）给水：本项目工作人员不在厂内食宿，用水主要为锅炉运行补水、脱硫用水及脱硝用水，新鲜水用水量41.5m³/d，其中软水制备用水量39.6m³/d，脱硝用水量0.4m³/d，脱硫用水量1.5m³/d。
（2）排水：本项目废水产生量20.8m³/d，其中软水制备排污水3.96m³/d，锅炉排污水15.84m³/d，脱硫废水1m³/d。软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水。

项目水平衡见图2-1。

[image: image11.emf]全年,静风4.44%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW


图2-1    水平衡示意图（单位：m³/d）


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节

本项目施工期仅进行设备拆除和安装，无土建施工，其工艺流程及产污情况见下图2-2。

[image: image2.emf]原有设备拆除 新设备运输 新设备安装、调试 投入生产

噪声、固废

噪声

噪声、固废


图2-2    施工期工艺流程及产污情况示意图
施工期噪声主要来源于原有设备的拆除，新设备的运输，安装和调试；施工期固废主要来源于原有设备拆除以及新设备的安装和调试而产生的一般固废、施工人员产生的生活垃圾，一般固废和生活垃圾收集至垃圾箱定期交由环卫部门进行处理；施工期无废水的产生，主要用水为场地的洒水抑尘。

2、运营期工艺流程及产污环节

[image: image1.png]415

3564 e

FFEEK

SEM

04

FEK
1584

#E04

> FEI08

> 1684



[image: image5.png]Exo. = Prox XQX[I— 1

"OOJme’



本项目实施后工艺流程主要分为备煤系统、软水制备系统、锅炉系统、烟气净化系统及除渣系统。

[image: image6.png]Ex

xo do

100

Cp

-2

100

e

100

)

1
. 100 (



[image: image7.png]Bio=2Rx S 19 | 1272 )k
100"\ " 100 100



[image: image8.png]Ey :Rxm,,g,,x( 7—0}10*s



[image: image9.png]P =ZCy + FCy = {Ne X D X (a/b) + 2 X Ey X S} x 107
RA¥: PEERNFEE (B ) ;
ZC gAML A E (B oh) 5
FC, AL A8 (B ") ;
N FHRERELR (B £)
DR EFHELE (R /%)
a/b)f A HLBARH (R4 TR, ati4
E e aS SN EIWEL TS TFS 8
JLHEF 25
Edg A A LB RS, LT3 (B4 T30/
FHK)

SHEF ESHER (£ FHK) .



[image: image10.png]Ue=Px(1=Cpn)x(1=Ty)
RA¥: PEERMHFEE (B ) ;
U B K E (B4 o5) 5

Cofs BH A EHEBEHRE (B %), AHE

Tods EH XD EEKE (B %), LHES.












图2-3    运营期工艺流程及产污环节示意图
（1）备煤系统
外购合格燃煤由汽运进入全封闭煤场采用翻斗卸煤，然后通过装载机将燃煤送入进料格栅后落入斗提机，随后由斗提机将燃煤送至封闭带式输送机送至锅炉前煤斗待用。
（2）软水制备系统

软水制备采用钠离子交换法，离子交换树脂以其本身所具有的Na+离子和水中的Ca2+、‌Mg2+离子相互交换，‌从而达到软化水的效果。通过泵将软水输送至锅炉补水，离子交换树脂在长时间工作失去置换能力后通过厂家回收再利用，置换后的废水用作煤场、渣场及厂区洒水抑尘。

（3）锅炉系统

燃料经前煤斗落到炉排上，助燃风经引风机、鼓风机供给，并经过空气预热器加热的热风与燃煤在锅炉内燃烧，软水制备工序制备的纯水通过除氧器除氧后进入省煤器提高水温度后进入锅炉，锅炉将水烧至沸腾产生蒸汽，蒸汽通过管道进入烘干室间接加热烘干蔬菜后形成高温冷凝水返回锅炉给水装置与补给新水混合循环使用。锅炉燃烧生成的烟气经过省煤器、空气预热器等设备后依次进入SNCR脱硝、袋式除尘器、钠碱法脱硫设施处理后，由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。

（4）烟气净化系统

锅炉烟气采用“SNCR脱硝+袋式除尘+钠碱法脱硫”烟气净化措施处理后，经一根40m高烟囱外排。

①脱硝
SNCR脱硝：人工将尿素运输至脱硝间后倒入搅拌罐中与水混合，配置40%尿素溶液在炉膛上部（烟气温度在900～1100℃）区域喷入。 

当40%尿素溶液和烟气中NOX接触时，会发生下面的还原反应： 

2CO(NH2)2+4NO+O2→3N2+2CO2+4H2O 

6CO(NH2)2+8NO2+O2→10N2+6CO2+12H2O

②除尘

脱硝后的烟气采用高效袋式除尘器除尘，收集的除尘灰在灰渣场暂存，同炉渣一同外售建材厂综合利用。

③脱硫

钠碱法脱硫：外购氢氧化钠由汽车拉运至现有仓库，人工运输至脱硫区后倒入搅拌罐中与水混合，配制成15%氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，烟气进入脱硫塔向上运动与向下喷淋的氢氧化钠溶液以逆流式洗涤，脱硫塔内碱液雾化吸收SO2及粉尘，生成Na2SO4及Na2SO3，脱硫用水在脱硫塔循环池循环使用，定期将脱硫废水排至灰渣场用于除渣冷却系统补水。

反应方程式如下：  

2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O
Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2↑​

Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3​

2Na2SO3+O2=2Na2SO4​​

2NaHSO3+O2=2NaHSO4​​ 

2NaHSO4+Na2SO3=2Na2SO4+SO2↑+H2O
（5）除渣系统

锅炉除渣采用湿除渣工艺，锅炉出渣经锅炉出渣管排出，经重型框链除渣机直接运至灰渣场，炉渣经室内重型框链除渣机框槽内的冷却水对炉渣直接冷却，冷却后的炉渣再通过室外部分的重型框链除渣机运至灰渣场暂存。

3、运营期主要污染工序及污染因子

表2-7  运营期主要污染工序一览表

类别

污染源名称

污染因子

防治措施

废气

锅炉烟气

颗粒物

SO2
NOX
汞及其化合物
烟气黑度

氨
SNCR+袋式除尘器+钠碱法脱硫+1根40m高排气筒
煤场无组织废气

颗粒物

全封闭煤场、洒水抑尘
灰渣场无组织废气

颗粒物

全封闭灰渣场、洒水抑尘
废水

软水制备排污水
pH、SS、COD

用作煤场、灰渣场及厂区洒水抑尘
锅炉排水

pH、SS、COD

用于除渣冷却系统补水

脱硫废水

pH、COD、SS、硫酸盐、TDS
用于除渣冷却系统补水

噪声

风机、水泵
LAeq,T
低噪声设备+厂房隔声
污染

类别

产生环节
固废名称
固废类别
治理措施
固体

废物

除渣系统
炉渣
一般工业固体废物

集中收集外售建材厂
除尘系统
除尘灰
除尘系统
废滤袋
厂家回收
软水制备系统
废离子交换树脂
厂家回收
原料包装
废尿素包装袋
由环卫部门定期收集
原料包装

废氢氧化钠包装袋
危险废物
收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质单位接收处置

设备维护

废润滑油、废润滑油桶
生活办公

生活垃圾

生活垃圾
集中收集后送环卫部门统一处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有工程环保手续履行情况
2013年4月，建设单位委托新疆旭日环境保护咨询有限公司编制了《和静县晨曦脱水蔬菜专业合作社和静县1000t/年干鲜蔬菜生产基地建设项目环境影响报告表》；2013年5月8日，巴州生态环境局以“巴环评价﹝2013﹞326号”审批通过该项目环境影响报告表。2017年7月建设单位委托北京中企安信环境科技有限公司编制完成《和静县程曦脱水蔬菜专业合作社新建10吨锅炉及烟气处理工程》环境影响报告表，2017年8月22日巴州生态环境局和静县分局对《和静县程曦脱水蔬菜专业合作社新建10吨锅炉及烟气处理工程环境影响报告表》予以批复，批复文号静环批字﹝2017﹞44号。2020年4月4日完成排污许可登记，登记编号93652827589322271W001W，2024年10月完成竣工环境保护验收。
2.现有工程主要污染物实际排放总量

现有工程已于2024年10月通过竣工环境保护验收，根据项目验收监测结果，现有工程污染物实际排放情况见下表。

表2-8  项目现有工程污染物排放情况一览表
类别

污染物名称

现有工程全厂排放总量

废气

颗粒物

0.31t/a

氮氧化物

0.55t/a

二氧化硫
2.16t/a

固体废物
炉渣
76.9
除尘灰
12.78
3、现有环境问题及整改措施

根据现场踏勘结果，现有工程各环保设施全部稳定运行，各污染物均能达标排放。无与项目有关的现有环境问题。

本项目正在编制相关环境影响评价报告，待项目相关手续办理完成后方可施工。项目施工完成后修编企业突发环境事件应急预案。严格落实本报告中相关环保措施，通过竣工环保验收后方可正式投入生产。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气现状调查与评价
1.1 基本污染物空气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价选取巴音郭楞蒙古自治州焉耆县给排水公司自动监测站2024年的监测数据进行统计分析，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-1。

表3-1       区域空气质量现状监测数据统计表

污染物
评价项目

浓度（μg/m3）

标准（二级）（μg/m3）

占标率%

达标情况

SO2
年平均

6

60

10

达标

24h平均第98百分位数

10

150

7

达标
NO2
年平均

29

40

73

达标
24h平均第98百分位数

70

80

88

达标
CO（mg/m3）

24h平均第95百分位数

1

4

25

达标
O3
最大8小时滑动平均值的第90百分位数

146

160

91

达标
PM10
年平均

112

60
187

超标

24h平均第95百分位数

349

120
291

超标
PM2.5
年平均

41

30
137

超标
24h平均第95百分位数

101

60
168

超标
由统计结果可知，项目所在区域各污染因子中SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度和日平均不达标，项目所在区域PM10、PM2.5超标与区域气候干旱、降水少、蒸发量大、易起尘的自然环境有关。
1.2其他污染物质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)要求，结合厂址所在区域地形特点以及当地气象特征，本次评价在当季主导风向下风向设置1个监测点位，补充监测7天。具体监测结果如下：


	区域

环境

质量

现状
	表3-2        其他污染物环境质量现状评价表

监测点位
污染物
平均时间
评价标准（μg/m3）
监测浓度
范围（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标频率/%
达标
情况
东经86.508467

北纬42.130352
TSP

24小时平均

300
221～286
95.3
0

达标

汞及其化合物
年平均
0.05
未检出
—

0

达标

氨
1小时平均
200
60～70
35
0
达标
由表3-2分析可知，TSP 24小时平均浓度变化范围为262～286μg/m3，最大值占环境质量标准值的95.3%；氨1小时平均浓度变化范围为60～70μg/m3，最大值占环境质量标准值的35%；汞 24小时平均浓度均未检出。TSP、汞及其化合物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，氨均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。
2 地表水质量现状

本项目最近地表水体位于西南侧约4.8km的开都河，根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境质量公报》中水环境质量监测数据可知，开都河水环境质量满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类水质标准，水环境质量良好。

3 声环境质量现状
项目厂界外50m范围内存在声环境敏感目标，故对保护目标处声环境质量进行现状监测，具体监测结果如下：

表3-3  声环境质量现状监测评价表

监测时间
监测点位
监测结果

dB(A)
限值dB（A）
达标情况
2026年3月5日~3月6日
昼间
86.508945，42.129674
47
60
达标
86.508714,42.130289
45
达标
86.510173,42.130645
47
达标
夜间
86.508945，42.129674
40
50
达标
86.508714,42.130289
41
达标
86.510173,42.130645
43
达标
由表3-3可知，项目50m范围内声环境保护目标处的昼、夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4 地下水、土壤环境质量现状调查及评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目厂区地面进行了硬化处理，正常情况下无土壤污染途径，故不开展土壤及地下水现状调查。
5 生态环境质量现状调查
项目用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目环境空气保护目标详见下表3-4。

表3-4   环境空气保护目标一览表

序号

保护目标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

与项目位置关系

人口

方位

与厂界距离（m）

1
协比乃尔布呼乡
居住区

人群

二类区

N
10~80
380
2
协比乃尔布呼村
居住区

人群

二类区

S
180
20
3
协比乃尔布呼村
居住区
人群

二类区

E
820
350
4
协比乃尔布呼镇
居住区
人群

二类区

W
300
6000
5
和静县第八小学
学校
人群
二类区
W
1100
150
6
斜比乃尔布呼
居住区
人群
二类区
WN
1620
180
7
居民点
居住区
人群
二类区
WS
1600
80
8
湖光糖厂小区
居住区
人群
二类区
N
1880
200
2、声环境

本项目厂界外50m范围内声环境保护目标详见下表3-5.

表3-5   声环境保护目标一览表

环境要素
名称
保护对象
人数
环境质量保护要求
相对厂址方位
相对厂界距离（m）
声环境
协比乃尔布呼村2组
居住区
3人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

WN
20
居住区
3人
EN
15
居住区
3人
W
10
3、地下水环境

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。


	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	废气：营运期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值要求；氨逃逸参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在8mg/m3以下；厂界无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值。
噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准。

固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
污染物排放标准限值见表3-6。
表3-6                 污染物排放标准一览表
类别

污染源

污染物

单位

排放标准
标准值

来源

废气

锅炉烟气

基准氧含量
%

9

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值要求
颗粒物

mg/m3
50
SO2
300
NOX
300
汞及其化合物
0.05
烟气黑度

级

≤1

排气筒高度
m
40(≥15t/h)
氨

mg/m3
8

参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度
厂界无组织废气
颗粒物

mg/m3
1

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
噪声
施工期

建筑施工场界噪声
LAeq,T
dB（A）
昼间
70
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)

夜间
55
营运期

厂界噪声

昼间
60
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准
夜间
50
固体废物
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)



	总量

控制

指标
	本项目废气污染物总量控制指标结果分析如下：

方法1：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量经验公式估算法；氮氧化物（NOX）按年许可排放量计算。
Vgy=0.411Qnet,ar+0.918(Qnet,ar≥12.54MJ/kg,Vdaf≥15%)

式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg，本项目煤炭燃料用量980t/a；

Qnet—固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg；由建设单位提供的煤质分析报告可知26.38MJ/kg。

由上式计算得出，基准烟量11.76Nm3/kg。

[image: image3.png]Eqp = 3 x VxR, x8, x10°




式中：E年许可----锅炉排污单位氮氧化物（NOX）年许可排放量，吨；

Ci----排放口氮氧化物（NOX）排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi----排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；

Ri----排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米。本项目取980t/a；

δi-－第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数。

NOX=300×11.76×980×1×10-6≈3.457t/a

方法2：NOx排放量：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx排放量采用物料衡算法计算，氮氧化物排放量按下式计算：

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，本项目取350mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量；

NOx——脱硝效率，40%。

经计算得出，NOx的排放量约为2.42t/a。
本报告从严执行氮氧化物许可排放量，本次申请污染物总量控制指标值为：NOx2.42t/a


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期无土建工程施工，施工内容主要为原有锅炉的拆除以及新锅炉的安装，工程量较小、施工周期短，产生的污染较少，故本次环评不予重点评价。
1、施工期大气环境保护措施
施工废气来源于设备安装过程中产生的施工扬尘，产生量较小，拟采取以下措施防治扬尘。

①施工区域设置围挡，拆除过程中采取洒水降尘措施，严禁在无降尘措施的情况下进行干式拆除；
②施工现场合理布局，施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运，运输车辆须加盖篷布，严禁装载过满导致遗撒；
③厂区内运输道路采取硬化措施，安排专人定期清扫、洒水降尘。

2、施工期水环境保护措施
本项目施工期用水主要为场地洒水抑尘，没有施工废水产生。

3、施工期声环境保护措施
项目施工期设备安装产生的施工噪声主要来自电钻、电锤、电焊机、手工钻等。根据类比调查，工程施工期主要噪声源声压级为90~110dB（A），本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）建设单位应要求施工单位使用低噪声的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）应合理安排施工作业，避免高噪设备集中施工造成局部噪声过高。

（3）施工单位合理设计建筑材料等运输路线，运输车辆进出工地时应低速行驶，不鸣笛。

4、施工期固体废物保护措施
项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、废包装材料以及拆除旧锅炉等，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理；废包装材料集中收集后外售废品回收站，旧锅炉外售给厂家。通过采取上述措施后，项目施工期固体废弃物均得到妥善处置，对周围的环境无明显影响。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气污染物
1.1废气污染源分析
本项目生产过程中产生的废气主要为锅炉运行烟气以及物料堆存产生的无组织颗粒物。

（1）锅炉烟气

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求“新（改、扩）建工程污染源正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算”；本项目采用物料衡算法进行计算。

本项目建设1台15t/h燃煤蒸汽锅炉，项目耗煤量为980t/a，年工作时长720h（每年生产30天，每天24h），具体核算过程如下：

①烟气量核算方法

本项目烟气量计算参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5进行计算：

Vgy=0.411Qnet,ar+0.918(Qnet,ar≥12.54MJ/kg,Vdaf≥15%)

式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg，本项目煤炭燃料用量980t/a；

Qnet—固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg；由建设单位提供的煤质分析报告可知26.38MJ/kg。

由上式计算得出，基准烟量11.76Nm3/kg，则本项目锅炉烟气产生量为11524800m3/a。

②颗粒物

颗粒物（烟尘）排放量按下式计算：

式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

Aar——收到基灰分的质量分数，取12.83；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，取15；

ηc——除尘效率，取99.5；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，取18。

经计算得出，颗粒物产生量约23t/a，颗粒物排放量约为0.115t/a，排放速率约为0.16kg/h，排放浓度约为9.98mg/m3。

③二氧化硫

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），燃煤锅炉二氧化硫排放量计算如下：

ESO2-----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R-----核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目燃煤耗量为980t/a；
Sar------收到基硫质量分数，%，根据煤质分析报告，本项目取0.52；

q4------锅炉机械不完全燃烧机械损失，%，本项目取10%；

ηS-----脱硫效率，%，本项目取95%；

K------燃料中的硫燃烧后氧化成SO2的份额，量纲一的量。按照HJ 991-2018附录B表B.3，燃煤锅炉K值取0.85。

经计算得出，SO2产生量约为7.8t/a，排放量约为0.39t/a，排放速率约为0.54kg/h，排放浓度约为33.84mg/m3。

④氮氧化物

氮氧化物排放量按下式计算：

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，本项目取350mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量；

NOx——脱硝效率，40%。

经计算得出，NOx产生量约为4.03t/a，排放量约为2.42t/a，排放速率约为3.36kg/h，排放浓度约为210mg/m3。

⑤汞及其化合物排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），汞及其化合物按以下公式计算：

式中：EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R—核算时段内锅炉燃烧耗量，t；980t/a；

mHgar—收到基汞的含量，ug/g；0.047ug/g；

ηHg—汞协同脱除效率，%；取值70；

经计算得出，汞及其化合物产生量约为0.000046t/a，排放量约为0.000014t/a，排放速率约为0.000019kg/h，排放浓度约为0.0012mg/m3。

⑥NH3排放量

脱硝系统采用尿素作为还原剂，NH3逃逸量控制在3ppm以下，SO2向SO3的转化率小于1%。少量逃逸NH3随烟气进入脱硫系统，进入湿法脱硫后NH3易溶于水生成NH3·H2O，并与烟气中SO2、SO3等发生反应生成（NH4）2SO3、NH4HSO3、（NH4）2SO4等，故烟气中NH3进一步吸收后排放浓度≤1mg/m3，由一根40m高烟囱排入大气，对环境空气影响较小。
（2）无组织废气

本项目无组织废气主要为煤场和灰渣场无组织废气，根据《工业源固体物料堆场核算技术手册》（以下简称“手册”）采用下式计算：
P-------颗粒物产生量，t；

ZCy-----装卸扬尘产生量，t；

Fcy-----风蚀扬尘产生量，t；

Nc------年物料运载车次，车，本项目年耗煤量为980t，平均每车运载50t，则运载车次为20车，炉渣产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中固体废物的物料衡算法确定，本项目炉渣量为179.06t/a，则炉渣运载车次为4车；

D-------单车平均运载量，t/车，本项目为50t/车；

(a/b)---为装卸扬尘概化系数，根据手册附录2，煤为0.2，炉渣为2.2；

Ef------堆场扬尘风蚀概化系数，kg/m2，根据手册附录3，煤为31.1418kg/m2，炉渣为46.1652kg/m2；

S-----堆场占地面积，煤场面积为100m2，渣场面积为50m2。
则P煤场颗粒物产生量约为6.43t/a，P渣场颗粒物产生量约为5.06t/a。

Uc-----颗粒物排放量，t；

P-----颗粒物产生量，t；
Cm-----颗粒物控制措施控制效率，%，见手册附录4，本项目煤场、渣场均采取洒水措施，Cm为74%。

Tm-----堆场类型控制效率，%，根据手册附录5，本项目煤场、渣场为密闭式，为99%。

则煤场无组织颗粒物排放量约为0.017t/a，排放速率约为0.023kg/h，渣场无组织颗粒物排放量约为0.013t/a，排放速率约为0.018kg/h。

表4-1  废气污染源源强核算结果一览表
产污环节
污染物

种类

排放形式
烟气量（m3/h）
产生

浓度（mg/m3）
产生量（t/a）
治理措施
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
锅炉烟气
颗粒物

有组织
16007
1995.71
23
SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫

9.98
0.115
0.16
SO2
676.53
7.8
33.84
0.39
0.54
NOx
350
4.03
210
2.42
3.36
汞及其化合物

0.004
0.000046
0.0012
0.000014
0.000019
煤场

颗粒物

无组织
--

--

6.43
全封闭煤场，洒水抑尘
--

0.017
0.023
渣场

颗粒物

--

--

5.06
全封闭灰渣厂，洒水抑尘

--

0.013
0.018
1.2排放口基本情况

表4-2  排放口基本情况一览表

污染源

污染物

排气筒地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒内径（m）

烟气温度（℃）

排气筒编号

执行标准

燃煤锅炉

颗粒物

E:86°30′35.702″

N:42°7′47.288″

40

0.7
80

DA001

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的标准限值。
氮氧化物

二氧化硫

汞及其化合物

1.3 非正常工况

本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；除尘设备故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下：

设备故障：当生产系统出现故障如停电、机电故障，出现上述情况会停机检修，非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经除尘设备处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。

废气处理设施效率降低：废气处理设施效率降低的原因是长时间未检修、没有做到定期更换，导致处理效率变低，污染物超标排放。加强日常管理，做到定期检修、定期更换。

鉴于本项目锅炉使用时间短，污染物产生速率小，本项目非正常工况废气处理设施处理效率无法达到设计效率时，出现频次约1次/年，非正常工况年排放时间按1h时间计算，废气在未经有效处理的情况下通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见表4-3。

表4-3  本项目非正常工况污染物产排情况

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(mg/m³)
非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间

年发生频次/次

排放量（kg）

应对措施

锅炉

滤袋破损（除尘效率按0%计）

颗粒物

1995.71
31.95
1h

1次/年

31.95
发现问题第一时间进行维修、停止生产，待设备正常后恢复生产
脱硫塔设备发生故障，脱硫塔失效，治理效率按0%计
SO2
676.53
10.83
1h

1次/年

10.83
考虑SNCR脱硝系统尿素喷射设备出现故障，此时脱硝效率以0%计

NOX
350
5.6
1h

1次/年

5.6
协同治理设备损坏失效

汞及其化合物

0.004
0.000064
1h

1次/年

0.000064
1.4废气治理措施可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）表1烟气污染物防治可行技术，本项目燃煤锅炉采用“布袋除尘+SNCR脱硝+钠碱法脱硫”，属于可行技术。

SNCR脱硝原理

选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺是将含有NHx基的还原剂（如氨气、氨水或者尿素等）喷入炉膛温度为850℃-1150℃的区域，还原剂通过安装在屏式过热器区域的喷枪喷入，该还原剂迅速热分解成NH3和其他副产物，随后NH3与烟气中的NOx进行SNCR反应而生成N2和H2O。参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃煤锅炉SNCR治理效率为40%。

钠碱法脱硫原理

外购氢氧化钠由汽车拉运至现有仓库，人工运输至脱硫区后倒入搅拌罐中与水混合，配制成15%氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，烟气进入脱硫塔向上运动与向下喷淋的氢氧化钠溶液以逆流式洗涤，脱硫塔内碱液雾化吸收SO2及粉尘，生成Na2SO4及Na2SO3，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），钠碱法脱硫治理效率取95%。
1.5 大气环境监测

为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故的发生，为环境管理提供依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）与《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的相关规定开展本项目的自行监测工作。本项目投产后，企业应重点搞好污染源监测工作，根据本项目特点，评价提出本项目投产后污染源监测方案。废气监测点位、监测项目及监测频率见表4-4。

表4-4  大气环境监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频次

排放标准

锅炉排气筒

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、汞及其化合物

工作时段，每个月一次

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的标准限值。
厂界

颗粒物

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2
2、废水污染物

本项目工作人员不在厂区内食宿，不产生生活污水，生产废水主要为软水制备排污水、脱硫废水及锅炉排污水，软水制备排污水产生量为118..8m³/a，锅炉排污水产生量为475.2m³/a，脱硫废水产生量为30m³/a，软水制备排污水及锅炉排污水水质较为清洁，属于清洁下水，软水制备排污水用于煤场、灰渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、噪声环境影响分析
3.1预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

3.2噪声源参数

项目在生产过程中产生的噪声主要源于锅炉配套的水泵、鼓风机、引风机等，这些设备产生的噪声声级一般在70~80dB。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-5。

3.3预测结果

根据《和静县晨曦脱水蔬菜专业合作社和静县1000t/年干鲜蔬菜生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，本项目于2024年9月6日至7日对项目区厂界噪声进行了监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准。本次噪声预测将新增设备噪声贡献值与现状值进行叠加，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-6。




	表4-5  工业企业噪声源强调查清单
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1
水泵
/
27
-3.2
1.2
75
基础减震、距离衰减
24.0
2
鼓风机
/
30.1
-12
1.2
85
24.0
3
引风机
/
31
-19.1
1.2
85
24.0
4
提升机
/
25.2
-14.3
1.2
80
24.0
表4-6  本次项目厂界噪声预测结果
预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
本项目声源贡献值dBA
现状值

dBA

叠加值dBA

标准限值dBA
达标情况

X

Y

Z

东侧

40.8
-21.4
1.2
昼间

40.1
53

53.2

60
达标

40.8
-21.4
1.2
夜间

40.1
49

49.5

50
达标
南侧

45.9
-42.4
1.2
昼间

29.8
52

52

60
达标
45.9
-42.4
1.2
夜间

29.8
48

48

50
达标
西侧

-44.4
-42.2
1.2
昼间

14.1
51

51
60
达标
-44.4
-42.2
1.2
夜间

14.1
48

48
50
达标
北侧

11.3
48.8
1.2
昼间

17
51

51
60
达标
11.3
48.8
1.2
夜间

17
49

49
50
达标
根据对项目区厂界噪声叠加预测，本项目建设完成后，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准限值要求。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3.4噪声污染防治措施
（1）设备选用低噪声的设备，以降低声源噪声。

（2）在总图布局上根据工艺流程要求，尽可能将高噪设备集中，还应根据高噪声设备所在位置，充分利用噪声的指向性，利用建筑物的阻隔效应，科学布置以保证厂界噪声达标。

（3）对高噪声设备采用基础减振、消声器、隔声罩等措施，以降低噪声。

（4）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少振动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。

3.5噪声监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820—2017），本项目噪声监测计划见表4-7。

表4-7  噪声环境监测一览表

监测项目

监测点位

监测频次

执行标准

噪声

厂界四周

一次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008)2类标准。

4、固体废物

4.1固废类别及处理措施

根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）与《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目固体废物类别及处置措施见下表4-8。

表4-8            固体废物类别及处理措施一览表

序号

代码

固体废物名称

产生

环节

物理性状

产生量（t/a）

属性

贮存方式

处理措施

环境管理要求
1

SW03

900-001-S03

炉渣

锅炉

固态

179.06
一般工业固体废物

灰渣场

集中收集外售建材厂

全部综合利用或妥善处置
2

SW02

900-001-S02

除尘灰
袋式除尘器

固态

22.885
3

SW59

900-099-S59

废滤袋

袋式除尘器

固态

0.05
--

更换后厂家直接回收，不暂存

4

SW59
900-008-S59
废离子交换树脂

软水

制备

固态

0.1
--

5

SW59

900-099-S59

废尿素包装袋

废气治理

固态

0.006
暂存区

由环卫部门定期收集
6

HW49 900-041-49
废氢氧化钠包装袋
废气治理

固态

0.007
危险废物

危废

贮存点
送有资质单位

处置

7

HW08

900-214-08

废润滑油
设备维护

液态

0.01
8
HW08

900-249-08
废润滑油桶
设备维护
固态
0.002
9
SW64

900-099-S64

生活垃圾
生活办公
固态

0.1
生活垃圾
垃圾桶

垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置
综上所述，本项目固体废物都得到有效的处置，对周围环境影响较小。

4.2环境管理要求

（1）固体废物排放控制要求

项目对工业固体废物的排放控制应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）要求，做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施，其主要有：

①国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展。

②产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。

③收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

（1）危险废物贮存场所

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017），危废贮存点环境影响分析主要包括以下内容：本项目主要危险废物为废润滑油（HW08）收集于密闭桶内堆放于危废贮存间。危废贮存间的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关规定，危险废物贮存场所须满足以下建设规范条件：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

（2）环境管理要求

本项目危废收集时置于密闭桶内，确保车间转移至危废贮存间时不会发生散落、泄漏等状况。环评对危险废物的收集、暂存、运输及交接提出如下要求：

表4-9  危险废物管理办法

危险废物产生环节

产品生产情况

原辅材料及消耗量、生产设备及消耗量、生产设备及数量、产品及产量、生产工艺流程图及工艺说明等。

危险废物产生情况

产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及生产工艺等。

危险废物转移环节

危险废物贮存情况

产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事故预防措施等内容。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

4.5危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。

4.6贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物 贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料 应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6.1.6贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

6.2.1贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

7.1容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

7.2针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防 腐和强度等要求。

7.3硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

7.4柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

7.6 容器和包装物外表面应保持清洁。

8.3.2贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

8.3.3贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

8.3.5贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）

5.2危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理。

5.4危险废物收集和转运作业人员应根据需要配备必要的个人防护装备，购入手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

5.5在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

6.6废弃化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

危险废物运输情况

危险废物运输应遵守危险废物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体情况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。

危险废物转移情况

（1）产废单位需要将危险废物转移出厂区的，应制定转移计划，其内容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位等。

（2）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号，2022）

危险废物转移联单的运行和管理：

第十四条危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

第十五条危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七，八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

第十六条移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

第十七条采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

第十八条接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。

运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

第十九条对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。

第二十条危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

危险废物委托利用处置情况

委托利用处置单位名称、经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方式、本年度计划委托量和上年度委托量。

建立台账

如实记录

产废单位要结合自身的实际情况，与产生记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

定期汇总

相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。

专人保管

危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期至少为5年。

总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。

5、地下水、土壤影响分析
本项目为燃煤锅炉建设项目，正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。项目在事故工况下，危险废物贮存点发生渗漏时，可能对土壤及地下水产生影响。为确保项目生产运行不会对周围地下水、土壤产生污染，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目厂区地面采取分区防渗措施。

1、重点防渗区

项目危废贮存点设为重点防渗区，地面应进行防渗处理，需采取至少1m厚的黏土层，渗透系数≤1×10-7cm/s，或者2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，其渗透系数≤1×10-10cm/s。

2、一般防渗区

项目生产车间、库房、锅炉房作为一般防渗区，以混凝土浇筑底板，并设有防渗层，渗透系数≤10-7cm/s，可满足一般防渗要求。

3、简单防渗区

项目区厂区通道等其他区域为简单防渗区。地面均为混凝土浇筑底板，可达到一般地面硬化要求。

本项目采取分区防控措施后，本项目可以杜绝地下水、土壤污染途径，不会对周围地下水、土壤环境造成影响。

6、环境风险分析

6.1危险物质和风险源分布情况
本项目涉及风险物质主要为废润滑油，储存于厂区危废贮存点内。其储存量为0.01t/a，其Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级判定为简单分析。
表4-10  危险化学品临界值一览表
序号

环境风险物质

储存量（q）

临界值（Q）

q比值（Q）

1

废润滑油

0.01

2500

4×10-6
合计

4×10-6
6.2风险可能影响途径
本项目厂区风险物质为废润滑油，废润滑油以桶装密闭堆存于危废贮存点内，定期由危废处置资质的公司接收处置，主要影响途径为废润滑油泄漏，油类物质渗流至周边土壤及地下水；油类物质的不完全燃烧，则会产生一定量的一氧化碳，污染大气环境。
6.3风险防范措施
①加强对维修人员维修过程中对废润滑油处置、处理措施培训；

②加强对厂区地面完好性的排查，加强对危废贮存点地面完好情况的排查，若出现地面破损，立即派人进行修复。

③对灭火装置定期维护和保养，保证正常运转。

6.4环境风险应急处置措施

①若运输、储存及生产过程中发生废润滑油泄漏事故及时采取控制措施，将容器破裂处向上，堵塞泄漏口，防止废润滑油泄漏进入外环境；

②若发生少量泄漏，可采用纱布擦拭进行清理；大量泄漏时，用砂土进行围挡截流后将泄漏物料转移至应急备用集装桶后采用纱布等吸附材料对地面残留物进行清理。将清理产生的废物（废砂土、废纱布等吸附材料）收集于专用的容器内，委托有危废处置资质的单位进行接收处理。
7、环境管理

7.1环境管理

建议建设单位尽快成立环保专职管理机构并设管理机构负责人，对项目运营期实行监测管理。该机构由建设单位直接领导，并接受生态环境部门的指导和监督。

环境管理机构职责如下：

（1）宣传并贯彻国家和地方的有关环保法规、条例、标准，提高施工、维护、管理及使用人员的环保意识，并贯彻于本职岗位中；

（2）组织制定环保工作计划，并制定年度实施计划，纳入施工、运营过程，并责成有关部门落实；

（3）制定本工程运营期监测计划，并组织监测计划的实施；

（4）负责污染事故的防范及应急处理和报告工作。

环境管理机构负责人应领导环境管理机构人员履行其职责；掌握本建设项目环保工作的全面动态情况；负责审批项目环保岗位制度、工作和年度计划；指挥项目环保工作的实施；协调各有关部门的关系；保障环境保护工作所必需的资源。加强建设项目营运期的环境管理，制定出切实可行的环境污染防治办法和具体操作规程，做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；管理、监督和指导。

7.2 污染物排放口规范

（1）排污口管理

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。建设单位应按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（2）环境保护图形标志

排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志实施细则（试行）》（国环监〔1996〕463号）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297—2023）及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的有关规定。
8、项目“三同时”环保验收及“三本账”
8.1项目“三同时”环保验收

项目“三同时”环保设施竣工验收表见表4-11。

表4-11  环保“三同时”竣工验收一览表
序号

类别

环保工程

验收要求

1

大气污染防治

颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、汞及其化合物、烟气黑度（有组织）
布袋除尘+钠碱法脱硫+SNCR脱硝+40m高排气筒
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值。

氨
参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度
颗粒物（无组织）
密闭式堆场+洒水抑尘
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2
2
废水污染防治
软水制备排污水、锅炉排污水、脱硫废水
软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水。
/
3

噪声治理

机械设备

消声、减震等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

4

固体废物治理

一般固废
除尘灰炉渣集中收集后外售建材厂作为原料使用，废滤袋、废离子交换树脂由厂家定期回收更换；废尿素包装袋由环卫部门定期收集。
/

危险废物
废氢氧化钠包装袋、废润滑油、废润滑油桶暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	9、环保投资

本项目总投资180万元，其中环保投资31.5万元，占项目总投资的17.5%。本项目环保投资情况见表4-13。
表4-13                   环保投资一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）
投资

（万元）
施工期

废气

1

施工扬尘

洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖

--

0.5
废水

1

生活污水
依托附近公共厕所
--

--

噪声

1

施工设备噪声

选用低噪声设备、合理安排施工作业时间

--

--

固废

1

生活垃圾

定期交于环卫部门处置

--
0.5
2

建筑垃圾

有计划地堆放，按要求分类处置、综合回收

利用

--

0.5
运营期

废气

1

锅炉烟气
SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫+1根40米高烟囱
--

25
2

煤场、渣场无组织废气

煤场、渣场全封闭、洒水抑尘
--

--

废水

1

软水制备系统排污水

煤场、渣场洒水抑尘
--

--

2

锅炉排水

用于除渣冷却系统补水
--

3

脱硫废水

--

噪声

1

引风机噪声

采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪

措施

--

1
2

鼓风机噪声

--

3

给水泵噪声

--

4

提升机噪声

--

固体废物

1

炉渣

暂存至渣场集中收集外售建材厂

--

3
2

除尘灰
暂存至渣场集中收集外售建材厂

--

3

废滤袋

暂存至暂存区待厂家回收

--

4

废离子交换树脂

暂存至暂存区待厂家回收

--

5

废尿素包装袋

由环卫部门定期收集

--

6

生活垃圾
固体废物

7

废氢氧化钠包装袋
暂存至危废贮存点定期送有资质单位处置
--

1
8

废润滑油、废润滑油桶
--

合计

31.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气（DA001）
	颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度
	SNCR+袋式除尘+钠碱法脱硫+1根40米高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放限值要求

	
	
	氨
	
	参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度

	
	厂界无组织

废气
	颗粒物
	煤场、渣场全封闭，定期洒水
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)

	地表水
环境
	软水制备排污水
	pH、SS、COD
	煤场、渣场及厂区洒水抑尘
	--

	
	锅炉排水
	pH、SS、COD
	回用于除渣冷却系统补水
	--

	
	脱硫废水
	pH、COD、SS、硫酸盐、TDS
	
	--

	声环境
	引风机
	噪声
	低噪声设备+基础减振+厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准限值

	
	鼓风机
	
	
	

	
	水泵
	
	
	

	
	提升机
	
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	固体废物主要为炉渣、除尘灰、废滤袋、废离子交换树脂、废尿素包装袋，废氢氧化钠包装袋、废润滑油、生活垃圾等，其中炉渣、除尘灰集中收集后外售建材厂作为原料使用，废滤袋、废离子交换树脂由厂家定期回收更换；废尿素包装袋由环卫部门定期收集，废润滑油桶、废氢氧化钠包装袋暂存于危废贮存点、废润滑油采取密闭桶收集暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期收集。


	土壤及地下水

污染防治措施
	对管道、设备等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。对厂区地面进行硬化处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	制定环境应急预案等。加强管理，建设单位应树立并强化环境风险意识。建立健全突发环境事故应急组织机构等。

	其他环境
管理要求
	根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）中“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物”，因此，建设单位应在项目建设完成投入运行之前向生态环境局申办排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度等排污。此外，建立规范排污口、设立标识标牌；设置规范化采样平台；建立规范化排污口管理档案，内容包括排污单位名称、排放口性质及编号、排污口地理位置、排污口所排污染物（种类、数量、浓度）及排放去向、立标情况、设施运行及日常检查记录等；按要求进行信息公开，按照监测计划定期开展监测。


六、结论
	根据上述分析，本项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染较小，建设单位若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后方可正式投入使用，在此前提下，本项目是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.31
	/
	/
	0.145
	0.31
	0.145
	-0.165

	
	二氧化硫
	0.55
	/
	/
	0.39
	0.55
	0.39
	-0.16

	
	氮氧化物
	2.16
	/
	/
	2.42
	2.16
	2.42
	+0.26

	一般工业
固体废物
	炉渣
	76.9
	/
	/
	179.06
	76.9
	179.06
	+102.16

	
	除尘器收集粉尘
	12.78
	/
	/
	22.885
	12.78
	22.885
	+10.105

	
	废尿素包装袋
	/
	/
	/
	0.006
	/
	0.006
	+0.006

	
	废滤袋
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	+0.002

	
	废氢氧化钠包装袋
	/
	/
	/
	0.007
	/
	0.007
	+0.007


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

七、大气环境影响专项评价
	1总论
本项目锅炉烟气排放汞及其化合物，属于有毒有害污染物，且500m范围内存在大气环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目设置大气专项评价。
1.1 项目背景
2013年4月，建设单位委托新疆旭日环境保护咨询有限公司编制了《和静县晨曦脱水蔬菜专业合作社和静县1000t/年干鲜蔬菜生产基地建设项目环境影响报告表》；2013年5月8日，巴州生态环境局以“巴环评价﹝2013﹞326号”审批通过该项目环境影响报告表。2017年7月建设单位委托北京中企安信环境科技有限公司编制完成《和静县程曦脱水蔬菜专业合作社新建10吨锅炉及烟气处理工程》环境影响报告表，2017年8月22日巴州生态环境局和静县分局对《和静县程曦脱水蔬菜专业合作社新建10吨锅炉及烟气处理工程环境影响报告表》予以批复，批复文号静环批字﹝2017﹞44号，2024年10月已完成竣工环境保护验收。
由于目前现有1台10t/h燃煤锅炉无法满足生产需求，且不满足相关环保要求，建设单位拟拆除现有1台10t/h燃煤锅炉，改建为1台15t/h燃煤锅炉用于蔬菜烘干生产供热。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》要求，对该建设项目编制环境影响报告表。我公司在承接了该项目的环评任务后，进行了现场踏勘、调研及资料收集、核实了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规和标准编制了本环境影响报告表，根据建设项目环境影响报告表技术指南》（污染影响类）要求对项目进行大气环境影响专项评价。
1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日发布，2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行，2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行，2018年10月26日修正）。

（4）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年7月16日公布，2017年10月1日实施）；

（5）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年1月24日公布，2021年3月1日施行）；

（6）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，2023年12月27日发布，2024年2月1日施行）；

（7）《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号，2023年12月7日发布并施行）；

（8）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017年11月14日发布并实施）；

（9）《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发〔2014〕197号，2014年12月30日发布并实施）；

（10）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年4月25日发布并实施）；

（11）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号，2014年4月17日发布并实施）；

（12）《关于印发<自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（新环发〔2016〕126号，2016年8月24日发布并实施）；

（13）《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（新政办发〔2024〕58号）；

（14）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（15）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（16）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（17）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）；
（19）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）。

1.3 评价目的和原则

1.3.1 评价目的

（1）通过环境现状调查和监测，掌握本项目所在区域的自然环境及环境质量现状。

（2）针对本项目特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

（3）预测本项目建成后对当地环境可能造成影响的范围和程度，从而制定避免和减轻污染的对策和措施，并提出总量控制指标。

（4）从技术、经济角度分析本项目采取污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对本项目的建设是否可行做出明确的结论。

（5）为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

1.3.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。。


	（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.4 环境影响要素和评价因子

1.4.1 环境影响要素识别

根据本项目主要污染源、污染因子及区域环境特征，将本项目对环境的影响要素进行识别，营运期对环境的影响是长期的，最主要的是对自然环境中的环境空气、声环境等产生较小的直接的负面影响。

1.4.2 评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状，工程特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表7-1。

表7-1                评价因子一览表

类 别
项  目
评 价 因 子
大气

现状评价
PM10、PM2.5、CO、O3、NO2、SO2、TSP、汞、氨
污染源
TSP、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度
影响评价
TSP、SO2、NO2、汞
1.5 大气环境影响评价等级与评价范围

1.5.1 评价等级

本评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定
根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时对应的最远距离D10%。其中Pi定义公式：


[image: image4.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

P

r

r




	式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρoi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

其中：Pi——如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax；

D10%——项目排放的污染物地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离。

（2）城市农村选项确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中模型计算设置说明：当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。以本项目厂区为中心，外扩半径3km范围内用地主要为耕地，城市建成区及规划区面积小于50%，因此，本项目估算模式农村或城市的计算选项为“农村”。

（3）模型参数和污染源及其预测结果

本项目估算模式参数取值见表7-2；废气污染源参数见表7-3和表7-4，坐标以项目厂区中心为原点；相关污染物预测及计算结果见表7-5。
表7-2              估算模型参数一览表

序号

参数

取值

1

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

2

最高环境温度/℃

38.4

3

最低环境温度/℃

-26.8

4

测风高度/m

10

5

允许使用的最小风速（m/s）

0.5

6

土地利用类型

工业用地

7

区域湿度条件

干燥气候

8

是否考虑地形

考虑地形

☑是    □否

地形数据分辨率/m

90

9

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是     ☑否

岸线距离/km

--

岸线方向/°

--




	表7-3        本项目主要废气污染源参数一览表（点源）

序号

污染源

名称

排气筒底部中心坐标（°）
排气筒底部海拔高度（m）

排气筒

烟气

流速（m/s）

烟气

温度（℃）

年工作时间（h）

排放工况

污染因子

排放速率

（kg/h）

高度（m）
出口

内径（m）
经度
纬度
1

锅炉烟气
86.509917256
42.129802276
1060
40
0.7
11.55
80
720
正常
TSP
0.16
SO2
0.54
NOx
3.36
汞
0.000019
表7-4    本项目主要废气污染源参数一览表(面源)

污染源名称

中心点坐标

海拔（m）
矩形面源

污染物排放速率（kg/h）
经度

纬度

长度（m）
宽度（m）
有效高度（m）
TSP
渣场
86.509793874

42.129770089
1060.43
12.5
4
6
0.018
煤场
86.509740230

42.129955162
1060.44
25
4
6
0.023
表7-5             Pmax及D10%预测及计算结果一览表

序号

污染源名称
评价因子

Ci

（μg/m3）
评价标准

（μg/m3）
Pmax（%）

最大浓度出现距离（m）

D10%（m）

1

锅炉烟气
TSP

0.68
900

0.08
879
--

SO2
2.31
500

0.46
--

NO2
14.4
200
7.2
--

汞
0.00008
0.3

0.03
--

2
渣场无组织废气
TSP

59.7
900

6.63
10
--

3
煤场无组织废气
TSP

57.3
900

6.37
13
--

（4）评价工作等级判定

根据上述计算结果，本项目外排废气污染物Pmax=7.18%＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级判据，本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价。




	1.5.2 评价范围

本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域。
1.6 评价标准

1.6.1 环境空气质量标准

PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、汞执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求。
1.6.2 废气污染物排放标准

锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2大气污染物排放限值要求。

上述各标准的标准值见表7-6和表7-7。

表7-6             环境质量标准

环境要素

项目

标准值

单位

标准来源

大气环境

PM10
24小时平均

120
μg/m³

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求
年平均

60

PM2.5
24小时平均

60
年平均

30
SO2
年平均
60
24小时平均
150
小时平均

500

NO2
年平均
40
24小时平均
80
小时平均
200
NOx
年平均

50
24小时平均
100
小时平均

250
CO

1小时平均

10

mg/m³

24小时平均

4

O3
1小时平均

200

µg/m³

日最大8小时平均

160

TSP
年平均
200
μg/m³

24小时平均
300
汞

年平均
0.05



	表7-7            污染物排放标准一览表
类别
污染源
评价因子
排放限值
单位

标准来源

废气

锅炉烟气
颗粒物
50
mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值

二氧化硫
300
氮氧化物
300
汞及其化合物

0.05
烟气黑度

（林格曼黑度，级）
≤1
--
氨
8
mg/m3
参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度
厂界无组织废气
颗粒物

1.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值

1.7 环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，本评价确定以大气评价范围内居民点、医院和学校作为环境空气保护目标。本项目主要大气环境保护目标见表7-8。

表7-8             环境空气保护目标一览表

序号

保护目标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

与项目位置关系

人口

方位

与厂界距离（m）

1
协比乃尔布呼乡
居住区

人群

二类区

N
10~80
380
2
协比乃尔布呼村
居住区

人群

二类区

S
180
20
3
协比乃尔布呼村
居住区
人群

二类区

E
820
350
4
协比乃尔布呼镇
居住区
人群

二类区

W
300
6000
5
和静县第八小学
学校
人群
二类区
W
1100
150
6
斜比乃尔布呼
居住区
人群
二类区
WN
1620
180
7
居民点
居住区
人群
二类区
WS
1600
80
8
湖光糖厂小区
居住区
人群
二类区
N
1880
200
2 环境空气质量现状监测与评价

2.1 基本污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定，本评价收集巴音郭楞蒙古自治州焉耆县给排水公司自动监测站2024年的监测数据进行统计分析。现状评价结果见表7-9所示。

表7-9             区域环境空气质量现状评价一览表

污染物
评价项目

浓度（μg/m3）

标准（二级）（μg/m3）

占标率%

达标情况

SO2
年平均

6

60

10

达标

24h平均第98百分位数

10

150

7

达标
NO2
年平均

29

40

73

达标
24h平均第98百分位数

70

80

88

达标
CO（mg/m3）

24h平均第95百分位数

1

4

25

达标
O3
最大8小时滑动平均值的第90百分位数

146

160

91

达标
PM10
年平均

112

60
187

超标

24h平均第95百分位数

349

120
291

超标
PM2.5
年平均

41

30
137

超标
24h平均第95百分位数

101

60
168

超标
由统计结果可知，项目所在区域各污染因子中SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度和日平均不达标，项目所在区域PM10、PM2.5超标与区域气候干旱、降水少、蒸发量大、易起尘的自然环境有关。

2.2其他污染物监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，结合厂址所在区域地形特点以及当地气象特征，本次评价在当季主导风向下风向设置1个监测点位，补充监测7天，监测因子为TSP、汞及其化合物、氨，具体监测结果如下表7-10：



	表7-10        其他污染物环境质量现状评价表

监测点位
污染物
平均时间
评价标准（μg/m3）
监测浓度
范围（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标频率/%
达标
情况
东经86.508467

北纬42.130352
TSP

24小时平均

300
221～286
95.3
0

达标

汞及其化合物
年平均
0.05
未检出
—

0

达标

氨
1小时平均
200
60～70
35
0
达标
由表7-10分析可知，TSP 24小时平均浓度变化范围为262～286μg/m3，最大值占环境质量标准值的95.3%；氨1小时平均浓度变化范围为60～70μg/m3，最大值占环境质量标准值的35%；汞 24小时平均浓度均未检出。TSP、汞及其化合物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，氨均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。



	3 废气污染源调查

3.1 废气污染源分析
本项目实施后废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见表7-11，废气污染源源强见表7-12。
表7-11       本项目实施后废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号

产污环节

污染物

排放形式

污染治理措施

工艺名称

烟气量/m3/h

收集效率/%

去除率/%

是否为可行技术

1

燃煤
锅炉

颗粒物

有组织

NCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫+1根40m高排气筒
16007
100

99.5
是

2

SO2
100

95
--

3

NOX
100

40
--

4

汞及其化合物

100

70
是

5

烟气黑度

—

—

—

6
渣场无组织废气
颗粒物
无组织
洒水抑尘、渣场封闭
--
--
--
--
7
煤场无组织废气
颗粒物
无组织
洒水抑尘、煤场封闭
--
--
--
--
本项目实施后废气污染源为燃煤锅炉烟气、渣场、煤场无组织废气，其中锅炉烟气通过“NCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫”处理后通过1根40m高排气筒达标排放，渣场、煤场封闭，并定期洒水抑尘，以上措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中规定的可行技术。

表7-12              本项目实施后废气污染源源强一览表

产污环节
污染物

种类

排放形式
烟气量（m3/h）
产生

浓度（mg/m3）
产生量（t/a）
治理措施
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
锅炉烟气
颗粒物

有组织
16007
1995.71
23
SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫

9.98
0.115
0.16
SO2
676.53
7.8
33.84
0.39
0.54
NOx
350
4.03
210
2.42
3.36
汞及其化合物

0.004
0.000046
0.0012
0.000014
0.000019
煤场

颗粒物

无组织
--

--

3.31
全封闭煤场，洒水抑尘
--

0.017
0.023
渣场

颗粒物

--

--

2.18
全封闭灰渣场，洒水抑尘

--

0.013
0.018
（1）锅炉烟气

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求“新（改、扩）建工程污染源正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算”；本项目采用物料衡算法进行计算。

本项目建设1台15t/h燃煤蒸汽锅炉，项目耗煤量为980t/a，年工作时长720h（每年生产30天，每天24h），具体核算过程如下：

①烟气量核算方法

本项目烟气量计算参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5进行计算：

Vgy=0.411Qnet,ar+0.918(Qnet,ar≥12.54MJ/kg,Vdaf≥15%)

式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg，本项目煤炭燃料用量980t/a；

Qnet—固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg；由建设单位提供的煤质分析报告可知26.38MJ/kg。

由上式计算得出，基准烟量11.76Nm3/kg，则本项目锅炉烟气产生量为11524800m3/a。

②颗粒物

颗粒物（烟尘）排放量按下式计算：

式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

Aar——收到基灰分的质量分数，取12.83；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，取15；

ηc——除尘效率，取99.5；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，取18。

经计算得出，颗粒物产生量约23t/a，颗粒物排放量约为0.115t/a，排放速率约为0.16kg/h，排放浓度约为9.98mg/m3。

③二氧化硫

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），燃煤锅炉二氧化硫排放量计算如下：

ESO2-----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R-----核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目燃煤耗量为980t/a；
Sar------收到基硫质量分数，%，根据煤质分析报告，本项目取0.52；

q4------锅炉机械不完全燃烧机械损失，%，本项目取10；

ηS-----脱硫效率，%，本项目取95%；

K------燃料中的硫燃烧后氧化成SO2的份额，量纲一的量。按照HJ 991-2018附录B表B.3，燃煤锅炉K值取0.85。

经计算得出，SO2产生量约为7.8t/a，排放量约为0.39t/a，排放速率约为0.54kg/h，排放浓度约为33.84mg/m3。

④氮氧化物

氮氧化物排放量按下式计算：

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，本项目取350mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量；

NOx——脱硝效率，40%。

经计算得出，NOx产生量约为4.03t/a，排放量约为2.42t/a，排放速率约为3.36kg/h，排放浓度约为210mg/m3。

⑤汞及其化合物排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），汞及其化合物按以下公式计算：

式中：EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R—核算时段内锅炉燃烧耗量，t；980t/a；

mHgar—收到基汞的含量，ug/g；0.047ug/g；

ηHg—汞协同脱除效率，%；取值70；

经计算得出，汞及其化合物产生量约为0.000046t/a，排放量约为0.000014t/a，排放速率约为0.000019kg/h，排放浓度约为0.0012mg/m3。

⑥NH3排放量

脱硝系统采用尿素作为还原剂，NH3逃逸量控制在3ppm以下，SO2向SO3的转化率小于1%。少量逃逸NH3随烟气进入脱硫系统，进入湿法脱硫后NH3易溶于水生成NH3·H2O，并与烟气中SO2、SO3等发生反应生成（NH4）2SO3、NH4HSO3、（NH4）2SO4等，故烟气中NH3进一步吸收后排放浓度≤1mg/m3，由一根40m高烟囱排入大气，对环境空气影响较小。
（2）无组织废气

本项目无组织废气主要为煤场和渣场无组织废气，根据《工业源固体物料堆场核算技术手册》（以下简称“手册”）采用下式计算：
P-------颗粒物产生量，t；

ZCy-----装卸扬尘产生量，t；

Fcy-----风蚀扬尘产生量，t；

Nc------年物料运载车次，车，本项目年耗煤量为980t，平均每车运载50t，则运载车次为20车，炉渣产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中固体废物的物料衡算法确定，本项目炉渣量为179.06t/a，则炉渣运载车次为3车；

D-------单车平均运载量，t/车，本项目为50t/车；

(a/b)---为装卸扬尘概化系数，根据手册附录2，煤为0.2，炉渣为2.2；

Ef------堆场扬尘风蚀概化系数，kg/m2，根据手册附录3，煤为31.1418kg/m2，炉渣为46.1652kg/m2；

S-----堆场占地面积，煤场面积为100m2，渣场面积为50m2。
则P煤场颗粒物产生量约为6.43t/a，P渣场颗粒物产生量约为4.95t/a。

Uc-----颗粒物排放量，t；

P-----颗粒物产生量，t；
Cm-----颗粒物控制措施控制效率，%，见手册附录4，本项目煤场、渣场均采取洒水措施，Cm为74%。

Tm-----堆场类型控制效率，%，根据手册附录5，本项目煤场、渣场为密闭式，为99%。

则煤场无组织颗粒物排放量约为0.017t/a，排放速率约为0.023kg/h，渣场无组织颗粒物排放量约为0.013t/a，排放速率约为0.018kg/h。
3.2 废气排放口信息
本项目实施后废气排放口信息见表7-13。

表7-13  排放口基本情况一览表

污染源

污染物

排气筒地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒内径（m）

烟气温度（℃）

排气筒编号

执行标准

燃煤锅炉

颗粒物

E:86°30′35.702″

N:42°7′47.288″

40

0.7
80

DA001

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的标准限值。
氮氧化物

二氧化硫

汞及其化合物

3.3 非正常排放
本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；除尘设备故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下：

设备故障：当生产系统出现故障如停电、机电故障，出现上述情况会停机检修，非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经除尘设备处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。

废气处理设施效率降低：废气处理设施效率降低的原因是长时间未检修、没有做到定期更换，导致处理效率变低，污染物超标排放。加强日常管理，做到定期检修、定期更换。

鉴于本项目锅炉使用时间短，污染物产生速率小，本项目非正常工况废气处理设施处理效率无法达到设计效率时，出现频次约1次/年，非正常工况年排放时间按1h时间计算，废气在未经有效处理的情况下通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见表7-14。
表7-14  本项目非正常工况污染物产排情况

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(mg/m³)
非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间

年发生频次/次

排放量（kg）

应对措施

锅炉

滤袋破损（除尘效率按0%计）

颗粒物

1995.71
31.95
1h

1次/年

31.95
发现问题第一时间进行维修、停止生产，待设备正常后恢复生产
脱硫塔设备发生故障，脱硫塔失效，治理效率按0%计
SO2
676.53
10.83
1h

1次/年

10.83
考虑SNCR脱硝系统尿素喷射设备出现故障，此时脱硝效率以0%计

NOX
350
5.6
1h

1次/年

5.6
协同治理设备损坏失效

汞及其化合物

0.004
0.000064
1h

1次/年

0.000064




	大气环境影响预测与评价

	预测模型

	AERMOD

□
	ADMS

□

	AUSTAL2000

□

	EDMS/AEDT

□

	CALPUFF□

	网格模型□

	其他□

		预测范围

	边长≥50km□

	边长5～50km□

	边长=5km□


		预测因子

	预测因子（）

	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

		正常排放短期浓度贡献值

	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□


		正常排放年均浓度贡献值

	一类区

	C本项目最大占标率≤10%□

	C本项目最大占标率＞10%□


			二类区

	C本项目最大占标率≤30%□

	C本项目最大占标率＞30%□


		非正常排放1h浓度贡献值

	非正常持续时长（）h

	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□


		保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

	C叠加达标□

	C叠加不达标□


		区域环境质量的整体变化情况

	K≤-20%□

	K＞-20%□


	环境监测计划

	污染源监测

	监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、汞及其化合物）

	有组织废气监测☑

无组织废气监测☑
	无监测□


		环境质量监测

	监测因子：（      ）

	监测点位数（  ）

	无监测☑


	评价

结论

	环境影响

	可以接受☑

	不可以接受□


		大气环境防护距离

	距（   ）厂界最远（   ）m


		污染源年排放量

	SO2:（0.552）t/a
	NOX:（2.42）t/a
	颗粒物：（0.114）t/a
	VOCS:（）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项



	


N





N





鼓风机





引风机





S











助燃风





氢氧化钠





搅拌罐





W、S





S








G、N








空预器





省煤器





废气





锅炉





SNCR脱硝





袋式除尘器





脱硫塔





煤





全封闭煤场





冷凝水





S











蒸汽





G





搅拌罐





用于生产





排气筒





外排





W、S








图  例


G 废气


W 废水


N 噪声


S固体废物





尿素





软水制备





自来水








—  72  —
—  69  —

_1234567890.unknown

