建设项目环境影响报告表
项  目  名  称 ：巴州库尔勒西750千伏变电站220
千伏送出工程
建设单位（盖章）：国网新疆电力有限公司巴州供电公司
编  制  单  位 ：        核工业二三0研究所
编  制  日  期 ：          二〇二六年六月
	[image: image49.wmf]（A/m）�

2

2

2

L

h

I

H

+

=

p

[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	输电线路集中跨越220kV孔库西线、冠中昆线，110kV孔丰线、孔光线线路位置现状
	输电线路破口线路铁门关侧破口位置现状

	[image: image3.png]



	[image: image4.jpg]




	铁门关220千伏变电站220千伏间隔处现状
	铁门关220千伏变电站现状

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	在建库尔勒西750千伏变电站现状
	库尔勒西750千伏变电站220千伏出线处现状

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	输电线路沿线植被现状
	输电线路沿线植被现状

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	输电线路沿线现有道路
	输电线路沿线现有道路


项目现场及周边环境踏勘影像资料

目 录

1一、建设项目基本情况


37二、建设内容


53三、生态环境现状、保护目标及评价标准


68四、生态环境影响分析


87五、主要生态环境保护措施


107六、生态环境保护措施监督检查清单


110七、结论


电磁环境影响专题评价
111


一、建设项目基本情况
	建设项目

名称
	

	项目代码
	

	建设单位

联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	五十五、核与辐射

161输变电工程
	用地面积（m2）/长度（km）
	永久占地：20400
临时占地：368900
线路长度：82.1

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	巴音郭楞蒙古自治州

发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	巴发改项目〔2026〕84号

	总投资

（万元）
	12404

	环保投资

（万元）
	93.6

	环保投资占比（%）
	0.75
	施工工期

（月）
	13

	是否开工

建设
	(否
□是：                             

	专项评价

设置情况
	根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.与生态环境分区管控的符合性分析
根据生态环境部《关于实施生态环境分区管控的指导意见》（环环评〔2024〕20号），本项目对照所在区域的生态环境准入清单，分析如下：

该指导意见提出，以环境管控单元为载体，集成空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用效率等要求，实施优先保护、重点管控和一般管控三类单元的差异化管控。

优先保护单元：以生态环境保护优先，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，严守生态保护红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

重点管控单元：针对生态环境质量不达标区域，加快推动生态环境质量改善，优化空间布局，加强污染物排放总量控制，提升资源能源利用效率。

一般管控单元：执行区域生态环境保护的基本要求，推动生态环境质量稳步改善。

经分析，本项目选址选线及建设内容符合国家和地方生态环境分区管控的相关要求。

（1）《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），将本工程与空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用要求等相关内容对比分析，详见表1-1。
（2）与新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求符合性分析

2021年8月新疆维吾尔自治区生态环境厅发布实施《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新环环评发〔2021〕162号），根据管控方案，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，本工程位于天山南坡片区。项目与七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性见表1-2。
（3）与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析

本工程输电线路位于巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市，根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目位于巴音郭楞蒙古自治州轮台县区域，属于轮台县一般管控单元，管控单元编号为ZH65282230001，该单元管控要求以执行区域生态环境保护基本要求、推动生态环境质量稳步改善为主，本项目不涉及高污染、高耗能及大规模开发活动，与其管控要求相符；本项目位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市区域，属于库尔勒市上库高新技术产业开发区重点管控单元，管控单元编号为ZH65280120013，该单元管控要求以执行区域生态环境保护基本要求、推动生态环境质量稳步改善为主。本项目为输变电工程，属于电力基础设施建设项目，不涉及高污染、高耗能及大规模开发活动，施工期及运营期污染物产生量小，且严格落实各项污染防治措施后，各类污染物均可达标排放或妥善处置，对区域生态环境影响较小。因此，本项目建设与该重点管控单元的管控要求相符。
本工程与巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）符合性分析见表1-3。本工程与“巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元图”位置关系图见附图1。

表1-1  本工程与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析一览表

文件名称

环境管理政策有关要求

本工程情况

符合性

《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本工程为输变电工程，属于鼓励类项目。

符合

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本工程符合国家和自治区环境保护标准要求。
符合

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本工程为输变电工程，不涉及畜禽养殖。

符合

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本工程为输变电工程，不涉及煤炭、石油、天然气开发。

符合

〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本工程区域不涉及湿地。

符合

〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本工程不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

符合

〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本工程不属于高耗能高排放低水平项目，也不属于重点行业。

符合

〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本工程不涉及危险化学品。

符合

〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本工程不涉及危险化学品，也不涉及生态保护红线、永久基本农田。本工程不属于化工项目。

符合

〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）冶炼、电镀、制革企业。优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

本工程不涉及重金属。

符合

〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本工程不涉及冻土区域。

符合

A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业的发展。

本工程不属于高耗水、高污染行业。

符合

〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本工程不涉及永久基本农田，本工程占用林地、草地，将按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

符合

〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本工程不涉及住宅、公共管理与公共服务用地的地块。

符合

〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

本工程不涉及湿地。

符合

〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本工程不涉及自然保护地。

符合

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本工程不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。

符合

〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本工程为输变电工程，不属于不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。
符合

〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉炼铅工艺等涉重金属落后产能，化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本工程不涉及重金属落后产能化解和过剩产能化解。
符合

〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产的化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本工程不属于化工企业和危险化学品生产企业。

符合

A1.4其他布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划，自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本工程符合主体功能区规划、生态环境功能区划和国土空间规划。

符合

〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本工程不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

符合

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

本工程不属于危险化学品生产项目及化工项目。

符合

A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本工程不属于重点行业，不涉及重金属污染物排放。

符合

〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本工程不涉及挥发性有机物。

符合

〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治的协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
本工程运行期无大气污染物产生；本工程不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目。

符合

A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目为输变电工程，施工用水依托水车从就近工业园区合法取水点拉水解决，未开采地下水；本项目线路跨越乌鲁沟洪泛区的塔基施工均严格避开汛期，施工期将严格遵循“避汛优先、旱地为主”的原则，严禁废水、弃渣入河，不影响河道行洪安全，符合相关管控要求。
符合

〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域的生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
本工程不涉及伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域。本工程不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等。

符合

〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水造成的污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本工程不涉及傍河型地下水饮用水水源。本工程不属于化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区。本工程运行期无生活污水。本工程不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等行业。本工程不涉及工业园区。
符合

〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及其周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本工程不属于化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场。

符合

〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本工程不涉及重金属，区域现状为戈壁荒漠，局部含草地、灌木林地。

符合

〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本工程不属于种植业。

符合

A3环境风险防控

A3.1 人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本工程位于巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市，不属于“乌一昌一石”区域，也不涉及兵团。

符合

〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本工程不涉及跨国境河流、县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流。

符合

〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

A3.2联防联控要求

〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的饮用水水源，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本工程不涉及饮用水水源地保护区。
符合

〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本工程占地类型为草地、灌木林地、裸土地、盐碱地。

符合

〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本工程运行期无大气污染物产生，无生活污水产生。不涉及环境风险物。

符合

〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

建设单位已编制突发环境事件应急预案（编号：SGCC-XJ-BZ-ZN-07）。

符合

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

建设单位已编制突发环境事件应急预案，并在主管部门进行备案。

符合

〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本工程不涉及兵团。

符合

A4资源利用要求

A4.1 水资源

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
本工程用水仅为工作人员的生活用水。

符合

〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

本工程运行期不产生生活污水。
符合

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本工程不属于农村水利基础设施建设。

符合

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本工程用水主要依托水车从就近工业园区合法取水点拉水解决，不开采地下水。

符合

A4.2 土地资源

〔A4.2-1〕土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本工程用地面积在最终批复的国土空间规划控制指标内。

符合

A4.3 能源利用

〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

本工程运行期无大气污染物产生。

符合

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

本工程为输变电工程，仅消耗少量水电。
符合

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
本工程为输变电工程，仅消耗少量水电。
符合

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

本工程为输变电工程。

符合

〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗工作。
本工程投运后，有力支撑周边光伏治沙项目规模化开发及电力送出需求，符合碳达峰碳中和工作要求。
符合

〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本工程的建设有力支撑周边光伏治沙项目规模化开发及电力送出需求，对碳达峰碳中和有一定的推动作用。

符合

A4.4 禁燃区要谈

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本工程不涉及高污染燃料。

符合

A4.5 资源综合利用

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施。
本工程运营期巡检及检修产生的固废规范收集处置，无生产废水及生活污水产生，厂界噪声满足相关标准要求；同时，电磁环境及水环境风险全面受控，可确保无环境污染事件发生。
符合

〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废及高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
本工程不涉及尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废。

符合

〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产，全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本工程不属于钢铁、有色、化工、建材等重点行业，本工程生活垃圾定期由环卫部门清运。

符合

〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本工程为输变电工程，不涉及生态种植、生态养殖。

符合

表1-2  项目与七大片区生态环境分区管控要求符合性

《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求》

（新环环评发〔2021〕162号）
本项目

符合性分析

七大片区分区管控要求

天山南坡片区管控要求
片区管控要求
天山南坡片区包括巴音郭楞蒙古自治州和阿克苏地区，切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
本项目位于巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市，为输变电工程，运营期无大气、水污染物排放；本工程输电线路施工期严格控制施工范围，施工结束后进行土地整治及生态恢复，不会影响土壤环境质量。
符合

表1-3  本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单动态更新成果符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清
单
轮台县一般管控单元：ZH65282230001
巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单动态更新成果
本项目
符合性分析
空间布局约束
执行总体管控要求中关于空间布局约束的准入要求。
本工程属于输变电项目，不属于生产类项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放。本项目不占用基本农田。
符合
污染物排
放管控

执行总体管控要求关于污染物排放管控的准入要求。
本工程施工期采取有效措施防治大气、水污染，各类污染物均能得到合理处置。运营期无大气污染物排放，少量生活污水可妥善处置。
符合
环境风险防控
执行总体管控要求关于环境风险防控的准入要求。
本工程为输变电建设项目，主要建设内容包括82.1km（折单）输电线路及铁门关220kV变电站间隔扩建工程。工程建设和运行期均不产生危险废物，不涉及危险化学品，环境风险可控。

符合
资源利用效率
执行总体管控要求中关于资源利用效率的准入要求。
本工程属于输变电建设项目，符合相关要求；本工程不涉及地表水、地下水开采。项目运营期不会超过划定的资源利用上限，可以满足资源利用要求。

符合
库尔勒市上库高新技术产业开发区重点管控单元：ZH65280120013
空间布局约束
1、加大落后产能淘汰力度。对不符合国家产业政策、污染严重且经治理仍无法达标的工业企业实施关停并转；积极推动节能环保、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料和生物科技等战略性新兴产业
在工业园区内发展。
2、做好与国土空间规划的衔接，园区发展规模和具体用地不得突破国土空间规划的要求。建议上库综合产业园东部生产区优化产业布局，建设污染影响较小的企业，如中小企业创业基地、农副产品加工产业，同时居住、学校等敏感用地类型布局尽量远离生产区。
3、化工等行业企业应按照国家、自治区、自治州要求，开展挥发性有机物高效治理，按时开展挥发性有机物泄漏性检测与修复。
本工程为输变电工程，不属于落后产能，项目符合国家产业政策，项目不属于化工行业，占地面积较小，不会造成园区用地突破国土空间规划的要求。
符合
污染物排放管控
1、上库高新技术产业开发区的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤

锅炉实施大气污染物特别排放限值。

2、园区地下水质量不恶化。

3、园区内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准中质量底线要求。

4、园区内企业污水预处理达到污水处理厂纳管要求后进入污水处理厂处理。

本工程不属于火电、钢铁、水泥、石化行业，且不涉及燃煤锅炉；本工程运营期无大气污染物产生，本次间隔扩建的铁门关220kV变电站为无人值守站，日常仅开展设备巡检、运维等工作，无人员生活污水产生；新建输电线路为电力输送设施，运营期无生产、生活废水产生，不设置任何排污口，也不会对沿线地表水体、地下水环境造成污染。本项目铁门关变电站间隔扩建工程不新增主变数量及规模，不新增废蓄电池、变压器事故废油等危险废物；生活垃圾定期由环卫部门清运。项目污染物均不外排，不会引起地下水质量恶化，对土壤环境几乎无影响。
符合
环境风险防控
1、根据不同企业的生产特点，在规划居民住宅时要考虑卫生防护距离，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。

2、建立区域大气污染预警应急机制。加强重点控制区域极端不利气象条件下大气污染预警体系和区域大气环境质量预报系统建设，建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系。

本项目运营期无大气污染物产生，不涉及卫生防护距离；园区已建立了区域大气污染预警应急机制并制定区域重污染事件应急预案。

符合
资源利用效率
提高水重复利用率，促进污水再生回用。严格控制企业用水定额，对排水系统首先实现清污分流，按质回收利用，符合用水要求的清水可直接回用于生产，其余废水则达标处理后经管网进入园区污水处理。
本次间隔扩建的铁门关220kV变电站为无人值守站，日常仅开展设备巡检、运维等工作，无人员生活污水产生；新建输电线路为电力输送设施，运营期无生产、生活废水产生。
符合
2.与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析
本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析见表1-4。
表1-4  与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析
序号
具体要求
项目实际情况
是否符合
1

选址选线
工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。

无

/

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

建设项目不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。

建设项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

建设项目区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，避让集中居住区。

符合
原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

建设项目输电线路不位于0类区域。

符合
输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。

本项目输电线路沿线无乔木集中林区，仅涉及部分灌木林地。线路已尽量避让生态脆弱区，对无法避让的灌木林区域将严格控制施工扰动。
符合
2

设计
总体要求

变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应及时进行拦截和处理，确保油和油水混合物全部收集、不外排。

本次在铁门关220千伏变电站站内扩建2回220千伏出线间隔，不涉及事故油池及主变扩建。

符合
输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。

建设项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
电磁环境保护

输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。

建设项目在设计阶段选取适宜的线路型式，以减少电磁环境影响。

符合
架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

本项目变电站及输电线路评价范围内无敏感目标。
符合
声
环境

保护
变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境保护目标分别满足GB 12348和GB 3096要求。

本次在铁门关220千伏变电站站内扩建2回220千伏出线间隔，不新增噪声源。铁门关220千伏变电站周边无声环境保护目标。

符合
户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境保护目标侧的区域。

本次在铁门关220千伏变电站站内扩建2回220千伏出线间隔，不新增噪声源。铁门关220千伏变电站周边无声环境保护目标。
符合
变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348的基础上保留适当裕度。

现状铁门关220千伏变电站位于非城区（或郊区）地带，项目周边无噪声敏感建筑物，声环境质量评价参照执行2类声环境质量标准限值要求。经现状监测与预测评价，变电站厂界噪声能满足2类标准要求。
符合
生态环境保护
输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复措施。

设计阶段已按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

符合
输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

建设项目在施工结束后应对临时占地进行恢复，恢复至原生态、土地功能。

符合
进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。

建设项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
水环境保护
变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。

本次在铁门关220千伏变电站站内扩建2回220千伏出线间隔，不新增生活用水。
符合
3
施工
总体要求
输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。
本项目在施工过程中将落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。在设备采购和施工合同中明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量符合设计和技术协议书、相关标准的要求。
符合

进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。
本项目不涉及自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区。建设单位在开工前将开展环水保交底，确保施工单位在施工过程中严格按照环评报告及批复文件的要求落实相关环保措施，严格控制施工范围，合理选择施工时段，减少不利影响的产生。
符合

声环境保护
变电工程施工过程中厂界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。

本项目在施工过程中，将采取降噪措施确保厂界环境噪声排放满足GB 12523的要求。
符合

在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

本项目所在区域不属于城市市区，施工期间夜间禁止施工。
符合

生态环境保护
输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。

本项目施工期临时用地将做到永临结合，优先利用荒地、劣地。
符合

输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。

本项目施工临时用地不涉及占用耕地和园地；针对占用的草地和灌木林地区域，建设单位将严格落实表土保护与生态恢复措施，施工前对扰动区域内的表土层（含地表结皮）进行分层剥离，集中堆放并采取防尘网覆盖及拦挡等防风固沙措施，建筑材料及土方堆放底部统一铺垫彩条布，以减少对原生地表结皮的破坏，施工结束后将剥离表土原层回覆，并结合播撒草籽、补植乡土灌木或砾石压盖等措施促进植被自然恢复。

符合

进入自然保护区的输电线路，应落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线，索道运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。

本项目输电线路不涉及自然保护区。

符合

进入自然保护区的输电线路，应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护，设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并确保移栽成活率。

本项目输电线路不涉及自然保护区。

符合

进入自然保护区的输电线路，应选择合理施工时间，避开保护动物的重要生理活动期。施工区发现有保护动物时应暂停施工，并实施保护方案。

本项目输电线路不涉及自然保护区。

符合

施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。

本项目施工临时道路已尽可能利用现有道路，拟新建的施工便道将严格控制道路宽度，减少临时工程对生态环境的影响。

符合

施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。

本项目施工现场使用带油料的机械器具，将采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤造成污染。

符合

施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。

本项目施工结束后，将及时清理施工现场，因地制宜进行土地恢复。

符合

水环境保护
在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。
本项目不涉及饮用水水源保护区。
符合

施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
本项目施工期间严禁随意倾倒垃圾、弃土、弃渣，不产生砂浆等废弃物。
符合
变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。
本项目铁门关220千伏变电站220千伏间隔扩建施工期依托站内已建防渗化粪池。
符合
大气环境保护
施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
本项目施工期将加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
符合
施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。
本项目无弃方，施工期将对易起尘的临时堆土采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，在施工面集中且有条件的地方采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。
符合
施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
本项目施工期将对裸露地面进行覆盖。
符合
施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
本项目施工期不会在施工现场对包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧，由施工单位统一收集清运。
符合
位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合HJ/T 393的规定。
本项目所在区域不属于城市市区，严格落实施工扬尘污染防治措施。
符合
固废处置
施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。
施工期产生的土石方、生活垃圾将分类集中收集，并严格按照国家及地方相关规定定期清运处置，施工结束后及时完成迹地清理。对于少量产生的建筑材料包装废弃物、施工辅助材料及损坏撒漏的建筑材料等，施工结束后由施工单位统一回收、综合利用；无法回收利用的部分，将组织运力清运至指定建筑垃圾填埋场进行规范处置，确保施工固废“零遗留、零污染”。
符合
在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。
本次新建输电线路不占用农田和经济作物区。
符合
4
运行
运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。
本项目输电线路运行期间将做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障其发挥环境保护作用。运营期不产生废水，建设单位定期开展环境监测，确保电磁、噪声达标，并及时解决公众合理的环境保护诉求。
符合
鼓励位于城市中心区域的变电站开展电磁和声环境在线监测，监测结果以方便公众知晓的方式予以公开。
本项目不位于城市规划区。
符合
主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境保护目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。
本次在铁门关220千伏变电站站内扩建2回220千伏出线间隔，不新增声源设备。
符合
运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。

本次在铁门关220千伏变电站站内扩建2回220千伏出线间隔，不涉及事故油池及主变扩建。
符合
变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。

本次在铁门关220千伏变电站站内扩建2回220千伏出线间隔，不涉及事故废油、废铅酸蓄电池的产生。
符合
根据表1-4分析可知，建设项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中选址选线、设计等相关技术要求。

3.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》：“坚持创新引领，推动绿色低碳发展，以布局优化、结构调整和效率提升为着力点，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型。建设清洁低碳能源体系，严格控制煤炭消费。大力发展清洁能源，推进光伏新能源上网输电线路，进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，服务经济高质量发展，绿色发展水平持续提升。突出绿色低碳引领，协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展。全疆清洁能源利用率持续提高，风电利用率、光伏利用率分别达到89.76%、95.39%；非化石能源消费占一次能源消费比重13.7%，较2015年提高了5.1个百分点。支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。加强生物多样性保护与生物安全宣传教育，增强公众意识与参与程度。”

本项目属于电力基础设施建设项目，本项目的建设可有效加强库尔勒中西部电网与主网联络，优化区域220千伏电网结构，提升供电可靠性与供电能力，同时能够有力支撑周边光伏治沙项目规模化开发及电力送出需求。同时，本项目将按照规划要求加强生物多样性保护与生物安全宣传教育，增强公众意识与参与程度。

因此，本项目作为输变电工程，属于清洁能源产业，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。

4.与《新疆维吾尔自治区“十五五”电力发展规划》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区“十五五”电力发展规划》及相关政策导向，自治区正加快构建新型电力系统，重点加强220千伏电网建设、完善网架结构，以支撑新能源汇集送出，全面提升区域电网的供电可靠性与新能源消纳能力。当前，新疆正处于“十五五”时期的关键起步阶段，自治区正锚定“打造全国能源资源战略保障基地”的战略定位，坚持聚“能”奋进、逐“绿”而行，加快构建新型电力系统，重点发展多场景、多业态绿色电力就近消纳，全面提升区域电网的供电可靠性与新能源送出能力。

本项目为库尔勒西750kV变电站220kV配套送出线路工程，属于自治区“十五五”电力发展规划中“加强220kV电网建设、完善网架结构、支撑新能源汇集送出”的重要组成部分。本项目的建设不仅能够满足巴州库尔勒中西部区域新增负荷的发展需求，优化区域电网结构，还能有力支撑周边光伏治沙等新能源项目的规模化开发与电力送出，促进新能源消纳。因此，本项目的建设目标、功能定位与自治区“十五五”电力发展规划及新型电力系统建设任务高度契合，符合相关规划要求。
5.与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将建设项目分为鼓励类、限制类和淘汰类，本项目属于“第一类鼓励类”第四部分“电力”第2条“电力基础设施建设”，符合国家产业政策。

6.与《巴音郭楞蒙古自治州国土空间规划（2021—2035年）》的符合性分析

《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》提出：“完善重大基础设施，增强城乡安全韧性－统筹推动重大交通、能源、水利等基础设施建设，系统布局新型基础设施建设，聚焦关键领域和薄弱环节，着力提升基础设施供给质量，全面构建集约高效、智慧绿色、安全韧性的国土空间支撑体系。”

本项目为库尔勒西750kV变电站220kV配套送出线路工程，属于电力基础设施建设项目，本项目的建设可有效加强库尔勒中西部电网与主网联络，优化区域220千伏电网结构，提升供电可靠性与供电能力，同时能够有力支撑周边光伏治沙项目规模化开发及电力送出需求。因此，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》的要求。

7.与《库尔勒市国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析
本项目线路部分途经库尔勒市行政区域，根据《库尔勒市国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划明确提出“构建安全可靠的电力供应体系，完善高压输电网络，保障区域负荷增长与电力送出需求”。

本项目线路路径避开了库尔勒市城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线等管控区域，不涉及规划禁止建设区域；项目属于电力基础设施，符合库尔勒市国土空间总体规划中“基础设施保障体系”的建设要求，与规划功能定位、用地管控要求相符。
8.与《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析
本项目线路部分途经轮台县行政区域，根据《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划提出“完善区域电网网架，提升电力外送与供应保障能力，支撑本地产业发展与新能源消纳”。

本项目线路路径避开了轮台县城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线等管控区域，不占用规划禁止建设的用地；项目属于区域重要电力基础设施，符合轮台县国土空间总体规划中基础设施布局的相关要求，与规划功能定位、用地管控要求相符。
9.与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》提出：“合理规划清洁能源建设及消费，大力发展天然气与可再生能源。”本项目属于电力基础设施建设项目，属于清洁能源产业，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》。

10.与《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》的符合性分析
《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕21号）要求，严格施工扬尘精细化管控，全面落实施工工地“六个百分之百”扬尘防控措施，强化施工场地围挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业、密闭运输全过程管理；严控施工运输道路扬尘污染，规范渣土及施工物料运输管理；推广使用低挥发性有机物含量原辅材料，有效控制施工期大气污染物无组织排放，持续改善区域环境空气质量。
本项目为220千伏输电线路及变电站间隔扩建工程，施工期大气污染物主要为场地平整、基础开挖、物料堆放及车辆运输产生的施工扬尘、机械尾气，以及少量施工原辅材料产生的挥发性有机物，无集中大气污染源。项目施工期间将严格落实扬尘污染防控要求，施工场地设置连续封闭围挡，对砂石、土方等易起尘物料全覆盖堆放，施工出入口设置车辆冲洗设施，施工区域主要地面进行硬化处理，土方作业采取湿法抑尘措施，所有渣土及物料运输车辆采用密闭式运输，全面落实施工工地“六个百分之百”管控要求。同时，项目施工优先选用低挥发性环保型原辅材料，减少VOCs无组织排放，定期清扫、洒水养护施工便道，严控道路扬尘污染。
综上，本项目施工期采取的大气污染防治措施，能够有效管控施工扬尘、废气排放，符合《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》中施工期大气环境保护及空气质量管控的相关要求。

11.与《中华人民共和国防沙治沙法》的符合性分析
根据《中华人民共和国防沙治沙法》：

“第六条 使用土地的单位和个人，有防止该土地沙化的义务。

第十七条禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

第二十一条在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

第二十二条在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。

禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。对沙化土地封禁保护区范围内的农牧民，县级以上地方人民政府应当有计划地组织迁出，并妥善安置。沙化土地封禁保护区范围内尚未迁出的农牧民的生产生活，由沙化土地封禁保护区主管部门妥善安排。未经国务院或者国务院指定的部门同意，不得在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动”。

根据《新疆第六次沙化监测报告》及沙化土地分布图（见附图16），本工程部分输电线路位于半固定沙化土地，部分位于非沙化土地，不涉及沙化土地封禁保护区。本工程为电力能源基础设施建设工程，根据现场勘查情况，项目所在区域虽以戈壁裸土地为主，地表相对稳定，但工程施工期间，塔基施工、土方开挖等工程活动将不可避免地扰动原地貌、破坏地表植被，加剧风蚀风险及水土流失。
本项目施工期严格控制扰动范围，对施工造成植被破坏的地段进行防风固沙处理，对可能发生风蚀的塔位采用砾石覆盖等固沙及水土保持措施，且施工完毕后对裸露地表进行地貌恢复措施。施工期间对塔基临时堆土压占扰动区域、牵张场扰动区域采取铺垫彩条布的措施，临时堆土表面采取防尘网苫盖，施工结束后对扰动区域进行土地平整或全面整地等防沙治沙措施。

综上，本项目符合《中华人民共和国防沙治沙法》要求。

12.与《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》： 
“第三条 防沙治沙工作应当坚持预防为主、保护优先、因地制宜、突出重点、分区施策、以水定绿、科学防治、合理利用的原则，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，实现生态效益、经济效益和社会效益相统一。
第二十一条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，应当依法进行环境影响评价和水资源论证。
州、市（地）以上人民政府（行政公署）生态环境主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容，征求同级林业和草原主管部门的意见。”
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市，根据《新疆第六次沙化监测报告》及沙化土地分布图（见附图16），本工程部分输电线路位于半固定沙化土地，部分位于非沙化土地。本工程不涉及沙化土地封禁保护区。

本工程为电力能源基础设施建设工程，根据现场勘查情况，本项目所在区域虽主要为戈壁地貌，地表相对稳定，不属于流动沙丘等重度沙化区域，但工程施工期间，塔基施工、土方开挖等工程活动将不可避免地扰动原地貌、破坏地表植被及地表结皮，加剧风蚀风险及水土流失。

本项目施工期严格控制扰动范围，对施工造成植被破坏的地段进行防风固沙处理，对可能发生风蚀的塔位采用砾石覆盖等固沙及水土保持措施，且施工完毕后对裸露地表进行地貌恢复措施。施工期间对塔基临时堆土压占扰动区域、牵张场扰动区域采取铺垫彩条布的措施，临时堆土表面采取防尘网苫盖，施工结束后对扰动区域进行土地平整或全面整地等防沙治沙措施。
综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》要求。
13.与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的符合性分析

本项目为输变电工程，属于该办法第二条规定的“电磁辐射污染的防治及其监督管理”适用范围。项目与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的符合性分析见下表。

表1-5  与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》符合性分析表
序号
《办法》相关条款要求
本项目情况
符合性
1
第十三条：电磁辐射建设项目和设备应当符合国家电磁辐射环境保护标准，采取屏蔽、接地等技术措施，防止电磁辐射污染。
本项目电压等级为220kV，设计、施工及设备选型均严格执行国家及行业标准。线路导线采用2×JL3/G1A-630 /45型钢芯高导电率铝绞线，通过合理的相序排列和足够的对地高度，从源头上降低电磁环境影响，确保满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。
符合
2
第十四条：电磁辐射建设项目选址、选线应当符合城乡规划，避开居民集中区等环境敏感目标。确需经过环境敏感目标的，应当采取有效措施，防止电磁辐射污染。
本项目线路路径全长约82.1km（折单），主要位于巴州轮台县、库尔勒市区域。选线阶段已充分优化路径，已避让居民区。
符合
3
第十五条：产生电磁辐射的设施和场所，应当设置明显的警示标识和防护说明，划定安全防护区域。
项目运行期将在输电线路杆塔上设置明显的高压危险警示标志（如“高压危险，禁止攀登”等），明确告知公众安全注意事项，符合该办法关于警示标识设置的要求。
符合
4
第十六条：县级以上人民政府环境保护主管部门应当加强对电磁辐射环境的监督管理……
项目承诺在建成后，积极配合当地生态环境主管部门的监督管理工作，按规定进行竣工环保验收，并定期开展环境监测，确保持续达标排放。
符合
结论：

综上所述，本项目在选址选线、污染防治措施、警示标识设置及环境管理等方面均符合《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的相关规定。

14.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析

施工扬尘控制：本项目线路路径全长约82.1km（折单），新建杆塔236基。施工期间，将严格按照条例要求，对塔基施工区域采取洒水降尘、覆盖防尘网等措施，减少土方开挖和物料堆放产生的扬尘。对于塔基开挖产生的弃土，将及时清运或规范堆放，避免长时间裸露。

运输车辆管理：施工运输车辆将采取密闭措施，防止物料撒漏。运输路线将尽量避开居民集中区，减少对沿线环境空气的影响。

施工机械尾气：施工机械将选用符合国家排放标准的设备，并定期进行维护保养，确保尾气达标排放。

运行期影响：项目运行期无大气污染物排放，符合条例要求。

15.与当地主管部门意见的落实情况分析

本项目在选址选线阶段，充分征求轮台县及库尔勒市自然资源局等当地相关主管部门的意见，本项目设计单位（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司）对输电线路路径进行了优化，符合当地土地利用规划和发展规划，本环评建设内容依据《巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程初步设计报告》（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2026年4月）中确定的推荐路径（方案一）方案。符合性分析内容具体见表1-6。

表1-6  当地相关主管部门意见落实情况分析一览表
序号

单位

名称

意见情况

落实情况
1
库尔勒市发展和改革委员会
1.请你公司在做设计时结合现有输电廊道进行合理布局，避免资源浪费。

2.请你公司在做线路路径设计时与现有道路及规划道路有机结合，避免过多占用资源。

1.线路路径已最大程度与现有高压输电走廊重合或平行，优先采用同塔多回或紧邻架设，减少新开辟廊道。

2.线路路径设计已充分结合沿线现有及规划路网，杆塔优先布设在规划预留地内，有效减少新征土地。已主动避让规划核心区及重要基础设施，确保电网建设与地方发展规划相协调。
2
库尔勒市自然资源局
1.我局原则同意工程线路路径推荐方案，节约集约用地，其详细方案应和库尔勒上库高新技术产业开发区管委会沟通确定。拟选址范围不涉及库尔勒市的生态保护红线和永久基本农田，未压占重要矿产资源。

2.本意见仅作为项目前期规划意见，待项目评审通过，立项并取得相关主管部门的审核意见，须按照国家相关规定办理用地规划审批手续后，方可开工建设。
1.本项目不占用生态保护红线及永久基本农田；本项目确定采用推荐路径（方案一）方案，不涉及占用基本农田。

2.本项目建设单位已按相关要求逐步办理相关手续；本项目占地严格按照有关规定控制用地规模；及时上报了用地资料，严格按照规定申报审批后，项目方可动工。
3
库尔勒市林业和草原局

经套合国土三调及林草资源数据库，该项目用地在林地、草地范围内，根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》，使用该地块前需办结林地、草原征占用手续。
本项目占地类型为草地、灌木林地、裸土地、盐碱地。本工程未开工，建设单位将在施工前根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》办结林地、草原征占用手续。
4
库尔勒市水利局
1.该工程部分线路路径位于乌鲁沟河道管理范围内，根据《中华人民共和国防洪法》第二十七条与第三十三条规定，项目须编制涉河建设方案和洪水影响评价报告，报水行政主管部门审查同意后方可开工建设；未经批准，不得擅自开工。

2.根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条、第二十七条、第三十二条规定，生产建设项目在开工建设前应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并需开工前依法缴纳水土保持补偿费，项目运行前完成水土保持验收报备。生产建设单位未编制水土保持方案或者方案未经水行政主管部门批准的，项目不得开工建设并投产使用。
1.建设单位已充分认识到该工程部分线路位于乌鲁沟河道管理范围内的合规要求。建设单位已委托具备相应资质的技术单位，严格按照《中华人民共和国防洪法》及相关技术规范，开展《涉河建设方案》与《洪水影响评价报告》的编制工作。待报告编制完成并经过内部审核后，将第一时间报送水行政主管部门审查，承诺在未取得水行政许可前，绝不擅自开工建设。
2.建设单位将严格落实《中华人民共和国水土保持法》的相关规定，切实履行水土流失防治主体责任。目前，建设单位正在同步推进《水土保持方案》的编制工作，确保在项目开工建设前取得水行政主管部门的批复。同时，建设单位已分配专人负责跟进，将在开工前依法足额缴纳水土保持补偿费，并在项目运行前按规定完成水土保持设施验收及报备工作，坚决杜绝“未批先建”及“未验先投”的违法违规行为。

5
巴州生态环境局库尔勒市分局
1.我局原则上同意该项目线路路径征求意见。

2.项目必须进行环境影响评价，只有通过专业评价机构的科学评价，才能得出该项目线路是否科学合理，是否对生态环境产生影响，如何采取相关措施减轻项目建设对生态环境影响的结论和方案。

3.此意见只作为该项目审查意见，不作为项目环境影响评价文件的审批意见。

4.项目在建设过程中，必须严格按照国家环境保护法律、法规和政策要求，认真落实各项污染防治措施，确保生态环境得到有效保护。
1.建设单位将在后续工作中严格落实贵局要求。

2.建设单位已委托专业机构编制了本项目的环境影响评价报告，对项目路径的科学合理性及对生态环境的影响进行了全面评价，并制定了相应的生态保护与污染防治措施。

3.建设单位后续将严格按照程序，向生态环境主管部门报批项目环境影响评价文件并获取正式审批意见后方可施工。

4.项目建设过程中，建设单位将严格遵守国家环境保护相关法律法规和政策要求，认真落实各项污染防治与生态保护措施，确保生态环境得到有效保护。
6
库尔勒市人民政府
无其他意见和建议。
/
7
库尔勒市公安局
经治安大队系统查询和属地派出所实地踏勘，贵单位选址区域周边无民用爆炸物品存储场所。
经核实，本项目选址周边无民用爆炸物品存储场所，满足相关安全要求。项目将按确定的推荐路径（方案一）实施，并严格控制用地规模。
8
库尔勒市商工局
我局原则上同意路径方案。迁改路径及迁改施工过程中，需严格确保不影响工业、商贸等各类企业正常生产经营，切实维护企业合法利益。

本项目将严格按照贵局要求，在迁改路径实施及施工过程中，科学组织施工，加强统筹协调，采取切实可行的防护与协调措施，确保不影响周边工业、商贸等各类企业的正常生产经营，维护企业合法权益。
9
库尔勒上库高新技术产业开发区规划建设局

1.原则同意线路路径走向，线路塔基涉及压占园区远期规划道路红线需作调整。

2.该项目上库园区部分不涉及生态保护红线、不涉及永久基本农田、拟用地范围及评估区范围与中国石油天然气股份有限公司“新疆塔里木盆地东秋—轮台地区油气勘察项目”重叠，经查询，三调地类为园地、林地、交通运输用地、裸土地。项目开工前需对沿线涉及用地做好安置补偿。

3.线路穿越乌鲁沟流域需征询库尔勒市水利局意见，林地、草地等有关内容需征询库尔勒市林草局有关意见，文物保护工作需征询库尔勒市文旅局有关意见。

4.线路穿越天然气管道、铁—阿高速、电力线路等线性工程需要征询穿越单位有关意见。

5.伴行公路以南有关建设内容需征询市有关部门意见。

6.该意见仅作为项目前期规划意见，不作为开工建设依据。待项目评审通过，并取得相关主管部门的审核意见，并办理后续有关手续后，方可开工建设。
1.建设单位将对涉及园区远期规划道路红线的塔基位置进行优化调整，确保线路路径与园区规划相符。

2.本项目占地类型为草地、灌木林地、裸土地、盐碱地，建设单位已核实项目沿线用地现状，承诺在开工前严格按照国家及地方有关规定，切实做好沿线林地等用地的安置补偿工作。

3.建设单位已严格按照要求，线路穿越乌鲁沟洪泛区已征询库尔勒市水利局意见，针对本项目情况分别向库尔勒市水利局、林草局、文旅局等主管部门征询了关于流域穿越、林地和草地占用及文物保护等方面的意见，并将落实相关保护措施。

4.针对线路穿越天然气管道、铁—阿高速、既有电力线路等线性工程的情况，建设单位将主动与相关产权单位对接，征询意见并办理相关穿越审批手续。

5.建设单位将按贵局要求，就伴行公路以南的有关建设内容，及时向市相关主管部门征询意见并落实要求。

6.建设单位承诺，将严格履行基本建设程序，待项目评审通过并取得相关主管部门的正式审核意见及后续合法手续后，方可开工建设。
10
库尔勒市文旅局
按照属地管理要求，我单位对巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程，主要包括新建2回库尔勒西变至铁门关220千伏线路及新建220千伏孔守一、二线破口接入750千伏库尔勒西变线路范围进行核查，未发现文物遗迹，我局同意该工程线路路径范围。

由于地下文物的不可知性，不排除在施工过程中发现新的文物遗迹，请贵单位做好项目施工期间的监护工作，施工方如在施工期间发现文物遗迹，需立即停止施工，报告我局。
建设单位已制定施工期文物发现应急预案，要求施工人员一旦发现地下文物遗迹，必须立即停工、保护现场，并第一时间向贵局报告，全力配合后续处置。同时，将加强对施工现场的监管，确保监护措施落实到位。
11
库尔勒市应急管理局
无其他意见和建议。
/
12
库尔勒市住建局
我局已收悉，关于征求巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程线路路径无意见，该工程待项目批复后，按照规定办理相关手续。

建设单位承诺，将严格履行基本建设程序，待项目取得相关主管部门的正式批复及后续合法手续后，方可开工建设。
13
轮台县发展和改革委员会
原则同意库尔勒西变—铁门关变2回220kV线路初步推荐方案，220千伏孔守一、二线破口接入750千伏库尔勒西变线路初步选定东(推荐)方案。请严格按照《关于加强新形势下重大社会稳定风险评估机制建设的实施意见》(新党办发〔2021〕36号)要求，提前对接协调站址及线路涉及土地经营权属相关事宜，依规办理征占用补偿手续。
本项目按照220千伏线路推荐方案及库尔勒西变接入东（推荐）方案进行后续工作。后续将严格按照《关于加强新形势下重大社会稳定风险评估机制建设的实施意见》（新党办发〔2021〕36号）要求，提前对接协调站址及线路涉及的土地经营权属事宜，并依规办理征占用补偿手续。
14
轮台县自然资源局
1.我局原则上同意该项目预审。该项目部分用地位于轮台县范围内，项目用地权属、地类及面积均以实际勘界为准。严禁占用生态保护红线和永久基本农田。

2.该项目占用林地、草地、后备耕地，建议征求林草等部门意见。

3.该项目用地符合国家集体土地产业政策和供地政策，符合规划。

4.项目在前期阶段，要严格按照有关规定控制用地规模，节约集约用地。

5.此预审仅作为项目立项使用。请用地单位尽快上报用地资料，严格按照规定申报审批后，项目方可动工。
1.建设单位将严格落实用地管控要求，以实际勘界结果为准，不占用生态保护红线和永久基本农田。

2.经核实，本项目不涉及占用后备耕地；针对项目占用草地的情况，建设单位将严格按照要求，向林草等相关部门征询意见并办理相关手续。

3.建设单位已知悉项目用地符合国家集体土地产业政策、供地政策及相关规划要求。

4.在项目前期阶段，建设单位将严格按照有关规定，科学优化设计方案，合理控制用地规模，切实做到节约集约用地。

5.建设单位后续将尽快上报用地资料，严格按照规定办理用地审批手续，在取得合法手续前不擅自动工。
15
轮台县林业和草原局
经研究无意见建议，后期项目建设范围以自然资源部门勘界地类为准，如涉及使用林地、草地和湿地，须依法办理使用林地、草地和湿地手续。
本项目占地类型为草地、灌木林地、裸土地、盐碱地，不涉及湿地，本工程未开工，建设单位在施工前将按国家有关征占用林地、草地程序办理相关手续，若后续勘界涉及湿地，将依法补办手续。
16
巴州生态环境局轮台县分局
1.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》该项目属于“输变电工程”类别，需按照名录要求开展环境影响评价，并报巴州生态环境局审批通过后方可开工建设。

2.项目工程线路廊道应尽量按照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》第三条(一)中的全部区域。第三条(三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域避让环境敏感区。

3.结合项目建设内容，从环境保护角度，我局同意该项目在严格落实环境影响评价和各项生态环保措施的前提下进行建设。

4.项目建设完成后需自行组织竣工环保验收，编制验收报告，并依法向社会公开。

1.建设单位将严格按照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》要求开展环境影响评价工作，并在取得巴州生态环境局正式审批后开工建设。

2.建设单位将优化线路路径设计，严格按照名录要求，已避让自然保护区、饮用水水源保护区等生态敏感区，本项目路径方案已避开以居住、医疗卫生、文化教育等为主要功能的区域。

3.建设单位将在项目建设中严格落实环境影响评价报告提出的各项生态环保措施，确保从环境保护角度满足建设要求。

4.项目竣工后，建设单位将按规定自行组织竣工环境保护验收，编制验收报告，并依法向社会公开。
17
轮台县水利局
无其他意见和建议。
/
18
轮台县人民政府
1.按照水土保持法相关要求，需编制水土保持方案，并向水利部门提出审查申请、获批，按时缴纳水土保持补偿费，落实水土保持各项措施。

2.严格按照环境保护的相关要求做好各项工作，依法依规履行环境影响评价手续；在建设中尽量减少对植被的破坏，不破坏野生动植物栖息地、不侵占自然保护区。

3.该项目用地权属、地类及面积均以实际勘界为准，严禁占用生态保护红线，尽快上报用地资料，按照规定申报审批；如涉及使用林地、草地和湿地，需依法办理相关手续。

4.在施工中发现文物，要立即停止施工并通知当地文物行政保护部门，配合做好相关工作。
1.本项目开工前依法编制水土保持方案并报批，一次性足额缴纳水土保持补偿费；施工中严格落实“三同时”制度，采取表土剥离、拦挡覆盖等措施防治水土流失。

2.本项目施工中将严格划定作业范围，严禁超范围占地；避开植被生长关键期，最大限度减少对植被的破坏；坚决不破坏野生动植物栖息地，绝不侵占自然保护区。

3.项目用地以实际勘界为准，选址严格避让生态保护红线，将尽快上报用地审批资料。本项目用地以实际勘界为准，严格避让生态保护红线；涉及林地、草地占用的，将依法依规办理审批手续。

4.建设单位将严格遵守《中华人民共和国文物保护法》。施工前配合完成考古勘探；施工中如发现文物，将立即停止施工、保护现场，并第一时间上报轮台县文物行政部门，全力配合做好后续保护工作。
19
轮台县文物局
我局经过实地勘察、数据对比研究，该项目工程线路路径范围未侵占我县已公布的不可移动文物保护单位“两线”范围，对该项目工程无意见建议。
建设单位已知悉项目未侵占不可移动文物保护单位“两线”范围。为切实防范施工风险，建设单位已制定施工期文物发现应急预案，严格要求施工人员一旦发现地下文物遗迹，必须立即停工、保护现场，并第一时间向贵局报告，全力配合后续处置。同时，将加强对施工现场的监管，确保各项监护措施落实到位。
20
轮台县交通运输局
无其他意见和建议。
/
21
轮台县应急管理局
无其他意见和建议。

/

22
轮台县住建局
无其他意见和建议。

/

23
轮台县公安局
无其他意见和建议。
/
24
轮台县农业农村局

无其他意见和建议。

/

25
轮台县商工局
无其他意见和建议。

/



二、建设内容
	地理位置
	本项目铁门关220kV变电站间隔扩建工程及拟建输电线路工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市，铁门关220kV变电站位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，站址北侧距离库东公路约0.6km，地理坐标中心东经85°21′46.581″，北纬41°49′28.735″。

本项目输电线路位于巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市，其中库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程：起点（东经85°14′08.918″，北纬41°52′54.223″）；终点（东经85°21′43.153″，北纬41°49′28.310″）；

孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程：双破孔守一、二线孔雀河变侧线路：起点（东经85°14′11.143″，北纬41°52′54.223″）；终点（东经85°18′32.897″，北纬41°54′44.311″）；双破孔守一、二线镇守变侧线路：起点（东经85°13′59.561″，北纬41°52′54.238″）；终点（东经85°18′34.220″，北纬41°55′09.387″）。根据沿线踏勘、调查，线路沿线途经的地貌单元主要为山前冲洪积平原，地形稍有起伏，地势较为开阔，总的地势表现为北高南低趋势，沿线景观呈现典型的干旱区特征，以戈壁裸土地为主，局部穿插分布有低覆盖度草地及灌木林地，局部可见既有便道分布，交通条件较差，海拔高程909m～1091m。沿线冲沟、冲滩发育，地表植被发育稀少。本项目地理位置示意图见附图2。

	项目组成及规模
	1.项目由来
上库石油石化产业园是巴州地区核心负荷增长极，“十五五”期间将落地一批重点大用户项目，预计新增负荷150万千瓦。当前该区域主要依托220千伏大墩子～孔雀河I、Ⅱ线及孔雀河～镇守I、Ⅱ线（以下简称“孔守I、Ⅱ线”）供电，受小截面导线制约，供电能力已难以满足园区远期发展用电需求。为补齐供电短板，巴州库尔勒地区规划建设库尔勒西750千伏变电站，本工程为库尔勒西变220千伏配套送出工程。工程建成后，可有效加强库尔勒中西部电网与主网联络，优化区域220千伏电网结构，提升供电可靠性与供电能力，同时能够有力支撑周边光伏治沙项目规模化开发及电力送出需求。因此，本工程的建设是必要的。

2.建设内容
2.1项目概况

本项目巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程主要建设内容分为三个部分：

（1）铁门关220千伏变电站220千伏间隔扩建工程

本期在现状220千伏铁门关变电站220千伏配电装置区扩建2回220kV出线间隔，至库尔勒西750千伏变电站，占用自西北向东南第四、六回预留出线间隔，向西南架空出线，220千伏设备选型和前期保持一致，选用户外复合式组合电器(HGIS）。

（2）孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程
新建孔雀河～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏架空线路，新建架空线路路径全长约43.9千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×10.0千米+2×11.8千米，双回路长约0.3千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。全线架设双地线，单回路段一根采用OPGW复合光缆、一根采用JLB40-150型铝包钢绞线；双回路段两根均采用OPGW复合光缆。本期需拆除孔守I、II线铁塔4基。根据接入系统需求，本期需更换孔守I线2号塔至孔雀河变、孔守Ⅱ线2号塔至孔雀河变线路段导线，更换导线线路长约2×0.5千米，将2×JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线导线更换为2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。工程实施后，形成库尔勒西变至孔雀河变I、II回220千伏线路，线路长均为10.7千米；形成库尔勒西变至镇守变I、II回220千伏线路，线路长分别为107.2千米、110.5千米。本工程新建杆塔126基，其中单回路直线塔87基，单回路耐张塔36基，双回路耐张塔3基。
（3）库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程

新建库尔勒西变至铁门关变I、Ⅱ回220千伏架空线路，新建架空线路路径全长约38.2千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×18.7千米，双回路长约0.8千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。全线架设双地线，单回路段一根采用OPGW复合光缆，一根在库尔勒西变出线11千米段采用JLB40-150型铝包钢绞线，其余段采用JLB20A-120型铝包钢绞线；双回路段两根均采用OPGW复合光缆。本工程新建杆塔110基，其中单回路直线塔87基，单回路耐张塔20基，双回路耐张塔2基，双回路直线塔1基。

2.2项目前期工作历程及建设规模一致性分析

本项目各阶段审批文件及建设规模如下：

可行性研究阶段：依据本项目《国网新疆电力有限公司关于乌鲁木齐亚中变220千伏用户接入等6项工程可行性研究的批复》（新电发〔2026〕143号，2026年5月15日，见附件3），可研批复主要建设规模为：1.铁门关220千伏变电站扩建2个220千伏出线间隔，至库尔勒西750千伏变电站。2.将孔雀河—镇守I、Ⅱ回220千伏线路开断接入库尔勒西750千伏变电站，新建220千伏线路45千米，其中单回路2×12+2×10千米，双回路2×0.5千米。3.新建库尔勒西—铁门关I、Ⅱ回220千伏线路39.2千米，其中单回路2×19.2千米，双回路2×0.4千米。

核准阶段：依据本项目《巴州发展和改革委员会关于巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程核准的批复》（巴发改项目〔2026〕84号，2026年5月21日，见附件2），核准批复主要建设规模为：1.铁门关变本期扩建2个220千伏出线间隔至库尔勒西750千伏变电站(以下简称“库尔勒西变”)。2.新建孔雀河～镇守I、Ⅱ回π入库尔勒西变220千伏架空线路，路径全长约44.5千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×10.0+2×12.0千米，双回路长约0.5千米。3.新建库尔勒西变至孔雀河变I、Ⅱ回220千伏架空线路，路径全长约38.8千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×19.2千米，双回路长约0.4千米。
初步设计阶段：依据本项目《国网新疆电力有限公司关于巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出等3项工程初步设计的批复》（新电建设〔2026〕168号，2026年6月16日，见附件13），初步设计批复中建设规模为：1.铁门关变220千伏间隔扩建工程，扩建2个220千伏出线间隔。2.孔雀河～镇守Ⅰ、Ⅱ回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程。新建架空线路路径全长43.9千米，单、双回路架设，其中单回路长2×10.0+2×11.8千米，双回路长0.3千米。3.库尔勒西～铁门关220千伏线路工程。新建架空线路路径全长38.2千米，单、双回路架设，其中单回路长2×18.7千米，双回路长0.8千米。
本次评价依据：本项目在可行性研究至初步设计阶段，随着设计深度的不断深化，建设规模发生了合理调整。鉴于初步设计阶段的路径方案更为具体明确，且相关变动未改变项目建设性质，不属于重大变动，本次环境影响评价以初步设计确定的规模为准。本项目各阶段建设规模对比情况见表2-1。
表2-1  本项目各阶段建设规模对比情况表

指标名称
可研批复数据
核准批复数据
初步设计数据
变化情况
备注
电压等级
220kV
220kV
220kV
无变化
/
间隔扩建数量
2个
2个
2个
无变化
/
新建线路长度
84.2km
83.3km
82.1km
较可研阶段减少2.1km
路径优化缩短
单回路线路长度
82.4km
82.4km
81.0km
较可研阶段减少1.4km
路径优化局部调整
双回路线路长度
1.8km
0.9km
1.1km
较可研阶段减少0.7km
架设方式优化
塔基数量
237基
/
236基
较可研阶段减少1基
设计优化
总投资
12581万元
12581万元
12404万元
较可研阶段减少1.41%
工程量减少，投资降低
变动性质说明：经对比分析，本项目初步设计规模较可行性研究阶段存在细微差异，主要表现为新建线路总长度减少2.1km，塔基数量减少1基，总投资减少1.41%。上述变动主要系设计单位结合现场实际地形地貌及规划要求，优化路径走向而进行的深化调整。

经核实，项目变动未改变项目建设性质，未新增生态保护红线等环境敏感目标，未导致环境影响显著增加。根据《输变电建设项目重大变动清单》等相关规定，该变动不属于重大变动，符合相关环保管理要求。

2.3本项目基本组成及主要经济指标
建设项目概况汇总，见表2-2；主要经济指标，见表2-3。
表2-2  建设项目基本组成一览表

建设项目概况

工程名称

巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程
建设单位

国网新疆电力有限公司巴州供电公司

建设性质

新建
建设地点

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市
工程类别

主要建设内容

建设项目规模与内容

主体工程
铁门关220千伏变电站220千伏间隔扩建工程
本期铁门关220kV变电站需扩建2个220kV出线间隔。占用自西北向东南第四、六回预留出线间隔，向西南架空出线，220千伏设备选型和前期保持一致，选用户外复合式组合电器（HGIS）。
库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程
新建库尔勒西变至铁门关变I、Ⅱ回220千伏架空线路，新建架空线路路径全长约38.2千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×18.7千米，双回路长约0.8千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。本工程新建杆塔110基，其中单回路直线塔87基，单回路耐张塔20基，双回路耐张塔2基，双回路直线塔1基。

孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程
新建孔雀河～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏架空线路，新建架空线路路径全长约43.9千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×10.0千米+2×11.8千米，双回路长约0.3千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。本工程新建杆塔126基，其中单回路直线塔87基，单回路耐张塔36基，双回路耐张塔3基。

拆除工程
本项目需拆除原220千伏孔守I线3-4号和孔守II线3-4号铁塔，合计4基，并更换导线约1km（2×0.5km）。拆除的旧铁塔、旧导线及金具统一交由建设单位物资回收部门回收利用。
公用工程
供电
1.变电站间隔扩建工程：施工用电就近引接铁门关220kV变电站站内现有施工电源。

2.输电线路工程：由于线路呈线性分布且作业点分散，单塔基施工用电主要依托施工单位自带的柴油发电机供电，以满足基础浇筑、钢筋加工及小型施工机具的用电需求。
供水
1.变电站间隔扩建工程：施工用水主要依托水车从就近工业园区合法取水点拉水解决。

2.输电线路工程：沿线塔基施工用水主要依托水车从就近工业园区合法取水点拉水解决。
环保工程
施工期
废水
铁门关220kV变电站间隔扩建施工人员产生的生活污水排入铁门关220kV变电站化粪池，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。输电线路沿线施工人员依托移动环保厕所收集，由环卫部门定期清运，不外排；塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。
废气
对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖；对施工便道、场地采取洒水降尘的措施。

噪声
采取低噪声设备；严格把控施工时间，禁止夜间施工。
固体废物
铁门关220kV变电站间隔扩建施工人员产生的少量生活垃圾依托铁门关220kV变电站站内设置的垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置；在输电线路沿线塔基施工场地内布设垃圾桶或垃圾箱，将生活垃圾集中收集、分类堆放，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由环卫部门统一清运处置；本项目土石方挖填平衡，无弃方；废包装袋由施工单位统一回收，综合利用；施工产生的少量建筑垃圾（如损坏、撒漏的建筑材料、施工辅助材料等），由施工单位在施工结束后及时统一回收，能利用的综合利用，不能利用的组织运力清运至建筑垃圾填埋场处置。
生态环境
合理安排施工工期，设置围栏；塔基开挖区域的临时堆土场进行苫盖；建筑材料及土方堆放底部铺垫彩条布，以减少场地清理对地表结皮的破坏，临时堆土顶部和四周苫盖密目网，施工场地用彩条旗限界；项目完结后对扰动场地进行平整、洒水，恢复原有地貌。
运营期
电磁环境
制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；
对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
声环境
优化导线特性，加强运行管理。

生态环境
对塔基基础周边开挖部分进行覆土及土地平整夯实，及时清理施工现场，恢复原有地貌。

固体废物
运营期线路巡检人员产生的少量生活垃圾，由巡检人员随身收集后带至沿线乡镇或村庄就近生活垃圾收集点（垃圾箱/桶）处置，不随意丢弃。在线路检修时产生少量检修废弃物，为一般固废，检修完毕后由检修人员收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由国网新疆电力有限公司巴州供电公司物资管理部按公司制度统一处置。
临时工程
本项目布设塔基施工场地区231处（占地面积169800m2）、跨越施工场地12处（占地面积2400m2）、牵张场13处（占地19500m2）、塔基拆除区4处（占地面积200m2），新修施工便道59km，宽度3m（占地面积177000m2）。
工程动态总投资
12404万元
工程环保投资
93.6万元
预计投运日期
2027年10月
表2-3  建设项目主要经济指标

序号

项　　　　目

金额（万元）
1
铁门关220千伏变电站220千伏间隔扩建工程
1086
2
库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程
5038
3
孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站

220千伏线路工程
6280
合　　　　计
12404

2.4库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程
2.4.1项目基本组成

新建库尔勒西变至铁门关变I、Ⅱ回220千伏架空线路，新建架空线路路径全长约38.2千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×18.7千米，双回路长约0.8千米。本项目输电线路位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市。

2.4.2主要交叉跨越
根据设计资料及实际现场踏勘情况，本项目输电线路跨越220kV电力线5次，跨越110kV电力线4次，跨越10kV电力线6次，一般公路4次，通信线8次。
2.4.3导线、杆塔、基础

（1）导线
本期拟建220kV线路导线选用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。输电线路导线基本参数见表2-4。
表2-4  输电线路工程导线基本参数一览表
项目

输电线路

导线型号

JL3/G1A-630/45

计算截面（mm2）

672.81
外径（mm）

33.8

分裂数

2

分裂间距（mm）

500

80℃长期允许载流量（A）
1066
（2）杆塔
在对本工程的气象条件进行导、地线型号荷载进行荷载比较后，按照《国网基建部关于发布线路杆塔通用设计优化技术导则及模块序列清单的通知》（基建技术〔2020〕54号），《国家电网有限公司35～750千伏输变电工程通用设计通用设备应用目录（2026年版）》的通知，本工程单回路采用220-HC21D通用设计模块，同塔双回路采用220-HD21S通用设计模块，本工程新建杆塔110基，其中单回路直线塔87基，单回路耐张塔20基，双回路耐张塔2基，双回路直线塔1基。
本工程杆塔型号及使用条件如下表2-5：
表2-5  本工程使用杆塔类型一览表

序号

塔型

呼高范围（m）

使用呼高（m）

设计档距（m）
转角度数（°）

数量（基）
水平
垂直

1

220-HD21S-DJ
18-30
28
400
550
0-90
2
2

220-HC21D-ZB1
18-36
24
350
450
0
5
3

220-HC21D-ZB2
21-45
27
420
550
0
72
4
220-HC21D-ZB3
24-45
42
500
650
0
6
5
220-HC21D-ZBK
39-54
39
420
550
0
4
6
220-HC21D-J1
18-30

30
450
550
0-20
9
7
220-HC21D-J3
18-30
30
450
550
40-60
2
8

220-HC21D-J4
18-30
30
450
550
60-90
6
9
220-HC21D-DJ
18-30
30
450
550
0-90
1
10
220-SZ2
18-42
24
350
450
0
1
11
J2705P
10-18
12
300
350
0-70

2
合计
110

（3）基础
根据本工程线路地形、地质特点、水文情况、施工条件和杆塔型式，经技术经济比较，本工程杆塔基础采用灌注桩基础。

2.5孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程

2.5.1项目基本组成

新建孔雀河～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏架空线路，新建架空线路路径全长约43.9千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×10.0千米+2×11.8千米，双回路长约0.3千米。本项目输电线路位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市。

2.5.2主要交叉跨越
根据设计资料及实际现场踏勘情况，本项目输电线路跨越10kV电力线18次，跨越35kV电力线2次，跨越110kV电力线4次，钻越750kV电力线8次，一般公路6次。
2.5.3导线、杆塔、基础

（1）导线
本期拟建220kV线路导线选用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。输电线路导线基本参数见表2-6。
表2-6  输电线路工程导线基本参数一览表
项目

输电线路

导线型号

JL3/G1A-630/45

计算截面（mm2）

672.81
外径（mm）

33.8

分裂数

2

分裂间距（mm）

500

80℃长期允许载流量（A）

1066
（2）杆塔
在对本工程的气象条件进行导、地线型号荷载进行荷载比较后，按照《国网基建部关于发布线路杆塔通用设计优化技术导则及模块序列清单的通知》（基建技术〔2020〕54号），《国家电网有限公司35～750千伏输变电工程通用设计通用设备应用目录（2026年版）》的通知，本工程单回路采用220-HC21D通用设计模块，同塔双回路采用220-HD21S通用设计模块，本工程新建杆塔126基，其中单回路直线塔87基，单回路耐张塔36基，双回路耐张塔3基。利旧双回终端1基，单回耐张2基。
本工程需拆除原220千伏孔守I线3-4号和孔守II线3-4号铁塔，合计4基。本工程杆塔型号及使用条件如下表2-7：
表2-7  本工程使用杆塔类型一览表

序号

塔型

呼高范围（m）

使用呼高（m）

设计档距（m）
转角度数（°）

数量（基）
水平
垂直

1

220-HD21S-DJ
18-30
28
400
550
0-90
3
2

220-HC21D-ZB1
18-36
24
350
450
0
4
3

220-HC21D-ZB2
21-45
27
420
550
0
75
4
220-HC21D-ZB3
24-45
42
420
550
0
4

5
220-HC21D-ZBK
39-54
39
500
650
0
4

6
220-HC21D-J1
18-30

30
450
550
0-20
10
7
220-HC21D-J2
18-30
30
450
550
20-40
2
8
220-HC21D-J3
18-30
30
450
550
40-60
2
9

220-HC21D-J4
18-30
30
450
550
60-90
8
10
220-HC21D-DJ
18-30
30
450
550
0-90
4
11
J27051
18-42
30
450
550
0-20
2
12
J2705P
10.5-18
12
300
350
0-70
8
合计
126
（3）基础
根据本工程线路地形、地质特点、水文情况、施工条件和杆塔型式，经技术经济比较，本工程杆塔基础采用灌注桩基础、开挖基础。
2.6铁门关220千伏变电站220千伏间隔扩建工程

本期在铁门关220kV变电站扩建2个220kV出线间隔，铁门关变220kV朝西南方向出线。本期仅在预留间隔位置建设相应220kV配电装置（断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等）及设备构架、支架及设备基础、电气接线，不新增占地，故不作为本次评价重点。本期扩建主要工程内容包括：

一次设备：HGIS组合电器：新装设1套HGIS组合电器，内含1台断路器、3组隔离开关、若干接地开关及3台电流互感器，用于实现线路的开断、隔离及电流测量功能。电压互感器：新装设3台电容式电压互感器，用于线路电压测量及继电保护信号采集。避雷器：新装设3组氧化锌避雷器，用于限制雷电过电压和操作过电压，保护设备绝缘。母线及金具：完善双母线接线所需的母线设备，包括支柱绝缘子、导线、金具及连接部件，确保电气连接可靠。设备构架与支架：新建相应的设备构架、支架及设备基础，采用混凝土基础，满足设备安装及运行要求。
二次设备及土建：继电保护及测控装置：完善与新增间隔对应的继电保护装置、测控装置，实现线路的保护、测量及控制功能。通信及自动化设备：新增相应的通信接口及自动化设备，确保与调度中心的信息传输畅通。电缆敷设：利用站内现有电缆沟敷设二次电缆，连接一次设备与二次设备，不新增电缆通道。

土建工程：设备基础采用混凝土基础，不新征用地，仅在预留间隔位置进行施工，减少对站外环境的影响。

本工程建成后，扩建的2回至库尔勒西750千伏变电站的220千伏线路朝西南方向出线，与系统原有接线方式一致，不影响站内其他设备运行。

2.7巴州库尔勒西750千伏变电站现状

库尔勒西750kV变电站为在建变电站，目前处于施工图设计阶段，涵盖750kV、220kV、66kV三级电压等级。

库尔勒西750kV变220kV电气主接线规划为双母线双分段接线，一期建成双母线双分段接线，220kV规划出线24回，向南出线，间隔排列自西向东依次为：阳霞、阳霞、预留（规划园区北）、预留（规划园区北）、预留（轮台方向）、预留（轮台方向）、预留（规划园区南）、预留（规划园区南）、备用（新能源#8）、备用（新能源#7）、备用（新能源#6）、备用（新能源#5）、备用（新能源#4）、备用（新能源#3）、备用（新能源#2）、备用（新能源#1）、预留（双丰工业园方向）、预留（双丰工业园方向）、铁门关、铁门关、备用（石化园）、备用（石化园）、孔雀河、孔雀河。一期建成16回，220kV新建出线间隔均在库尔勒西750kV输变电工程中计列，本工程无需扩建220kV出线间隔，仅完善相关二次设备。


	总平面及现场布置
	1.铁门关变至库尔勒西750千伏变电站220千伏线路工程线路路径
本工程线路Ⅰ、Ⅱ回由库尔勒西变向南出线后平行走线，进入上库综合产业园区管委会前期预留廊道后转向东走线，跨越中石油燃气管道、乙烷输气管道至园区规划昆达路转向南平行昆达路走线，跨越输油气管道、库东公路后转向东北平行库东公路走线，跨越220kV孔库西线、220kV冠中昆线、110kV孔光线、110kV孔丰线，Ⅰ回钻越220kV孔门线后最终至铁门关220kV变电站。
本工程线路路径走向图见附图3，杆塔一览图见附图4，塔基基础一览图见附图5。
2.孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程线路路径
孔雀河变电站侧：线路Ⅰ、Ⅱ回由库尔勒西变向南出线后向东平行走线，进入上库综合产业园区管委会前期预留廊道后转向北平行库尔勒西750千伏输变电工程中750千伏在建D回线路走线，至孔雀河变西侧转向东跨越中石油燃气管道、乙烷输气管道后至孔雀河变北侧孔守Ⅰ、Ⅱ线破口点。

镇守变电站侧：线路Ⅰ、Ⅱ回由库尔勒西变向南出线后绕行变电站向北平行走线，至孔雀河变西侧转向东钻越库尔勒西750千伏输变电工程在建四回750千伏线路，平行库尔勒西750千伏输变电工程中750千伏在建D回线路走线，跨越中石油燃气管道、乙烷输气管道后至孔雀河变北侧孔守Ⅰ、Ⅱ线破口点。
本工程线路路径走向图见附图6，杆塔一览图见附图7，塔基基础一览图见附图8。
3.库尔勒西750千伏变电站220千伏间隔平面布置
本工程实施后，库尔勒西750kV变220kV出线间隔排列自西向东依次为：第一、二回至镇守（本期），第三、四回至预留园区北，第五、六回至预留园区南，第七、八回至预留上库园区，第九、十、十一、十二回备用新能源、十三回至光沃绿洲汇集站、十四回至阳炽治沙汇集站、十五回至瀚光聚能汇集站、十六回备用新能源，第十七、十八回预留至上库园区，第十九、二十回至铁门关（本期），第二十一、二十二回备用至上库园区，第二十三、二十四回至孔雀河（本期）。库尔勒西750千伏变电站220千伏间隔排列示意图见图2-1；库尔勒西750千伏变电站220千伏侧出线示意图见附图9。
[image: image11.png]IR

i

iz2d fes 4

L]
L

SN

WA b1
(R @R ERERERI LR EERED G0 G (R iR (R (el (R (D oumkl)wz

TSR 876 750kVAE 220KV 8] b HEA

(1111

f] LY é}ﬁ
03{%“ LEH &N




[image: image46][image: image47.png]L (r,)—-201g(r/r,)



[image: image48.png]0 1L,

Loy =10lg (10" + “m) (dB)




图2-1 库尔勒西750千伏变电站220千伏间隔排列示意图
4.铁门关220千伏变电站220千伏间隔扩建工程平面布置
铁门关220kV变电站已按最终规模征地，铁门关变220kV侧电气主接线规划为双母线单分段接线及10回出线，目前已建成双母线接线及4回出线，分别至渠犁1回、孔雀河变1回，乾源汇集站1回，上库汇集站1回，预留6回。本期铁门关220kV变扩建2回220kV出线间隔至库尔勒西750千伏变电站，占用自西北向东南第四、六回预留出线间隔，向西南架空出线，220千伏设备选型和前期保持一致，选用户外复合式组合电器(HGIS）。
本工程实施后，铁门关变220kV出线间隔自西北向东南依次为：第一至三回预留，第四回至库尔勒西变（本期扩建），第五回至孔雀河变，第六回至库尔勒西变（本期扩建），第七回至乾源汇集站，第八回至上库汇集站，第九回预留，第十回至渠犁变。铁门关220千伏变电站220千伏出线间隔示意图见图2-2；铁门关220千伏变电站220千伏配电装置平面布置图见附图10。
[image: image12.png]arg k523 L&z
280 81 »
! ) e
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i i L b aEw b L] 1R A [
CT (]




图2-2 铁门关220千伏变电站220千伏出线间隔示意图
5.工程占地
本工程总占地389300m2，其中永久占地20400m2，临时占地368900m2。占地类型为草地、灌木林地、裸土地、盐碱地，建设项目占地面积汇总见表2-8。
表2-8  建设项目占地面积汇总表    单位：m2

建设项目占地
项目
占地性质
占地类型
小计
永久占地
临时占地
草地
灌木林地
裸土地
盐碱地
输电线路区
塔基区
20400
20400
9000
300
2400
8700
塔基施工场地
169800
169800
88300
600
27500
53400
施工道路
177000
177000
95000
800
22300
58900
牵张场
19500
19500
10500
700
2100
6200
跨越施工场地
2400
2400
900
300
400
800
塔基拆除区
200
200
200
合计
389300
20400
368900
203900
2700
54700
128000
6.土石方量
项目建设期土方开挖量为3.48万m3，回填量为3.48万m3，无借方及弃方。
（1）铁门关220kV变电站间隔扩建

铁门关220kV变电站间隔扩建总挖方量0.16万m3，回填土方0.09万m3，其余土方0.07万m3用于输电线路施工道路平整回填，无借方、无弃方。

（2）输电线路

①塔基及施工场地

塔基及施工场地开挖土方共1.67万m3，填方1.67万m3。其中，库西变～铁门关变线路区和孔～守π入库西变线路区塔基基坑共回填1.20万m3，塔基基坑开挖余土0.47万m3全部回填于塔基底部，用于基础垫高。

②施工道路

施工道路区开挖土方共1.65万m3，填方1.72万m3，多余土方来源于间隔扩建区，挖填平衡，无永久弃方。

牵张场及跨越施工场地经简单平整即可，无挖、填方。

本项目无弃土产生，本项目土石方平衡表见表2-9。
表2-9  本项目土石方平衡表单位：万m3

分区

挖方

填方

调入
调出
借方

弃方

间隔扩建区

0.16
0.09
0.07（用于施工道路）
库西变～铁门关变线路
塔基及施工场地区

1.37
1.37
施工道路区

0.75
0.78
0.03（来自间隔扩建）
孔～守π入库西变线路
塔基及施工场地区

0.30
0.30
施工道路区

0.90
0.94
0.04（来自间隔扩建）
合计


	施工方案
	1.施工工艺
1.1变电站间隔扩建工程施工工艺
变电站间隔扩建施工主要包括：构筑物基础施工、进出线段架设、设备安装调试等环节。

（1）构筑物基础施工

所有设备支架基础采用杯口式混凝土独立基础，基础采用大块式钢筋混凝土基础。基坑采用人工开挖、人工清理的方式，待浇筑基础前再清理余土，快速浇筑基础。填方分层碾压回填，小面积采用立式电动打夯机，边角处采用人工夯实。

（2）进出线段架设

本站扩建间隔的进出线段，利用变电站内已有的门型构架，采用与场内导线相同的架设工艺。导线展放采用张力放线法，通过牵引机、张力机配合，确保导线在展放过程中脱离地面，避免磨损。导线压接、紧线等操作在门型构架上进行，与站内设备安装同步协调进行。
（3）设备支架安装

设备支架采用钢管混凝土单柱，支架横梁采用型钢。

1.2输电线路施工工艺
架空输电线路施工主要为：

1）基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。

2）塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。

3）铁塔安装：铁塔采用流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。

4）输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各牵引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。

5）投入使用。

输电线路工程主要施工工艺、时序见图2-3。

[image: image13.png]By

—> EEER

BREERAR

Eleke 914
R

BRI





图2-3 输电线路工程主要施工工艺时序图

1.3输电线路拆除施工工艺

本项目需拆除原220千伏孔守I线3-4号和孔守II线3-4号铁塔，合计4基。为最大程度减少对周边环境的影响，拆除施工将严格遵循“先线后塔、安全可控、环保恢复”的原则，具体施工流程如下：

1）前期准备与安全防护：拆除作业前，对拟拆除线路进行全面停电，并经验电、挂接地线确认无电压后，方可开始作业。提前清理塔基周边的杂草及障碍物，合理规划拆除物资的临时堆放场地，尽量利用原有塔基占地范围，避免扩大临时占地。

2）导地线拆除：采用张力拆除或人力配合机械牵张的方式进行。在耐张塔或指定位置设置牵引场和张力场，利用牵引机和张力机控制导线、地线的下放速度与张力，确保旧线在拆除过程中平稳落地，严禁直接剪断导线使其自由坠落，以防止对塔身及周边地面造成冲击破坏。拆除后的导地线及时盘卷回收，运送至指定地点。

3）铁塔拆除：待导地线全部拆除后，开始进行铁塔拆除。鉴于本项目拆除铁塔数量较少（4基），且处于开阔戈壁区域，拟采用流动式起重机（吊车）配合人工的方式进行整体或分段拆除。对于塔身较高或吊车作业半径受限的情况，采用分段切割、逐段吊放的方式；对于高度较低且场地允许的塔段，在确保起重安全的前提下可进行整体放倒拆除。拆除过程中，严格控制作业半径，避免机械对周边地表植被造成不必要的碾压。

4）基础拆除与场地清理：铁塔拆除完毕后，对塔基混凝土基础进行破碎拆除，并向下开挖至设计要求的深度（通常要求恢复至原地面以下0.3米—0.5米）。拆除产生的混凝土块、钢筋等建筑垃圾全部外运至指定消纳场，严禁就地掩埋或随意丢弃。

5）生态恢复：基础拆除并清理完毕后，对塔基坑洞及周边施工扰动区域进行回填平整。结合当地戈壁地貌特征，对回填后的裸露地表采取砾石覆盖（铺砾）等防风固沙措施，尽可能恢复至原有地貌状态，防止产生新的水土流失或风蚀沙源。

2.施工建设周期
建设项目预计2026年10月开工建设，2027年10月完工，建设期13个月，预计2027年10月投产运行。



	其他
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。通过工程造价、环保投资、土地利用等方面的综合对比，进行生态规划符合性、环境合理性、建设项目可行性分析。必要时提出替代方案，并进行替代方案环境影响评价。”

鉴于本项目不涉及环境敏感区，且依据相关规定属于编制环境影响报告表的情形，故不再进行选址、选线方案的比选。根据巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局、库尔勒市分局等相关部门出具的路径方案复函，
各相关单位均已原则同意本项目推荐的选线方案。综上所述，本工程路径推荐方案是合理可行的。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.与主体功能规划相符性
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和自治区两个层面。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目位于轮台县、库尔勒市境内，属于国家级农产品主产区中的天山南坡主产区，为限制开发区域。具体规划见表3-1。本项目与新疆主体功能区划的位置关系见附图11。
表3-1  国家级农产品主产区的类型和发展方向
限制开发区域
天山南坡主产区
类型
国家级农产品主产区
功能定位

保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区

发展方向和

开发原则

1.加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良；2.加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设；3.加强人工影响天气能力建设；4.优化农牧业生产布局和品种结构；5.支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设；6.粮食主产区要进一步提高粮食生产能力；7.大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设；8.加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度；9.优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用；10.加强农业基础设施建设，改善农业生产条件；11.积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域；12.以县域为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能；13.农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局；14.重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业；15.位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。
本项目属于电力能源基础设施建设工程，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中关于“农产品主产区”允许进行能源及基础设施建设的管控要求，且遵循了“交通、电力等基础设施建设要尽量避免对重要自然景观和生态系统的分割，从严控制穿越禁止开发区域”的开发原则。

本项目线路沿线地貌单元主要为山前冲洪积平原，区域植被类型以荒漠植被为主。工程主要占用草地、灌木林地、裸土地、盐碱地，不涉及生态保护红线，也不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，对区域生态系统分割及生态环境影响较小。
本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求。建设单位需对开发活动严格控制，在项目实施过程中积极采取生态保护措施，高度注意保护植被及农作物，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施。在严格落实各项生态保护措施后，项目对生态环境的影响可控。
因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的相关要求。
2.生态环境现状评价
根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，本项目区域属于“Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区—Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区—54.库尔勒——轮台城镇和石油基地建设生态功能区”。

本项目所在区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标，见表3-2，本项目与自治区生态功能区划位置关系示意图，见附图12。

表3-2  项目所属生态功能区具体情况

巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程
生态功能

分区单元

生态区

Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

生态亚区

Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区

生态功能区

54.库尔勒--轮台城镇和石油基地建设生态功能区

隶属行政区

库尔勒市、轮台县、尉犁县
主要生态服务功能

城市人居环境、工农业产品生产、油气资源
主要生态环境问题

水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染
主要生态敏感因子、敏感程度

生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化高度敏感
主要保护目标

保护城市环境、保护基本农田、保护荒漠植被、保护河流水质、保护土壤环境质量
主要保护措施

增加城市绿地面积、建设城市防护林、污水处理和资源化利用、减少农药地膜化肥污染、改良盐渍土壤
适宜发展方向

发展生态农业，建立香梨和人工甘草基地，建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地
本工程为点、线状输电线路工程，占地面积较少且为点状占地，施工期较短，且运行期不会对生态环境产生阻隔影响，对生物多样性及其生境影响较小。项目在实施过程中将按环评要求落实各项生态环境保护措施，高度重视保护植被及动物，保护地貌，维护自然生态环境。

因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，与区域生态功能的保护要求相协调。
3.自然环境概况

3.1地形地貌

拟建线路及扩建变电站所在区域位于轮台县、库尔勒市境内，路径区内地貌单元主要为山前冲洪积平原，地形稍有起伏，地势较为开阔，总的地势表现为北高南低趋势，沿线景观呈现典型的干旱区特征，以戈壁裸土地为主，局部穿插分布有低覆盖度草地及灌木林地，局部可见既有便道分布，交通条件较差。
3.2地层岩性及特征

项目区位于山前冲洪积平原，地形平坦开阔，地质构造简单。根据设计及勘探资料，站址及线路沿线地层以第四系全新统冲洪积地层为主，岩性较为单一，主要由粉土、粉细砂及局部圆砾组成。

地层特征：表层多为黄土状粉土，下部主要为粉土与粉砂互层。土质均匀，局部夹有粉质粘土或圆砾透镜体。

特殊岩土：沿线地表及浅层土体普遍含有白色盐碱结晶，对混凝土结构具有一定的腐蚀性，基础施工需采取相应的防腐措施。

工程地质评价：沿线未发现断裂构造、滑坡、崩塌等不良地质作用，地基稳定性较好，适宜本工程建设。
3.3水文
本项目线路路径跨越乌鲁沟洪泛区，该区域属季节性冲沟，平时水量较小，但在4~8月积雪融水及暴雨期间易形成短时洪水。
3.4气候特征

本项目区属典型的温带大陆性干旱气候。其特点是：干旱少雨、冬冷夏热、日照充足、蒸发强烈。年平均气温10.9℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温-25.6℃，全年主导风向为东北风，平均年降水量66.2mm，年平均蒸发量2043mm，年平均风速1.2m/s。

3.5植被

项目区地貌主要为山前冲洪积平原地貌，植被在区域分布上属于荒漠植被分布区。根据现场踏勘，结合土地利用类型及植被群落特征，对不同类型植被覆盖度分段细化如下：

①灌木林地（荒漠灌丛区）：主要分布于裸土地、盐碱地周边，植被以梭梭、红柳（柽柳）、白刺等荒漠灌木为主，覆盖度约20%-40%，群落结构较密集，是区域防风固沙的重要屏障；

②草地（荒漠植被区）：主要分布于裸土地、盐碱地周边，植被以刚毛柽柳、疏叶骆驼刺、盐穗木、盐生草等荒漠草本植被为主，覆盖度普遍较低，约10%-20%，呈簇状或斑块状分布，地表裸露程度高。
③裸土地及盐碱地：地表植被稀疏，覆盖率极低（<5%），以零星分布的耐盐碱草本或半灌木为主，生物量极微。
根据《国家重点保护野生植物名录》（2021版）、新疆维吾尔自治区林业和草原局关于印发《新疆国家重点保护野生植物名录》的通知（新林护〔2022〕8号）及新疆维吾尔自治区人民政府关于公布《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》的通知（新政发〔2023〕63号文），本项目评价范围内无国家及自治区重点保护野生植物分布。本项目植被类型分布见附图13。

3.6动物

本项目所在区域受人类活动干扰较少，生境类型以戈壁裸土地、低覆盖度草地及灌木林地为主。评价区内无大型野生哺乳动物分布，陆生脊椎动物区系组成相对简单，物种多样性较低。现有野生动物主要以适应干旱生境的小型兽类（如鼠类）、爬行动物（如蜥蜴类）以及少量常见鸟类为主。根据《国家重点保护野生动物名录》（2021版）、《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021版）、国家林业和草原局公告《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（2023年第23号）及现场踏勘情况，本项目评价范围内无国家、自治区级重点保护野生动物。

3.7土地利用现状

本次220kV输电线路工程永久占地面积为20400m²。根据第三次全国国土调查（“三调”）成果，本项目永久占地类型涉及草地、灌木林地、裸土地及盐碱地。本项目土地利用类型见附图14。

3.8土壤类型现状

本项目沿线土壤类型为典型盐土、残余盐土。本项目土壤类型分布见附图15。
3.9防沙治沙现状
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》开展区域沙化土地现状专项调查，结合线路沿线实地踏勘结果：本工程部分输电线路位于半固定沙化土地范围，其余区段为非沙化土地，线路全线不涉及流动沙丘、重度沙化等极端沙化区域。区域沙化土地整体呈现局部稳定、整体向好的变化趋势，近年来区域沙化土地面积逐步缩减，沙化程度总体有所减轻，但线路途经沙化区段地表植被盖度低、地表结皮发育薄弱，土壤抗风蚀能力差，生态本底脆弱。区域现有防沙治沙措施主要以天然植被自然封禁保护、局部人工固沙、砾石压沙、防护林带管护为主，依托现有管护体系维持区域沙化土地稳定。
工程施工期间，塔基施工、土方开挖、临时占地等工程活动将不可避免扰动原地貌、破坏地表结皮与原生植被，进一步降低地表防风固沙能力，易加剧局部风蚀、土地沙化及水土流失风险。因此，本项目施工期将严格控制施工扰动范围，坚持“以水定绿、因地制宜”的原则，对施工造成植被破坏的地段实施专项防风固沙处置；对易发生风蚀的塔位区域采取砾石压盖等工程固沙及水土保持措施；施工结束后第一时间对裸露地表开展地貌整治、植被恢复，全面落实生态修复要求，严防人为活动引发新增土地沙化问题。本项目与新疆沙化土地分布情况位置关系图见附图16。
3.10水土流失现状
本工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市境内。根据《全国水土保持规划》（2015—2030年），本工程位于北方风沙区。

依据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）及《水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知》要求，项目所在的巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市均属于国家级塔里木河流域水土流失重点治理区。同时，依据《新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（新水水保〔2019〕4号），项目所在的轮台县属于自治区级塔里木河流域重点治理区和塔里木河中上游重点预防区，库尔勒市属于自治区级开都－孔雀河流域重点治理区。

根据《新疆维吾尔自治区2024年水土流失动态监测年报》，2024年轮台县水土流失面积4192.79km²，占全县土地总面积的29.56%。其中水力侵蚀面积为584.09km²，占水土流失面积的13.93%；风力侵蚀面积为3608.70km²，占水土流失面积的86.07%。轮台县2024年水土流失面积比2023年减少了61.78km²。库尔勒市水土流失以风力侵蚀为主，主要分布于荒漠及绿洲边缘地带，水力侵蚀集中于南部山区及河道沿线，近年来通过实施生态治理工程，水土流失面积呈逐年下降趋势。
4.电磁环境现状评价

新疆德能辐射环境科技有限公司于2026年2月10日对建设项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，本项目评价范围内无电磁环境敏感目标，并且本项目输电线路长度小于100km。因此在铁门关220千伏变电站两处间隔扩建侧各布置2个现状监测点，输电线路全线共设置了11个监测点，本项目共布设了13个监测点，满足《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的布点要求。具体点位布置见附图17。根据现场监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4kV/m，工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，具体数据详见电磁环境影响专题评价。

5.声环境现状评价

5.1监测因子

昼间、夜间等效声级，Leq
5.2监测方法及布点

监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，评价范围内没有明显的声源时，可选择有代表性的区域布设测点，本项目评价范围内无声环境保护目标，因此本项目在输电线路沿线设置11个现状监测点，在铁门关220千伏变电站间隔扩建围墙外1m处设置2个现状监测点，距地面1.2m处监测，具体点位布置见附图17。
5.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司
监测时间：2026年2月10日（昼间：14:02～18:33）、2026年2月11日（夜间：00:02～03:28）。
5.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3-3。

表3-3  测量设备特性表

仪器名称

仪器型号

仪器编号

校准证书编号

有效日期

多功能

声级计
AWA6228+
00304722
检定字第202512104711号
2025-12-25至2026-12-24
声校准器
AWA6221A
1006443

检定字第202512104061号
2025-12-23至2026-12-22
手持式

风速仪
PH-SD2
3012121532

JL2501211362
2025-12-11至2026-12-10
数字

温湿度计
THM-01
004
RM字25237949号
2025-10-29至2026-10-28
望远镜式测距仪

Forestry Pro
069621
GC字26000057号
2026-01-12至2027-01-11
声压级

测量范围

低量程：20～132dBA

高量程：30～142dBA

本项目应用低量程

监测条件，见表3-4，监测期间运行工况，见表3-5。

表3-4  本项目监测环境条件
测量环境条件

天气情况

温度（℃）

相对湿度（％）

风速（m/s）

昼间
2月10日

14:02～18:33
晴
3.7～4.3
37.4～39.5
1.7～2.4
夜间
2月11日

00:02～03:28
晴
2.3～3.5
39.2～42.2
1.5～2.3
表3-5  监测期间运行工况
运行

工况
名称
电压（千伏）
电流（A）
有功（MW）
无功（MVar）
铁门关220千伏

变电站2#主变
237.3～237.4
83.6～84.0
33.6～34.5
6.2～6.6
铁门关220千伏

变电站3#主变
237.5～237.6
84.6～84.9
34.2～34.6
6.1～6.7
110千伏泰能孔光一线
118.0～118.3
29.5～29.7
-3.1～-2.9
-6.2～-6.0
110千伏孔胡线
118.0～118.3
58.4～58.6
12.2～12.5
-0.7～-0.6
220千伏孔守一线
237.6～237.9
74.3～74.6
28.3～28.5
-11.5～-11.0
5.5监测结果

监测结果，见表3-6。

表3-6  声环境现状监测结果

监测点位编号

测点描述

等效连续 A声级（Leq，dB（A））
测量值
修约值
昼间
夜间
昼间
夜间
1#
铁门关220千伏变电站220千伏间隔拟扩建处监测点1
40.9
36.1
41
36
2#
铁门关220千伏变电站220千伏间隔拟扩建处监测点2
40.0 
37.2
40
37
3#
拟建线路监测点3
41.8
38.0 
42
38
4#
拟建线路监测点4

35.8
35.6
36
36
5#
拟建线路监测点5

39.6
38.8
40
39
6#
拟建线路监测点6

38.1
36.6
38
37
7#
拟建线路监测点7

38.2
36.8
38
37
8#
拟建线路监测点8

41.5
38.6
42
39
9#
拟建线路监测点9

40.9
38.3
41
38
10#
拟建线路π接处监测点10

38.4
36.4
38
36
11#
拟建线路π接处监测点11

38.6
36.1
39
36
12#
拟建线路π接处监测点12

38.9
36.1
39
36
13#
拟建线路π接处监测点13

39.2
36.5
39
37
注：已按照HJ 706-2014《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》进行修约。
由表3-6分析可知，拟建220千伏输电线路沿线各现状监测点监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）的要求；铁门关变间隔扩建侧监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）的要求，区域声环境质量较好。
6.地表水环境现状评价
本项目线路跨越乌鲁沟洪泛区末端水流散失区。乌鲁沟为典型的山前季节性冲沟，出山口以下形成开阔的山前洪积扇，河道自然分为多条支叉；该区域平时水量较小，主要依靠积雪融水和暴雨补给，但汛期汇流快、瞬时流量大。经设计优化调整，线路跨越段塔基与河道管理范围的位置关系明确，未占用河道行洪主槽。根据相关水文资料，该区域洪水类型主要为：

积雪融水型洪水：多发生在4月～6月；

暴雨型洪水：一般出现在7月～8月；

混合型洪水：多出现在6月底至7月初。

根据水文分析报告，本项目部分线路路径位于乌鲁沟末端水流散失区。该区域虽为季节性河流，但洪水期汇流快、瞬时流量大，对塔基稳定性构成潜在冲刷与淹没风险。为保障工程安全，设计已明确塔基与河道管理范围及地表水体的最近水平距离，确保不占用河道行洪主槽。在工程措施上，塔基基础埋深已充分考虑最大冲刷深度并预留安全余量，基础顶面标高高于设计洪水位，有效规避了淹没风险；同时，塔基采用高稳定性的钻孔灌注桩基础，并配套设置导洪墙、排水沟等挡排水设施。
7.大气环境现状评价

7.1评价标准与数据来源

（1）评价标准

本次环境空气质量现状评价基本项目（SO₂、NO₂、PM₁₀、PM₂.₅、CO、O₃）均依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级浓度限值进行评价，评价方法依据《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2026）。
（2）数据来源与依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）第6.2.1.2条，本次评价采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。

SO₂、NO₂、CO、O₃：根据巴州生态环境局发布的《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年全州未出现上述四项污染物为首要污染物的超标天，受限于公开发布数据内容，公报未披露SO₂、NO₂、CO、O₃四项污染物的年度平均浓度，因此本次评价仅据实描述公报结论，不直接以现行标准判定达标情况。
PM₁₀、PM₂.₅：具体数据来源于巴州生态环境局发布的“2024年11月、1—11月巴州各县市环境空气质量状况及排名”中轮台县、库尔勒市2024年1—11月的PM₁₀、PM₂.₅浓度情况作为现状评价依据。区域PM₁₀、PM₂.₅浓度情况现状评价表见表3-7。
表3-7  区域PM₁₀、PM₂.₅浓度情况现状评价表

地区
污染物
年评价指标
现状浓度

(μg/m³)
标准限值

(μg/m³)
占标率

(%)

达标情况

轮台县
PM10
年平均质量浓度
151
60
251.7
超标
PM2.5
年平均质量浓度
45
30
150.0
超标
库尔勒市
PM10
年平均质量浓度

144
60
240.0
超标
PM2.5
年平均质量浓度

36
30
120.0
超标
7.2现状评价与达标判定

由表3-7可知，区域PM₁₀、PM₂.₅为区域主要超标污染物，其中PM₁₀年均浓度（151µg/m³、144µg/m³）和PM₂.₅年均浓度（45µg/m³、36µg/m³）均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。对于SO₂、NO₂、CO、O₃四项污染物，本次评价所依据的《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》未披露年度平均浓度数据，无法开展达标判定，仅根据公报结论“2024年全州未出现上述四项污染物为首要污染物的超标天”进行事实性描述。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），本项目所在区域判定为环境空气质量不达标区。

项目所在区域PM₁₀、PM₂.₅浓度超标主要受自然背景与局地环境因素共同影响。项目地处塔里木盆地北缘，属典型荒漠气候，气候极端干燥，地表植被稀疏，土壤抗风蚀能力弱，沙尘源丰富。区域常年大风天气多发，春季浮尘、扬沙等沙尘天气频发，导致大气中PM₁₀、PM₂.₅浓度短期大幅上升，累积后影响年均浓度达标。区域工业污染源较少，人为排放对PM₁₀、PM₂.₅的贡献相对有限，超标核心为自然扬尘影响。
8.地下水环境质量现状调查及评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本工程属于“E 电力，35、送（输）变电工程－其他（不含100kV以下）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水评价。

9.土壤环境现状调查及分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本工程属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1.铁门关220千伏变电站现有工程回顾性评价

1.1现有工程概况

本次对铁门关220kV变电站现有工程开展回顾性评价，该站位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，站址北侧距离库东公路0.6km，交通条件较为便利。进站道路由进站大门引接至东侧库双丰工业园区道路，道路全长424m，进站道路已建成。
铁门关220千伏变电站已建成投运，铁门关220kV变电站现已建成2×180MVA主变，主变采用三相三绕组有载调压降压型变压器，户外布置，变电站220kV侧进出线2回，110kV侧出线4回。站内已配套建设主变压器、配电装置、消防、给排水、事故油池、化粪池等主体及环保设施。本次仅在站内扩建220kV间隔，不新增主变等大型声源设备，不新增占地。
1.2原环评及批复落实情况

环保手续方面，铁门关220kV变电站包含在巴州铁门关220千伏输变电工程建设内容中，该工程于2023年8月16日取得新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局《关于巴州铁门关220千伏输变电工程环境影响报告表的批复》（巴环自函〔2023〕12号文）；于2025年9月26日由国网新疆电力有限公司巴州供电公司组织竣工环境保护验收会议，通过自主验收并形成《巴州铁门关220千伏输变电工程竣工环境保护验收意见》。相关文件见附件5、附件6。

1.3污染物排放与环保措施运行情况

电磁环境：通过设备合理布局、规范间距等措施，确保厂界工频电场、磁场达标。

声环境：噪声通过主变居中布置、优化设备选型等降低影响，厂界噪声达标。

水环境：铁门关变电站站内建设有一座化粪池，变电站为无人值班变电站，生活污水排放较少，主要为巡检人员排放，生活污水排放至化粪池处理后，由环卫部门定期清运。

固体废物：检修人员生活垃圾随检修人员带回至就近垃圾箱丢弃。

废旧蓄电池：该变电站自运行以来，运行正常，未产生废旧蓄电池，后期如产生废铅酸蓄电池，严格执行危险废物全过程管理制度，落实收、贮、运、处全流程管控要求，不在变电站内长期临时贮存，站内临时存放严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，采用专用防渗密闭容器存放，张贴规范危废标识，做到防雨、防渗、防漏、防流失，贮存周期不超过规范要求时限；由国网巴州供电公司物资管理部门统一规范收集、登记台账、录入危废管理系统，严格执行危险废物电子转移联单制度，委托具备对应危险货物运输资质的单位转运，最终交由有资质的单位（新疆泽龙蓄电池回收有限公司）安全合规处置，全程可追溯、可监管。

废矿物油：变电站建有一座事故油池，可满足最大单台主变100%事故储油需求，事故状态下产生的事故油严格按照危废管理要求规范收集、密闭存放、台账登记，严禁随意倾倒、混存堆放，收集后通过具备危废运输资质的单位转运，交由有资质的单位（新疆海克新能源科技有限公司）统一处理不外排。项目严格落实危废收贮运全过程管控，建立完善危废管理台账、出入库登记、转移联单、溯源管理体系，定期开展隐患排查，杜绝危废流失、渗漏、遗撒等环境风险。变电站自运行以来未发生漏油事故，已制定突发环境事件应急预案并定期开展应急演练，环境风险可控。
1.4环境质量与环境影响回顾

现状监测表明，站内及周边电磁、声环境均满足相应标准要求，现有工程无原有污染及突出环境问题，本次220kV间隔扩建依托现有设施，相容性良好。

1.5存在问题与整改情况

经核查，现有工程环保措施齐全、运行规范，未发现明显环境问题，无需补充整改措施。

1.6与本次扩建工程相容性分析

本次仅扩建220kV间隔，依托现有建（构）筑物及环保设施，不新增主要噪声源、不新增占地，与现有工程相容性良好，不会加重区域环境影响。
2.输电线路
本项目孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程包含π接线路，所涉π接线路为孔守一、二线，孔守一、二线输电线路属于巴州阳霞220千伏输变电工程建设内容。该工程环保手续完整，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州生态环境局于2023年5月17日以巴环自函〔2023〕3号文出具《关于巴州阳霞220千伏输变电工程环境影响报告表的批复》；2025年9月16日由国网新疆电力有限公司巴州供电公司组织开展竣工环境保护验收，项目顺利通过自主验收并形成竣工环境保护验收意见，相关手续文件详见附件11、附件12。

本项目无与线路工程有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1.生态保护目标
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）生态环境影响评价范围为：铁门关220kV变电站生态影响评价范围为站场边界或围墙外500m内；新建220千伏架空线路生态影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。其中生态敏感区：（1）法定生态保护区域：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；（2）重要生境：包括重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

本项目不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中定义的生态保护目标，本项目生态影响评价范围为：涉及间隔扩建的铁门关220kV变电站围墙外500m、新建220千伏架空线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

2.电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价范围为：涉及间隔扩建的铁门关220kV变电站围墙外40m、新建220千伏架空线路边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域。根据现场勘查，本项目电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标分布。

3.声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021），声环境保护目标是指依据法律、规范、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），本项目声环境评价范围为：涉及间隔扩建的铁门关220kV变电站围墙外200m、新建220千伏架空线路边导线地面投影外两侧各40m范围内的区域。根据现场勘查，本项目线路沿线声环境评价范围内无声环境保护目标。

4.水环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）及《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目水环境保护目标不涉及周边的地表水体。

	评价

标准
	1.环境质量标准

（1）声环境

输电线路：经现场踏勘与调查，本项目输电线路沿线主要经过戈壁荒漠区域，局部含草地、灌木林地，线路两侧评价范围内无声环境保护目标（如居民区、学校、医院等）。鉴于此，本项目沿线参照执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。
变电站：铁门关220kV变电站厂界外声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。
（2）电磁环境
依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，以4kV/m作为工频电场强度公众曝露控制限值，以100μT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

2.污染物排放标准

（1）施工期场界噪声排放：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。

（2）运营期变电站厂界噪声排放：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准：昼间：60dB(A），夜间：50dB(A）。

（3）运营期一般工业固体废物处置：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

（4）施工期扬尘排放：执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)。

	其他
	无总量控制指标要求。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.施工期生态环境影响分析

根据项目建设和运行特点，结合项目涉及地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面：

（1）输电线路塔基永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。

（2）线路架设过程破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧。

（3）施工期工程车辆进出，土建施工中产生的噪声、扬尘以及固体废弃物等都将对评价区范围内的野生动、植物产生一定的负面影响。

（4）变电站间隔扩建工程在站内预留位置进行施工，不新增占地，对站外生态环境无直接影响；施工活动主要集中在站内，可能产生施工噪声、扬尘及少量建筑垃圾，在严格落实围挡、洒水降尘、固废分类收集等措施后，对站内及周边生态环境影响较小。

1.1对土地利用的影响分析

建设项目建设会永久和临时地占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。

（1）永久占地

本项目铁门关220kV变电站间隔扩建不新增永久占地，永久占地主要为新建输电线路的塔基占地。本项目共建设236基杆塔，初步估算输电线路塔基永久占地约20400m2，用地类型为草地、灌木林地、裸土地、盐碱地。

（2）临时占地

本项目临时占地主要包括塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地、塔基拆除区及施工便道。其中，塔基施工场地主要用于放置施工机械、材料以及基础开挖产生的临时堆土，是铁塔组立作业的核心区域，本项目共布设塔基施工场地区236处，共计占地169800m²；牵张场主要用于放置牵引机和张力机，是输电线路架线施工中实现导线展放的关键场地，通过张力放线工艺可有效减少对地面植被和跨越物的影响，本项目共布设牵张场13处，共计占地19500m²；跨越施工场地则是为保障线路跨越公路及其他电力线路时施工安全而专门设置的作业区域，便于搭设和拆除跨越架，本项目共布设跨越施工场地12处，共计占地2400m²；塔基拆除区涉及旧塔拆除作业，本项目共布设4处，共计占地200m²；此外，由于线路沿线交通条件较差，需新修施工便道59km（宽3m），共计占地177000m²，用于连接各施工点。以上临时占地总面积为368900m²，用地类型涵盖草地、灌木林地、裸土地、盐碱地，区域植被较贫瘠，生物损失量较少。

上述临时占地不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，不涉及饮用水水源地保护区，不涉及基本农田。以上临时占地均属于输变电工程施工必要占地，符合相关用地管控要求。在施工结束后对上述临时占地采取恢复措施，恢复原有地貌，因此工程临时占地是合理的。

本项目临时占地较为分散，不存在集中大量占用土地的情况，不砍伐树木，对生态环境的影响较小，且临时占地在施工结束后会及时进行表土回覆和土地整治。由于本项目主要为线性工程，占地主要是点状占地，直接影响区域范围较小，且施工期短，项目建成后，通过采取水土保持措施，可使项目影响区域的地表得到恢复，项目区域生态系统结构、功能将逐渐得到恢复。

1.2对生态系统结构和功能的影响
本项目输电线路在施工时，根据地形合理选择塔基位置，将塔基设置在地表植被较少地区。本项目占地面积相对较少，生物量损失同样较少，同时临时用地的生物量损失，施工期过后可以逐步自然恢复，对环境影响不大。从物种结构来看，目前生长于项目直接影响区域内的动物、植物种群数量将减少；从生态系统基本成分来看，由于施工扰动、施工占地，项目直接影响区域内作为生产者的各种陆生植物会有一定程度的减少，同样作为消耗者的现有适生动物也将减少，同样由于工程占地影响，地表植被减少，生态系统具有的水源涵养、水土保持、空气净化等生态功能也会有所降低。

由于本项目主要为线性工程，直接影响区域范围较小，且施工期短；项目建成后，通过采取恢复措施，可使项目影响区域的植被得到恢复，项目区域生态系统结构、功能将逐渐得到恢复。

1.3对植物的生态影响分析

本项目新建输电线路共立杆塔236基，杆塔基座永久占地面积约20400m2，占地范围内主要为草地、灌木林地、裸土地、盐碱地。其中永久占地占用草地9000m2、灌木林地300m2，占用裸土地2400m2，占用盐碱地8700m2；临时占地面积共368900m2，主要为施工便道、跨越施工场地及牵张场，临时占地涉及草地、灌木林地、裸土地、盐碱地，其中占用草地194900m2、占用灌木林地2400m2、占用裸土地52300m2、占用盐碱地119300m2。
根据现场调查及《新疆草地资源及其利用》分类标准，本项目评价区内植被类型以耐旱的荒漠灌木及稀疏草本为主。结合实地勘测情况，本项目植被生物量参数取值如下：
①草地：主要为荒漠化草甸或稀疏草本群落，植被覆盖率较低，地上生物量约为200kg/hm²-400kg/hm²，地下生物量约为地上的1.5-2.0倍，总生物量约为500kg/hm²-800kg/hm²。本次评价按500kg/hm²进行核算。

②灌木林地：主要植被类型为梭梭、红柳等荒漠灌木群落，属于典型的荒漠植被。该类植被地上生物量较低，约为150kg/hm²-250kg/hm²，地下根系发达，生物量约为地上的2-3倍，总生物量约为500kg/hm²-800kg/hm²。本次评价按保守值600kg/hm²进行核算。

③裸土地及盐碱地：地表植被稀疏，覆盖率极低（<5%），以零星分布的耐盐碱草本或半灌木为主，生物量极微。本次评价按100kg/hm²进行估算。
按植被恢复期3年、自然恢复率70%（参考HJ 19-2022），重新核算生物损失量如下：
1.临时占地生物损失量：
灌木林地部分：0.24hm²×600kg/hm²×(1−70%)≈43.2kg

草地部分：19.49hm²×500kg/hm²×(1−70%)≈2923.5kg

裸土地及盐碱地部分：(5.23+11.93)hm²×100kg/hm²×(1−70%)≈514.8kg

临时合计：43.2+2923.5+514.8≈3481.5kg≈3.48t

2.永久占地生物损失量：
灌木林地部分：0.03hm²×600kg/hm²=18kg

草地部分：0.90hm²×500kg/hm²=450kg

裸土地及盐碱地部分：(0.24+0.87)hm²×100kg/hm²=111kg

永久合计：18+450+111=579kg≈0.58t

3.项目总生物损失量：3.48t+0.58t=4.06t
本项目输电线路塔基施工为点状小面积占地，塔基占地仅限于四个支撑脚，每处塔基占地较小，数量有限，总体占地面积较小；临时占地会在占地范围内造成少量植被损失，随着施工活动结束，可得到自然恢复。针对不同类型的占地，临时占地分别采取表土剥离回填、砾石覆盖、自然恢复等措施。对于灌木林地区域，施工结束后进行平整并撒播当地适生草籽或灌木种子以促进植被恢复；对于草地区域，以保护表土、减少扰动为主，促进原生草本自然恢复；对于裸土地及盐碱地区域，以减少地表扰动、防止风蚀沙化为主。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少。
由于线路塔基间距较远，建设分段进行，工程建设造成的植被数量减少是局部的。丧失的植被均为常见的荒漠耐旱物种，不会影响植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限；植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。
1.4对野生动物的影响

本项目线路所经地域主要为裸土地、盐碱地及洪泛区等干旱荒漠生态系统。经现场勘查，评价区内无大型野生哺乳动物存在。兽类以沙鼠、跳鼠等小型啮齿类动物为主；爬行类多为适应沙地环境的沙蜥、麻蜥等；鸟类资源相对贫乏，主要为一些雀类，在乌鲁沟洪泛区等局部有水区域偶有少量水鸟活动。

项目施工期对野生动物的影响主要体现在：一是塔基开挖、机械作业及人员活动产生的噪声和震动，会使野生动物受到惊吓，迫使其暂时离开施工区及周边的栖息地或活动区域；二是施工占地和植被扰动，可能会在一定程度上缩小部分野生动物的栖息空间。

但总体而言，本项目输电线路工程呈线状分布，具有施工点分散、单点作业范围小、施工周期短、人员相对较少等特点，对野生动物生境的切割和阻隔作用极弱。在严格落实各项生态保护与恢复措施的前提下，施工期对野生动物的影响是局部的、暂时的，待施工结束并恢复植被后，野生动物的栖息环境将逐步恢复，不会对区域野生动物种群数量及生物多样性产生明显的不利影响。
综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。
1.5对灌木林地的影响

本项目部分塔基及施工便道涉及以梭梭、红柳等为主的荒漠灌木林地，施工机械的开挖与碾压会直接铲除或折断灌木植株，导致局部生物量瞬间丧失；同时，施工扰动会切断植物根系并破坏根际微生物环境，加之表层熟土剥离导致有机质流失，使得地表在干旱大风环境下极易引发风蚀，导致防风固沙功能暂时性减弱。

针对性生态恢复措施：施工前优化路径并划定刚性作业边界，尽量避让生长良好的灌木丛，严禁超范围碾压；坚持“先剥离、后开挖”的原则，在施工动土前对灌木林地的表层熟土（含生物结皮层）进行剥离。针对根系分布较浅的特点，剥离厚度一般控制在15厘米～25厘米。剥离后的表土应集中堆放在指定的临时堆土场，堆土高度控制在4米以内，并采用防尘布进行严密苫盖，防止大风和雨水冲刷导致表土流失及养分丧失；对于破坏严重的区域采取人工补植乡土灌木的方式修复，轻微扰动区域则采取围栏封育、砾石压盖等措施，促进其自然恢复。
1.6对草地的影响

本项目大部分占地涉及荒漠草地，虽然植被稀疏，但施工车辆碾压和人员踩踏会破坏地表脆弱的生物结皮或物理结皮，导致下层松散沙土裸露，在区域干旱多风的气候条件下极易产生扬尘和流沙，加剧周边土地沙化进程，且因荒漠草地水分条件差，植被自我修复能力较弱，裸露地表可能长期无法恢复。

针对性生态恢复措施：对扰动区域实施表土剥离、集中存放并做好苫盖防护，施工结束后及时完成表土回覆与场地平整；严格限定施工机械行驶路线并设置明显界限标志，杜绝超范围碾压和随意踩踏；施工结束后彻底清理建筑垃圾，对压实硬化的地面进行翻松和平整；对于有土壤条件的荒漠草地，适度撒播耐旱、耐盐碱的乡土草种，辅以保水措施，加速地表植被覆盖度的恢复。
1.7对裸土地的影响

裸土地地表普遍存在由砂砾和黏土构成的天然“荒漠结皮”，这是维持裸土地生态系统稳定、防止风沙侵蚀的关键屏障。施工车辆和机械的随意碾压会直接破碎这层脆弱的结皮，使其丧失防风固沙功能，极易诱发局部沙化和扬尘污染。同时，塔基开挖和余土堆放若缺乏有效防护，裸露的松散沙土在强风作用下会产生大量扬尘，对周边大气环境及荒漠植被造成二次破坏。

针对性生态恢复措施：全程管控施工范围，严禁破坏裸土地原生结皮；开挖土方、建筑垃圾规范堆放并全覆盖防护；施工结束后对扰动裸土地表平整压实，布设草方格沙障等防风固沙工程，修复地表结构，遏制风蚀与沙化问题。

1.8对盐碱地的影响

盐碱地区域气候干旱、蒸发量大，土壤本身含盐量高、肥力匮乏，植被生长极其困难。施工开挖和土方回填会打破原有的水盐运移平衡，可能导致局部土壤次生盐渍化加剧。施工扰动不仅会破坏原本稀疏的耐盐碱植被，还会恶化土壤理化性质，使得地表在自然状态下的生态恢复周期极长，甚至可能形成难以修复的生态“疤痕”。

针对性生态恢复措施：施工结束后对扰动区域开展土地平整，优化地表排水条件，减缓土壤次生盐渍化；选用红柳、沙棘等耐盐碱乡土植物开展植被重建，逐步改良土壤理化性质，修复区域生态环境。
1.9对土壤的影响

本项目施工过程中对土壤的影响主要表现在施工人员的踩踏和施工机械的碾压及施工设施搬迁，将改变土壤的坚实度、通透性，对土壤的机械物理性质有所影响。本项目实行边施工边回填的措施，施工结束后进行恢复，施工期对土壤影响较小。
1.10水土流失影响

本项目位于新疆巴州轮台县、库尔勒市戈壁荒漠区域，区域气候干旱、降水稀少、大风天气多发、地表植被稀疏、土壤结构松散，区域原生水土流失、风蚀本底条件较强，生态抗扰动能力较弱。本项目施工期塔基开挖、场地平整、临时占地占用、施工便道扰动、土方临时堆存等工程活动，将不同程度破坏原有地表结皮与原生地貌，造成地表土层裸露、土体松散，大幅降低地表抗风蚀、抗水蚀能力，加剧区域土壤侵蚀强度，易产生人为新增水土流失。工程扰动区域土壤表层肥力流失、地表结构破坏，将局部降低土地生产力，对区域戈壁荒漠生态结构产生一定扰动影响。
1.11土地沙化影响分析

根据《新疆生态功能区划》，本工程属于库尔勒－轮台城镇和石油基地建设生态功能区，其主要环境问题包括风沙危害，土地沙漠化威胁。

本工程线路沿线地貌主要为半固定沙化土地及非沙化土地。目前工程区域尚无人工建设的防沙治沙设施，本工程建设不占用现有的防沙治沙设施，但在施工过程中若防护不当，可能破坏戈壁地表原有的生物结皮和微地貌，从而降低地表抗风蚀能力。

本工程在施工过程中，由于土石方开挖、回填土料、塔基施工等各类施工活动，原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，破坏地表植被及结皮，造成局部土地沙化风险增加；此外，由于工程地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表基本为戈壁，当防治措施不当，如工程土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及临时堆土遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。
综上，上述施工作业过程中，对原地貌的扰动，特别是地表结皮的破坏，将显著降低工程占地范围内的土壤抗风蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气，可能造成局部土地沙化和沙尘等生态危害。因本工程总体占地面积较小，施工期较短，对土地产生扰动和破坏有限，在严格落实本报告表中的防沙治沙规定内容及措施后，可以有效避免和减轻工程对土地沙化的影响。总体上，工程的实施不会对当地生态环境产生较大影响，施工结束后，通过采取地貌恢复和植被重建等措施，可逐步恢复原有状态。
1.12对水环境的影响
本项目库尔勒西～铁门关220千伏线路工程部分路段跨越乌鲁沟洪泛区（见图4-1）。经现场实测与路径优化，本项目输电线路共有20基塔基位于乌鲁沟洪泛区末端水流散失区的一般地带。经核实，该20基塔基均已避开河道行洪主槽及核心管理区，塔基基础外缘距离地表水体（河道中心线）的最近水平距离约为1.8km，未占用河道行洪断面，从选址上最大程度降低了对河道行洪安全及水环境的潜在影响。
针对该跨越段的环境影响，考虑到塔基位于洪泛区末端散失区，平时多为干涸状态，但需防范突发性山洪风险，施工期将严格遵循“避汛优先、旱地为主”的原则。具体而言，施工进度将严格避开4-8月的汛期及融雪期，确保在枯水季节进行基础开挖等作业，从根本上规避涉水施工风险；若遇极端天气导致场地积水，将立即停止作业并撤离设备。同时，严禁施工废水、泥浆及废渣向洪泛区周边排放，施工机械含油废水需收集后交由有资质单位处理，通过设置临时沉沙池拦截地表径流泥沙，可有效控制面源污染风险。运营期输电线路不产生工业废水和生活污水，无新增污染源，对周边地表水环境无直接影响。

[image: image14.png]



图4-1 本项目输电线路跨越乌鲁沟洪泛区路径示意图
2.施工期大气环境影响分析
2.1变电站间隔扩建

铁门关220千伏变电站间隔扩建施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于部分硬化地面的拆除、临时土方堆放及运输过程。施工期间车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。土建工程仅涉及设备基础，工程量较少。因此，在变电站间隔扩建施工作业时，将造成扬尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，随施工期结束而消失，不会给周围环境空气造成较大影响。

2.2输电线路

在本工程交流输电线路施工阶段，尤其是施工初期，土石方的开挖、车辆运输等产生的扬尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。另外，线路塔基在施工中，由于汽车运输使用临时施工道路，将使施工场地附近二次扬尘增加，但由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，施工时间较短，单塔施工周期一般在2个月内，影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。在采取如下措施后，线路施工期的环境空气影响很小。

①塔基基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应定时、及时洒水。

②对施工场地内临时堆土采取苫盖等措施防止起尘。

③车辆及时冲洗，限制车速，对附近的运输道路定期洒水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。

④对杆塔施工区域采取彩条旗围挡，划定施工区域，不得随意扩大。
3.施工期水环境影响分析

3.1变电站间隔扩建

本项目铁门关220千伏变电站间隔扩建施工人员约20人，预计施工工期3个月，间隔扩建施工过程中施工人员会产生少量的生活污水。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，施工人员生活用水量按100L/人·d计，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水产生量为144m3（1.6m3/d），施工人员产生的生活污水排入铁门关220kV变电站化粪池，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

3.2输电线路

本项目输电线路施工人员约60人，施工期为2026年10月—2027年10月，施工期按13个月计算（约390天），施工人员生活用水量按100L/人·d计，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水产生量为2808m3（7.2m3/d）。输电线路沿线施工人员依托移动环保厕所收集，由环卫部门定期清运，不外排。
由于输电线路属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，该类废水量极少，养护过程中采用吸水材料覆盖混凝土并辅以洒水，养护水被混凝土吸收或通过自然蒸发消耗，无废水外排。

本项目铁门关220千伏变电站间隔扩建施工人员约20人，输电线路施工人员约60人。若施工高峰期人员重叠，则现场施工人员总数约为80人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，结合施工实际，施工人员生活用水量按100L/人·d计算，污水量按用水量的80%计算，则施工高峰期污水产生量约为6.4m³/d。

综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，建设项目施工不会对当地水环境造成影响。

4.施工期声环境影响分析

4.1变电站间隔扩建

铁门关220千伏变电站间隔扩建施工期间需动用施工机具，噪声强度较大，在一定范围内会对周围声环境产生影响。主要施工机具噪声水平见表4-1。

表4-1  施工机械噪声源强

声源名称
测点距离施工机械距离（m）
最大声级（dB）
小型挖掘机
5
90
起重机
5
95
切割机
5
90
注：表中施工机械噪声源强数据参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录A，并结合同类220kV变电站扩建工程实测数据进行综合取值。
施工期噪声预测计算公式为：

（式4.1）
式中：Lp（r）—预测点的声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

（式4.2）
式中：Leq预i-第i个测点的预测等效声级，dB；

Leqi-第i个测点的影响等效声级，dB；

Leq背i-第i个测点的背景等效声级，dB。

由此公式计算各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-2。多台机械设备同时施工时在不同距离下的噪声预测值详见表4-3。

表4-2  各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值表

序号

设备名称

5m处声压级

噪声预测值（dB(A)）

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

1

挖掘机

90

84

78

72

70

64

60

58

2

起重机

95

89

83

77

75

69

65

63

3

切割机

90

84

78

72

70

64

60

58

表4-3  多台机械设备同时施工时不同施工阶段的噪声影响 单位：dB（A）

间隔扩建

施工阶段

距声源距离（m）
5

10

20

40

50

100

110

120

150

200

300

噪声预测值

97

91

85

79

77

71

70

69

67

65

61

结合现行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求重新核定评价结果：根据计算结果，变电站间隔扩建施工阶段，多台机械同时作业工况下，噪声在110m外可满足标准昼间70dB（A）限值要求。本项目严格执行施工管理要求，夜间停止一切施工作业，且铁门关220千伏变电站厂界外200m范围内无声环境保护目标分布，因此变电站间隔扩建施工噪声对周边声环境影响很小。
4.2新建220kV输电线路
本项目输电线路施工中的主要噪声源有基础开挖、铁塔架设、架线施工中各种机具的设备噪声及车辆运输噪声等。架空线路塔基基础开挖主要采用人工和小型机械方式开挖；在施工期铁塔架设时，塔件由运输车辆运至施工场地，用吊车牵引吊起，用铆钉机固定；架线时导线用牵张机、张力机、卷扬机等设备牵引架设，主要布置在牵张场内；线路架设购买商砼采用商砼搅拌车运输；设备运输采用重型运输车运输。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）及相关资料，并结合工程特点，架空线路施工常见施工设备噪声源声压级见表4-4。

表4-4  架空线路施工阶段的噪声源统计       单位：dB（A）

序号

主要声源

声压级（距声源5m）

1

小型吊装机

90

2

商砼搅拌车

88

3

重型运输车

86

4

张力机、牵引机、卷扬机

80

5

小型挖掘机

88

鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本次评价严格依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）开展预测与评价工作。本项目施工噪声可近似视为点声源处理，根据上述式4.1点声源噪声衰减模式，估算出声源不同距离处的噪声值；对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按上述式4.2进行声级叠加。

根据上述的预测方法和模式进行计算，得到施工过程中各种设备在不同距离下的噪声级和噪声影响范围，详见表4-5。

表4-5  主要施工机械不同距离处的声压级   单位：dB（A）

序号

设备名称

5m处声压级

距声源距离（m）
10

20

40

50

100

200

1

小型吊装机

90

84

78

72

70

64

58

2

商砼搅拌车

88

82

76

70

68

62

56

3

重型运输车

86

80

74

68

66

60

54

4

张力机、牵引机、 卷扬机

80

74

68

62

60

54

48

5

小型挖掘机

88

82

76

70

68

62

56

根据表4-5，本项目夜间不施工，项目区各施工阶段机械设备运转时，小型吊装机50m外、商砼搅拌车40m外、重型运输车40m处、架线设备（张力机、牵引机、卷扬机）20m处、小型挖掘机40m外可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）昼间70dB（A）标准要求。

本评价按施工设备同时运行的最不利情况考虑，多台机械设备同时施工时在其不同距离下的噪声级和噪声影响范围，详见表4-6。

表4-6  多台机械设备同时施工时不同施工阶段的噪声影响  单位：dB（A）

输电线路

施工阶段

距声源距离（m）
5

10

20

40

50

100

110

120

150

200

300

噪声预测值

94

88
82

78

76

74

70

68

62

58
56
按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）核定：输电线路多台施工机械同步作业的最不利工况下，施工噪声在110m外可满足标准昼间70dB（A）限值要求。本项目夜间不安排施工作业，且输电线路各杆塔、牵张场周边均无声环境保护目标分布，因此施工噪声对周边声环境影响相对较小。
5.施工期固体废物影响分析
本项目施工期固体废物主要为施工中产生的土石方、生活垃圾和建筑垃圾。
（1）土石方

本项目建设期土方开挖量为3.48万m3，回填量为3.48万m3，无借方及弃方。

1）铁门关220kV变电站间隔扩建：铁门关220kV变电站间隔扩建总挖方量0.16万m3，回填土方0.09万m3，其余土方0.07万m3用于输电线路施工道路平整回填，无借方、无弃方。
2）输电线路

①塔基及施工场地：本项目库西变～铁门关变线路区和孔～守π入库西变线路区塔基基坑共回填1.20万m3，塔基基坑开挖余土0.47万m3全部回填于塔基底部，用于基础垫高。
②施工便道：施工道路区开挖土方共1.65万m3，填方1.72万m3，多余土方来源于间隔扩建区，挖填平衡，无永久弃方。
（2）生活垃圾

变电站间隔扩建施工人员产生的少量生活垃圾依托铁门关220kV变电站站内设置的垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。

输电线路施工点位分散、单体作业面小，各点位施工人员较少且作业周期短，施工期人员按60人/d计算，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，日均最大产生量为30kg/d。针对输电线路沿线人口稀疏地段，依托塔基施工作业面临时占地，在作业区周边规范布设带盖垃圾桶（箱），对生活垃圾进行分类收集、定点暂存，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由当地环卫部门统一转运处置，严禁随意倾倒、抛撒。

（3）建筑垃圾

本项目施工过程中产生的建筑垃圾主要为建筑材料包装废弃物（如包装袋、捆扎带等）、施工辅助材料余料及少量破损、撒漏的建筑材料等。针对上述建筑垃圾，施工单位须严格执行分类收集制度，对可回收利用的废弃物进行统一回收、分类暂存，优先用于其他工程综合利用；对无法回收利用的建筑垃圾，组织具备资质的运输单位，采用密闭式运输车辆清运至当地指定的建筑垃圾填埋场进行规范处置。在建筑垃圾清运过程中，严格落实运输车辆防护措施，确保车厢密闭、车身整洁，严禁沿途随意抛洒、遗撒，避免对沿线环境造成二次污染。

（4）拆除工程固体废物

本期工程涉及拆除孔守I、II线铁塔4基，并更换导线约1km（2×0.5km）。

废物来源：拆除的旧铁塔（钢材）、旧导线（钢芯铝绞线）及金具。

处置措施：上述拆除物资属于可回收的一般工业固体废物。施工单位应建立拆除物资回收台账，将旧塔材、旧导线分类集中堆放，严禁随意丢弃或就地焚烧。所有拆除物资将统一交由物资回收部门或有资质的单位进行回收利用，实现资源化处置，不产生二次环境污染。



	运营期生态环境影响分析
	输变电项目运行期环境影响主要为输电线路对周边电磁环境、声环境影响，输电线路巡线对生态环境的影响。

1.电磁环境影响预测与评价
建设项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“电磁环境影响专题评价”。

2.运营期声环境影响

2.1变电站间隔扩建声环境影响
变电站的噪声源为主变压器及户外高压设备。本期铁门关220kV变电站建设内容仅为间隔扩建工程，不涉及主变压器等新增主要噪声设备，因此本次扩建无新增噪声源。鉴于此，本期工程投运后的声环境影响主要取决于变电站现有设备的噪声排放，现状监测结果可直接代表项目建成后的预测结果。

根据铁门关220kV变电站间隔扩建端声环境现状监测结果，间隔扩建侧围墙外厂界昼间噪声监测值在40.0dB(A)～40.9dB(A）之间、围墙外厂界夜间噪声监测值在36.1dB(A)～37.2dB(A）之间，可以预测本期间隔扩建完成后，铁门关220kV变电站间隔扩建处围墙外厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

综上所述，本期铁门关220kV变电站扩建工程对周边声环境影响很小，不会导致区域声环境质量下降。

2.2输电线路 

输电线路运行时会产生一定的可听噪声，这主要是因为导线在运行时，周围空气在电场作用下产生电离放电而产生，主要与线路运行电压和电流有关。
2.2.1单回输电线路段声环境影响分析
1）类比对象
本项目新建220kV线路（单回路架设段）选择已运行的“220kV阜东寒一线”作为类比对象。类比线路与本项目线路主要技术指标对照表见4-7。
表4-7  单回输电线路段主要技术指标对照表
主要指标
220kV阜东寒一线
本项目新建线路（单回路架设段）
电压等级
220kV

220kV

架设型式
单回路架设
单回路架设
导线架设及排列形式
架空/水平排列
架空/水平排列
导线型号
2×JL3/GIA-630/45型钢芯高导电率铝绞线
2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线
导线直径
33.8mm
33.8mm
导线分裂方式
双分裂
双分裂
分裂间距
500mm
500mm
导线高度
11m
6.5m/7.5m（设计最小值），实际架设高度与220kV阜东寒一线基本一致
区域地形
戈壁荒漠
戈壁荒漠（局部含草地、灌木林地）
2）类比对象可行性分析

本项目新建线路与选择的类比线路的电压等级、导线型号，导线排列方式、导线分裂方式及导线分裂间距均相同，本项目导线高度按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）中规定的设计最小对地高度考虑，类比线路导线高度为实际架设测量高度。根据大量调查结果，线路实际架设高度通常要一定幅度的高于设计规范高度，即考虑到后期建设所面临的地形等多种因素后，220kV阜东寒一线与本项目新建线路具有可类比性，类比线路的声环境监测结果能反映本项目新建线路运行后可能产生的声环境影响水平。

3）类比监测点
以220kV阜东寒一线55#～56#杆塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，从线路中心向西方向展开。
4）类比监测内容
等效连续A声级。
5）类比监测方法
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。

6）类比监测单位及测量仪器

监测单位：武汉中电工程检测有限公司。

监测仪器：AWA6228+型声级计、AWA6021A型声校准器，详见表4-8。

表4-8  噪声监测仪器一览表

设备名称

声级计

声校准器

设备型号

AWA6228+

AWA6021A

仪器编号

00328411

1010665

检定单位

湖北省计量测试技术研究院

湖北省计量测试技术研究院

检定证书编号

2023SZ024900989

2024SZ041400358

有效日期

2023-10-13至2024-10-12

2024-05-15至2025-05-14

7）类比监测时间、监测环境

测量时间：2024年8月20日。

气象条件：天气晴，温度37.6℃～38.8℃，湿度21.1%～27.9%，风速0.5m/s~0.9m/s。

监测时工况：线路运行电流458.13A～638.71A，线路运行电压235.06kV～235.77kV。

8）类比监测结果

220kV阜东寒一线噪声监测结果见4-9。
表4-9  220kV阜东寒一线噪声类比监测结果   单位：dB（A）

序号

监测点位描述

昼间dB（A）

夜间dB（A）

1

线路中心下方

36.5

35.8

2

距离线路中心5m

36.6

35.7

3

边导线下（距离线路中心7m）

37.0

36.2

4

边导线外5m

36.3

35.9

5

边导线外10m

36.6

36.0

6

边导线外15m

36.4

35.5

7

边导线外20m

37. 1

36.1

8

边导线外25m

37.0

36.4

9

边导线外30m

37.2

36.1

10

边导线外35m

36.6

35.7

11

边导线外40m

36.3

35.7

220kV阜东寒一线沿线环境噪声昼间监测值为36.3dB（A）～37.2dB（A），夜间噪声监测值为35.5dB（A）～36.4dB（A）。运行状态下线路弧垂中心离地面1.2m高度处的噪声均满足相应标准限值要求。
根据类比监测数据，类比线路运行期噪声随距离变化趋势不明显，根据数据分析可知线路运行噪声对周围环境噪声的贡献值小，即基本不会对周围环境产生新的噪声增量影响，本项目单回输电线路段投运前后周围声环境水平保持同一水平，能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区标准限值。

2.2.2双回输电线路段声环境影响分析
1）类比对象

本项目新建220kV线路（双回路架设段）选择已运行的“220kV渠阜二、三线双回线路”作为类比对象。类比线路与本项目线路主要技术指标对照表见表4-10。

表4-10  双回输电线路段类比技术指标对照表

主要指标

220kV渠阜二、三线双回线路

本项目新建线路（双回路架设段）
电压等级

220kV

220kV

架设型式

双回路架设

双回路架设

导线排列方式

垂直排列

垂直排列

导线型号

2×JL3/GIA-630/45型钢芯高导电率铝绞线
2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线
导线直径
33.8mm
33.8mm
导线分裂方式

双分裂
双分裂
分裂间距

500mm
500mm
导线高度

13m

6.5m/7.5m（设计最小值），实

际架设高度与220kV渠阜二、三线基本一致

区域地形

草地、戈壁荒漠
戈壁荒漠（局部含草地、灌木林地）
2）类比对象可行性分析
由表4-10对比分析，本项目新建线路与选择的类比线路的电压等级、导线型号，导线排列方式、导线分裂方式及导线分裂间距均相同，本项目导线高度按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）中规定的设计最小对地高度考虑，类比线路导线高度为实际架设测量高度。根据大量调查结果，线路实际架设高度通常要一定幅度的高于设计规范高度，即考虑到后期建设所面临的地形等多种因素后，220kV渠阜二、三线与本项目新建线路具有可类比性，类比线路的声环境监测结果能反映本项目新建线路运行后可能产生的声环境影响水平。
3）类比监测点

本次在220kV渠阜二、三线52#-53#塔段线路之间导线弧垂最大处线路中心的地面投影为监测原点，沿垂直于线路方向进行断面监测。

4）类比监测内容

等效连续A声级

5）类比监测方法

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

6）类比监测单位及测量仪器

监测单位：武汉中电工程检测有限公司。

监测仪器：AWA6228+型声级计、AWA6021A型声校准器，详见表4-11。

表4-11  噪声监测仪器一览表

设备名称

声级计
声校准器
设备型号

AWA6228+
AWA6021A
仪器编号

10348060
1010665
检定单位

湖北省计量测试技术研究院
湖北省计量测试技术研究院
检定证书编号

2024SZ024900222
2024SZ041400358
有效日期

2024-03-27至2025-03-26
2024-05-15至2025-05-14
7）类比监测时间、监测环境

测量时间：2025年1月12日。

气象条件：晴，温度-9.3℃～-16.9℃，湿度37.2%～38.1%，风速0.6m/s～0.8m/s；监测时运行工况详见表4-12。
表4-12  运行工况一览表
监测时

工况
名称

电压（kV）
电流（A）
220kV渠阜二线
233.89～235.04
703.91～708.56
220kV渠阜三线

234.02～235.27
698.45～709.83
8）类比监测结果

220kV渠阜二线、渠阜三线双回线路噪声监测结果见4-13。

表4-13  220kV渠阜二线、渠阜三线双回路噪声类比监测结果  单位：dB（A）

序 号
监测点位
等效连续 A声级（Leq，dB（A））

测量值
修约值
昼间
夜间
昼间
夜间
1

220kV渠阜二线、渠阜三线双回线路
线 路 中心 投影距离0m
36.3
35.5
36

36

2

 线 路中心 投影距离5m
36.5
35.8
36

36

3

线 路中心 投影距离5.5m（边导线下）
36.6
35.5
37

36

4
边导线外5m
36.4
35.4
36
35
5

边导线外10m
35.9
35.3
36
35
6

边导线外15m
36.3
35.6
36
36
7

边导线外20m
35.8
35.1
36
35
8

边导线外25m
36.1
35.0
36
35
9

边导线外30m
36.0
35.3
36
35
10
边导线外35m
36.0
35.7
36
36
11
边导线外40m
35.9
35.2
36
35
12
边导线外45m
36.2
35.1
36
35
13
边导线外50m
36.0
35.4
36
35
220kV渠阜二线、渠阜三线双回线路输电线路50m范围内噪声监测值为 36dB（A）～37dB（A），夜间噪声监测值为35dB（A）～36dB（A），修约按照HJ 706-2014《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》中“四舍六入五成双”执行。运行状态下线路弧垂中心离地面1.2m高度处的噪声均满足相应标准限值要求。
根据类比监测数据，类比线路运行期噪声随距离变化趋势不明显，根据数据分析可知线路运行噪声对周围环境噪声的贡献值小，即基本不会对周围环境产生新的噪声增量影响，本项目双回输电线路段投运前后周围声环境水平基本保持同一水平，能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区标准限值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。
2.3声环境影响预测结论
由铁门关220kV变电站扩建端声环境质量现状监测数据及类比220kV单回路、双回路输电线路监测数据可知，本项目运行后的铁门关220千伏变电站间隔扩建侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求；线路沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值。
3.运营期废水影响

本次间隔扩建的铁门关220kV变电站为无人值守站，日常仅开展设备巡检、运维等工作，巡检人员极少，产生的少量生活污水依托站内现有化粪池收集，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。新建输电线路为电力输送设施，运营期无生产、生活废水产生，不设置任何排污口。

此外，针对跨越乌鲁沟洪泛区的特殊情况，输电线路运营期不涉及油品使用，不会对乌鲁沟及沿线地表水体、地下水环境造成污染。

4.运营期固体废物影响分析

本项目铁门关220kV变电站间隔扩建工程不新增主变数量及规模，不新增废蓄电池、变压器事故废油等危险废物。不新增劳动定员和巡检人员，不新增生活垃圾产生量。运营期线路巡检人员产生的少量生活垃圾，由巡检人员随身收集后带至沿线乡镇或村庄就近生活垃圾收集点（垃圾箱/桶）处置，不随意丢弃。运营期线路检修时产生的少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等），均为一般固废，无危险废物产生。检修完毕后，导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置。
5.运营期生态影响

架空线路投运后需对线路进行定期巡检，巡检通行可依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段采用人工巡线或无人机巡线，运行期线路巡检对区域生态环境影响很小。



	选址选线环境合理性分析
	根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的规定进行选址选线环境合理性分析。

本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中选址选线等相关技术要求，对比分析相关符合性，见前文表1-4。

根据表1-4中“选址选线”内容分析可知：本工程选址选线不涉及生态保护红线，不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，同时也取得沿线地方政府部门原则同意的意见。因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中选址选线等相关技术要求，故建设项目的选址选线环境合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施

1.1人员行为规范

（1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。

（2）注意保护植被，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。

（3）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。

（4）生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。

（5）严格控制施工作业带范围，塔基施工场地、施工临时道路、牵张场及跨越场等临时占地严格控制在用地范围内施工。

（6）施工前，应对施工人员进行生态保护专项技术交底，明确施工界限、临时占地范围及具体的植被保护要求。
1.2植物保护措施

（1）合理规划、设计施工便道及临时施工场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，保证周围地表和植被不受破坏。

（2）材料运输过程中对施工便道及人抬道路进行合理地选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。

（3）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

（4）对塔基占用林、草地的区域，施工前先行剥离表层土壤（约30cm），集中堆放在塔基占地范围内并采取防尘网覆盖和拦挡措施，防止水土流失。回填时先将表土回覆，为后期植被恢复创造条件。
（5）基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。

（6）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。 

（7）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。
1.3野生动物保护措施

（1）线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动集中在白天进行，夜间不施工。合理安排施工工期，施工期间应注意避让迁徙期鸟类，严禁破坏鸟巢及鸟类栖息地。
（3）施工期间如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

（4）施工前，在作业区边界采用鸣锣、定向扬声器等非伤害性方式进行温和驱离，为野生动物预留充足的反应时间和缓冲空间。
（5）优化施工时序，避开野生动物的繁殖期和食物匮乏期进行施工。
通过落实上述措施，建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。

1.4线路经过草地生态单元的主要环保措施

本项目线路涉及荒漠稀疏草地，结合其生态脆弱、植被稀疏且恢复困难等特征，分区落实环保及生态保护措施，具体如下：

（1）本工程施工前需按国家有关征占用草场程序办理相关手续，缴纳草场植被恢复费。

（2）严格控制施工道路宽度为3.0m，禁止车辆偏离道路行驶、碾压草地，荒漠草地区域额外增设彩条旗划定作业边界，严防超范围扰动加剧风蚀。

（3）针对荒漠草地地表土层贫瘠、结构松散的特点，施工时地表土壤采取分层开挖、顺序回填，开挖后及时平整压实，减少土体裸露时长，防止风蚀沙化。

（4）施工过程中，对塔基周边的刚毛柽柳、疏叶骆驼刺等原生植被进行标识保护，避免施工机械破坏，对受损的原生植被及时进行移栽补种。

（5）施工结束后，及时对施工区域进行生态修复：荒漠草地裸露区域以砾石压盖固沙为主，搭配撒播耐旱、耐盐碱的乡土草种（如刚毛柽柳、赖草等），并统一采取保湿、防风等养护措施，促进植被恢复。

（6）施工及运营期间，定期对草地生态单元进行巡查，监测荒漠草地的植被恢复情况及生态影响，若发现植被退化、水土流失、风蚀沙化等问题，及时采取补救措施。

1.5线路经过裸土地生态单元的主要环保措施

（1）严格控制施工活动范围，施工车辆必须沿规划的施工便道行驶，严禁随意开辟新路和碾压周边裸地，防止加剧地表风蚀和破坏地表结皮。

（2）对塔基开挖的土方实行集中堆放，并采取临时拦挡和防尘网苫盖措施；施工期间加强洒水降尘。余方应优先用于塔基回填和迹地恢复，多余部分须全部外运至指定弃土场规范处置，严禁在裸土地区域随意倾倒。

（3）在塔基周边等关键扰动区域，可布设防风固沙网格（如草方格沙障）以稳定地表；施工结束后，在固沙网格内撒播骆驼刺等本土耐旱草籽，逐步恢复地表植被覆盖，构建防风固沙植被防护带。
1.6线路经过盐碱地生态单元的主要环保措施

（1）施工车辆必须沿规划的施工便道行驶，严禁随意开辟新路和碾压周边裸地，防止破坏地表结构加剧土壤水分蒸发和次生盐渍化。

（2）施工结束后，施工结束后，及时清理施工迹地，对临时占地进行平整和土壤改良。针对盐碱地特性，可采取土地整治措施，如利用原土块码放防风固沙带等，加速地貌恢复。

（3）为有效防风固沙，在塔基周边等关键扰动区域，可采用草方格等物理固沙措施稳定地表；同时筛选并种植红柳、沙棘等耐盐碱、抗逆性强的本土乡土植物，通过“工程固沙+生物治碱”相结合的方式，逐步恢复盐碱地生态功能。

1.7线路经过灌木林地生态单元的主要环保措施

本项目线路涉及以梭梭、红柳等为主的荒漠灌木林地，结合其生长缓慢、根系发达及防风固沙功能显著等生态特征，分区落实环保及生态保护措施，具体如下：

（1）本工程施工前需按国家有关征占用林地程序办理相关手续，缴纳森林植被恢复费。

（2）严格控制施工道路宽度为3.0m，禁止车辆偏离道路行驶、碾压灌木林地，灌木林地区域额外增设彩条旗划定作业边界，严防超范围扰动破坏原生灌木群落。

（3）针对灌木林地根系发达、固沙作用强的特点，施工时地表土壤采取分层开挖、顺序回填，尽量保留塔基开挖处的熟化土和表层土，回填时按照土层顺序回填并松土施肥，缩短植被恢复时间。

（4）施工过程中，对塔基周边的梭梭、红柳等原生灌木进行标识保护，避免施工机械破坏，对受损的原生植被及时进行移栽补种。

（5）施工结束后，及时对施工区域进行生态修复：灌木林地裸露区域以人工补植如梭梭苗为主，搭配撒播耐旱乡土草种，并统一采取保湿、防风等养护措施，促进植被群落恢复。

（6）施工及运营期间，定期对灌木林地生态单元进行巡查，监测灌木林地的植被恢复情况及生态影响，若发现植被退化、水土流失、风蚀沙化等问题，及时采取补救措施。

1.8工程措施及水土保持措施
（1）施工前，塔基施工场地、施工临时道路、牵张场等临时占地选址应避让民房等声环境保护目标，本项目临时占地选址周边均无环境保护目标分布、不在生态保护红线范围和生态环境敏感区内。施工期采取减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，做好施工范围标识与人员施工前告知工作，严控施工扰动范围，最大限度减少地表扰动面积。

（2）建筑材料及土方堆放底部铺垫彩条布，以减少场地清理对地表结皮的破坏，临时堆土顶部和四周苫盖密目网，施工场地采用彩条旗划定施工界限，规范施工范围。

（3）施工期合理优化施工时序，主动避开雨季及大风天气施工，随挖随整，及时开展施工迹地恢复工作，从施工时序上降低水土流失影响。

（4）严格控制施工作业带范围，做好现场标识警示与人员施工前安全环保告知，施工车辆严格在划定施工便道范围内行驶，严禁随意变更车道、越界碾压原生地貌。

（5）材料运输尽量依托现有道路，合理选择施工便道及人抬道路，减少临时道路修建长度，避免过多扰动原地貌；对运至塔位的塔材选择合适位置集中堆放，严控堆放占地面积，减少场地扰动。

（6）含油料的施工机械、设备下方铺设吸油毡布，有效防止机械设备油料跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、破坏土体结构引发次生水土流失。

（7）牵张场、材料堆场等临时占地区域铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离材料，隔离施工活动与表层土壤，保护原生地表土层结构，减少施工碾压扰动破坏。

（8）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开展开挖作业，尽量采用人工开挖方式，避免大开挖施工，严格做到土石方平衡，项目无弃土产生；施工结束后对塔基堆土进行整平压实，减少松散土体裸露造成的水土流失。

（9）大风季节施工时，提前采用彩条布对临时堆土进行全覆盖苫盖，彩条布边缘采用石块压实固定，防止大风将彩条布刮起、造成裸土风蚀流失。

（10）临时堆土场采用编织袋装土，按照“品”字形紧密排列堆砌临时拦渣墙，形成临时挡护结构，有效拦挡松散土方，防范土方坍塌、风力侵蚀及坡面冲刷造成的水土流失。

（11）施工结束后，及时清理施工迹地，拆除各类临时施工设施，对扰动场地洒水养护，促进地表土壤自然板结，降低土壤流失量；工程完工后全面平整扰动区域，对占用林、草地的临时占地开展表土回覆和土地整治，恢复原有土地利用功能，戈壁荒漠区域平整后依托自然条件修复地表结构。
通过落实上述措施，建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。
1.9半固定沙化区段防沙治沙措施
本项目轮台县境内部分线路途经半固定沙化土地，区域地表土质松散、抗风蚀能力弱，大风天气易起沙，是本项目防沙治沙重点防护区域，具体措施如下：

（1）土方堆存过程中全覆盖防尘网遮盖，并根据天气情况定期洒水抑尘，有效抑制风沙扬尘产生，避免裸土裸露遭受风力侵蚀。

（2）严格划定施工活动范围，明确机械、车辆运行线路，严禁超出施工区域随意行驶、碾压地表，最大限度保护原有地表结皮与稀疏植被，减少地表扰动范围。

（3）沙区段临时施工活动易破坏原有地貌，施工过程中及时清理残留混凝土、建筑垃圾，施工结束后全面清理施工现场，平整扰动场地，严格做到“工完、料尽、场清、整洁”。

（4）合理规划沙区段临时工程布设位置，尽量依托现有空地布置施工场地与施工便道，减小地表扰动面积；施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实，恢复地表稳定状态。

（5）针对沙区段风蚀、积沙风险，施工结束后在沙区塔基周边布设草方格沙障，配合地表平整压实措施，稳固塔基周边松散土体，有效防止塔基基础被风沙淹没，抑制局部土地沙化发展。

1.10非沙化戈壁区段防沙治沙措施
本项目位于巴州库尔勒市及轮台县，输电线路沿线部分为非沙化戈壁区域，地表以砾石戈壁为主，无明显沙化趋势，但戈壁表层结皮脆弱，一旦破坏难以自然恢复，易引发局部次生风蚀，具体防护措施如下：

（1）施工期间严格管控施工范围，禁止施工机械、运输车辆随意碾压戈壁地表，保护戈壁原生结皮结构，避免人为破坏形成裸露松散创面。

（2）戈壁区段土方、砂石料临时堆存均采用防尘网全覆盖，减少大风天气扬尘污染与表面风蚀，无需布设草方格等工程固沙措施。

（3）临时施工占地施工结束后，及时清理现场残留废弃物，平整、压实扰动戈壁地表，恢复原有砾石戈壁地貌，防止局部松散土体长期裸露产生风蚀隐患。

（4）施工机械和车辆进入植被较好、非沙化戈壁区域前，清理车身附着沙土及杂物，避免携带沙土碾压原生地表，保护区域原有生态地貌。
采取以上措施后，可防止区域土地沙化，本工程建设对区域内生态环境的影响较小。

2.施工扬尘防治措施

（1）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

（2）对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖；施工面集中且有条件的地方应采取洒水降尘措施，原则上每天洒水不少于2—4次（视天气干燥程度调整），确保地面湿润不起尘，减少易造成大气污染的施工作业。

（3）建设单位应当对超过48小时不能开工的裸露地面进行覆盖或临时绿化。

（4）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
通过落实上述措施，建设项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。

3.废水防治措施

（1）铁门关220千伏变电站间隔扩建施工人员产生的生活污水排入铁门关220千伏变电站化粪池，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运。

（2）输电线路沿线施工人员依托移动环保厕所收集，由环卫部门定期清运，不外排。

（3）塔基基础养护废水量较少，塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。

（4）不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。

（5）严禁在乌鲁沟洪泛区及邻近区域清洗施工机械、车辆，严禁向洪泛区及周边区域倾倒泥浆、废弃混凝土或排放任何施工废水。
（6）针对跨越乌鲁沟洪泛区的20基塔基，施工期严格遵循“避汛优先、旱地为主”原则，基础开挖等作业应避开汛期进行；施工期间产生的泥浆、渣土及各类废水必须全收集、全转运，严禁向洪泛区及周边区域排放任何废弃物和废水。

施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。

4.噪声防治措施

（1）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
（2）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级。
（3）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声。
（4）施工设备应采用低噪声环保型，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工。
本项目涉及的铁门关220kV变电站间隔扩建侧及线路沿线较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。

5.固体废物防治措施

（1）铁门关220kV变电站间隔扩建施工人员产生的少量生活垃圾依托铁门关220kV变电站站内设置的垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。
（2）输电线路沿线塔基施工场地、牵张场内布设垃圾桶或垃圾箱，将生活垃圾集中收集、分类堆放，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由环卫部门统一清运处置。
（3）本项目施工过程中产生的少量的建筑材料，施工结束后由施工单位及时统一回收、综合利用，不能回收利用的组织运力将其清运至建筑垃圾填埋场进行处置。在建筑垃圾清运期间，应做好运输车辆的防护工作，禁止随意抛洒。
（4）针对本期工程拆除的4基铁塔及更换的导线（约2×0.5km），产生的废旧塔材和旧导线属于可回收的一般工业固体废物。施工单位应建立拆除物资回收台账，将拆除的旧铁塔、旧导线及金具等集中收集、分类堆放，严禁随意丢弃或就地焚烧。所有拆除物资应统一交由国网巴州供电公司物资回收部门进行回收利用，实现资源化处置。

建设项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。

6.临时占地区域的恢复措施
（1）塔基施工场地临时占地

塔基施工场地临时占地主要位于塔基周边，塔基开挖时要将土石方堆放在临时占地区域，用于施工结束后基坑回填，塔基护坡；临时堆土采取四周拦挡、上盖下铺的措施，回填后及时整平。减少破坏原地貌、植被的面积。对临时占地区域适当洒水增湿，因地制宜恢复原有地貌。

（2）牵张场临时占地

牵张场地设置可适当偏移，尽可能利用沿线空地，避免不必要的临时占地行为对生态环境造成破坏；施工作业尽量选择在地表植被较少或无植被区域，宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离保护表层土壤，尽量不清除地表植被，待施工结束后，对扰动区域进行土地平整，适当洒水增湿，使其自然恢复，逐渐恢复原有地貌。

（3）施工便道临时占地

施工便道的临时占地区域，尽量选择在地表植被较少或无植被区域，在原始地面上进行推平压实尽量不清除地表植被，待施工结束后，对扰动区域应进行土地平整，适当洒水增湿，使其自然恢复，尽可能减少所带来的生态损失。

（4）灌木林地临时占地恢复措施

针对占用灌木林地的塔基及牵张场等临时占地，施工前必须对表层熟土（含腐殖质层）进行剥离（剥离厚度不低于25厘米），并集中堆放于指定区域，采取拦挡、防尘网覆盖等措施进行防护；施工结束后，及时将剥离的表土均匀回覆至扰动区域，进行土地平整与翻松，并辅以洒水增湿措施。为促进植被快速恢复，在自然恢复的基础上，采取人工辅助补植措施。灌木树种选择应严格遵循“适地适树”原则，优先选用项目区周边的耐旱乡土物种（如梭梭苗等），严禁引入外来入侵物种。

（5）草地临时占地恢复措施

针对占用草地的塔基施工场地，施工前必须对表层腐殖土进行剥离（剥离厚度不低于20厘米），并集中堆放采取拦挡、覆盖措施进行防护；施工结束后，将剥离的表土回覆至扰动区域，进行土地平整，采取洒水增湿措施，为促进植被快速恢复，在自然恢复的基础上，采取人工辅助补植措施。草种选择应遵循“适地适种”原则，优先选用项目区周边的乡土物种（如疏叶骆驼刺、柽柳等），严禁引入外来物种。
（6）裸土地临时占地恢复措施

针对裸土地区域的临时占地（包括塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地、施工便道等），施工期间应严格限定作业范围，严禁超范围碾压，最大限度保护地表原有的砾幕层和生物土壤结皮。施工结束后，应立即开展以“防风固沙、重构地表”为核心的恢复工作：

①场地清理与平整：彻底清除残留的建筑垃圾、生活垃圾及废弃物，对扰动地表进行平整、压实处理。

②砾石覆盖（铺砾）：对塔基基础周边及施工扰动严重的裸露地表，采取砾石覆盖措施，覆砾厚度不低于10厘米，以重构地表抗风蚀层，防止沙埋塔基。

③设置沙障：对于局部易产生风蚀的流沙或沙质区域，因地制宜设置草方格沙障或铺设碎石压盖。

通过上述措施，使临时占地地表状态恢复至接近原有地貌，增强地表抗风蚀能力，防止因施工扰动产生新的风蚀沙源。

（7）盐碱地临时占地恢复措施

针对盐碱地区域的临时占地，施工期间除严格控制作业范围外，还应避免破坏周边的自然排水通道，防止因排水不畅导致施工区域土壤次生盐渍化加重。施工结束后，应立即开展以“土地平整、土壤改良、植被重建”为核心的恢复工作：

①场地清理与平整：彻底清除施工废弃物，对扰动地表进行平整。针对盐碱地易板结的特性，在平整后采取深松或翻耕措施，打破土壤板结层，增加土壤通透性。

②土壤改良：为加速植被恢复，在扰动区域施用腐熟有机肥或土壤改良剂，改善土壤理化性质，降低表层土壤盐碱度，为植物生长创造条件。

③耐盐植被重建：坚持“以种适地”原则，在平整改良后的土地上，人工撒播骆驼刺等本土耐旱草籽。通过人工辅助修复，加快地表植被覆盖，抑制地表返盐，确保恢复后的生态系统稳定。
考虑到项目区气候干旱、植被自然恢复困难，恢复目标以“地貌恢复与防风固沙”为主。通过上述措施，使临时占地地表状态恢复至接近原有地貌，增强地表抗风蚀能力，防止因施工扰动产生新的风蚀沙源，确保区域生态环境稳定。
7.水土流失防治措施
随着施工场地等工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下：

（1）严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响。
（2）及时对回填土方进行覆盖。做好土石方的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用。
（3）工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短曝露时间，以减少水土流失。
8.施工期环境保护管理 
为了保证项目建设过程中环境质量，在本项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。
（1）向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行的生态环境保护措施，并控制施工现场的各种废气、废水、固体废物以及噪声等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。
（2）在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。
（3）在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场树立醒目的环保标志，建立环境质量档案，发现问题，及时进行整改，并监督整改措施的实施和验收。
9.生态环境保护措施及预期效果

建设项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。

表5-1  施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号
生态保护措施要求
实施
部位
实施
时间
责任
主体
实施保障
实施效果
1

严格控制施工范围，应尽量控制作业面，建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖密目网，作业区四周设置彩带控制作业范围。
建设项目施工场所、区域
全部
施工
期

施工单位
①建立环
境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员。
②制定相关方环境管理条例、质量管理规定。
③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。
划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。
2

减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。
减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低。
3

对建设项目临时占地进行植被恢复。
施工
后期
建设
单位
4
施工结束后，对施工场地进行土地整治，恢复原有地貌。
施工后期
施工单位
临时占地植被覆盖率逐步恢复，减少地表裸露，降低风蚀风险。
5
加强施工期保护宣传教育，设置环保宣传牌。
全部
施工
期
避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象。合理安排施工工期，施工期间应注意避让迁徙期鸟类，严禁破坏鸟巢及鸟类栖息地。
6
铁门关220kV变电站间隔扩建施工人员产生的生活污水排入铁门关220kV变电站化粪池，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。输电线路沿线施工人员依托移动环保厕所收集，由环卫部门定期清运，不外排。塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，被混凝土吸收或自然蒸发。跨越乌鲁沟洪泛区段，施工期严格遵循“避汛优先、旱地为主”原则，基础开挖等作业避开汛期进行；严禁在洪泛区及邻近区域清洗施工机械、车辆，严禁向洪泛区及周边区域倾倒泥浆、废弃混凝土或排放任何施工废水；严禁向洪泛区及周边区域排放任何废弃物和废水。
全部
施工
期
施工单位
无废水外排。
7
采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工。
全部
施工期
施工单位
施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523- 2025）要求，对周边声环境影响较小。
8
道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。
全部
施工期
施工单位
施工扬尘排放满足相关标准，对周边大气环境影响较小。
9
铁门关220kV变电站间隔扩建施工人员产生的少量生活垃圾依托铁门关220kV变电站站内设置的垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置；在输电线路沿线塔基施工场地内布设垃圾桶，将生活垃圾集中收集、分类堆放，定期清运至线路沿线最近的乡镇生活垃圾转运站，由环卫部门统一清运处置；本项目土石方全部回填，无弃方；施工期产生的少量的建筑材料，施工结束后由施工单位及时统一回收、综合利用，不能回收利用的组织运力将其清运至建筑垃圾填埋场进行处置。
全部
施工
期
施工单位
固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。
10
表土剥离与保护：对塔基占用的灌木林地及草地区域，施工前均须对表层土壤（含地表结皮，约20cm～30cm）进行分层剥离，集中堆放并采用防尘网全覆盖、临时拦挡等防风固沙防护措施；施工结束后优先将剥离表土原层回覆，以改善土壤理化性质，保障后期植被自然恢复条件。

塔基区（灌木林地及草地永久占地）
施工前期及后期
施工单位
①严格执行分层开挖、分层回填工艺。

②监理单位验收表土剥离厚度及堆存防护措施。
有效保护土壤资源，保留土壤肥力，为施工后的土地复垦和植被恢复提供基础，减少对土地生产力的破坏。
11
裸土地、盐碱地临时占地恢复：施工期间严格控制作业边界，减少对地表结皮的破坏范围；施工结束后，对临时占地（含施工便道）进行清理、平整，清除建筑垃圾及废弃物。对扰动地表进行原土回填、砾石覆盖或采取洒水抑尘措施，使其恢复至原有地貌状态，防止产生新的风蚀沙源。

裸土地、盐碱地临时占地
施工后期

施工单位
①制定裸土地、盐碱地恢复专项方案。

②监理单位验收恢复效果。

扰动地表恢复至原有地貌状态，增强地表抗风蚀能力，防止产生新的风蚀沙源。

12
灌木林地临时占地恢复：施工期间严控作业边界，严禁超范围碾压破坏原生灌木群落；施工结束后，清理平整临时占地（含牵张场、跨越场地、施工便道），清除废弃物。优先回覆前期剥离的表层熟土，严重破坏区人工补植乡土灌木（如梭梭、红柳等），轻微扰动区采取围栏封育、砾石压盖，促进自然恢复。

灌木林地临时占地

施工后期

施工单位
①制定灌木林地植被恢复专项方案。

②监理单位验收补植苗木成活率及场地平整恢复效果。

临时占地植被群落结构逐步恢复，有效发挥防风固沙功能，减少对荒漠生态系统的长期影响。



	运营期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施

运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束后的土地平整及恢复，具体如下：

（1）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，恢复原有地貌及生态现状。
（2）施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的恢复和重建、平整压实，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。对于不具备人工恢复条件的塔位段，施工结束后应压实整平，待自然恢复。
（3）强化对线路设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐，防止由此造成沿线自然植被和生态系统的破坏。
（4）对施工便道、牵张场及塔基施工场地进行土地整治、生态恢复，加强维护，实时跟踪，了解生态恢复效果，以便及时采取后续措施。

（5）加强对运维人员的生态保护教育，严禁捕猎野生动物或破坏其栖息地。在线路巡视过程中，若发现塔基或杆塔上有鸟类筑巢，应在不影响线路安全运行的前提下，尽量保留或设置人工鸟巢进行引导；如遇受伤的野生动物，应及时联系当地林业或野生动物保护部门进行救助，严禁私自处理。
通过落实上述措施，建设项目运营期对周边生态环境影响可得到有效减缓。

2.电磁环境保护措施

（1）合理布局导线间距，线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加。
（2）线路选线合理，已避开居民区，线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作。

（3）线路跨越公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响。

（4）线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。
（5）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。
（6）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。
（7）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。
3.声环境保护措施

（1）铁门关220kV变电站在实施间隔扩建时，建设单位应按照有关操作规范进行设备安装。
（2）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。
（3）优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度、适当加大导线截面直径等，降低线路噪声水平。

（4）线路运维过程中，定期对导线、金具、绝缘子等部件进行检查维护，消除部件松动、磨损等异常情况，避免产生摩擦噪声和放电噪声。
通过落实上述措施，本项目运营期变电站及220千伏输电线路产生的噪声对周边环境影响较小，在可接受范围内。

4.水环境及防汛防治措施

（1）本项目铁门关220千伏变电站不新增劳动定员，运营期不新增生活污水，经变电站化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。
（2）本项目新建输电线路运营期无废水产生。

（3）运营期应定期巡查跨越乌鲁沟洪泛区塔基的沉降位移情况，汛期后重点检查截排水沟等防护设施完好性，防范水土流失及次生环境污染。
（4）建立与地方水利、防汛部门的联动机制，服从统一调度；遇极端天气配合应急处置，严防工程损毁引发次生水环境污染。
5.固体废物防治措施
（1）线路检修时产生的少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等），为一般固废。检修完毕后，导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置，对周围环境无明显影响。

（2）因间隔扩建不新增主变数量和规模，不会新增废铅蓄电池及主变事故废油等危险废物，故本项目不涉及危险废物产生、暂存和处置。

（3）运营期线路巡检人员产生的少量生活垃圾，由巡检人员随身收集后带至沿线乡镇或村庄就近生活垃圾收集点（垃圾箱/桶）处置，不随意丢弃。
6.生态环境保护措施及预期效果

建设项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。

表5-2  运营期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求
实施
部位
实施
时间
责任
主体
实施保障
实施效果
1
建立运营期生态巡查制度，定期对塔基占地、临时占地及护坡进行巡查。严禁在塔基占地范围内进行开垦、采石、挖沙等破坏性活动；严禁运维车辆随意碾压塔基周边的植被。
建设项

目施工

场所、施工便道区域
施工结
束初期
施工
单位
①建立环境管理机构，配：备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管：理规定；

③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠

正；

④制定巡线生态保护规定，划定固定巡线通道；

⑤严禁运维车辆随意碾压植被；⑥制定灌木林地植被恢复专项监测方案。
维持原有地貌及生态现状，防止因人为活动造成新的生态破坏。
2
间隔扩建不改变变电站原有电器设备布置形式，按照有关操作规范进行设备安装；线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。

变电站间隔扩建处、线路沿线声环境达标。

3
建立草地植被恢复跟踪监测机制。运营期内，严禁在塔基占地范围内进行开垦、采石等破坏性活动。对于植被恢复效果不佳的区域，应及时采取补播耐旱、耐贫瘠的乡土草种等措施进行生态修复。加强塔基护坡、挡土墙等水保设施的维护，确保其功能完好。

运营期

建设

单位

植被覆盖度逐步提升，水土流失得到有效控制，维持区域生态系统稳定性。

4
加强运营期间对沿线野生动物的保护宣传，严禁运维人员捕猎、惊扰野生动物。在鸟类活动频繁区域，定期检查杆塔上的鸟巢情况，若发现鸟巢位于导线上方或存在放电隐患，应采取驱鸟或迁移措施，防止鸟类触电及鸟害事故。

运营期
建设

单位
减少对沿线鸟类及其他野生动物栖息环境的影响，维持生物多样性。

5
制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
运营期

建设

单位

线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。
6
建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。
运营期
建设

单位
监测结果达标
7
巡检人员少量生活垃圾随身收集后带至沿线村镇垃圾点处置；线路检修产生的废导线、绝缘子、金具等均为一般固废，无危险废物，检修完毕后带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资部门按制度统一处置。
运营期

建设

单位

实现巡检及检修垃圾全收集、全处置，不外排，不产生二次污染。
8
建立灌木林地植被恢复跟踪监测机制。运营期内，严禁在塔基占地范围内进行开垦、采石等破坏性活动。对于人工补植的灌木（如梭梭、红柳等）存活率较低或植被恢复效果不佳的区域，应及时采取补植乡土灌木、浇水养护等措施进行生态修复。加强塔基护坡、挡土墙等水保设施的维护，确保其防风固沙功能完好。

运营期
建设

单位
灌木林地植被群落结构逐步恢复，有效发挥防风固沙功能，减少对荒漠生态系统的长期影响。

9
铁门关220kV变电站不新增劳动定员，无新增生活污水；新建输电线路运营期无废水产生。定期巡查塔基沉降位移情况，汛期后重点检查截排水沟等防护设施的完好性，防范水土流失及次生环境污染。建立与地方水利、防汛部门的联动机制，遇极端天气配合应急处置，严防工程损毁引发次生水环境污染。

跨越乌鲁沟洪泛区段塔基及周边

运营期

建设

单位

①将水环境管控纳入日常巡线规程；②汛期前后开展专项排查；③服从地方防汛统一调度。
运营期无废水外排；防护设施完好，有效防范水土流失及次生环境污染，对地表水环境及行洪安全无不利影响。


	其他
	1.环境管理与监测计划

1.1环境管理

1.1.1环境管理机构

国网新疆电力有限公司巴州供电公司成立了应急领导小组。在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。

1.1.2施工期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查形式的监督检查。建设期环境管理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

（5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境敏感目标要做到心中有数。

（6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，不影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。

（7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。

1.1.3运行期环境管理

本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

（1）制定了环保管理规章制度和突发环境事件应急预案，建立了电磁环境安全管理档案。

（2）监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。

（3）变电站采用无人值守运行模式，少量污水经化粪池处理，定时清运；少量生活垃圾定期运至就近垃圾收集站。

（4）监督管理当发生事故产生废油，由相关资质的单位进行回收处理。

（5）线路廊道征地范围内禁止新建任何建筑物。

（6）线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。

（7）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。

1.1.4环境保护培训

应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；增强人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见表5-3。

表5-3  环保管理培训计划
项目
参加培训或宣传的对象
培训内容
环境保护知识和政策
变电站周围及输电线路沿线的居民
1.电磁环境影响的有关知识

2.声环境质量标准
3.《电力设施保护条例》
4.其他有关的国家和地方的规定
环境保护管理培训
建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员
1《中华人民共和国环境保护法》
2.《中华人民共和国水土保持法》
3.《中华人民共和国野生动物保护法》
4.《中华人民共和国野生植物保护条例》
5.《建设项目环境保护管理条例》
6.其他有关的管理条例、规定
水土保持和
野生动植物
保护
施工及其他相关人员
1.《中华人民共和国水土保持法》
2.《中华人民共和国野生动物保护法》

3.《中华人民共和国野生植物保护条例》
4.其他有关的地方管理条例、规定
1.2环境监测

为了及时了解项目运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据本项目的环境影响性质，对输电线路周围环境进行监测，制定环境监测计划，具体监测计划，见表5-4。

表5-4  环境监测计划表
监测内容

监测因子、频次、方法
监测点位、监测要求、监管要求

电磁环境监测

监测因子：工频电场、工频磁场

监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ 681-2013）
1.在完成间隔扩建后的铁门关220kV变电站间隔扩建端厂界布设 2个监测点，监测点布设于厂界外5m、距地面1.5m高度处，避开高压设备、带电导线等强电磁干扰源；

2.若评价范围内新增电磁环境敏感目标，在目标建筑户外1m、距地面1.5m处布设监测点，无新增目标时，不额外布点；

3.在本项目220kV输电线路代表性杆塔处开展断面监测，监测布点及执行标准应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ 705-2020）。

声环境

监测

监测因子：噪声

监测频次：投产时（可采用竣工环保验收监测数据）；声源设备大修前后；有投诉纠纷时

监测方法：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

1.在完成间隔扩建后的铁门关220kV变电站间隔扩建端厂界布设 2个监测点，监测点布设于厂界外1m、高度1.2m处；

2.若评价范围内新增声环境保护目标，在目标建筑户外1m、距地面1.2m处布设监测点，无新增目标时，不额外布点；

3.在本项目220kV输电线路代表性杆塔处布设监测点，监测布点及执行标准应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》HJ 705-2020要求。
生态恢复监测
监测因子：植被覆盖度、物种多样性、土壤侵蚀模数、地形恢复度、植被成活率

监测频次：施工期每季度1次，恢复期第1年每季度1次、第2～3年每半年1次、第4～5年每年1次

监测方法：植被覆盖度、物种多样性采用样方法，土壤侵蚀模数采用径流小区法，地形恢复度采用无人机摄影测量，植被成活率采用逐株调查
1.监测调查范围：变电站周边500m以内、输电线路边导线地面投影外两侧各300m内带状区域范围；

2.监测调查要求：生态监管主要是定期对本工程临时占地的恢复情况（植被恢复、土壤侵蚀、地形地貌重塑）和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保本工程临时占地恢复原有地貌；

3.监测指标及量化恢复标准：重点监测植被种类、植被覆盖度、植被成活率与保存率、地表结皮恢复情况、水土流失现状。结合区域荒漠生态本底条件，明确生态恢复考核指标：灌木林地扰动区域人工补植灌木成活率不低于85%，3年后植被保存率不低于80%；荒漠草地扰动区域自然恢复植被覆盖度恢复率不低于80%；裸土地、盐碱地扰动区域地表地貌平整固化恢复率100%，地表抗风蚀能力恢复至区域本底水平，确保扰动区域生态功能逐步恢复；

4.监测点位：变电站间隔扩建处设1个监测样地，输电线路每5km设1个监测断面（含线路中心及两侧各150m处3个监测点）；

5.监管要求：由建设单位委托第三方监测，每季度提交监测报告，对未达标指标15日内完成整改并复测。



	环保投资
	建设项目的总投资约12404万元，其中环保投资约93.6万元，占总投资额的0.75%。环保投资明细见下表5-5。

表5-5  建设项目环保投资估算一览表

序号

项　　　　目

金额（万元）
1

施工期大气污染防治

8.0
2

施工期固体废物处置

9.5
3

施工期水污染防治
14.0
4
草方格沙障
10.0
5
施工迹地恢复

24.5
6
生态保护与植被恢复费用

8.5
7
苫盖密目网、洒水等临时措施
3.0
8
其他（含环保警示标牌等费用）
2.5
9
环评及竣工环境保护验收（含监测）
13.6
合　　　　计
93.6



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1.严格控制施工范围，严禁超范围占地；塔基开挖土石方应分层堆放，表土单独剥离并集中堆放，设置拦挡并用防尘网全覆盖，用于后期植被恢复。

2.塔基施工完毕后，立即对开挖部分进行覆土、平整；牵张场、施工便道等临时占地在清理平整后，需进行砾石压盖或洒水抑尘。

3.针对裸土地及盐碱地环境，在局部易产生风蚀的流沙或沙质区域塔基及扰动区域设置草方格沙障或铺设碎石压盖，防止风蚀沙埋。

4.针对草地区域，施工结束后需优先回覆前期剥离的表层熟土，对压实的表土进行翻松，并采取播撒草籽等人工辅助措施促进植被恢复。

5.针对灌木林地区域，施工结束后需优先回覆前期剥离的表层熟土；对破坏严重的区域采取人工补植乡土灌木（如梭梭、红柳等）的方式进行生态修复，对轻微扰动区域采取围栏封育、砾石压盖等措施，促进其自然恢复。

6.施工结束后，及时清理现场，做到“工完、料净、场地清”。
	严防因本工程建设造成区域植被破坏和水土流失。
	在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的恢复，恢复至原地貌或植被类型。
	本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	1.变电站间隔扩建施工人员生活污水依托站内化粪池收集，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。
2.输电线路沿线施工人员依托移动环保厕所收集，定期清运，不外排。
3.施工期水环境保护方面，鉴于跨越乌鲁沟洪泛区段的塔基均位于水流散失区的一般地带，本工程在施工期严格遵循“避汛优先、旱地为主”原则。通过避开汛期作业、严禁向洪泛区及周边区域排放施工废水和倾倒弃渣等措施，从源头上切断污染途径。施工机械产生的含油废水经全收集后交由有资质单位统一处理，严禁随意排放，确保施工期不对乌鲁沟地表水环境及行洪安全造成不利影响。
	1.施工期无废水直接排入地表水体。

2.乌鲁沟洪泛区段内无施工遗留的建筑垃圾或油污。
	跨越乌鲁沟洪泛区段塔基的防洪设施维护要求，确保运营期不污染水体。
	本工程对周边水环境无影响。

	地下水及土壤环境
	1.施工机械维修及清洗尽量在具备防渗条件的场地进行，含油废水集中收集处理。

2.施工产生的固体废物及时清运，严禁随意倾倒、填埋。
	/
	/
	/

	声环境
	施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内，夜间禁止施工。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	采用低噪声导线、合理布置导线相序，加强运行管理，保证噪声影响符合国家要求。
	线路运行时沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1.施工现场和运输道路定期洒水降尘（每天2—4次），保持地面湿润。

2.易起尘的临时堆土、裸露地面及散装物料采取密目网苫盖。

3.运输车辆采取密闭或遮盖措施，防止沿途抛洒。

4.禁止施工现场焚烧废弃物。
	对周边环境空气质量无不利影响。
	/
	/

	固体废物
	1.生活垃圾：变电站依托站内垃圾桶；线路施工设置流动垃圾桶，定期清运至附近乡镇垃圾站，由环卫部门统一处置。

2.建筑垃圾：分类收集，可回收利用的回收利用，不可回收的运至指定建筑垃圾填埋场。

3.拆除工程固体废物：施工单位建立拆除物资回收台账，将旧塔材、旧导线分类集中堆放，严禁随意丢弃或就地焚烧。所有拆除物资将统一交由物资回收部门或有资质的单位进行回收利用。
4余土：优先用于塔基垫高、护坡修整或场地平整，严禁随意倾倒。
	1.生活垃圾清运率100%。

2.建筑垃圾及余土得到合理处置，无随意倾倒现象。

3.拆除工程固体废物实现资源化处置，不产生二次环境污染。
	巡检人员少量生活垃圾随身收集后带至沿线村镇垃圾点处置；线路检修产生的废导线、绝缘子、金具等均为一般固废，无危险废物，检修完毕后带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资部门按制度统一处置。
	实现巡检及检修垃圾全收集、全处置，不外排，不产生二次污染。

	电磁环境
	/
	/
	制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间；设立电磁环境警示和防护指示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。
	《电磁环境控制限值》（GB 8702-201 4）中表1频率为50Hz时“公众曝露限值”：工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

	环境风险
	1.制定施工期环境风险应急预案。

2.施工机械加强维护，防止漏油；现场配备必要的吸油毡、围油栏等应急物资。
	1.施工人员知晓应急流程。

2.无环境污染事故发生。
	/
	/

	环境管理与监测
	施工期环境监理（包含扬尘、噪声、生态恢复监理）
	监理报告完整，发现问题已整改。
	项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。

声源设备大修前后，对厂界噪声进行监测。
	开展监测，监测记录完整。

	环保手续与“三同时”
	/
	/
	1.建设项目是否落实环评批复要求，环保设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2.实际建设地点、规模、工艺及环保措施是否与环评文件一致，重大变动是否履行重新报批手续。
	开展自主环保验收。

	其他
	加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。
	施工人员环保意识明显提高，无违规施工行为。
	强化对线路检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理。
	/


七、结论
	巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程符合国家产业政策，选址符合生态环境分区管控要求，不涉及生态保护红线及其他环境敏感区域。

项目所在区域环境质量现状良好，无重大环境制约因素。在严格落实本环评提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施后，项目施工期和运营期对区域生态环境影响可控，污染物可稳定达标排放。

综上所述，从环境保护角度分析，本项目建设可行。




巴州库尔勒西750千伏变电站

220千伏送出工程

环境影响报告表
电磁环境影响专题评价

编制单位：核工业二三0研究所
编制日期：二〇二六年六月

1总则

1.1项目规模

巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程主要建设内容包括：

（1）铁门关220千伏变电站220千伏间隔扩建工程

本期在现状220千伏铁门关变电站220千伏配电装置区扩建2回220kV出线间隔，至库尔勒西750千伏变电站，占用自西北向东南第四、六回预留出线间隔，向西南架空出线，220千伏设备选型和前期保持一致，选用户外复合式组合电器(HGIS）。

（2）孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程

新建孔雀河～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏架空线路，新建架空线路路径全长约43.9千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×10.0千米+2×11.8千米，双回路长约0.3千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。全线架设双地线，单回路段一根采用OPGW复合光缆、一根采用JLB40-150型铝包钢绞线；双回路段两根均采用OPGW复合光缆。本期需拆除孔守I、II线铁塔4基。根据接入系统需求，本期需更换孔守I线2号塔至孔雀河变、孔守II线2号塔至孔雀河变线路段导线，更换导线线路长约2×0.5千米，将2×JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线导线更换为2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。工程实施后，形成库尔勒西变至孔雀河变I、II回220千伏线路，线路长均为10.7千米；形成库尔勒西变至镇守变I、II回220千伏线路，线路长分别为107.2千米、110.5千米。本工程新建杆塔126基，其中单回路直线塔87基，单回路耐张塔36基，双回路耐张塔3基。

（3）库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程

新建库尔勒西变至铁门关变I、Ⅱ回220千伏架空线路，新建架空线路路径全长约38.2千米，单、双回路架设，其中单回路长约2×18.7千米，双回路长约0.8千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。全线架设双地线，单回路段一根采用OPGW复合光缆，一根在库尔勒西变出线11千米段采用JLB40-150型铝包钢绞线，其余段采用JLB20A-120型铝包钢绞线；双回路段两根均采用OPGW复合光缆。本工程新建杆塔110基，其中单回路直线塔87基，单回路耐张塔20基，双回路耐张塔2基，双回路直线塔1基。
1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害就利、保障公众健康，国网新疆电力有限公司巴州供电公司委托建设单位承担建设项目的电磁环境影响评价工作，分析说明建设项目建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3评价依据

1.3.1国家法律法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；
（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；
（6）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；
（7）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）；

（8）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2018年11月30日通过，2019年1月1日起施行）；

（9）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第192号，2015年7月1日起施行）。
1.3.2相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.3.3技术文件和技术资料

《巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程初步设计报告》（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2026年4月）。
1.4评价因子、评价等级、评价范围、评价方法

（1）评价因子

根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020），电磁环境影响评价因子为工频电场、工频磁场。
（2）评价等级

建设项目为220kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）评价工作等级划分原则，确定建设项目评价工作等级，详见1-1。

表1-1  电磁环境影响评价工作等级划分原则

	分

类
	电压

等级
	工程
	条件
	评价工

作等级
	建设项目

	
	
	
	
	
	条件
	工作等级

	交流
	220kV

~
330kV
	变电站
	户内式、地下式
	三级
	/
	/

	
	
	
	户外式
	二级
	无新增站址、无新增电磁污染源的间隔扩建工程
	三级

	
	
	输电线路
	1、地下电缆
2、边导线地面投影外两侧15m范围内无电磁环境保护目标的架空线
	三级
	15m内无电磁环境保护目标
	三级

	
	
	
	边导线地面投影外两侧15m范围内有电磁环境保护目标的架空线
	二级
	/
	/


①变电站间隔扩建部分：

本项目为220kV铁门关变电站的出线间隔扩建工程，无新增站址用地、无新增主变及大型配电装置，不新增站外电磁环境敏感目标，扩建后站界及周边的工频电场、工频磁场水平不会发生明显变化，电磁环境影响可忽略。

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中关于“电磁环境影响可忽略的扩建工程可简化评价等级”的原则，本变电站间隔扩建工程的电磁环境影响评价工作等级按三级开展，不执行“户外式220kV变电站二级评价”的常规条款。

②输电线路部分：

本项目220kV输电线路边导线地面投影外两侧15m范围内无电磁环境敏感目标，依据导则，电磁环境影响评价工作等级为三级。

③项目总体评价等级：

本项目电磁环境影响评价工作等级为三级，符合导则要求。
（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电压等级为220kV的建设项目以变电站厂界外40m、架空线路边导线地面投影外两侧各40m为电磁环境影响评价范围。

（4）评价方法

电磁环境影响预测方法：变电站，定性分析法；输电线路：模式预测法。

1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求，具体见表1-2。
表1-2  电磁环境控制限值

	项目
	频率范围
	工频电场强度
	工频磁感应强度
	备注

	《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）
	0.025kHz~1.2kHz
	200/f
	5/f
	f代表频率

	输变电工程
	0.05kHz(50Hz)
	4kV/m
	100μT
	——


注：本工程频率为0.05kHz（50Hz），依据上表“200/f”及“5/f”计算，本工程电磁环境控制限值分别为：工频电场强度为4kV/m，工频磁感应强度为100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.6 电磁环境敏感目标 
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响专题评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。
根据现场勘查，本项目进行间隔扩建的铁门关220kV变电站围墙外40m、新建220kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m评价范围内不涉及上述电磁环境敏感目标。
2电磁环境现状监测与评价

2.1监测因子

工频电场、工频磁场

2.2监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的要求，在扩建变电站间隔扩建侧、输电线路评价范围内共设置13个现状监测点，距地面1.5m处监测。具体点位布置见附图17。

2.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司

监测时间：2026年2月10日
2.4监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1  监测仪器参数表

	电磁环境分析仪
	设备型号
	SEM-600&LF-01

	
	测量范围
	工频电场：0.01V/m~100kV/m（工频电场分辨率0.001V/m）

工频磁场：0.1nT~10mT（工频磁场分辨率：0.001µT（µT档））

	
	证书编号
	校准字第202512105923号（磁场）
校准字第202512107780号（电场）

	
	校准单位
	中国测试技术研究院

	
	有效日期
	2025-12-23至2026-12-22


2.5监测期间气象条件及运行工况
监测期间的气象条件见表2-2，监测期间运行工况见表2-3。

表2-2  监测期间气象条件

	测量环境

条件
	天气情况
	温度（℃）
	相对湿度（％）

	
	2月10日
	晴
	3.7～4.3
	37.4～39.5


表2-3  监测期间运行工况
	运行

工况
	名称
	电压（千伏）
	电流（A）
	有功（MW）
	无功（MVar）

	
	铁门关220千伏

变电站2#主变
	237.3～237.4
	83.6～84.0
	33.6～34.5
	6.2～6.6

	
	铁门关220千伏

变电站3#主变
	237.5～237.6
	84.6～84.9
	34.2～34.6
	6.1～6.7

	
	110千伏泰能孔光一线
	118.0～118.3
	29.5～29.7
	-3.1～-2.9
	-6.2～-6.0

	
	110千伏孔胡线
	118.0～118.3
	58.4～58.6
	12.2～12.5
	-0.7～-0.6

	
	220千伏孔守一线
	237.6～237.9
	74.3～74.6
	28.3～28.5
	-11.5～-11.0


2.6 监测结果

监测结果，见表2-4。

表2-4  电磁环境现状监测结果

	监测点
	工频电场强度V/m
	工频磁感应强度μT
	备注

	监测点

位编号
	监测点位置
	
	
	

	1#
	铁门关220千伏变电站220千伏间隔拟扩建处监测点1
	92.80 
	0.0532 
	/

	2#
	铁门关220千伏变电站220千伏间隔拟扩建处监测点2
	416.20 
	0.3186 
	监测点距220千伏孔门线8m

	3#
	拟建线路监测点3
	511.72 
	0.9484 
	110千伏泰能孔光一线线下，线高15m

	4#
	拟建线路监测点4
	0.27 
	0.0061 
	/

	5#
	拟建线路监测点5
	0.22 
	0.0062 
	/

	6#
	拟建线路监测点6
	0.51 
	0.0066 
	/

	7#
	拟建线路监测点7
	0.78 
	0.0060 
	/

	8#
	拟建线路监测点8
	272.90 
	0.2393 
	110千伏孔胡线线下，线高18m

	9#
	拟建线路监测点9
	0.24 
	0.0061 
	/

	10#
	拟建线路π接处监测点10
	1006.08 
	0.4087 
	220千伏孔守一线线下，线高23m

	11#
	拟建线路π接处监测点11
	590.02 
	0.2976 
	220千伏孔守二线线下，线高23m

	12#
	拟建线路π接处监测点12
	506.26 
	0.1779 
	220千伏孔守一线线下，线高25m

	13#
	拟建线路π接处监测点13
	416.58 
	0.1756 
	220千伏孔守二线线下，线高25m


　　由表2-4分析可知，铁门关220千伏变电站220千伏间隔拟扩建处监测点工频电场强度在92.80V/m～416.20V/m之间，工频磁感应强度在0.0532μT～0.3186μT之间；拟建220千伏输电线路监测点工频电场强度在0.22V/m～1006.08V/m之间，工频磁感应强度在0.0060μT～0.9484μT之间。工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。
3电磁环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）要求，本项目总体电磁环境影响评价工作等级为三级，变电站间隔扩建采用定性分析法进行电磁环境影响预测分析，输电线路采用模式预测法进行电磁环境影响预测分析。
3.1变电站间隔扩建电磁环境影响预测

本项目铁门关220千伏变电站220千伏间隔扩建工程，利用变电站预留间隔，不新增占地，220kV设备选型和前期保持一致。本次间隔扩建引起站界工频电场强度和工频磁场强度增加的因素为进出线，对间隔扩建侧出线端站界有一定增加，对非扩建侧站界电磁环境无明显影响。

根据现状监测，扩建前间隔处工频电场强度在92.80V/m～416.20V/m之间、工频磁感应强度在0.0532μT～0.3186μT之间，远低于标准限值。考虑到扩建后变电站的电压等级、电气布置及接线方式均未发生改变，仅新增出线间隔设备，其产生的电磁场强度相对于主变压器和主母线而言属于微弱源，不会对站界电磁环境造成显著增量影响。

针对间隔扩建的电磁环境影响，具体分析如下：

（1）污染源强分析

主要源强未变：变电站的工频电场和工频磁场主要来源于主变压器及高压母线。本次扩建仅增加出线间隔设备（包括断路器、隔离开关、电流互感器等），未新增主变压器，因此产生高强度电磁场的主要源头未发生变化。

新增源强微弱：新增的间隔设备虽然也会产生电磁场，但其电压等级与原有设备一致，且设备尺寸小、带电体对地距离高。相对于主变压器和主母线而言，单个间隔产生的电磁场强度极低，属于次要源。

（2）电磁环境影响叠加分析

本次扩建间隔位于站内，变电站原有的实体围墙、建筑物墙体以及主变压器本体对电磁波具有显著的屏蔽和衰减作用。新增间隔产生的电磁场在传播至厂界过程中，会受到上述既有设施的阻挡，进一步衰减。

（3）结论

综上所述，本工程间隔扩建投运后，变电站四周厂界的工频电场强度、工频磁感应强度值与扩建前相比保持稳定，叠加后的预测值仍能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4kV/m和100μT的公众曝露限值要求。本项目对站外电磁环境影响较小，不存在电磁环境制约因素。
3.2新建220kV输电线路电磁环境预测

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）判定，新建的220kV架空线路采用模式预测的方式进行预测分析。
3.2.1计算方法
输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设建设项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。
具体计算方法如下：
（1）工频电场强度预测
高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由矩阵方程计算：

[image: image15.png]A
s

Q
[




式中：U一各导线对地电压的单列矩阵；

Q一各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ一各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）；

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的l.05倍作为计算电压；

[λ]矩阵由镜像原理求得。

计算由等效电荷产生的电场：

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：


[image: image16.wmf]å

=

-

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

x

L

x

x

L

x

x

Q

E

1

2

'

2

0

)

)

(

(

2

1

pe



[image: image17.wmf]å

=

+

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

y

L

y

y

L

y

y

Q

E

1

2

'

2

0

)

)

(

(

2

1

pe


式中：
[image: image18.wmf]i

x

，
[image: image19.wmf]i

y

—导线i的坐标（i=1，2，m）；
m—导线数目；


[image: image20.wmf]i

L

，
[image: image21.wmf]'

i

L

—分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点的电场强度的水平和垂直分量为：


[image: image22.wmf]å

å

=

=

-

+

=

+

=

m

i

xI

xR

m

i

ixI

ixR

jE

E

E

j

E

Ex

1

1



[image: image23.wmf]å

å

=

=

-

+

=

+

=

m

i

yI

yR

m

i

iyI

iyR

jE

E

E

j

E

Ey

1

1


式中：
[image: image24.wmf]xR

E

—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；


[image: image25.wmf]xI

E

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；


[image: image26.wmf]yR

E

—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；


[image: image27.wmf]yI

E

—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成场强为：


[image: image28.wmf]()()

xy

xRxIyRyI

EEjExEjEyEE

-----

=+++=+


式中：
[image: image29.wmf]22

xxRxI

EEE

=+



[image: image30.wmf]22

yyRyI

EEE

=+


在地面处（y=0）电场强度的水平分量

Ex=0

（2）磁感应强度的预测 
由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 
和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：
[image: image31.wmf](

)

m

d

f

r

=


式中：ρ—大地电阻率，Ω·m；f—频率，Hz。
在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图1，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

式中：I—导线i中的电流值，A；

h—导线与预测点的高差，m；

L—导线与预测点的水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

[image: image32.png]Ep.1 HiFEEE




图A-1  磁场向量图

合成后的水平和垂直场强分别为：

Hx=H1x+H2x+H3x

Hy=H1y+H2y+H3y

[image: image33.png]






































































































































式中：

H1x、H2x、H3x为各相导线的场强的水平分量；

H1y、H2y、H3y为各相导线的场强的垂直分量；
Hx、Hy为计算点处合成后的水平和垂直分量；

H为计算点处磁场强度合成总量磁场强度（A/m）。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度（mT），转换公式如下：

B=μ0H

式中：B为磁感应强度（mT）；

H为磁场强度（A/m）；

μ0为真空的磁导率，μ0＝4π×10—4H/m

3.2.2预测杆塔选型

根据本工程导线型式和设计气象条件，按照《国网基建部关于发布线路杆塔通用设计优化技术导则及模块序列清单的通知》（基建技术〔2020〕54号），《国网基建部关于发布输变电工程通用设计通用设备应用目录》（基建技术〔2023〕71号），结合《35kV～750kV线路杆塔通用设计优化技术导则》和《国网新疆电力有限公司差异化规划设计导则》综合考虑杆塔选型，本工程单回路采用220-HC21D模块，同塔双回路采用220-HD21S通用设计模块。本项目全线共设杆塔236基，其中库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程新建杆塔110基。孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程新建杆塔126基。
本次新建输电线路所经区域均无电磁环境敏感点，不存在对敏感点影响。本次预测选用对输电线路电磁环境最不利条件进行预测，根据本项目选用塔型，本次选用单、双回路常规塔型中的最不利塔型和典型塔型（钻越塔）分别进行预测计算。导线对地距离越低、导线之间水平距离越大，其产生的工频电场强度、工频磁感应强度越大，为不利塔型。

综合比较各种塔型的参数，本次220kV单回线路评价选择常规塔型中的最不利塔型220-HC21D-ZB3塔以及钻越塔型J2705P塔分别进行理论计算，220kV同塔双回线路评价选择220-HD21S-DJ塔进行理论计算，220-HD21S-DJ塔为双回路耐张塔；钻越塔型J2705P塔为单回路直线塔；考虑对环保最不利影响，本次对双回线路正相序进行预测。

3.2.3计算所需参数

本次220kV单回线路评价选择常规塔型中的最不利塔型220-HC21D-ZB3塔以及钻越塔型J2705P塔分别进行理论计算，220kV同塔双回线路评价选择220-HD21S-DJ塔进行理论计算，此三种塔型计算参数详见表3-1至表3-3。
表3-1  本项目220kV单回线路段常规最不利塔计算参数

	线路
	220kV单回线路
	计算

原点
	线路走廊截面与线路中心

在地面投影的交点

	采用塔型
	220-HC21D-ZB3
	
	

	相序排列方式
	水平排列
	相间距坐标
	[image: image34.png]250

——
220-HC21D-7B3

1500





	导线型号
	2×JL3/G1A-630/45
	
	

	分裂方式
	双分裂
	
	

	双分裂导线间距（mm）
	500
	
	

	导线外径（mm）
	33.8
	
	

	预测点离地距离（m）
	1.5
	
	

	预测电压（kV）
	231
	
	

	预测电流（A）
	1066
	
	

	导线垂直间距
	A相-B相：0m

C相-B相：0m

A相-C相：0m
	
	

	相序
	A-B-C（左中右）
	
	

	导线水平间距
	A相-B相：7.5m

C相-B相：7.5m

A相-C相：15.0m
	
	


表3-2  本项目220kV单回线路钻越塔计算参数

	线路
	220kV单回线路
	计算

原点
	线路走廊截面与线路中心

在地面投影的交点

	采用塔型
	J2705P
	
	

	相序排列方式
	水平排列
	相间距坐标
	[image: image35.png]700

6350 5650

700

&

8300

7600

H300

8
J2705P





	导线型号
	2×JL3/G1A-630/45
	
	

	分裂方式
	双分裂
	
	

	双分裂导线间距（mm）
	500
	
	

	导线外径（mm）
	33.8
	
	

	预测点离地距离（m）
	1.5
	
	

	预测电压（kV）
	231
	
	

	预测电流（A）
	1066
	
	

	导线垂直间距
	A相-B相：0m

C相-B相：0m

A相-C相：0m
	
	

	相序
	A-B-C（左中右）
	
	

	导线水平间距
	A相-B相：8.3m

C相-B相：7.6m

A相-C相：15.9m
	
	


表3-3  本项目220k同塔双回线路塔计算参数

	线路
	220kV同塔双回线路
	计算原点
	线路走廊截面与线路中心

在地面投影的交点

	采用塔型
	220-HD21S-DJ
	
	

	相序排列方式
	正相序垂直排列
	相间距坐标
	[image: image36.png]7900 6200

IR

=

<

5500

o
1000 6000 00

6400

7900 6200

6100

1000 6700 00

220-HD21S-DJ






	导线型号
	2×JL3/G1A-630/45
	
	

	分裂方式
	双分裂
	
	

	双分裂导线间距（mm）
	500
	
	

	导线外径（mm）
	33.8
	
	

	预测点离地距离（m）
	1.5
	
	

	预测电压（kV）
	231
	
	

	预测电流（A）
	1066
	
	

	导线垂直间距
	左侧
	右侧
	
	

	
	A-B：6.4m
C-B：6.1m
A-C：12.5m
	a-b：6.4m
c-b：6.1m
a-c：12.5m
	
	

	相序
	上A    a
中B    b
下C    c
	
	

	导线水平间距
	左侧
	右侧
	
	

	
	A：-7.0m
B：-7.9m
C：-7.7m
	a：4.4m
b：6.2m
c：5.0m
	
	


3.2.4输电线路工频电场、工频磁场预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）中，220kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区为7.5m、非居民区为6.5m。本次预测导线对地高度为6.5m、7.5m时，地面上1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，以线路走廊截面与线路中心（档距两端杆塔中央连线）在地面投影的交点为原点0（0,0），X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

本项目拟建220kV输电线路单回线路段最不利塔型计算结果详见表3-4及图3-1、图3-2，单回线路段最不利塔4kV等值线图见图3-3；本项目220kV单回线路段钻越塔计算结果详见表3-5及图3-4、图3-5，单回线路段钻越塔4kV等值线图见图3-6；本项目220kV同塔双回线路段双回路塔计算结果详见表3-6及图3-7、图3-8，同塔双回线路段双回路塔4kV等值线图见图3-9。
表3-4  本项目220kV输电线路单回线路段最不利塔电磁环境预测值（220-HC21D-ZB3塔型）
	预测点与原点的水平距离（m）
	距边导线距离（m）
	工频电场强度： E（kV/m）
	工频磁感应强度： B(μT)

	
	
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高 9.4m
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高 9.4m

	
	
	离地高度 1.5m

	-58.0
	50.5
	0.0519
	0.0586
	0.0709
	0.833
	0.830
	0.824

	-57.0
	49.5
	0.0547
	0.0618
	0.0746
	0.863
	0.860
	0.853

	-56.0
	48.5
	0.0577
	0.0651
	0.0786
	0.894
	0.891
	0.883

	-55.0
	47.5
	0.0609
	0.0687
	0.0828
	0.928
	0.924
	0.916

	-54.0
	46.5
	0.0643
	0.0726
	0.0874
	0.963
	0.959
	0.950

	-53.0
	45.5
	0.0681
	0.0767
	0.0923
	1.000
	0.996
	0.986

	-52.0
	44.5
	0.0721
	0.0812
	0.0976
	1.039
	1.035
	1.024

	-51.0
	43.5
	0.0764
	0.0860
	0.1033
	1.081
	1.076
	1.065

	-50.0
	42.5
	0.0811
	0.0913
	0.1095
	1.125
	1.120
	1.108

	-49.0
	41.5
	0.0862
	0.0969
	0.1161
	1.173
	1.167
	1.154

	-48.0
	40.5
	0.0917
	0.1031
	0.1234
	1.223
	1.217
	1.202

	-47.0
	39.5
	0.0977
	0.1098
	0.1312
	1.276
	1.270
	1.254

	-46.0
	38.5
	0.1043
	0.1171
	0.1397
	1.333
	1.326
	1.309

	-45.0
	37.5
	0.1114
	0.1250
	0.1489
	1.394
	1.386
	1.367

	-44.0
	36.5
	0.1192
	0.1337
	0.1590
	1.460
	1.451
	1.430

	-43.0
	35.5
	0.1278
	0.1432
	0.1700
	1.530
	1.520
	1.497

	-42.0
	34.5
	0.1372
	0.1536
	0.1820
	1.605
	1.594
	1.569

	-41.0
	33.5
	0.1476
	0.1651
	0.1952
	1.686
	1.674
	1.646

	-40.0
	32.5
	0.1591
	0.1777
	0.2097
	1.774
	1.760
	1.729

	-39.0
	31.5
	0.1717
	0.1916
	0.2256
	1.868
	1.853
	1.819

	-38.0
	30.5
	0.1858
	0.2071
	0.2432
	1.970
	1.954
	1.915

	-37.0
	29.5
	0.2015
	0.2242
	0.2626
	2.081
	2.062
	2.020

	-36.0
	28.5
	0.2189
	0.2433
	0.2841
	2.201
	2.181
	2.133

	-35.0
	27.5
	0.2385
	0.2647
	0.3080
	2.333
	2.309
	2.255

	-34.0
	26.5
	0.2604
	0.2885
	0.3345
	2.476
	2.450
	2.389

	-33.0
	25.5
	0.2851
	0.3153
	0.3641
	2.634
	2.604
	2.535

	-32.0
	24.5
	0.3131
	0.3455
	0.3973
	2.807
	2.772
	2.694

	-31.0
	23.5
	0.3448
	0.3797
	0.4345
	2.997
	2.958
	2.868

	-30.0
	22.5
	0.3809
	0.4184
	0.4763
	3.208
	3.163
	3.060

	-29.0
	21.5
	0.4222
	0.4625
	0.5234
	3.442
	3.390
	3.271

	-28.0
	20.5
	0.4697
	0.5129
	0.5767
	3.703
	3.642
	3.504

	-27.0
	19.5
	0.5245
	0.5708
	0.6371
	3.995
	3.924
	3.763

	-26.0
	18.5
	0.5880
	0.6375
	0.7057
	4.323
	4.239
	4.051

	-25.0
	17.5
	0.6621
	0.7147
	0.7838
	4.694
	4.594
	4.371

	-24.0
	16.5
	0.7490
	0.8043
	0.8731
	5.115
	4.994
	4.730

	-23.0
	15.5
	0.8513
	0.9090
	0.9751
	5.594
	5.449
	5.132

	-22.0
	14.5
	0.9727
	1.0316
	1.0920
	6.145
	5.967
	5.586

	-21.0
	13.5
	1.1173
	1.1758
	1.2259
	6.781
	6.562
	6.097

	-20.0
	12.5
	1.2906
	1.3461
	1.3792
	7.521
	7.247
	6.677

	-19.0
	11.5
	1.4995
	1.5477
	1.5545
	8.386
	8.042
	7.336

	-18.0
	10.5
	1.7525
	1.7867
	1.7540
	9.407
	8.967
	8.085

	-17.0
	9.5
	2.0599
	2.0698
	1.9795
	10.621
	10.050
	8.937

	-16.0
	8.5
	2.4341
	2.4043
	2.2316
	12.073
	11.322
	9.906

	-15.0
	7.5
	2.8888
	2.7962
	2.5087
	13.821
	12.820
	11.004

	-14.0
	6.5
	3.4372
	3.2488
	2.8056
	15.936
	14.582
	12.240

	-13.0
	5.5
	4.0879
	3.7583
	3.1117
	18.492
	16.643
	13.616

	-12.0
	4.5
	4.8355
	4.3080
	3.4095
	21.557
	19.019
	15.122

	-11.0
	3.5
	5.6454
	4.8598
	3.6734
	25.154
	21.690
	16.728

	-10.0
	2.5
	6.4322
	5.3487
	3.8714
	29.191
	24.568
	18.385

	-9.0
	1.5
	7.0475
	5.6853
	3.9701
	33.384
	27.474
	20.020

	-8.0
	边导线
	7.3102
	5.7810
	3.9443
	37.236
	30.159
	21.551

	-7.0
	两边导线内
	7.1037
	5.5926
	3.7897
	40.230
	32.386
	22.902

	-6.0
	
	6.4879
	5.1664
	3.5316
	42.138
	34.031
	24.026

	-5.0
	
	5.7214
	4.6479
	3.2259
	43.152
	35.137
	24.910

	-4.0
	
	5.1695
	4.2414
	2.9475
	43.685
	35.855
	25.573

	-3.0
	
	5.1076
	4.1067
	2.7606
	44.096
	36.344
	26.049

	-2.0
	
	5.4793
	4.2303
	2.6820
	44.536
	36.701
	26.369

	-1.0
	
	5.9381
	4.4334
	2.6733
	44.929
	36.938
	26.555

	0.0
	
	6.1372
	4.5265
	2.6787
	45.093
	37.024
	26.616

	1.0
	
	5.9381
	4.4334
	2.6733
	44.929
	36.938
	26.555

	2.0
	
	5.4793
	4.2303
	2.6820
	44.536
	36.701
	26.369

	3.0
	
	5.1076
	4.1067
	2.7606
	44.096
	36.344
	26.049

	4.0
	
	5.1695
	4.2414
	2.9475
	43.685
	35.855
	25.573

	5.0
	
	5.7214
	4.6479
	3.2259
	43.152
	35.137
	24.910

	6.0
	
	6.4879
	5.1664
	3.5316
	42.138
	34.031
	24.026

	7.0
	
	7.1037
	5.5926
	3.7897
	40.230
	32.386
	22.902

	8.0
	边导线
	7.3102
	5.7810
	3.9443
	37.236
	30.159
	21.551

	9.0
	1.5
	7.0475
	5.6853
	3.9701
	33.384
	27.474
	20.020

	10.0
	2.5
	6.4322
	5.3487
	3.8714
	29.191
	24.568
	18.385

	11.0
	3.5
	5.6454
	4.8598
	3.6734
	25.154
	21.690
	16.728

	12.0
	4.5
	4.8355
	4.3080
	3.4095
	21.557
	19.019
	15.122

	13.0
	5.5
	4.0879
	3.7583
	3.1117
	18.492
	16.643
	13.616

	14.0
	6.5
	3.4372
	3.2488
	2.8056
	15.936
	14.582
	12.240

	15.0
	7.5
	2.8888
	2.7962
	2.5087
	13.821
	12.820
	11.004

	16.0
	8.5
	2.4341
	2.4043
	2.2316
	12.073
	11.322
	9.906

	17.0
	9.5
	2.0599
	2.0698
	1.9795
	10.621
	10.050
	8.937

	18.0
	10.5
	1.7525
	1.7867
	1.7540
	9.407
	8.967
	8.085

	19.0
	11.5
	1.4995
	1.5477
	1.5545
	8.386
	8.042
	7.336

	20.0
	12.5
	1.2906
	1.3461
	1.3792
	7.521
	7.247
	6.677

	21.0
	13.5
	1.1173
	1.1758
	1.2259
	6.781
	6.562
	6.097

	22.0
	14.5
	0.9727
	1.0316
	1.0920
	6.145
	5.967
	5.586

	23.0
	15.5
	0.8513
	0.9090
	0.9751
	5.594
	5.449
	5.132

	24.0
	16.5
	0.7490
	0.8043
	0.8731
	5.115
	4.994
	4.730

	25.0
	17.5
	0.6621
	0.7147
	0.7838
	4.694
	4.594
	4.371

	26.0
	18.5
	0.5880
	0.6375
	0.7057
	4.323
	4.239
	4.051

	27.0
	19.5
	0.5245
	0.5708
	0.6371
	3.995
	3.924
	3.763

	28.0
	20.5
	0.4697
	0.5129
	0.5767
	3.703
	3.642
	3.504

	29.0
	21.5
	0.4222
	0.4625
	0.5234
	3.442
	3.390
	3.271

	30.0
	22.5
	0.3809
	0.4184
	0.4763
	3.208
	3.163
	3.060

	31.0
	23.5
	0.3448
	0.3797
	0.4345
	2.997
	2.958
	2.868

	32.0
	24.5
	0.3131
	0.3455
	0.3973
	2.807
	2.772
	2.694

	33.0
	25.5
	0.2851
	0.3153
	0.3641
	2.634
	2.604
	2.535

	34.0
	26.5
	0.2604
	0.2885
	0.3345
	2.476
	2.450
	2.389

	35.0
	27.5
	0.2385
	0.2647
	0.3080
	2.333
	2.309
	2.255

	36.0
	28.5
	0.2189
	0.2433
	0.2841
	2.201
	2.181
	2.133

	37.0
	29.5
	0.2015
	0.2242
	0.2626
	2.081
	2.062
	2.020

	38.0
	30.5
	0.1858
	0.2071
	0.2432
	1.970
	1.954
	1.915

	39.0
	31.5
	0.1717
	0.1916
	0.2256
	1.868
	1.853
	1.819

	40.0
	32.5
	0.1591
	0.1777
	0.2097
	1.774
	1.760
	1.729

	41.0
	33.5
	0.1476
	0.1651
	0.1952
	1.686
	1.674
	1.646

	42.0
	34.5
	0.1372
	0.1536
	0.1820
	1.605
	1.594
	1.569

	43.0
	35.5
	0.1278
	0.1432
	0.1700
	1.530
	1.520
	1.497

	44.0
	36.5
	0.1192
	0.1337
	0.1590
	1.460
	1.451
	1.430

	45.0
	37.5
	0.1114
	0.1250
	0.1489
	1.394
	1.386
	1.367

	46.0
	38.5
	0.1043
	0.1171
	0.1397
	1.333
	1.326
	1.309

	47.0
	39.5
	0.0977
	0.1098
	0.1312
	1.276
	1.270
	1.254

	48.0
	40.5
	0.0917
	0.1031
	0.1234
	1.223
	1.217
	1.202

	49.0
	41.5
	0.0862
	0.0969
	0.1161
	1.173
	1.167
	1.154

	50.0
	42.5
	0.0811
	0.0913
	0.1095
	1.125
	1.120
	1.108

	51.0
	43.5
	0.0764
	0.0860
	0.1033
	1.081
	1.076
	1.065

	52.0
	44.5
	0.0721
	0.0812
	0.0976
	1.039
	1.035
	1.024

	53.0
	45.5
	0.0681
	0.0767
	0.0923
	1.000
	0.996
	0.986

	54.0
	46.5
	0.0643
	0.0726
	0.0874
	0.963
	0.959
	0.950

	55.0
	47.5
	0.0609
	0.0687
	0.0828
	0.928
	0.924
	0.916

	56.0
	48.5
	0.0577
	0.0651
	0.0786
	0.894
	0.891
	0.883

	57.0
	49.5
	0.0547
	0.0618
	0.0746
	0.863
	0.860
	0.853

	58.0
	50.5
	0.0519
	0.0586
	0.0709
	0.833
	0.830
	0.824

	边导线线下投影点
	两边导线线线下
	7.310
	5.781
	3.944
	37.236
	30.159
	21.551

	边导线外7.5m处
	±7.5
	2.889
	2.796
	2.509
	13.821
	12.820
	11.004

	最大值
	/
	7.310
	5.781
	3.970
	45.093
	37.024
	26.616

	最大值处距线路走廊中心距离（m）
	/
	±8.0
	±8.0
	±9.0
	0.0
	0.0
	0.0

	标准限值
	/
	4/10
	4
	4
	100


[image: image37.png]P (kV/m)

N
i
=
=

3
T

IS
T

THi I

16.5m/it 5 1.5m
17.5m/it 5 1.5m
19.4m/it 5 1.5m

0 20 0 20 40 60
XALER(m)




图3-1  单回路最不利塔220kV输电线路工频电场强度预测分布曲线图

[image: image38.png]50 -

45 -

AR L P

19.4m/it 5 1.5m

-40

0
XALER(m)

40

60




图3-2  单回路最不利塔220kV输电线路工频磁感应强度预测分布曲线图
[image: image39.png](m)

&

SR

10

9.5

©

®

o

75

65

AR b TR 4V /mA (2R

9 6 3 0 3 6

EELRERPOER (m)

15




图3-3  单回路最不利塔220kV输电线路工频电场强度4kV/m等值线图

表3-5  本项目220kV输电线路单回线路段钻越塔电磁环境预测值

（J2705P塔型）
	预测点与原点的水平距离（m）
	距边导线距离（m）
	工频电场强度： E（kV/m）
	工频磁感应强度： B (μT)

	
	
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高 9.6m
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高 9.6m

	
	
	离地高度 1.5m

	-58.0
	49.7
	0.0570
	0.0643
	0.0790
	0.898
	0.895
	0.887

	-57.0
	48.7
	0.0601
	0.0678
	0.0831
	0.931
	0.927
	0.918

	-56.0
	47.7
	0.0634
	0.0715
	0.0876
	0.965
	0.961
	0.952

	-55.0
	46.7
	0.0669
	0.0754
	0.0923
	1.001
	0.997
	0.987

	-54.0
	45.7
	0.0707
	0.0797
	0.0974
	1.039
	1.035
	1.024

	-53.0
	44.7
	0.0748
	0.0843
	0.1030
	1.080
	1.075
	1.063

	-52.0
	43.7
	0.0793
	0.0892
	0.1089
	1.123
	1.118
	1.105

	-51.0
	42.7
	0.0841
	0.0946
	0.1153
	1.169
	1.163
	1.149

	-50.0
	41.7
	0.0893
	0.1004
	0.1222
	1.217
	1.211
	1.196

	-49.0
	40.7
	0.0949
	0.1067
	0.1297
	1.269
	1.262
	1.246

	-48.0
	39.7
	0.1010
	0.1135
	0.1377
	1.324
	1.317
	1.299

	-47.0
	38.7
	0.1077
	0.1209
	0.1465
	1.382
	1.375
	1.355

	-46.0
	37.7
	0.1150
	0.1290
	0.1561
	1.445
	1.437
	1.415

	-45.0
	36.7
	0.1230
	0.1378
	0.1664
	1.512
	1.503
	1.479

	-44.0
	35.7
	0.1317
	0.1475
	0.1778
	1.584
	1.574
	1.548

	-43.0
	34.7
	0.1413
	0.1581
	0.1901
	1.661
	1.650
	1.621

	-42.0
	33.7
	0.1518
	0.1697
	0.2037
	1.744
	1.732
	1.700

	-41.0
	32.7
	0.1634
	0.1825
	0.2185
	1.833
	1.820
	1.785

	-40.0
	31.7
	0.1762
	0.1966
	0.2348
	1.930
	1.915
	1.876

	-39.0
	30.7
	0.1905
	0.2122
	0.2528
	2.034
	2.017
	1.974

	-38.0
	29.7
	0.2063
	0.2296
	0.2726
	2.147
	2.128
	2.080

	-37.0
	28.7
	0.2239
	0.2488
	0.2945
	2.270
	2.249
	2.195

	-36.0
	27.7
	0.2435
	0.2703
	0.3188
	2.404
	2.380
	2.319

	-35.0
	26.7
	0.2656
	0.2943
	0.3458
	2.550
	2.523
	2.454

	-34.0
	25.7
	0.2904
	0.3212
	0.3758
	2.710
	2.679
	2.602

	-33.0
	24.7
	0.3184
	0.3516
	0.4093
	2.885
	2.851
	2.762

	-32.0
	23.7
	0.3502
	0.3858
	0.4469
	3.078
	3.039
	2.938

	-31.0
	22.7
	0.3863
	0.4245
	0.4890
	3.292
	3.247
	3.131

	-30.0
	21.7
	0.4275
	0.4686
	0.5364
	3.529
	3.476
	3.344

	-29.0
	20.7
	0.4748
	0.5189
	0.5898
	3.792
	3.732
	3.578

	-28.0
	19.7
	0.5293
	0.5765
	0.6502
	4.087
	4.016
	3.837

	-27.0
	18.7
	0.5924
	0.6428
	0.7186
	4.417
	4.333
	4.124

	-26.0
	17.7
	0.6659
	0.7194
	0.7964
	4.790
	4.690
	4.444

	-25.0
	16.7
	0.7518
	0.8083
	0.8850
	5.212
	5.093
	4.801

	-24.0
	15.7
	0.8528
	0.9118
	0.9859
	5.693
	5.549
	5.200

	-23.0
	14.7
	0.9723
	1.0329
	1.1011
	6.243
	6.068
	5.649

	-22.0
	13.7
	1.1144
	1.1752
	1.2328
	6.878
	6.662
	6.154

	-21.0
	12.7
	1.2844
	1.3430
	1.3830
	7.614
	7.346
	6.724

	-20.0
	11.7
	1.4890
	1.5413
	1.5542
	8.473
	8.136
	7.369

	-19.0
	10.7
	1.7362
	1.7763
	1.7485
	9.484
	9.055
	8.101

	-18.0
	9.7
	2.0363
	2.0546
	1.9675
	10.682
	10.129
	8.930

	-17.0
	8.7
	2.4013
	2.3836
	2.2118
	12.112
	11.387
	9.868

	-16.0
	7.7
	2.8448
	2.7699
	2.4801
	13.830
	12.866
	10.928

	-15.0
	6.7
	3.3808
	3.2179
	2.7677
	15.901
	14.604
	12.116

	-14.0
	5.7
	4.0196
	3.7258
	3.0655
	18.402
	16.635
	13.435

	-13.0
	4.7
	4.7603
	4.2806
	3.3579
	21.400
	18.980
	14.874

	-12.0
	3.7
	5.5763
	4.8497
	3.6221
	24.928
	21.624
	16.408

	-11.0
	2.7
	6.3950
	5.3739
	3.8293
	28.914
	24.490
	17.991

	-10.0
	1.7
	7.0803
	5.7672
	3.9478
	33.104
	27.409
	19.560

	-9.0
	边导线
	7.4502
	5.9355
	3.9519
	37.022
	30.135
	21.038

	-8.0
	两边导线内
	7.3581
	5.8169
	3.8309
	40.118
	32.414
	22.354

	-7.0
	
	6.8069
	5.4268
	3.5992
	42.085
	34.096
	23.459

	-6.0
	
	5.9901
	4.8758
	3.2990
	43.050
	35.198
	24.337

	-5.0
	
	5.2301
	4.3495
	2.9958
	43.434
	35.875
	25.004

	-4.0
	
	4.8638
	4.0477
	2.7610
	43.666
	36.315
	25.491

	-3.0
	
	5.0427
	4.0689
	2.6401
	44.004
	36.657
	25.833

	-2.0
	
	5.5813
	4.3196
	2.6242
	44.486
	36.953
	26.057

	-1.0
	
	6.1128
	4.5913
	2.6593
	44.955
	37.172
	26.175

	0.0
	
	6.3277
	4.7074
	2.6899
	45.177
	37.253
	26.189

	1.0
	
	6.1171
	4.6103
	2.6964
	45.036
	37.162
	26.098

	2.0
	
	5.6305
	4.3848
	2.7051
	44.639
	36.919
	25.895

	3.0
	
	5.2137
	4.2234
	2.7691
	44.195
	36.565
	25.571

	4.0
	
	5.2179
	4.3122
	2.9281
	43.802
	36.097
	25.106

	5.0
	
	5.7237
	4.6819
	3.1730
	43.334
	35.426
	24.471

	6.0
	
	6.4762
	5.1846
	3.4500
	42.440
	34.392
	23.635

	7.0
	
	7.1108
	5.6156
	3.6913
	40.689
	32.833
	22.579

	8.0
	边导线
	7.3547
	5.8213
	3.8432
	37.846
	30.686
	21.311

	9.0
	1.4
	7.1278
	5.7450
	3.8786
	34.089
	28.052
	19.870

	10.0
	2.4
	6.5335
	5.4223
	3.7978
	29.920
	25.162
	18.322

	11.0
	3.4
	5.7517
	4.9394
	3.6211
	25.851
	22.270
	16.741

	12.0
	4.4
	4.9358
	4.3866
	3.3779
	22.195
	19.564
	15.195

	13.0
	5.4
	4.1771
	3.8317
	3.0979
	19.063
	17.145
	13.735

	14.0
	6.4
	3.5141
	3.3148
	2.8059
	16.444
	15.039
	12.389

	15.0
	7.4
	2.9539
	2.8542
	2.5193
	14.273
	13.234
	11.172

	16.0
	8.4
	2.4890
	2.4547
	2.2492
	12.475
	11.697
	10.085

	17.0
	9.4
	2.1061
	2.1133
	2.0014
	10.981
	10.389
	9.120

	18.0
	10.4
	1.7914
	1.8242
	1.7783
	9.732
	9.276
	8.268

	19.0
	11.4
	1.5325
	1.5800
	1.5798
	8.680
	8.324
	7.516

	20.0
	12.4
	1.3187
	1.3741
	1.4046
	7.788
	7.506
	6.853

	21.0
	13.4
	1.1414
	1.2001
	1.2507
	7.026
	6.800
	6.267

	22.0
	14.4
	0.9934
	1.0527
	1.1158
	6.370
	6.187
	5.748

	23.0
	15.4
	0.8694
	0.9274
	0.9978
	5.802
	5.652
	5.288

	24.0
	16.4
	0.7647
	0.8205
	0.8944
	5.307
	5.183
	4.879

	25.0
	17.4
	0.6759
	0.7290
	0.8038
	4.873
	4.769
	4.513

	26.0
	18.4
	0.6002
	0.6502
	0.7243
	4.490
	4.403
	4.186

	27.0
	19.4
	0.5352
	0.5821
	0.6544
	4.151
	4.077
	3.892

	28.0
	20.4
	0.4792
	0.5230
	0.5928
	3.850
	3.787
	3.628

	29.0
	21.4
	0.4307
	0.4715
	0.5384
	3.580
	3.526
	3.389

	30.0
	22.4
	0.3885
	0.4265
	0.4902
	3.338
	3.291
	3.172

	31.0
	23.4
	0.3516
	0.3870
	0.4473
	3.119
	3.079
	2.975

	32.0
	24.4
	0.3192
	0.3521
	0.4092
	2.922
	2.887
	2.796

	33.0
	25.4
	0.2907
	0.3213
	0.3752
	2.743
	2.712
	2.632

	34.0
	26.4
	0.2655
	0.2939
	0.3448
	2.580
	2.553
	2.482

	35.0
	27.4
	0.2431
	0.2696
	0.3175
	2.431
	2.407
	2.345

	36.0
	28.4
	0.2231
	0.2478
	0.2930
	2.295
	2.274
	2.218

	37.0
	29.4
	0.2053
	0.2283
	0.2708
	2.170
	2.151
	2.102

	38.0
	30.4
	0.1893
	0.2108
	0.2509
	2.055
	2.038
	1.994

	39.0
	31.4
	0.1750
	0.1951
	0.2328
	1.949
	1.934
	1.894

	40.0
	32.4
	0.1620
	0.1808
	0.2164
	1.851
	1.838
	1.802

	41.0
	33.4
	0.1503
	0.1680
	0.2014
	1.761
	1.748
	1.716

	42.0
	34.4
	0.1397
	0.1563
	0.1879
	1.677
	1.665
	1.636

	43.0
	35.4
	0.1301
	0.1456
	0.1754
	1.598
	1.588
	1.562

	44.0
	36.4
	0.1214
	0.1360
	0.1641
	1.525
	1.516
	1.492

	45.0
	37.4
	0.1134
	0.1271
	0.1537
	1.458
	1.449
	1.427

	46.0
	38.4
	0.1061
	0.1190
	0.1442
	1.394
	1.386
	1.366

	47.0
	39.4
	0.0994
	0.1116
	0.1354
	1.335
	1.328
	1.309

	48.0
	40.4
	0.0933
	0.1048
	0.1273
	1.279
	1.273
	1.256

	49.0
	41.4
	0.0876
	0.0985
	0.1199
	1.227
	1.221
	1.205

	50.0
	42.4
	0.0824
	0.0927
	0.1130
	1.178
	1.172
	1.158

	51.0
	43.4
	0.0777
	0.0874
	0.1066
	1.132
	1.127
	1.113

	52.0
	44.4
	0.0732
	0.0824
	0.1007
	1.088
	1.083
	1.071

	53.0
	45.4
	0.0691
	0.0779
	0.0952
	1.047
	1.043
	1.031

	54.0
	46.4
	0.0654
	0.0736
	0.0901
	1.008
	1.004
	0.994

	55.0
	47.4
	0.0618
	0.0697
	0.0854
	0.972
	0.968
	0.958

	56.0
	48.4
	0.0586
	0.0660
	0.0810
	0.937
	0.934
	0.925

	57.0
	49.4
	0.0555
	0.0626
	0.0769
	0.904
	0.901
	0.893

	58.0
	50.4
	0.0527
	0.0595
	0.0731
	0.873
	0.870
	0.862

	边导线线下投影点
	左侧边导线线下
	7.450
	5.936
	3.952
	37.022
	30.135
	21.038

	边导线外7.5m处
	7.4（保守取值）
	2.954
	2.854
	2.519
	14.273
	13.234
	11.172

	最大值
	/
	7.450
	5.936
	3.952
	45.177
	37.253
	26.189

	最大值处距线路走廊中心距离（m）
	/
	-9.0
	-9.0
	-9.0
	0.0
	0.0
	0.0

	标准限值
	/
	4/10
	4
	4
	100


[image: image40.png]16.5m/it 5 1.5m
17.5m/it 5 1.5m
19.6m/it 5 1.5m

(w/AN)E

60

pi(m)

3

XA,




图3-4  单回路钻越塔220kV输电线路工频电场强度预测分布曲线图

[image: image41.png]50 -

45 -

ARG IR S P

19.6m/it 5 1.5m

-40

0
XALER(m)

40

60




图3-5  单回路钻越塔220kV输电线路工频磁感应强度预测分布曲线图

[image: image42.png](m)

@

SRR/

10

95

©

@

75

~

T4 S AV /m A 2R P

Kl 5 El 0 3 6

EELRERTLES (m)

12

15




图3-6  单回路钻越塔220kV输电线路工频电场强度4kV/m等值线图

表3-6  本项目220kV输电线路同塔双回路塔电磁环境预测值

（220-HD21S-DJ塔型）
	预测点与原点的水平距离（m）
	距边导线距离（m）
	工频电场强度： E（kV/m）
	工频磁感应强度： B (μT)

	
	
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高10.3m
	导线对地线高 6.5m
	导线对地线高 7.5m
	导线对地线高10.3m

	
	
	离地高度 1.5m

	-58.0
	50.1
	0.2134
	0.2076
	0.1899
	1.408
	1.397
	1.364

	-57.0
	49.1
	0.2195
	0.2132
	0.1943
	1.458
	1.446
	1.411

	-56.0
	48.1
	0.2258
	0.2191
	0.1987
	1.510
	1.498
	1.460

	-55.0
	47.1
	0.2323
	0.2251
	0.2033
	1.566
	1.553
	1.512

	-54.0
	46.1
	0.2391
	0.2313
	0.2079
	1.624
	1.610
	1.566

	-53.0
	45.1
	0.2461
	0.2377
	0.2125
	1.686
	1.671
	1.623

	-52.0
	44.1
	0.2533
	0.2442
	0.2172
	1.752
	1.735
	1.684

	-51.0
	43.1
	0.2608
	0.2510
	0.2219
	1.821
	1.803
	1.748

	-50.0
	42.1
	0.2685
	0.2579
	0.2266
	1.894
	1.875
	1.815

	-49.0
	41.1
	0.2765
	0.2650
	0.2312
	1.972
	1.951
	1.886

	-48.0
	40.1
	0.2847
	0.2723
	0.2358
	2.055
	2.032
	1.962

	-47.0
	39.1
	0.2932
	0.2797
	0.2404
	2.143
	2.118
	2.042

	-46.0
	38.1
	0.3018
	0.2873
	0.2447
	2.236
	2.209
	2.126

	-45.0
	37.1
	0.3108
	0.2949
	0.2489
	2.336
	2.307
	2.216

	-44.0
	36.1
	0.3198
	0.3026
	0.2528
	2.442
	2.410
	2.312

	-43.0
	35.1
	0.3291
	0.3103
	0.2564
	2.556
	2.521
	2.413

	-42.0
	34.1
	0.3385
	0.3180
	0.2596
	2.678
	2.639
	2.521

	-41.0
	33.1
	0.3480
	0.3256
	0.2622
	2.809
	2.766
	2.636

	-40.0
	32.1
	0.3575
	0.3331
	0.2642
	2.949
	2.902
	2.759

	-39.0
	31.1
	0.3670
	0.3402
	0.2655
	3.099
	3.047
	2.890

	-38.0
	30.1
	0.3763
	0.3470
	0.2657
	3.261
	3.204
	3.030

	-37.0
	29.1
	0.3853
	0.3532
	0.2648
	3.436
	3.372
	3.180

	-36.0
	28.1
	0.3939
	0.3587
	0.2626
	3.625
	3.554
	3.341

	-35.0
	27.1
	0.4020
	0.3632
	0.2586
	3.830
	3.750
	3.514

	-34.0
	26.1
	0.4091
	0.3666
	0.2527
	4.052
	3.963
	3.699

	-33.0
	25.1
	0.4152
	0.3683
	0.2444
	4.293
	4.193
	3.898

	-32.0
	24.1
	0.4198
	0.3682
	0.2333
	4.555
	4.442
	4.112

	-31.0
	23.1
	0.4224
	0.3655
	0.2190
	4.841
	4.714
	4.342

	-30.0
	22.1
	0.4227
	0.3599
	0.2011
	5.154
	5.010
	4.591

	-29.0
	21.1
	0.4198
	0.3507
	0.1791
	5.497
	5.333
	4.860

	-28.0
	20.1
	0.4131
	0.3370
	0.1531
	5.874
	5.686
	5.150

	-27.0
	19.1
	0.4017
	0.3181
	0.1245
	6.290
	6.074
	5.463

	-26.0
	18.1
	0.3847
	0.2933
	0.0992
	6.748
	6.499
	5.802

	-25.0
	17.1
	0.3612
	0.2624
	0.0950
	7.255
	6.968
	6.169

	-24.0
	16.1
	0.3309
	0.2271
	0.1301
	7.819
	7.484
	6.565

	-23.0
	15.1
	0.2952
	0.1946
	0.1985
	8.446
	8.054
	6.994

	-22.0
	14.1
	0.2612
	0.1857
	0.2916
	9.146
	8.686
	7.456

	-21.0
	13.1
	0.2488
	0.2304
	0.4076
	9.930
	9.385
	7.955

	-20.0
	12.1
	0.2922
	0.3366
	0.5477
	10.809
	10.161
	8.490

	-19.0
	11.1
	0.4115
	0.4974
	0.7145
	11.799
	11.022
	9.063

	-18.0
	10.1
	0.6061
	0.7122
	0.9106
	12.915
	11.977
	9.671

	-17.0
	9.1
	0.8781
	0.9869
	1.1383
	14.174
	13.033
	10.310

	-16.0
	8.1
	1.2384
	1.3307
	1.3992
	15.593
	14.193
	10.974

	-15.0
	7.1
	1.7035
	1.7536
	1.6929
	17.185
	15.457
	11.648

	-14.0
	6.1
	2.2919
	2.2633
	2.0158
	18.954
	16.808
	12.315

	-13.0
	5.1
	3.0183
	2.8610
	2.3606
	20.880
	18.209
	12.948

	-12.0
	4.1
	3.8820
	3.5332
	2.7146
	22.894
	19.587
	13.511

	-11.0
	3.1
	4.8485
	4.2435
	3.0596
	24.838
	20.818
	13.963

	-10.0
	2.1
	5.8253
	4.9246
	3.3736
	26.425
	21.717
	14.260

	-9.0
	1.1
	6.6511
	5.4825
	3.6342
	27.236
	22.068
	14.365

	-8.0
	边导线
	7.1331
	5.8225
	3.8234
	26.841
	21.685
	14.259

	-7.0
	两边导线内
	7.1496
	5.8914
	3.9335
	25.060
	20.514
	13.951

	-6.0
	
	6.7407
	5.7101
	3.9698
	22.125
	18.683
	13.483

	-5.0
	
	6.0857
	5.3664
	3.9499
	18.568
	16.474
	12.926

	-4.0
	
	5.3964
	4.9759
	3.8991
	14.954
	14.233
	12.372

	-3.0
	
	4.8377
	4.6435
	3.8442
	11.796
	12.324
	11.915

	-2.0
	
	4.5120
	4.4439
	3.8071
	9.679
	11.115
	11.639

	-1.0
	
	4.4692
	4.4169
	3.8008
	9.297
	10.909
	11.595

	0.0
	
	4.7153
	4.5674
	3.8269
	10.830
	11.769
	11.794

	1.0
	
	5.2124
	4.8649
	3.8754
	13.690
	13.467
	12.197

	2.0
	
	5.8741
	5.2444
	3.9263
	17.221
	15.642
	12.733

	3.0
	
	6.5538
	5.6083
	3.9537
	20.894
	17.924
	13.308

	4.0
	
	7.0489
	5.8413
	3.9313
	24.154
	19.952
	13.827

	5.0
	
	7.1597
	5.8434
	3.8389
	26.426
	21.408
	14.210

	6.0
	
	6.7986
	5.5724
	3.6677
	27.344
	22.101
	14.403

	7.0
	边导线
	6.0470
	5.0629
	3.4222
	26.953
	22.021
	14.385

	8.0
	1.8
	5.0914
	4.4036
	3.1184
	25.625
	21.317
	14.165

	9.0
	2.8
	4.1116
	3.6937
	2.7783
	23.799
	20.203
	13.774

	10.0
	3.8
	3.2215
	3.0101
	2.4250
	21.810
	18.878
	13.254

	11.0
	4.8
	2.4705
	2.3981
	2.0778
	19.854
	17.484
	12.648

	12.0
	5.8
	1.8662
	1.8766
	1.7512
	18.027
	16.114
	11.994

	13.0
	6.8
	1.3962
	1.4472
	1.4538
	16.366
	14.815
	11.321

	14.0
	7.8
	1.0413
	1.1031
	1.1900
	14.877
	13.612
	10.652

	15.0
	8.8
	0.7831
	0.8344
	0.9605
	13.550
	12.511
	10.001

	16.0
	9.8
	0.6060
	0.6315
	0.7644
	12.370
	11.512
	9.379

	17.0
	10.8
	0.4965
	0.4865
	0.5994
	11.323
	10.608
	8.789

	18.0
	11.8
	0.4400
	0.3932
	0.4632
	10.391
	9.791
	8.236

	19.0
	12.8
	0.4192
	0.3440
	0.3536
	9.561
	9.055
	7.719

	20.0
	13.8
	0.4180
	0.3273
	0.2698
	8.819
	8.390
	7.239

	21.0
	14.8
	0.4250
	0.3296
	0.2119
	8.155
	7.789
	6.793

	22.0
	15.8
	0.4338
	0.3403
	0.1804
	7.559
	7.245
	6.381

	23.0
	16.8
	0.4414
	0.3530
	0.1721
	7.023
	6.752
	5.999

	24.0
	17.8
	0.4466
	0.3646
	0.1792
	6.538
	6.304
	5.646

	25.0
	18.8
	0.4490
	0.3737
	0.1934
	6.100
	5.897
	5.319

	26.0
	19.8
	0.4489
	0.3801
	0.2093
	5.703
	5.525
	5.017

	27.0
	20.8
	0.4465
	0.3838
	0.2243
	5.342
	5.186
	4.737

	28.0
	21.8
	0.4421
	0.3851
	0.2372
	5.013
	4.876
	4.478

	29.0
	22.8
	0.4362
	0.3844
	0.2478
	4.712
	4.591
	4.237

	30.0
	23.8
	0.4290
	0.3819
	0.2561
	4.437
	4.330
	4.014

	31.0
	24.8
	0.4209
	0.3780
	0.2623
	4.184
	4.089
	3.807

	32.0
	25.8
	0.4120
	0.3730
	0.2666
	3.952
	3.867
	3.615

	33.0
	26.8
	0.4026
	0.3671
	0.2692
	3.738
	3.662
	3.436

	34.0
	27.8
	0.3929
	0.3604
	0.2705
	3.540
	3.472
	3.269

	35.0
	28.8
	0.3829
	0.3533
	0.2705
	3.358
	3.297
	3.113

	36.0
	29.8
	0.3728
	0.3457
	0.2696
	3.189
	3.134
	2.967

	37.0
	30.8
	0.3627
	0.3379
	0.2678
	3.032
	2.982
	2.831

	38.0
	31.8
	0.3526
	0.3299
	0.2653
	2.886
	2.841
	2.704

	39.0
	32.8
	0.3426
	0.3219
	0.2623
	2.750
	2.709
	2.585

	40.0
	33.8
	0.3328
	0.3138
	0.2588
	2.624
	2.586
	2.473

	41.0
	34.8
	0.3232
	0.3057
	0.2549
	2.505
	2.472
	2.368

	42.0
	35.8
	0.3138
	0.2977
	0.2508
	2.395
	2.364
	2.269

	43.0
	36.8
	0.3047
	0.2898
	0.2464
	2.291
	2.263
	2.176

	44.0
	37.8
	0.2957
	0.2821
	0.2419
	2.194
	2.169
	2.088

	45.0
	38.8
	0.2871
	0.2745
	0.2372
	2.103
	2.080
	2.006

	46.0
	39.8
	0.2787
	0.2670
	0.2325
	2.018
	1.996
	1.928

	47.0
	40.8
	0.2705
	0.2598
	0.2277
	1.937
	1.917
	1.855

	48.0
	41.8
	0.2627
	0.2527
	0.2229
	1.861
	1.843
	1.785

	49.0
	42.8
	0.2550
	0.2458
	0.2181
	1.790
	1.773
	1.719

	50.0
	43.8
	0.2477
	0.2391
	0.2134
	1.722
	1.707
	1.657

	51.0
	44.8
	0.2406
	0.2327
	0.2087
	1.659
	1.644
	1.598

	52.0
	45.8
	0.2337
	0.2264
	0.2040
	1.598
	1.585
	1.542

	53.0
	46.8
	0.2271
	0.2203
	0.1994
	1.541
	1.528
	1.489

	54.0
	47.8
	0.2207
	0.2144
	0.1949
	1.487
	1.475
	1.438

	55.0
	48.8
	0.2146
	0.2087
	0.1905
	1.436
	1.424
	1.390

	56.0
	49.8
	0.2086
	0.2031
	0.1862
	1.387
	1.376
	1.344

	57.0
	50.8
	0.2029
	0.1978
	0.1819
	1.340
	1.331
	1.301

	58.0
	51.8
	0.1974
	0.1926
	0.1778
	1.296
	1.287
	1.259

	边导线线下投影点
	左侧边导线线下
	7.133
	5.823
	3.823
	26.841
	21.685
	14.259

	边导线外7.5m处
	7.1（保守取值）
	1.704
	1.754
	1.693
	17.185
	15.457
	11.648

	最大值
	/
	7.160
	5.891
	3.970
	27.344
	22.101
	14.403

	最大值处距线路走廊中心距离（m）
	/
	5.0
	-7.0
	-6.0
	6.0
	6.0
	6.0

	标准限值
	/
	4/10
	4
	4
	100


[image: image43.png]P (kV/m)
(9]
T

IS
T

N
i
=
}7‘

THi I

46.5m/it 5 1.5m
LRra7.5m/i 5 1.5m
410.3m/i} 57 1.5m

0
XA (m)

60




图3-7  同塔双回路塔220kV输电线路工频电场强度预测分布曲线图
[image: image44.png]20 TR S A P

46.5m/it 5 1.5m
LRra7.5m/i 5 1.5m
410.3m/i} 57 1.5m

25 -

0 I I I I I

-60 -40 -20 0 20 40
XALER(m)




图3-8  同塔双回路塔220kV输电线路工频磁感应强度预测分布曲线图

[image: image45.png](m)

S R

TAFHLY R ARV /m S 2R

12

1

5

©

@

~

1 Kl -6 El 0 3
EEERERTLES (m)

12




图3-9  同塔双回路塔220kV输电线路工频电场强度4kV/m等值线图

3.2.5计算结果分析

（1）220kV单回路最不利塔预测结果
根据预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，本项目220kV单回路最不利塔220-HC21D-ZB3的工频电场强度最大值为7.310kV/m，出现在距线路中心投影±8.0m处；工频磁感应强度最大值为45.093μT，出现在距线路中心投影0.0m处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值。线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

经计算线高按7.5m经过居民区，220kV单回路最不利塔220-HC21D-ZB3的工频电场强度最大值为5.781kV/m，出现在距线路中心投影±8.0m处；工频磁感应强度最大值为37.024μT，出现在线路中心投影0.0m处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

当线高按9.4m计，产生的工频电场强度最大值为3.970kV/m、工频磁感应强度最大值为26.616μT，可满足上述公众曝露控制限值。

（2）220kV单回路钻越塔预测结果
根据预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，本项目220kV单回路钻越塔J2705P的工频电场强度最大值为7.450kV/m，出现在距线路中心投影-9.0m处；工频磁感应强度最大值为45.177μT，出现在距线路中心投影0.0m处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值。线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

经计算线高按7.5m经过居民区，220kV单回路钻越塔J2705P的工频电场强度最大值为5.936kV/m，出现在距线路中心投影-9.0m处；工频磁感应强度最大值为37.253μT，出现在线路中心投影0.0m处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

当线高按9.6m计，产生的工频电场强度最大值为3.952kV/m、工频磁感应强度最大值为26.189μT，可满足上述公众曝露控制限值。
（3）220kV同塔双回路塔预测结果

根据预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，220kV双回路塔220-HD21S-DJ的工频电场强度最大值为7.160kV/m，出现在距线路中心投影5.0m处；工频磁感应强度最大值为27.344μT，出现在距线路中心投影6.0m处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值。线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

经计算线高按7.5m经过居民区，220kV同塔双回路塔220-HD21S-DJ塔型的工频电场强度最大值为5.891kV/m，出现在距线路中心投影-7.0m处；工频磁感应强度最大值为22.101μT，出现在线路中心投影6.0m处。线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

当线高按10.3m计，产生的工频电场强度最大值为3.970kV/m、工频磁感应强度最大值为14.403μT，可满足上述公众曝露控制限值。
（4）电磁环境达标分析及等值线

综合上述预测结果可知，当距中心点位置不变时，随着线高的增加，工频电场强度和工频磁感应强度影响值均逐渐降低。

4kV/m等值线图：为直观反映项目线路对周边环境的电磁影响范围，本报告已在图3-3、图3-6、图3-9中分别绘制了单回路最不利塔、钻越塔及同塔双回路塔的4kV/m工频电场强度等值线图，以此作为居民区公众曝露控制限值（≤4kV/m）的合规性评价依据。

10kV/m等值线图：经核算，本项目全线各塔型地面最大工频电场强度预测值为7.450kV/m。鉴于预测的最大电场强度值远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的10kV/m控制限值，本项目全线范围内均不存在电场强度超过10kV/m的区域，故本报告不再绘制10kV/m等值线图。

（5）结论
本次巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程，输电线路沿线不涉及跨越民房，拟建线路沿线评价范围内无电磁环境敏感目标，不存在对环境敏感目标的电磁影响。只要在实际施工中严格按照满足居民区公众曝露限值（4kV/m）的安全线高进行架设，项目产生的电磁环境影响完全在可接受范围内。

4电磁环境保护措施

（1）合理布局导线间距，线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加。
（2）线路选线合理，已避开居民区，线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作。

（3）线路跨越公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响。

（4）线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。
（5）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。
（6）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。
（7）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。
5电磁环境影响评价结论

（1）变电站间隔扩建
铁门关220千伏变电站本期仅在预留间隔内进行扩建，不涉及新增占地面积。根据现状监测结果，扩建前间隔处远低于标准限值。

由于扩建后变电站的电压等级、电气布置及接线方式均未发生改变，运行产生的工频电场、工频磁场强度与现状水平基本一致，不会造成电磁环境指标的显著变化或新增环境影响。

因此，本工程间隔扩建投运后，变电站厂界工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4kV/m和100μT的公众曝露限值要求，对周围电磁环境影响较小。
（2）输电线路
根据本项目输电线路（单回路塔、双回路塔）最不利塔型电磁环境影响的预测结果分析可知，当线路经过非居民区（线高6.5m）时，本项目220kV输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场强度均不能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率50Hz的电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值，工频磁感应强度能满足≤100μT的控制限值；若输电线路经过居民区时，需将输电线路线高（单回路抬升至9.6m、双回路抬升至10.3m），220kV输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场、工频磁场方可满足工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值。
综上所述，本项目评价范围内无电磁环境敏感目标分布，本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）标准限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。

附图及附件目录表
附件：
附件1  本项目环评任务委托书
附件2  本项目核准批复

附件3  本项目可研批复
附件4  本项目线路路径协议
附件5  巴州铁门关220千伏输变电工程环境影响报告表批复
附件6  巴州铁门关220千伏输变电工程竣工环境保护验收意见

附件7  本项目声环境、电磁环境现状监测报告

附件8  本项目220千伏单回输电线路噪声类比监测报告

附件9  本项目220千伏双回输电线路噪声类比监测报告

附件10  铁门关220千伏变电站－报废物资销售合同

附件11  巴州阳霞220千伏输变电工程环境影响报告表批复

附件12  巴州阳霞220千伏输变电工程竣工环境保护验收意见

附件13  本项目初步设计批复

附图：
附图1  本项目与巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元分类图位置关系示意图
附图2  本项目地理位置示意图
附图3  库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程线路路径走向图
附图4  库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程杆塔一览图

附图5  库尔勒西变电站～铁门关变电站220千伏线路工程塔基一览图
附图6  孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程线路路径走向图

附图7  孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程杆塔一览图

附图8  孔雀河变电站～镇守变电站I、II回π入库尔勒西变电站220千伏线路工程塔基一览图

附图9  库尔勒西750千伏变电站220千伏侧出线示意图

附图10  铁门关220千伏变电站220千伏配电装置平面布置图
附图11  本项目与新疆主体功能区划位置关系示意图

附图12  本项目与自治区生态功能区划位置关系示意图 

附图13  本项目植被类型分布示意图

附图14  本项目土地利用类型示意图

附图15  本项目土壤类型分布示意图

附图16  本项目与新疆沙化土地分布情况位置关系图

附图17  本项目电磁及声环境质量现状监测点位示意图
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





计算路径





(0,0）





C





地





地





B





A





计算路径





(0,0）





C





B





A





地





地





地





计算路径





(0,0）





B





b





a





A





地





c





C








已修改


详见附件4，第4页，已取得库尔勒市水利局关于对《关于征求巴州库尔勒西750千伏变电站220千伏送出工程线路路径意见的函》的复函，2026年4月24日，已按最新文件修改


已核对修改


已补充修改








已修改


已修改


已修改


已修改


已修改


已修改


已修改


已修改





已修改


已补充


已补充





PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

