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[bookmark: _Toc14282]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆且末250MW/1000MWh构网型独立新型储能项目220千伏输变电工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县

	地理坐标
	/

	建设项目
行业类别
	五十五、核与辐射—161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地：20196m2
临时占地：12026m2
线路路径长度：2.88km

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	巴发改项目〔2026〕50号

	总投资（万元）
	12500
	环保投资（万元）
	446.0

	环保投资占比（%）
	3.57
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：                            

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B“输变电建设项目生态环境影响报告表的格式和要求”，B.2.1：“应设电磁环境影响专题评价，其评价等级、评价内容与格式按照本标准有关电磁环境影响评价要求进行”。
本项目建设有220kV升压汇集站及220kV外送线路，因此，设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中四.电力类，“2．电力基础设施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”，符合国家产业政策。因此本项目符合国家产业政策。
2.与生态环境分区管控要求的符合性
2.1生态保护红线
本项目位于且末县昆仑工业园区西侧，项目站区及线路沿线无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标。项目外送线路西侧最近距离约466m为塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线，升压汇集站西侧最近距离约1200m为塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线。本项目不占用和穿越生态保护红线区。
因此，项目的选址基本符合生态保护红线的要求。
2.2环境质量底线
本项目施工期采取有效措施防治大气、水等污染，运营期产生的各类污染物均采取有效治理措施，固体废物得到妥善处置；本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小；声环境属于2类功能区，噪声经预测达标排放。满足环境质量底线要求。
2.3资源利用上线
本项目占地面积为32222m2，占地类型为沙地及后备耕地，其中后备耕地现状为其他草地，工程不占用耕地和基本农田，运营期消耗少量电能和水资源，符合资源利用上线要求。
2.4生态环境准入清单
（1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
本项目所在区域位于一般管控单元，不涉及生态保护红线，本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期产生的生活污水和固废均得到妥善处置，对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对工程周边区域土壤环境造成影响，满足相应的管控要求。运营期仅损耗少量电能和生活用水，不会超过划定的资源利用上线，可满足资源利用要求。
（2）与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性
根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》，本项目属于一般管控单元，项目所在区域环境管控单元名称为：且末县一般管控区，环境管控单元编码：ZH65282530001。本项目与生态环境管控单元准入清单符合性分析见表1-1。
表1-1   项目与环境管控单元准入清单符合性分析
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。
	本项目未占用基本农田；不涉及矿产开发及畜禽养殖；本项目建设及运行过程中废水及固废污染物均合理处理，未向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等排放；项目运行过程中产生的危险废物委托危废处置资质单位进行处置。
	符合

	污染物排放管控
	1. 强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储利用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	本项目不涉及畜禽养殖、不使用农药及化肥；本项目为输变电工程，项目运行过程中不会引起周边土壤及地下水污染；本项目运行过程中产生的生活污水经处理达标后冬储夏灌，运营期油烟经处理后可达标排放；生活垃圾、干化后的污泥集中收集并由环卫部门定期清运至且末县生活垃圾填埋场；废变压器油暂存于事故油池，由有危废处置资质单位清运处置；废蓄电池、废润滑油及油桶、含油抹布及劳保用品经危废贮存点暂存后交有资质单位进行处置。
	符合

	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目不涉及矿山及油田开采；不涉及尾矿库；项目未占用农用地；本项目设置的事故油池及危废贮存点均采取了重点防渗措施，对地下水和土壤环境影响较小。环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案并报所在地相关主管部门备案。
	符合

	资源利用效率
	1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。
	本项目未涉及秸秆综合利用；项目未使用农药及化肥；项目用水主要为生活用水，用水量少。
	符合


综上所述，本项目建设符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》的相关要求。
3.与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性
《纲要》提出：推动新能源成为新增电力供应的主体。坚持全疆统筹、多元利用、市场驱动原则，持续推进新能源高质量发展，不断提高新能源供给比重，稳妥推动新能源有序替代传统化石能源，推进新增用电量需求主要由新能源发电满足。统筹就地消纳和外送，系统谋划北疆大型新能源基地建设，适度扩大风电比例，有序布局建设南疆“沙戈荒”新能源基地。加快建设“疆电外送”通道配套新能源基地，稳步提高外送电量新能源占比。有序推进水电、地热等清洁能源开发利用。推动新能源产业从规模扩张向质效提升转变。
本项目建设220千伏升压汇集站及外送线路，项目运行方式以平滑且末750千伏变电站出力和调峰为主，项目的建设可有效减少化石能源的消耗，稳妥推动新能源有序替代传统化石能源，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的要求。
4.与《生态保护“十五五”规划》符合性分析
《生态保护“十五五”规划》主要目标是：到2030年，生态空间格局持续优化，生态质量稳步改善，生物多样性丧失趋势得到有效缓解，优质生态产品供给更加丰富，生态系统多样性稳定性持续性不断提升，生态保护与修复监管制度进一步完善，国家生态安全得到有效保障。
本项目为输变电工程，项目的建设可减少化石能源的消耗，减少二氧化碳的排放，促进生态质量稳步改善，项目建设与《生态保护“十五五”规划》主要目标相符。
5.与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析
《美丽中国建设“十五五”规划》指出：到2030年，生态环境质量全面改善，美丽中国建设取得新的重大进展。绿色生产生活方式基本形成，碳达峰目标如期实现，主要污染物排放总量持续减少，固体废物综合治理能力和水平显著提升，城乡人居环境显著改善，生态系统多样性稳定性持续性不断提升，核与辐射安全水平持续提高，国家生态安全得到有效保障，适应美丽中国建设要求的生态环境治理体系不断健全，建成一批美丽中国建设示范样板，人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感不断增强。
本项目为输变电工程，项目的建设可减少化石能源的消耗，减少二氧化碳的排放，促进碳达峰目标如期实现，项目建设与《美丽中国建设“十五五”规划》主要目标相符。
6.与《新型电力系统建设“十五五”规划》符合性分析
《新型电力系统建设“十五五”规划》指出：布局一批可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能电站。加大构网型等技术应用，充分释放新型储能调峰、调频、调压、事故备用、爬坡、黑启动等多重效能。
本项目建设的升压汇集站运行方式以平滑且末750千伏变电站出力和调峰为主，兼顾一定的调频调压能力，可充分释放新型储能调峰、调频、调压等多重效能，项目建设符合《新型电力系统建设“十五五”规划》要求。
7.与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》“加快推动以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设，优化提升新能源发电占比，改革新能源汇集和电力分配方式，打破县市界限，统筹规划新能源建设，支撑新能源规模化、集约化开发。积极推进太阳能开发。光伏发电、光热项目优先布局在资源条件较好的地区，着力提升就地消纳和外送能力。”
本项目为升压汇集站及外送线路工程，位于巴音郭楞蒙古自治州且末县西北约24km，本项目运行方式以平滑且末750千伏变电站出力和调峰为主，兼顾一定的调频调压能力，项目建设符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的要求。
8.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性
《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出：大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县境内，本项目的建设可减少化石能源的消耗，减少二氧化碳的排放，因此，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
9.与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性
根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中工程设计等相关技术要求，对比相关符合性分析见表1-2。
表1-2   输变电建设项目环境保护技术要求符合性分析
	技术要求
	项目实际情况
	符合性

	选址
	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
	本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
	符合

	
	变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
	本项目外送线路评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
	符合

	
	户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
	项目周围无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。升压汇集站周围无电磁、声环境敏感目标。
	符合

	
	原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。
	本项目不涉及0类声环境功能区。
	符合

	
	变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。
	本项目占地为沙地及后备耕地（其他草地），厂址土方基本自平衡，减少了土地占用、植被砍伐等对环境的不利影响。
	符合

	
	总体要求
	输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防止环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。
	本项目设计文件中已包含相关内容。
	符合

	
	
	变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应及时进行拦截和处理，确保油和油水混合物全部收集、不外排。
	本项目在升压汇集站建设有足够容量的事故油池。
	符合

	
	电磁环境保护
	工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。
	本项目设置电磁环境影响专题评价，且项目不涉及电磁环境敏感目标。
	符合

	
	
	变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。
	本项目布置尽量减少电磁环境影响。
	符合

	
	生态环境保护
	输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。
	本项目已按照避让、减缓、恢复的次序提出了生态影响防护与恢复的措施。
	符合

	
	
	输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。
	本项目提出了临时占地恢复措施，施工结束后开展生态恢复工作。
	符合

	
	声环境保护
	变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防震、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。
	本项目选择低噪声主变，并从源头上采取隔声、减振、防震的降噪措施，站界可满足GB12348的限值要求。
	符合

	
	
	户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。
	本项目区周边200m范围内不存在声环境保护目标。
	符合

	
	
	户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。
	项目区周边200m范围内不存在声环境保护目标。
	符合

	
	
	变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。
	本项目工程属于2类声环境功能区，选择低噪声主变压器，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。
	符合

	
	
	变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。
	项目按要求降低低频噪声设备噪声，且周边无居民居住。
	符合

	
	水环境保护
	变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。
	本项目生活污水经处理达标后冬储夏灌。
	符合

	
	
	变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。
	施工期间设置环保厕所及防渗废水收集池，施工人员生活污水经收集后定期清运，不随意排放。运营期生活污水经处理后冬储夏灌。因此，项目建设不会对当地水环境造成影响。
	符合

	施工
	声环境保护
	变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB12523中的要求。
	在采取降噪措施后，施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关要求。
	符合

	
	生态环境保护
	（1）输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。（2）输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。（3）施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。（4）施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。（5）施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
	本项目施工期临时用地采用永临结合的方案，减少临时工程对环境的影响。减少地表开挖裸露时间，避开雨天及大风天气施工，及时进行迹地恢复等。施工现场施工机械及时检修，可有效防止油料对土壤和地下水的污染；环评要求本项目施工结束后，及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
	符合

	
	水环境保护
	（1）在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。
（2）施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
（3）变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。
	本项目评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标。本项目施工时加强管理，做好污水防治措施后，可确保水环境不受影响。本项目周边无地表水体，环评要求施工期间禁止向外环境排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的废弃物。施工期间设置环保厕所及防渗废水收集池，生活污水经收集后定期清运至巴州且末县污水处理厂，施工结束后对环保厕所及废水收集池进行拆除。
	符合

	
	大气环境保护
	（1）施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。（2）施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。（3）施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。（4）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
	本项目施工期间，要求对升压汇集站施工场地设置围挡，对易起尘的临时堆土、运输车辆采用密闭式防风抑尘网苫盖，施工面采用洒水降尘措施；施工现场建筑垃圾和生活垃圾分类收集后合理处置，不在场地焚烧。
	符合

	
	固体废物处置
	施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。
	施工现场建筑垃圾和生活垃圾分类收集后均合理处置。剩余土石方就地平整，施工完成后及时做好迹地清理工作。
	符合

	
	
	在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。
	本项目地表类型为沙地及后备耕地，并没有在农田和经济作物区施工。
	符合

	运行
	/
	（1）运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。（2）主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。（3）运行期间应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。（4）变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。（5）针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ169等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。
	环评要求项目运营期开展环境监测，确保电磁、噪声排放满足相关标准要求；环评要求主要声源设备大修前后，对厂界噪声进行监测并公开；运行期间定期对事故油池进行检查；运行过程中产生的危险废物交危废处置资质单位进行处置；本项目环评要求编制突发环境事件应急预案，并定期演练。
	符合


10.项目与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》符合性分析
建设项目与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的符合性分析见下表。
表1-3    与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》符合性分析
	相关要求
	项目情况
	相符性

	第三十条 电磁辐射建设项目或者电磁辐射设备与周围建筑物之间的防护距离，应当符合经批准的环境影响评价文件的要求。
	项目升压汇集站、外送线路电磁环境影响评价范围无电磁环境保护目标，根据预测结果，本工程运行产生的工频电场、工频磁感应强度小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值的要求，项目对周边的电磁环境影响较小。
	符合

	第三十一条 与电磁辐射建设项目配套建设的电磁辐射防护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。
	本工程严格按照“三同时”要求建设运行。
	符合

	第三十二条 电磁辐射建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响评价文件的环境保护主管部门提出电磁辐射防护设施竣工验收申请；经验收合格后，方可投入运行。
	本次评价已提出项目自主验收标准及要求，待项目竣工后，经验收合格，投入运行。
	符合


综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的相关要求。
11.与《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》符合性分析
《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》相关要求如下：
第五条 使用土地的单位和个人，有防止该土地沙化的义务。使用已经沙化的土地的单位和个人，有治理该沙化土地的义务。防沙治沙者的合法权益受法律保障。
第十六条 禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材等防风固沙植物和从事其他破坏植被的活动。在封禁保护区内进行铁路、公路、石油、天然气开发、电力、通讯等工程建设的，应当经自治区人民政府审核，报国务院或者国务院指定的部门同意。
本项目为输变电项目，项目所在区域属于具有明显沙化趋势的土地，不涉及沙化土地封禁保护区，报告中已提出防沙治沙相关措施以及植被保护相关措施，不会加剧项目区土地沙化情况。项目建设与《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》要求相符。
12.与《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
《规划》提出：构建“一主三副三圈三区”国土空间开发格局，“三区”指：北部经济区即绿洲农牧业生产加工、绿色矿业和生态旅游业发展区，中部经济区即油气化工、纺织服装、装备制造和综合服务发展区，南部经济区即新材料、新能源、绿色矿业、特种旅游发展区。统筹划定三条控制线，立足巴州资源禀赋和资源环境承载能力，落实国家和自治区发展重大战略，统筹划定永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。确保永久基本农田总量不减少，质量有提高。生态保护红线内的自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。城镇开发边界内建设，实行“详细规划许可”的管制方式。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县境内，项目选址区域位于沙地区域，不占用永久基本农田，且不涉及生态保护红线，项目区域位于塔克拉玛干沙漠边缘，远离城镇开发边界。该项目为新能源项目，符合巴州南部经济区的发展规划要求。因此，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求。
13.与《且末县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
《规划》提出：国土空间开发保护格局全面优化。底线管控不断强化，生态格局不断优化，自然保护地体系不断完善。耕地基础设施配套逐步完善，永久基本农田耕地质量等级全面提升，现代化农业格局基本形成，村庄布局全面优化，乡村宜居水平持续提升。城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，城镇空间品质不断优化。以铁路、公路、航空为主体的综合交通网络全面建成，公共服务设施、基础服务设施配置实现均等化，防灾减灾能力显著增强。
本项目建设220千伏升压汇集站及外送线路，属于电力基础设施建设，项目的建设可实现且末县基础服务设施配置均等化，项目建设与《且末县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符。









3
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	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县昆仑工业园区西侧，东南距且末县县城约24km。根据现场勘查，升压汇集站周边主要为沙地、外送线路沿线主要分布有沙地、后备耕地（现状为其他草地）、土渠等，升压汇集站与北侧预留储能电站用地相邻，共用围墙。

	项目组成及规模
	1.项目基本情况
项目名称：新疆且末250MW/1000MWh构网型独立新型储能项目220千伏输变电工程；
建设单位：且末融玉储能有限责任公司；
项目地点：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县昆仑工业园区西侧；
项目总投资：12500万元；
建设性质：新建。
2.项目建设内容及规模
本项目总用地面积为32222m2，主要建设内容为新建1座220kV升压汇集站，站内新建1台220/35kV主变，容量250MVA，远期预留2台250MVA主变压器；同步新建2.88km的220kV外送线路接入且末750kV变电站。远期预留主变压器和储能电站均不在本次评价范围内。本项目组成内容见表2-1。
表2-1   本项目组成内容一览表
	序号
	名称
	工程内容

	主体工程
	220kV升压汇集站
	规划新建1台220/35kV主变，容量250MVA，远期预留2台250MVA主变压器，采用三相双绕组油浸风冷有载调压变压器，电压组合：242±8×1.25%/36.5kV；联接组标号：YN，d11；本工程220kV配电装置推荐采用HGIS户外布置方案。本期建设1回主变进线间隔、1回出线间隔、2回母线设备间隔及母联设备间隔。升压汇集站35kV侧采用双受电断路器单母线接线，设2段35kV母线，设I、II、III、IV、V、VI共六段母线。共规划出线34回。本期建成I、Ⅱ母线，每段母线各出5回（至储能）；每段35kV母线上均配置一套容量为±38MVar的动态无功补偿装置，采用直挂式SVG装置。
35kV站用变及10kV站用变采用干式变压器。

	
	外送线路工程
	新建单回220kV线路通过金塔一线001号塔接入且末750kV变电站由西往东第四个间隔，架空线路路径长约2.88km，设置杆塔9基，全线采用单回路架设；导线采用4×JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线。地线采用两根72芯OPGW-15-120-2型光缆。

	辅助工程
	综合楼
	综合楼占地面积488.72m2，总建筑面积为1006.03m2，布置有门厅、展厅、会议室、办公室、消防控制室、中控室、餐厅、值班室、卫生间、活动室、阅览室、资料室等。

	
	配电装置室
	本工程220kV配电装置采用HGIS户外布置方案；35kV配电装置选用三相交流50Hz的户内成套装置。

	
	综合水泵房
	占地面积217.8m2，总建筑面积为345.84m2，地下消防水池有效容积为323.64m3，布置有水泵房和备品备件间及工器具库。

	
	门卫室及车库
	门卫室建筑面积55m2，布置有警卫室、休息室、卫生间、备餐间。
车库建筑面积为70m2。

	
	道路
	1.进站道路从东侧规划的市政道路引接，道路长度约200m，宽度为6.0m。
2.站内道路宽度为4.0m；汇集站区域通往主变的路面宽为4.5m，HGIS横向区域间路面宽3.0m，其余路面宽为4.0m，转弯半径为9.0m。
3.外送线路临时施工道路主要沿线路设置，靠近既有土路的部分杆塔设置临时道路就近连接。

	临时工程
	施工营地
	本项目施工营地位于升压汇集站旁，占地面积5617m2，占地性质为沙地。包括办公生活区，综合加工厂（含钢筋加工厂、木材加工厂），仓库区等。

	
	牵张场及跨越施工场
	本项目共设置两处牵张场，分别位于JT1、JT9杆塔旁，设置两处跨越施工场，分别位于JT4、JT5杆塔旁。

	公用工程
	供水
	升压汇集站用水由附近供水点拉水。站内设置一座综合水泵房。

	
	排水
	运营期生活污水中的餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入新建的地埋式一体化污水处理设施处理，经处理后冬储夏灌。

	
	采暖
	冬季人员采用电暖器采暖。

	环保工程
	废水处理
	（1）施工期：施工期生活污水经环保厕所及防渗收集池收集后清运至巴州且末县污水处理厂；施工期混凝土养护废水自然蒸发，车辆冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。
（2）运营期：本项目运营期不产生生产废水，生活污水经一体化污水处理设施处理达标后冬储夏灌。

	
	废气处理
	（1）施工期：施工道路洒水降尘，对各类粉状物料堆场采用加盖篷布、设置围挡等措施。
（2）运营期：本项目运营期无生产废气产生；员工餐厅产生的油烟经油烟净化器处理后达标排放。

	
	噪声处理
	（1）施工机械基础减振、合理布置施工机械、避免高噪声设备同时施工等。
（2）运营期优选低噪声设备，优化升压汇集站布局。

	
	固废治理
	（1）施工期：做好临时堆土遮挡措施，用于土地平整；施工区设置垃圾桶，用于生活垃圾收集，委托当地环卫部门统一处理；对可回收的建筑垃圾进行回收利用，不可利用部分统一收集至住建部门指定场所进行处理。
（2）运营期：生活垃圾及污水处理污泥收集后委托当地环卫部门清运处理；变压器事故废油进入事故油池，委托具有相应危废资质单位清运；废润滑油及油桶、废铅酸蓄电池、废弃的含油抹布和劳保用品经分类收集后贮存在升压汇集站危废贮存点内，委托具有相应危险废物处理资质的单位处置。

	
	电磁环境
	悬挂警示标识，定期巡检等。升压汇集站及外送线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

	
	生态治理
	建设前取得用地手续；在建设中尽量减少地表植被破坏，减少土方开挖和临时用地，临时堆土采用苫盖和洒水降尘措施。本项目施工结束后对各类临时用地进行恢复。

	风险措施
	危废贮存点
	站内建设一座危废贮存点，总建筑面积55m2，贮存点采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，渗透系数≤10-10cm/s。

	
	事故池
	主变压器旁设置50m3事故油池，采用混凝土结构，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。

	
	消防设施
	本项目主要建筑物室内设施配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器、火灾报警系统。站内设置消防砂箱和火灾自动报警系统。

	
	防范措施
	编制环境风险应急预案并向当地生态环境主管部门备案，定期演练，防范环境风险事故发生。

	依托工程
	生活污水
	施工期生活污水依托巴州且末县污水处理厂处理。

	
	生活垃圾
	施工期生活垃圾、运营期生活垃圾及污水处理污泥依托且末县生活垃圾填埋场。

	
	危险废物
	项目产生的危险废物依托有危险废物处置资质的单位进行处置。


3.设备清单
3.1升压汇集站
本项目升压汇集站主要设备材料见表2-2。
表2-2   升压汇集站主要设备材料清单
	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	备注

	一
	主变压器系统

	1
	主变压器
	SFZ20-250000/220，250MVA242±8×1.25%/36.5kV Ud=14%
YN，d11
	台
	1
	含高压及中性
点套管CT，变压器应能承受130%Un

	2
	220kV中性点成套装置
	含以下设备
	套
	1
	

	1)
	单相隔离开关
	GW13-126W/630A
	极
	1
	

	2)
	氧化锌避雷器
	Y1.5W-144/320W
	台
	1
	

	3)
	放电间隙
	
	个
	1
	

	4)
	电流互感器
	300/1A，5P30/5P30
	组
	1
	

	5)
	中性点间隙电流互感器
	100/1A，5P30/5P30
	组
	1
	

	3
	风冷控制柜
	
	套
	1
	

	4
	排油注氮灭火装置
	
	套
	1
	

	二
	220kV配电装置HGIS

	1
	220kV主变进线间隔HGIS
	断路器QF：UN=252kV，IN=4000A，IK=50kA/3s，125kA，三相机械联动
	间隔
	1
	

	
	
	CT:5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/
0.2S/0.5，
5P：1500-3000/1A，0.2S/0.5：750/1A，20/20/20/20/20/20/5/10VA，共24台
	
	
	

	
	
	三工位隔离接地开关：252kV，4000A，50kA/3s，1组
	
	
	

	
	
	隔离开关：252kV，4000A，50kA/3s，2组
	
	
	

	
	
	接地开关：252kV，125kA（动稳定电流），2组
	
	
	

	
	
	SF6进线套管BSG：4000A，50kA/3s，125kA，6支
	
	
	

	
	
	带电显示装置VD：A，B，C相各1只
	
	
	

	2
	220kV出线间隔HGIS
	断路器QF：UN=252kV，IN=4000A，IK=50kA/3s，125kA，三相分相操作
	间隔
	1
	

	
	
	CT：
5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.2S/0.5，5P：2000-4000/1A，
0.2S/0.5：1000-2000-4000/1A，20/20/20/20/20/20/5/5VA，共24台
	
	
	

	
	
	三工位隔离接地开关：252kV，4000A，50kA/3s，1组
	
	
	

	
	
	隔离开关：252kV，4000A，50kA/3s，2组
	
	
	

	
	
	快速接地开关：252kV，125kA（动稳定电流），1组
	
	
	

	
	
	接地开关：252kV，125kA（动稳定电流），1组
	
	
	

	
	
	SF6进线套管BSG：4000A，50kA/3s，125kA，6支
	
	
	

	
	
	带电显示装置VD：A，B，C相各1只
	
	
	

	3
	220kV母联间隔HGIS
	断路器QF：UN=252kV，IN=4000A，IK=50kA/3s，125kA，三相机械联动
	间隔
	1
	

	
	
	CT：
5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.2S/0.5，
5P：2000-4000/1A，
0.2S/0.5：1000-2000-4000/1A，20/20/20/20/20/20/5/5VA，共24台
	
	
	

	
	
	三工位隔离接地开关：252kV，4000A，50kA/3s，2组
	
	
	

	
	
	SF6出线套管BSG：4000A，50kA/3s，125kA，6只
	
	
	

	4
	接地开关
	JW6-252，252kV，125kA
	组/三相
	2
	

	5
	220kV电容式电压互感器
	母线电压互感器：
(220/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0. 1kV，0.2/0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，10/10/50/50/100VA
	台
	6
	

	
	
	线路电压互感器：(220/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，
10/10/10/10VA
	台
	3
	

	6
	双柱水平旋转隔离开关（单接地）
	GW7B-252，252kV，3150A，50kA/3s，125kA
	组
	2
	

	7
	避雷器
	204/532kV，附在线监测仪
	台
	6
	

	8
	支柱绝缘子
	ZSW-252/16K-4
	台
	2
	

	9
	V型绝缘子串
	2×17(FC100PL/146)
	串
	12
	

	10
	绝缘子串
	20（XWP-120/146D），配双导线
	串
	6
	母联

	
	
	20（XWP-120/146D），配单导线
	串
	18
	主变+出线间隔

	11
	耐张线夹
	NY-630/55
	套
	27
	附引流夹

	12
	防污闪辅助伞裙
	通用型
	片
	800
	

	13
	绝缘涂料
	PRTV
	kg
	400
	

	14
	主变+出线间隔线夹
	
	
	
	

	1)
	T型线夹
	TY-630/55
	套
	27
	

	2)
	管母线T型线夹
	MGT-150(220×220)
	套
	12
	

	3)
	设备线夹
	SSY-630/55A
	套
	9
	

	
	
	SSY-630/55B
	套
	9
	

	
	
	SSY-630/55BC
	套
	4
	

	
	
	SY-630/55A
	套
	9
	

	
	
	SY-630/55B
	套
	15
	

	
	
	SY-630/55C
	套
	6
	

	4)
	双软母线固定金具
	MSG-5/200-225
	套
	4
	

	15
	母联+出线间隔线夹
	
	
	
	

	1)
	T型线夹
	TY-630/55
	套
	9
	

	2)
	管母线T型线夹
	MGT-150(220×220)
	套
	3
	

	3)
	双设备线夹
	SSY-630/55A
	套
	6
	

	
	
	SSY-630/55B
	套
	3
	

	4)
	双分裂间隔棒
	MRJ-5/200
	套
	40
	

	5)
	双设备线夹
	SSY-630/55A
	套
	6
	

	16
	PT间隔线夹
	
	
	
	

	1)
	管母线T型线夹
	MGT-150(220×220)
	套
	6
	

	2)
	设备线夹
	SY--400/50A
	套
	12
	

	3)
	设备线夹
	SY--400/50C
	套
	12
	

	三
	35kV室内配电装置

	1
	35kV主变进线柜
	KYN口-40.5，配真空断路器，额定电流3150A，开断电流31.5kA
	面
	2
	

	2
	35kV储能进线柜
	KYN口-40.5，配真空断路器，额定电流1250A，开断电流31.5kA
	面
	10
	

	3
	35kV站用变柜
	KYN口-40.5，配真空断路器，额定电流1250A，开断电流31.5kA
	面
	1
	

	4
	35kVPT柜
	KYN口-40.5
	面
	2
	

	5
	35kV无功补偿柜
	KYN口-40.5，配SF6断路器，额定电流1250A，开断电流31.5kA
	面
	2
	

	6
	35kV穿墙套管
	40.5kV，5000A
	只
	3
	

	7
	35kV半绝缘管母
	5000A，31.5kA
	m
	45
	

	8
	35kV封闭母线桥
	铜排，5000A
	m/三相
	1
	

	9
	35kV封闭母线桥
	铜排，3150A
	m/三相
	15
	

	10
	避雷器
	HY5WZ-51/134，附在线监测装置
	台
	3
	

	11
	管母及附件
	
	套
	1
	三相为一套

	12
	35kV配电装置预制舱（2层）
	一层：63m（长）×11.5m（宽）×3.8m（高）
二层：21m（长）×11.5m（宽）×3.8m（高）
	套
	1
	

	四
	无功补偿装置

	1
	无功补偿装置
	SVG（±38MVar），直挂水冷，带集装箱
	套
	2
	

	五
	站用电系统

	1
	35kV接地变设备
	DKSC-630/36.5kV，630kVA，36.5±2×2.5%，ZN，Ud=6%
	台
	1
	

	1)
	接地电阻
	70Ω，300A，10s
	套
	1
	

	2
	站用变压器
	SCB14-1500/351500kVA，36.5±2×2.5%/0.4kV，Ud=6%，D,yn11
	套
	1
	

	3
	交流进线屏
	抽屉柜，3000A
	面
	2
	

	4
	交流馈线屏
	抽屉柜
	面
	8
	

	5
	封闭母线桥
	铜排，TMY-2×3×（100×10）
	米/三相
	24
	

	6
	备用站用变系统
	
	
	
	

	1)
	站用备用变压器
	SCB14-1500/10.5kV1500kVA，10.5±2×2.5%/0.4kV，Ud=6%，D,yn11
	台
	1
	

	2)
	施工变压器
	315kVA 10.5±2×2.5%/0.4kV，D,yn11
	台
	1
	

	3)
	氧化锌避雷器
	HY5WZ-17/50
	个
	3
	

	4)
	电力电缆
	ZC-YJY23-8.7/15kV-3×120，含配套电缆终端
	米
	200
	

	5)
	跌落式熔断器
	RW10—10F/50A
	个
	3
	

	7
	外引一回10kV电源
	含整回线路的架设
	回
	1
	最终以电网审查意见为准

	1)
	10kV架空绝缘导线
	JKLYJ-10kV-1×120mm2，铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
	米
	200
	

	五
	防雷接地

	1
	水平接地
	覆铜圆钢Φ16
	km
	14
	主接地网

	
	
	镀锌扁钢-60x8
	km
	1.5
	接地引下线

	2
	垂直接地极
	覆铜圆钢Φ16L=2500mm
	根
	700
	

	3
	铜排
	-40×3
	m
	2000
	

	4
	绝缘铜缆
	4mm2，含铜鼻子
	米
	600
	

	5
	绝缘铜缆
	50mm2，含铜鼻子
	米
	400
	

	6
	绝缘铜缆
	120mm2，含铜鼻子
	米
	300
	

	7
	接地测试井
	
	座
	2
	

	8
	放热焊接
	
	点
	1600
	

	9
	屋顶避雷带
	Φ12圆钢
	t
	1
	热浸镀锌

	10
	镀锌钢管
	镀锌钢管Φ32
	m
	1500
	

	
	
	镀锌钢管Φ50
	m
	450
	

	
	
	镀锌钢管Φ80
	m
	600
	

	
	
	镀锌钢管Φ100
	m
	1500
	

	
	
	镀锌钢管Φ200
	m
	150
	

	11
	电缆护管
	PVC硬塑管Φ25
	m
	2500
	

	六
	其他

	1
	检修电源箱
	户外：落地式
	个
	13
	

	2
	检修电源箱
	户内：挂墙式
	个
	2
	

	3
	道路照明配电箱
	户外
	个
	2
	

	4
	照明配电箱
	户内
	个
	4
	

	5
	动力配电箱
	户外
	个
	5
	

	6
	动力配电箱
	户内
	个
	6
	

	7
	消防应急照明集中箱
	户内
	个
	3
	

	8
	应急照明配电箱
	户内
	个
	1
	

	9
	管吊式双管荧光灯
	LED2×20W
	套
	14
	

	10
	嵌入式双管荧光灯
	LED2×20W
	套
	80
	

	11
	吸顶灯
	LED 15W
	套
	30
	

	12
	防水防尘吸顶灯
	LED 15W
	套
	10
	

	13
	防潮吸顶灯
	LED 32W，AC 24V
	套
	15
	

	14
	隔爆防爆灯
	LED，GCD-1×30W
	套
	6
	

	15
	LED路灯
	LED 80W
	套
	166
	立杆安装

	16
	LED投光灯
	LED 100W
	套
	120
	立杆安装

	17
	插座及开关
	各种型号
	套
	260
	

	18
	电缆沟架
	各种型号
	t
	40
	

	19
	电缆桥架槽盒
	各种型号
	km
	2
	

	20
	防火封堵
	
	
	
	

	1)
	阻火模块
	无机240×120×60
	立方米
	80
	

	2)
	有机防火堵料
	AB-2
	吨
	40
	

	3)
	防火涂料
	t60-1
	吨
	10
	

	21
	管状母线
	6063G-φ150/230
	m
	160
	

	22
	钢芯铝绞线
	LGJ-630/55
	m
	900
	

	
	
	LGJ-400/50
	m
	90
	

	23
	升压区电力电缆
	阻燃电缆1kV ZC-YJY23-0.6/1kV型，电缆截面平均50mm2
	km
	12
	

	
	
	耐火电缆1kV NH-YJY23-0.6/1kV型，5芯，平均电缆截面50mm2
	km
	0.35
	

	
	
	ZC-YJY23-26/35kV-3×240
	km
	0.32
	SVG用

	
	
	ZC-YJY23-26/35kV-3×150
	km
	0.025
	接地变用

	
	
	ZC-YJY23-26/35kV-3×150
	km
	0.056
	站用变用

	24
	电缆终端附件
	户外冷缩式，与ZC-YJY23-26/35kV-3×240配套
	套
	4
	三相为一套

	
	
	户内冷缩式，与ZC-YJY23-26/35kV-3×240配套
	套
	4
	三相为一套

	
	
	户内冷缩式，与ZC-YJY23-26/35kV-3×150配套
	套
	4
	三相为一套

	25
	低压电缆
	ZC-YJY23-0.6/1kV-3×4
	m
	4000
	

	
	
	ZC-YJY23-0.6/1kV-3×10
	m
	3900
	

	
	
	ZC-YJY23-0.6/1kV-3×120+2×70
	m
	2000
	

	
	
	ZC-YJY23-0.6/1kV-3×150+2×70
	m
	1000
	

	
	
	ZC-YJY23-0.6/1kV-3×50+2×25
	m
	340
	

	26
	屋顶光伏
	综合楼屋顶安装92块630Wp单晶硅光伏组件，容量57.96kWp，配置1台50kW逆变器，附属用房屋顶安装78块630Wp单晶硅光伏组件，容量49.14kWp，配置1台40kW逆变器，接入站内400V配电系统
	项
	1
	

	27
	其他安装材料
	
	
	
	

	1)
	槽钢
	#10
	t
	10
	

	2)
	角钢
	L50×50×5
	t
	10
	


3.2外送线路
（1）线路
本项目新建单回220kV线路接入且末750kV变电站由西往东第四个已建间隔，线路全长约2.88km，电压等级220kV，单回路架设，导线采用4×JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线，线路全线架设双地线，地线采用两根72芯OPGW-15-120-2型光缆。线路全线跨越110kV瓦屯线1次，土渠1次。全线新建单回路角钢塔9基。
且末750kV变电站包含在《和田—民丰—且末—若羌Ⅱ回750千伏输变电工程（且末—若羌段）环境影响报告书》中，于2025年10月21日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《和田—民丰—且末—若羌Ⅱ回750千伏输变电工程（且末—若羌段）环境影响报告书的批复》（批复文号“新环审〔2025〕244号”），目前该变电站处于建设中，尚未竣工验收。
外送线路导线相关设备清单见下表。
表2-3    线路工程导线特性表
	导线名称
	钢芯高导电率铝绞线

	导线型号
	4×JL3/G1A-400/35-48/7

	根×直径
(mm)
	铝单线（铝合金）
	48×3.22

	
	镀锌钢线（铝合金）
	7×2.5

	截面积
(mm2)
	铝（铝合金）
	390.88

	
	钢（铝合金）
	34.36

	
	总截面
	425.24

	铝钢截面比
	11.4

	直径（mm）
	26.8

	单位质量（kg/km）
	1347.3

	额定拉断力（kN）
	103.67

	20℃时直流电阻（Ω/km）
	0.0722

	弹性模量（GPa）
	65.0

	热胀系数（*10-6/℃）
	20.5

	拉力单重比（km）
	13


（2）塔基
本项目220kV架空外送线路工程共新设9基杆塔，全部为角钢塔。杆塔型号见下表。
表2-4    本工程铁塔使用型号一览表
	序号
	杆塔型
	使用呼称高（m）
	设计档距（m）
	转角度数（°）
	基数
	备注

	
	
	
	水平
	垂直
	
	
	

	1
	220-KD21D-J4
	24-27
	420
	550
	0
	3
	单回路

	2
	220-KD21D-ZB2
	24-45
	450
	550
	60-90
	6
	单回路


4.占地规模
本项目总占地面积为32222m2，其中永久占地面积为20196m2，临时占地面积为12026m2，永久性占地包括升压汇集站及杆塔占地，临时占地包括施工临时营地、塔基施工区、施工道路、牵张场、跨越施工场。本项目永久及临时占地情况见表2-5。
表2-5    永久及临时占地面积一览表
	序号
	项目
	用地
(m2)
	占地类型
	备注
(m2)

	永久占地项目

	1
	220kV升压汇集站
	18900
	沙地
	沙地18900

	2
	杆塔
	1296
	沙地、后备耕地
	沙地720、后备耕地576

	总计
	20196
	/

	施工临时占地项目

	1
	施工临时营地
	5617
	沙地
	位于升压汇集站东侧，沙地5617

	2
	塔基施工区
	1080
	沙地、后备耕地
	沙地600、后备耕地480

	3
	施工道路
	4329
	沙地、后备耕地
	沙地3487、后备耕地842

	4
	牵张场
	800
	沙地、后备耕地
	沙地400、后备耕地400

	5
	跨越施工场
	200
	沙地
	沙地200

	合计
	12026
	/


5.土石方平衡
根据现场踏勘与收集到的相关资料，本项目升压汇集站、外送线路及临时施工生产生活场地现状均为未利用地，设计时可依据实际情况基本做到土方平衡，本项目土石方平衡见表2-6。


表2-6    本项目土石方平衡表
	序号
	项目
	挖方量
(m3)
	回填量
(m3)
	借方量
(m3)
	弃方量
(m3)

	1
	升压汇集站
	9450.0
	14066.7
	4616.7
	0

	2
	施工营地
	2808.5
	2808.5
	0.0
	0

	3
	杆塔基础
	2332.8
	2332.8
	0.0
	0

	4
	施工道路
	865.8
	1082.3
	216.5
	0

	5
	塔基施工区
	216.0
	270.0
	54.0
	0

	6
	牵张场
	160.0
	200.0
	40.0
	0

	7
	跨越施工场
	40.0
	50.0
	10.0
	0

	合计
	15873.1
	20810.3
	4937.2
	0


本项目总土石方开挖量为15873.1m3，总回填量为20810.3m3，总借方量为4937.2m3，借方属于建筑用土砂石，项目不产生弃土。
6.工作定员与工作制度
施工期：本项目施工人数约为100人，施工期180天；运营期：人员18人，年工作时数为365天，负责设备巡视、设备定期检查、日常维护。
7.公用工程
（1）供水
施工期用水包括混凝土养护、降尘、车辆冲洗和施工人员生活用水，从项目区附近乡镇拉水；运营期用水主要为站场内工作人员生活用水及绿化用水。本项目运营期生活用水从项目区附近乡镇拉水，站内设1座综合水泵房。
①施工用水：本工程施工用水采用拉水车拉水，根据项目设计资料，本工程施工高峰期用水量为20m3/d，施工期为6个月（180天），则整个施工期施工用水为3600m3。
②生活用水：本工程施工期间高峰人数约100人，生活用水按0.02m³/人·日计算，施工期生活用水为360m3（2.0m3/d）。
项目运营期用水使用拉水车进行拉水。项目运营期劳动定员18人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水量按60L/人·日计，则生活用水量为1.08m3/d，394.2m3/a。
③绿化用水：根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，南疆地区绿化用水定额为500-600m³/亩·年，本项目取500m³/亩·年，本项目220kV升压汇集站办公生活区绿化面积为1693.95m2，则绿化用水量为1270.5m³/a。
（2）排水
施工期混凝土养护废水自然蒸发，车辆冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘；施工营地内设置环保厕所及防渗废水收集池，施工人员生活污水经收集后定期清运至巴州且末县污水处理厂处理，施工结束后对环保厕所及防渗废水收集池进行拆除。
运营期排放废水主要包括生活污水，本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.86m3/d，315.4m3/a；运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后冬储夏灌。
（3）供电
施工期：项目外送线路采用柴油发电机作为施工电源；升压汇集站建筑工程施工电源采用“T”接方式就近接入场站附近10kV线路，通过动力控制箱、照明箱和施工电缆送到施工现场的用电设备上。
运营期：220kV升压汇集站用电由站用电屏供电。
（4）供热
220kV升压汇集站内冬季供暖采用电采暖。
（5）消防
本项目220kV升压汇集站内设置一座地埋式一体化消防泵房，内设消防泵房及消防水池，消防水池有效容积220m3，消防水源为拉水取水，消防供水由220kV升压汇集站消防泵房供给；各建筑物室内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器；站区主变压器消防采用排油充氮灭火装置；室外配置手推车式灭火器，1m3砂箱，沙袋，砂桶及铁锹等消防工具，以备站内发现火灾及时灭火使用。
（6）防洪
本项目在升压汇集站周边建设排水沟进行防洪，排水沟进行护坡施工。




	总平面及现场布置
	1.总体布置
升压汇集站区域的生产区和生活区分开布置，生产区位于汇集站区域南侧，其中生产区东部环形道路内侧布置户外HGIS、独立避雷针；西部的环形道路内侧由南向北依次布置有事故油池、接地变、主变压器、电气一二次联合预制舱、站用变、备用变、SVG装置；生活区位于汇集站区域东南侧，其中环形道路内侧由东向西依次布置有门卫室、车库、综合楼，另在生产区的西部环形道路内侧由西向东布置有污水处理设施、危废贮存点、综合水泵房。220kV升压汇集站区上下水管线采用直埋方式铺设，电缆采用电缆沟道铺设。
本项目新建2.88km的220kV外送线路接入且末750kV变电站。线路自本项目升压汇集站向东出线后向北架设，跨越110kV瓦屯线，至已建220kV金塔一线南约50米处向东北架设，跨越现状土渠，接入220kV金塔一线001号塔，与220kV金塔一线同塔接入且末750kV变电站由西往东第四个间隔。
2.施工布置
本项目施工临时营地位于升压汇集站东侧，临时占地面积为5617m2，占地性质为沙地。包括办公生活区，综合加工区（钢筋加工、木材加工等），仓库区，材料堆放区等。线路杆塔施工临时占地均位于杆塔永久占地两侧；施工设置两处牵张场，分别位于JT1、JT9杆塔旁，设置两处跨越施工场，分别位于JT4、JT5杆塔旁；外送线路施工临时道路主要沿线路设置，靠近既有土路的部分杆塔设置临时道路就近连接土路。

	施工方案
	1.升压汇集站施工工艺流程
（1）施工准备
升压汇集站施工所需要的建筑材料拟向周边的正规建材单位购买，施工准备包括施工区布置、场地开挖及平整等。
（2）基础开挖
基础开挖包括升压汇集站基础开挖、电气设备基础、生产综合楼及综合水泵房等地表构筑物基础的开挖，污水处理设施、事故油池、站内电缆沟等地下构筑物的开挖。
（3）土建施工
项目升压汇集站区的主要土建工程包括主变基础、配电装置基础，生产综合楼、综合水泵房、车库、辅助设施等，土建施工采用常规施工方法。
（4）电气设备支架安装、设备安装调试和电气设备验收
安装电气设备支架，安装断路器、隔离开关、电压互感器、高压带电显示装置等电气设备，大型电气设备如主变压器一般采用吊车施工，安装完成后对电气设备进行验收。
（5）施工清理及恢复
升压汇集站施工完毕，需清理建筑及生活垃圾，并对场地平整，临时占地恢复原貌。
2.外送线路工程施工
外送线路工程施工主要有：施工准备、杆塔基础施工、杆塔组立、线路架设、接地施工、场地清理等。采用机械施工与人工施工相结合的方法进行。
[bookmark: _Toc2100][bookmark: _Toc23873]（1）施工准备
对施工场地进行清理、平整。采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定施工位置并放线。施工设备和材料进场。
[bookmark: _Toc14358][bookmark: _Toc8547]（2）杆塔基础施工
杆塔基础施工主要包括基坑开挖、钢筋混凝土基础制作、土方回填等工序。杆塔基础施工使用的主要工程设备为挖掘机、装载机和载重卡车。
①基坑开挖土方堆放在基坑附近，使用防尘网苫盖，然后对基坑底部进行处理，铺设砂砾石垫层，处理满足施工要求后进行钢筋混凝土基础施工。
②混凝土基础施工流程为：搭设模板→绑扎钢筋→设置预埋连接件→浇筑混凝土→振捣→养护。
③混凝土施工结束，使用开挖土方对基坑进行回填，剩余土方拉运至当地市政主管部门指定建筑垃圾填埋场填埋处置，场地清理平整，土方工程设备撤离。
[bookmark: _Toc13518]（3）杆塔组立
杆塔采用人工配合起重机的方式组立。具体流程为：杆塔和吊装设备进场→杆塔组装→吊装→连接。杆塔组装施工时将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。
[bookmark: _Toc17211]（4）线路架设、接地施工
杆塔组立完成后进行输电线路、地线和通讯线路的架设。由于项目线路转角角度较大，从安全和施工便利的角度考虑，需要设置两处牵张场地。施工工序为：牵张场地清理、平整→安装牵张设备→安装绝缘子、金具等装置→牵拉架线→安装附属装置。
牵拉架线过程各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放、液压机压接。
[bookmark: _Toc1779][bookmark: _Toc989]（5）场地清理
施工结束后，对施工场地进行清理，对地面进行平整，建筑垃圾清运至住建部门指定地点填埋处置，可回收建筑垃圾进行回收。
3.运营期工艺流程
本项目升压汇集站运行方式以平滑新能源电厂出力和调峰为主，兼顾一定的调频调压能力，平滑新能源电厂出力时以调度计划为准，调频运行方式根据电网辅助服务市场相关要求进行。项目运行过程中接收且末750千伏变电站富余电能，经降压后将电量储存在拟建储能电站（不包含在本项目）内；电网电能不足时，本项目从储能电站调取电能，经升压后输送至且末750千伏变电站。
4.建设周期
本项目预计2026年10月开工建设，2027年7月完工，建设期6个月。


	其他
	无


[bookmark: _Toc26104][bookmark: _Toc10759][bookmark: _Toc25980][bookmark: _Toc17783]
三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.新疆维吾尔自治区主体功能区规划情况
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，属于国家级新疆重点生态功能区中的阿尔金草原荒漠化防治生态功能区，为限制开发区域，其主要特征见表3-1。
表3-1   本项目所属生态功能区的类型和发展方向
	重点生态功能区
	阿尔金草原荒漠化防治生态功能区

	类型
	防风固沙

	综合评价
	气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。

	发展方向
	控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。


开发原则：
建设基础设施控制在尽可能小的空间范围之内；根据资源环境承载能力合理布局能源基地和矿产基地，尽可能减少对农业空间、生态空间的占用并同步修复生态环境；加强县城和中心镇的基础设施建设；积极推广新能源，努力解决农村、山区能源需求，提高公共服务供给能力和水平。
相符性分析：
本项目为新能源项目，符合以上“加强县城和中心镇的基础设施建设；积极推广新能源”的开发原则；本项目所占土地类型主要为沙地及后备耕地（现状为其他草地），本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，注意保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的限制开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。
2.新疆维吾尔自治区生态功能区划情况
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区（Ⅳ）—塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠生态亚区（Ⅳ3）—塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区（71），该功能区主要的特征详见表3-2。
表3-2   生态功能区主要特征
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅳ3塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠生态亚区

	
	生态功能区
	71.塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区

	主要生态服务功能
	沙漠景观、风沙源地、油气资源开发

	主要生态环境问题
	风沙威胁绿洲和公路以及油田设施、石油开发区环境污染

	主要生态敏感因子敏感程度
	土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护油田设施和沙漠公路、保护文物古迹

	主要保护措施
	建立机械与生物相结合的油田和公路防风固沙体系、规范油气勘探开发作业、清洁化生产、防止油气污染和窜层、在沙漠南缘建设生态防护林

	适宜发展方向
	加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水进行油田区和公路绿化，发展沙漠探险旅游


3.生态环境现状
（1）土地利用现状评价
按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）和第三次全国国土调查，本项目占用土地利用类型为沙地、后备耕地（现状为其他草地），区内土地利用结构比较单一。
（2）野生植被
根据资料收集及现场调查，项目所在区域主要植被类型为芦苇、疏叶骆驼刺，植被综合覆盖度小于10%。根据《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年3月28日）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年1月8日），本项目评价范围内无国家及自治区级保护野生植物分布。
（3）土壤
本项目所在区域土壤类型为盐土。
（4）野生动物
本项目所在区域气候干燥少雨，昼夜温差大，植被稀疏，野生动物生存的饮水、食物及栖息条件非常有限。因此种类和数量较少，主要是常见的沙蜥和沙鼠等小型动物，还有一些麻雀等常见鸟类活动，根据《国家重点保护野生动物名录》（2021年8月6日）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号），项目区域内未发现国家级及新疆维吾尔自治区级重点保护野生动物。
（5）水土流失现状
根据《巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2020—2030年）》，本项目所在区域属于阿尔金山国家级水土流失重点预防区。
（6）沙化土地现状
根据《新疆第六次沙化监测报告》，第六次沙化土地监测区类别分为沙化土地、具有明显沙化趋势的土地以及非沙化土地。根据《新疆第六次沙化监测：沙化土地类型分布图》，本项目所在区域属于具有明显沙化趋势的土地。
根据《新疆第六次沙化监测报告》，新疆维吾尔自治区有明显沙化趋势的土地面积为437.96万公顷，其中喀什地区、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州具有明显沙化趋势的土地分布面积较大，巴音郭楞蒙古自治州有明显沙化趋势的土地面积为69.19万公顷，占具有明显沙化趋势土地面积的15.80%。
项目区位于塔克拉玛干沙漠边缘，已采取的防沙治沙措施包括：铺设高立式芦苇沙障，草方格固沙，种植梭梭、柽柳等沙生植物，区域沙化土地扩展态势已得到基本遏制，扩展速度逐步扭转为回缩态势。
4.大气现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，不开展大气环境影响专项评价的项目应引用与项目距离近的有效数据和调查资料说明环境质量现状，本次收集了且末县2024年的基本污染物环境质量现状数据，作为本工程环境空气现状评价基本污染物的数据来源。
本项目区域空气质量现状评价见表3-3。
表3-3   基本污染物大气质量及评价结果一览表
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	9
	150
	6
	达标

	NO2
	年平均
	6
	40
	15
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	13
	80
	16
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	700
	4000
	18
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	128
	160
	80
	达标

	PM10
	年平均
	407
	60
	678
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	1294
	120
	1078
	超标

	PM2.5
	年平均
	157
	30
	523
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	562
	60
	937
	超标


根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），该标准自2026年3月1日起正式实施，采用分阶段执行方式：2026年3月1日—2030年12月31日为过渡实施阶段，执行过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起全面执行新标准最终浓度限值。采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段限值与且末县2024年环境空气基本污染物监测现状数据对照评价，SO2、NO2、CO、O3的现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，PM10、PM2.5超过过渡阶段二级浓度限值，项目所在区域为不达标区。超标原因主要是由于项目区干旱少雨，沙尘天气较多所致。
5.水环境质量现状评价
项目运营期生活污水经处理后冬储夏灌，项目不与当地地表水发生水利联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，评价只对依托污水处理设施可行性进行分析，故本项目不开展地表水环境质量现状评价。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“E电力-35送（输）变电工程”，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此，不对地下水环境质量现状评价。
6.土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，土壤无相关数据的参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。由于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）提出“本标准不适用于核与辐射建设项目的土壤环境影响评价”，而《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）未对土壤提出评价要求，且根据分析，本项目施工及运营期在采取本次环评提出的要求后不会对土壤环境质量造成不利影响。因此本次环评不进行土壤环境质量现状监测及评价。
7.声环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本次评价由乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司于2026年8月10日在220kV升压汇集站南、西、北边界外1m处，外送线路起点（升压汇集站东侧1m）、终点及跨越点各设1个监测点，监测的噪声值，分昼、夜两时段监测。其监测结果作为评价本项目区域声环境质量现状的分析资料数据。
（1）评价标准
本项目升压汇集站及外送线路声环境影响评价范围内无以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域分布；项目位于工业园区外，且声环境影响评价范围内无工业企业分布；项目声环境影响评价范围内无交通干线分布，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
（2）监测条件：2026年8月10日昼间：晴，气温30.3℃，相对湿度24.0%，风速2.2m/s；2026年8月10日夜间：晴，气温27.0℃，相对湿度28.0%，风速1.9m/s。
（3）监测及评价结果
监测点噪声监测结果见下表3-4。

表3-4   评价区环境噪声现状及评价结果    单位：dB(A)
	编号
	测量点位
	测量结果dB(A)
	标准值

	
	
	昼间监测值
	夜间监测值
	昼间
	夜间
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准

	1
	拟建升压汇集站东侧（线路起点）
	39
	36
	60
	50
	

	2
	拟建升压汇集站北1侧
	39
	35
	60
	50
	

	3
	拟建升压汇集站北2侧
	39
	36
	60
	50
	

	4
	拟建升压汇集站南侧
	38
	34
	60
	50
	

	5
	拟建升压汇集站西侧
	37
	35
	60
	50
	

	6
	750千伏且末站南侧1米（线路终点）
	45
	42
	60
	50
	

	7
	拟建线路跨越线路下方
	42
	38
	60
	50
	


从噪声监测结果可以看出，项目区各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
8.电磁环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）有关规定，对220kV升压汇集站场址四周、外送线路起点、终点及跨越点的电磁环境现状进行了现场监测。具体见电磁环境影响专题评价内容。
由监测结果可知，各监测点工频电场强度，工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求工频电场强度公众曝露控制限值≤4kV/m；工频磁感应强度公众曝露控制限值≤100μT，区域电磁环境质量现状良好。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1.生态环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），变电站生态环境影响评价范围为围墙外500m内，输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电工程的敏感区为：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态敏感目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。本项目生态环境影响评价范围内无生态环境保护目标。
2.电磁环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。220kV变电站电磁环境影响评价范围为变电站围墙外40m，220kV输电线路电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各40m，根据现场勘查，本工程220kV升压汇集站及外送线路评价范围内无电磁环境保护目标。
3.大气环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气保护目标为：指评价范围内按GB3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，二类区中的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。根据现场调查，本项目占地范围内无大气环境保护目标。
4.水环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，不设评价范围，不进行敏感目标识别。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境保护目标为：饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。根据现场调查，本项目占地范围内无地表水环境保护目标。
5.声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境保护目标指依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，根据现场勘查，本工程220kV升压汇集站200m范围内无声环境保护目标。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），220kV架空输电线路建设项目的声环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各40m，本项目外送线路声环境影响评价范围内无声环境保护目标。
6.土壤环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境敏感目标是指可能受人为活动影响的、与土壤环境相关的敏感区或对象。根据现场调查，本项目周边无土壤环境保护目标分布。
7.环境风险保护目标
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目风险物质数量小于临界量，Q＜1，风险潜势为Ⅰ，风险评价为简单分析。风险敏感目标主要为220kV升压汇集站事故油池周围的土壤环境。
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	1.环境质量标准
根据项目所在区域的环境功能，本次评价执行的环境质量标准如下：
（1）大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。详见下表。
表3-5      环境空气质量标准
	序号
	污染物
	平均时间
	浓度限值
	标准来源

	1
	SO2
	年平均
	60μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求

	
	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	500μg/m3
	

	2
	NO2
	年平均
	40μg/m3
	

	
	
	24小时平均
	80μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	3
	PM10
	年平均
	60μg/m3
	

	
	
	24小时平均
	120μg/m3
	

	4
	PM2.5
	年平均
	30μg/m3
	

	
	
	24小时平均
	60μg/m3
	

	5
	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	6
	O3
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200μg/m3
	


（2）声环境：
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为以下五种类型：
0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。
2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。
各类声环境功能区适用下表规定的环境噪声等效声级限值。
表3-6     声环境质量标准
	类别
	标准值(dB(A))

	
	昼间
	夜间

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60


本项目升压汇集站及外送线路声环境影响评价范围内无以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域分布；项目位于工业园区外，且声环境影响评价范围内无工业企业分布；项目声环境影响评价范围内无交通干线分布，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），项目执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
（3）根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），频率为50Hz时，工频电场强度公众曝露控制限值≤4kV/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值≤100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。
2.污染物排放标准
（1）废气
施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放浓度限值要求产生。
表3-7    大气污染物排放浓度限值    单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	(mg/m³)

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


运营期油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的标准限值。
（2）废水
施工人员产生的生活污水经防渗收集池收集后，委托清运至巴州且末县污水处理厂处理。运营期无生产废水排放，生活污水经一体化污水处理设施处理后冬储夏灌，执行《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）中B级标准（pH 6~9，CODcr 180mg/L，SS 90mg/L）。
（3）噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-8    噪声排放标准
	污染物
	昼间
	夜间

	营运期噪声
	60dB(A)
	50dB(A)

	施工期噪声
	70dB(A)
	55dB(A)


（4）固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。


	其他
	本项目不进行污染物总量控制指标申请。
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四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析
（1）占地影响
本项目总占地面积为32222m2，占地类型为沙地及后备耕地（现状为其他草地），项目占地面积包括永久占地及临时占地。
项目建设期间，临时区域的土地利用格局也会发生变化，但施工结束后，施工道路可用作巡检道路，临时施工营地、牵张场等临时占地大部分将进行平整、恢复，临时占用的植被等均可基本恢复原状。因此，临时占地区的土地利用类型基本不会发生改变。
项目建设完成后，永久占地内的土地利用格局将发生变化，项目在设计时，会优化升压汇集站布置及外送线路选线，减少占地。项目建设完成后采取土地平整等生态恢复方式，因此，项目建设对评价区土地利用类型的转变影响较小。
（2）植被影响分析
本项目建设内容主要为升压汇集站及外送线路，项目施工过程中永久占地及临时占地均要破坏地表植被。
本项目占地范围内没有国家及自治区级保护野生植物，项目占地范围内地表植被分布较少，主要为芦苇及疏叶骆驼刺。参考《塔里木盆地北缘绿洲-荒漠过渡带典型植物地上生物量估测》（张殿岱，王雪梅，生态学杂志，2019，38(10)：3211-3220）中在北方荒漠地区草地生物量的研究结果，戈壁和荒漠平均生物损失量为0.049t/hm2，本项目占地面积共3.2222hm2。则项目生物损失量为0.16t。为保护表土资源，项目施工临时占地在施工结束后将采取机械平整压实自然恢复等措施。因此，项目施工对当地植物多样性影响很小，不会对区域内生态环境质量造成不利影响。
（3）对野生动物影响分析
本项目所在区域野生动物种类很少，现有的野生动物多为一些常见的沙蜥、沙鼠、麻雀等小型动物。随着项目的实施，将不可避免地影响野生动物赖以生存的环境，但该区域内动物多为新疆广布种，以啮齿类、爬行类动物为主，由于工程占地面积较小，工期较短，施工结束后，随着高噪声设备的撤离和临时占地植被的恢复，野生动物将逐步回归原有生境。
（4）水土流失影响分析
本项目的建设将带来土地占用、土方开挖、临时堆土等可能产生水土流失的工程问题，人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地表植被、挖方的临时堆放，在大风天气易产生水土流失。
根据《巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2020—2030年）》，本项目所在区域属于阿尔金山国家级水土流失重点预防区。本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为施工区域及周边。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。
（5）土地沙化影响分析
项目所在区域属于具有明显沙化趋势的土地。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化严重；此外，由于项目地处内陆地区，风较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网遮盖、洒水抑尘等措施，堆土及物料遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。
项目施工期基础开挖、场地平整等过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）行驶将使经过的土壤变紧实。
上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。
综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。
2.环境空气影响分析
（1）施工扬尘
施工期间施工开挖，回填土方，道路修建推平、场地推平、物料堆放过程中会产生扬尘，施工材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输等环节，也都会产生扬尘，污染物主要为TSP。
施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风扬尘影响则较为严重。根据类比资料，在一般气象条件下，平均风速2.6m/s的施工扬尘污染有如下特点：施工区域内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍；在施工场地下风向150m处，TSP平均浓度可达0.49mg/Nm3左右。据有关研究，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，影响可达150～300m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘影响范围减小，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。
根据现场调查，本项目周边无大气敏感目标，周边大气扩散条件良好，施工期间加强洒水降尘，大风等恶劣天气停止施工。施工扬尘随施工结束消失，对周边大气环境影响较小。
（2）机械尾气
施工机械和运输车辆基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。
（3）焊接烟尘
本项目组合支架较大，采取施工现场焊接方式。支架焊接过程有焊接烟尘产生，施工期采用带有焊接烟尘净化器的焊接机，焊接烟尘产生量较少，焊接烟尘呈无组织形式排放，且焊接部位较少，因此焊接烟尘产生量较少；且焊接为间断性过程、项目周边地形开阔，具有良好的空气扩散条件，烟气扩散较快，对周边环境空气影响较小。
3.水环境影响分析
本项目施工期间产生的废水主要为施工废水和施工人员生活污水。
（1）施工废水
施工废水主要为混凝土养护、车辆冲洗废水，混凝土养护废水自然蒸发，施工机械车辆定期去专业检修点维修保养，不在施工营地检修；工地出入口设置洗车池，车辆冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。
（2）生活污水
本项目施工期间平均人数为100人，施工期施工人员生活用水按0.02m3/人·日计算，施工期生活用水2.0m3/d，360m3/施工期，生活污水排放系数按照0.8计算，则废水排放量约为1.6m3/d，288m3/施工期，施工营地设置环保厕所及防渗废水收集池，生活污水经收集后，定期清运至巴州且末县污水处理厂进行处理。
巴州且末县污水处理厂设计处理规模为5800m3/d，主体工艺采用生物处理和二次混凝处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，现该污水处理厂未满负荷运行，处理余量可满足本项目施工期生活污水处理需求。
（3）地下水影响分析
本项目不产生生产废水，正常工况下，本项目产生的生活污水均可得到妥善处置，在做好防渗的情况下，对地下水环境影响较小。
4.噪声环境影响分析
施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止。施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如装载机、捣振棒、推土机、挖掘机、升降机、运输车辆、汽车吊等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在90~95dB(A)左右。施工过程中220kV升压汇集站、外送线路建设等活动均选择在昼间进行，夜间不进行施工，噪声影响主要在昼间。施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表4-1。
表4-1    主要施工机械噪声
	序号
	施工机械
	噪声dB（A）
	声源性质

	1
	挖掘机
	95
	间歇

	2
	推土机
	95
	

	3
	捣振棒
	95
	

	4
	汽车吊
	92
	

	5
	运输车辆
	90
	

	6
	装载机
	95
	


根据本项目施工期间主要噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下：
[image: ]
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(ro)—参考位置处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
ro—参考位置距声源的距离。
施工设备噪声的距离衰减情况见表4-2。
表4-2   主要施工噪声值随距离的衰减情况   单位：dB（A）
	机械名称
	源强
	10m
	50m
	100m
	200m
	标准

	挖掘机
	95
	75
	61
	55
	49
	昼间：70
夜间：55

	推土机
	95
	75
	61
	55
	49
	

	捣振棒
	95
	75
	61
	55
	49
	

	汽车吊
	92
	72
	58
	52
	46
	

	运输车辆
	90
	70
	56
	50
	44
	

	装载机
	95
	75
	61
	55
	49
	


由上述数据可知，昼间50m以内即可满足施工场界70dB(A)标准要求，项目夜间不施工。本项目施工区域附近200m范围内无居民区、学校等声环境敏感目标，施工期机械噪声经过距离衰减后在施工项目边界50m范围内噪声值可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中限值要求。因此，不会对声环境产生明显影响。
5.固体废弃物环境影响分析
本项目施工过程中挖方用于回填及场地平整，无弃方；施工期间机械维护保养依托周边乡镇。
本项目建筑垃圾主要为建筑材料包装、施工废弃材料及弃渣等，由施工单位统一回收，综合利用，不能综合利用的部分统一收集至住建部门指定场所进行处理。
本工程施工人员约100人，施工期为6个月（按180天），生活垃圾按0.5kg/人·天计算，则施工期产生的垃圾总量约9.0t。本工程施工期产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运至且末县生活垃圾填埋场。
施工期的固体废物影响是暂时的，施工结束后便会消失，施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。

	运营期生态环境影响分析
	1.运营期生态环境影响分析
（1）对植物的影响
项目永久占地主要为沙地及后备耕地（现状为其他草地），本项目建成后，占地面积相对区域较小，不会改变整个区域的生态稳定性，项目区无珍稀保护植物，工程的建设对区域植物影响不大。
（2）对野生动物的影响
本项目周边无大型野生动物出没，区域野生动物多为一些常见的沙蜥、沙鼠、麻雀等小型动物，站址人类活动增加后，野生动物会趋向远离该区域，项目运营期加强工作人员保护野生动物教育，严禁捕杀野生动物，项目建设对周边野生动物影响可以接受。
（3）占地影响评价
经现场踏勘和调查，场址占地区内未发现受国家及自治区保护的野生动植物，项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。在对升压汇集站及杆塔基础进行混凝土浇筑、站区绿化，可起到防止水土流失的作用，进而改善生态环境。
2.运营期大气环境影响分析
项目运营期冬季采暖使用电采暖，运营期间不产生生产废气。
本项目建成后劳动定员18人，年生产天数约365天。项目餐饮热源使用电炉。项目食堂按人均食用油日用量约30g/人·天计，本项目餐饮食用油消耗量为197.1kg/a。油烟挥发按3%计，则油烟产生量为5.91kg/a。环评要求食堂安装油烟净化器，其净化效率按60%计算，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求，净化处理后油烟排放量为2.37kg/a，食堂风机风量为2000m3/h，每天运行时间为3h，则油烟排放浓度为1.08mg/m3，其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的标准，对周围大气环境影响较小。
3.运营期水环境影响分析
本项目运营期间产生的废水主要包括升压汇集站员工生活污水，本项目升压汇集站新增劳动人员18人，生活污水量按80%计，则升压汇集站内生活污水产生量为0.86m3/d，315.4m3/a。
生活污水中的食堂餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入新建的地埋式一体化污水处理设施处理。根据有关资料提供的生活污水中有关污染物的浓度值及地埋式一体化污水处理设施处理后水质参数，可知本项目生活污水中各污染物的排放情况，详见表4-3。
表4-3     废水主要污染物情况
	主要污染物
	排水量
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	处理前
	浓度（mg/L）
	315.4m3/a
	350
	200
	200
	20
	100

	
	产生量（t/a）
	
	0.110
	0.063
	0.063
	0.006
	0.032

	处理后
	浓度（mg/L）
	
	60
	30
	30
	8
	5

	
	排放量（t/a）
	
	0.019
	0.009
	0.009
	0.003
	0.002

	DB654275-2019中B级标准
	180
	/
	90
	/
	/


本项目生活污水经处理后污染物浓度满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中B级标准，灌溉季节用于升压汇集站办公生活区绿化，非灌溉季排入120m3的防渗储集池中存储，待灌溉季节用于绿化，因此生活污水不会对项目区地表水、地下水产生影响。
本项目办公生活区绿化用水量为1270.5m3/a，项目生活污水产生量315.4m3/a，生活污水经处理后可全部消耗于升压汇集站绿化带内。
本项目220kV升压汇集站办公生活区绿化用水量为1270.5m3/a，项目生活污水产生量315.4m3/a，生活污水可全部消耗于绿化带内；本项目所在区域非灌溉时间约135天，生活污水量约116.6m3，本项目需建设一座120m3的防渗废水收集池用于储存非灌溉季节经处理后的生活污水，收集池位于一体化污水处理设施旁，且满足一般污染防渗区防渗要求，设置的容积可行。
4.运营期噪声环境影响分析
4.1升压汇集站
（1）计算模式
本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，采用衰减模式预测升压汇集站主要噪声源的噪声贡献值，并与环境标准对比进行评价。
（2）计算条件
①预测时段
升压汇集站一般为24小时连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对升压汇集站运行期的噪声进行预测。
②衰减因素选取
预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了配电室、辅助用房等站内建筑物的遮挡屏蔽效应，不考虑围墙遮挡屏蔽效应。
（3）预测参数及结果
根据对本项目运行期的噪声源分析，220kV升压汇集站运行期间的噪声主要是变压器产生，本项目新建的1台主变为自冷主变，结合搜集的同类工程铭牌数据以及类比监测数据，单台变压器噪声源强为70dB(A)；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。
本项目升压汇集站噪声源强调查清单见表4-4，运行后噪声预测结果见表4-5。




表4-4    本项目升压汇集站噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/米
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/米）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	1#主变
	SFZ20-250000/220
	55
	120
	3
	70/1
	/
	基础减振
	0:00-24:00


表4-5    本期新建220kV升压汇集站噪声预测结果     单位：dB(A)
	序号
	预测点
	贡献值

	1
	拟建220kV升压汇集站北侧围墙外1  1m处
	43

	2
	拟建220kV升压汇集站北侧围墙外2  1m处
	27

	3
	拟建220kV升压汇集站东侧围墙外  1m处
	30

	4
	拟建220kV升压汇集站南侧围墙外  1m处
	28

	5
	拟建220kV升压汇集站西侧围墙外  1m处
	37


根据预测结果，220kV升压汇集站正常运行状态下，围墙外1米处的厂界贡献值在27dB(A)～43dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间噪声限值60dB(A)，夜间噪声限值50dB(A)的要求。
4.2 单回外送线路
（1）类别线路情况
本项目以单回220kV线路接入且末750kV变电站，新建架空线路路径长约2.88km，本次评价单回输电线路采用已运行的“220kV苏独一线”进行类比分析，类比线路与本项目220kV单回架空线路主要技术参数对照表见表4-6。
表4-6     主要技术指标对照表
	主要指标
	220kV苏独一线
	本项目220kV单回架空线路

	电压等级
	220kV
	220kV

	架设型式
	架空
	架空

	导线型号
	2×JL/G1A-400/35
	4×JL3/G1A-400/45

	导线直径
	27.6mm
	26.8mm

	回路
	单回路
	单回路

	排列方式
	水平排列
	水平排列

	导线分裂形式
	双分裂
	四分裂

	运行工况
	监测期间线路运行正常
	运行电压等级220kV


由表4-6对比分析，选取的类比线路电压等级、架设方式、导线排列方式等与本项目线路一致；本项目导线分裂数大于类比项目，导线直径均略小于类比项目，由于分裂导线把单根导线换成多根子导线，等效增大了导线的“电气直径”，让导线表面电场分布更均匀、最大场强下降，从而抑制了产生噪声的电晕放电，因此，导线分裂数越多，可听噪声通常越低，导线直径越小情况下，噪声值更小。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将220千伏苏独一线作为线路类比对象是可行的。
（2）类比监测内容
1）监测点位
220kV苏独一线60#-61#塔之间线东南侧监测断面。
2）监测内容
等效连续A声级。
3）监测方法及频次
按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次。
4）监测单位及测量仪器：
监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司。
监测仪器：AWA6228+多功能声级仪。
5）监测时间、监测环境
测量时间：2022年12月12日
气象条件：天气晴。昼间温度-9.6～-8.3℃，相对湿度77%～78%，风速1.1m/s～1.4m/s；夜间温度-11.1～-10.4℃，相对湿度78%～79%，风速1.4m/s~1.6m/s。
6）监测结果
220kV苏独一线噪声监测结果见表4-7。
表4-7     220kV苏独一线噪声监测结果
	监测对象
	监测点位描述
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	220kV苏独一线60#-61#塔之间线东南侧监测断面
	中相导线正下方投影处
	38.1
	36.8

	
	边导线正下方投影处
	37.9
	37.3

	
	边导线正下方投影外 5m
	38.1
	37.0

	
	边导线正下方投影外 10m
	37.9
	36.8

	
	边导线正下方投影外 15m
	37.6
	36.7

	
	边导线正下方投影外 20m
	37.5
	36.6

	
	边导线正下方投影外 25m
	37.8
	36.9

	
	边导线正下方投影外 30m
	38.1
	36.7

	
	边导线正下方投影外 35m
	37.9
	36.8

	
	边导线正下方投影外40m
	38.1
	37.3

	
	边导线正下方投影外45m
	37.7
	36.9

	
	边导线正下方投影外 50m
	37.3
	36.4


由表4-7分析可知，220kV苏独一线50m范围内昼间噪声监测值为37.3~38.1dB(A)，夜间噪声监测值为36.4～37.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）标准要求。类比分析可知，本项目220kV单回架空线路建成投运后，线路运行噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求，不会对周围声环境产生不良影响。
5.地下水、土壤影响
本项目运营期正常运转情况下产生的废物不存在地下水、土壤环境污染途径。与本项目地下水及土壤相关的污染源可能为废油泄漏，导致污染物渗入土壤，污染土壤环境；由于项目区地下水埋深较深，如在发现泄漏及时采取措施的前提下，污染地下水可能性较小。
6.运营期固体废物环境影响分析
（1）生活垃圾
本项目建成投产后职工定员18人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量约3.29t/a。生活垃圾集中收集后交环卫部门清运至且末县生活垃圾填埋场。
（2）生活污水处理设施处理污泥
本项目生活污水处理时会产生一定量的污泥，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），生活污水处理污泥属于SW07污泥，废物代码为：900-099-S07，根据废水中污染物产生及排放情况，预计本项目污泥产生量为0.15t/a。项目委托专业公司定期对生活污水处理设施进行清理，污泥经压干（含水率小于60%）后交环卫部门清运至且末县生活垃圾填埋场。
（3）检修及事故废油
项目220kV升压汇集站内变压器为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有变压器油，变压器油一般不更换，只有检修及事故情况下才会产生少量油泄漏。根据设计资料，本项目220kV升压汇集站内设计有防渗事故油池1座（容积50m3），可使变压器在维修及发生事故时，壳体内的油经过管道排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目废变压器油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码为：900-220-08。因该危险废物由变压器维修及发生事故状态产生，预计平均每年最大产生量约2.5t。变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快由与公司签订合作协议的具有危废处置资质的单位进行清运处置，不在项目区内长时间储存。
综上所述，在采取相应污染防治措施后，废变压器油对环境无不良影响。
（4）废铅酸蓄电池
本项目升压汇集站采用免维护蓄电池，升压汇集站运行和检修时，无酸性废水排放，但是会产生废蓄电池。升压汇集站内共配置免维护铅酸蓄电池104只。铅酸蓄电池单体重14kg，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约1.46t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》；本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“非特定行业”，废物代码“900-052-31”，升压汇集站内蓄电池达到寿命周期后，及时委托具有相应危废资质的单位进行处置。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。
（5）废润滑油
项目除变压器外的其他设备维修过程中会产生一定量的废润滑油，根据建设单位预估，废润滑油产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，项目产生的废润滑油废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-217-08，采用专用的收集桶收集后在危废贮存点暂存后交由有危险废物处置资质单位进行处置。
（6）废含油抹布及劳保用品
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，含油抹布及劳保用品属于“废弃的含油抹布、劳保用品”，为危险废物“HW49其他废物”中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码“900-041-49”。本项目设备检修过程中产生的含油抹布和劳保用品分类收集，按照危险废物管理，产生量为0.01t/a，收集后在危废贮存点暂存后交由有危险废物处置资质单位进行处置。
（7）废油桶
本项目设备检修过程产生废油桶，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废油桶属于危险废物“HW08类废矿物与含矿物油废物”中的“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危废代码“900-249-08”。本项目设备检修过程产生的废油桶，按照危险废物管理，产生量约为0.05t/a，收集后在危废贮存点暂存后交由有危险废物处置资质单位进行处置。
7.运营期电磁环境影响分析
本项目220kV升压汇集站及外送线路建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。
8.运营期环境风险影响分析
本工程的环境风险主要来自变压器油及废润滑油。根据项目设计资料，220kV升压汇集站变压器及危废贮存点矿物油量共计约38.2t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B.1，油类物质临界量为2500t，根据HJ169-2018附录C计算，本项目的Q值最大为0.015＜1，故本项目风险潜势为Ⅰ，仅需要进行简单分析。
（1）风险识别
①火灾风险
项目220kV升压汇集站的各种电器设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电器火灾。
②泄漏风险
本项目运行过程中因操作不当或存储容器破损会发生油类物质泄漏，危废贮存点由于容器破损会发生废润滑油泄漏。泄漏的油类物质首先会污染土壤环境，当泄漏的油量达到爆炸极限遇明火将会发生火灾及爆炸事故。
（2）环境风险分析
①大气环境风险影响
本项目油类物质泄漏遇明火会发生火灾，各种电器设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电器火灾。燃烧过程中产生的伴生/次生污染物也会释放至大气环境，在短时间内对周围大气环境造成不利影响。
②土壤及地下水风险影响
本项目220kV升压汇集站事故油池及危废贮存点如发生油类泄漏，油类物质会进入土壤环境中，从而污染泄漏区域土壤环境。由于项目区属于荒漠，地下水埋深较深，由于土壤的阻隔，油类物质进入地下水环境的风险较小。
③生态环境危害后果
本项目220kV升压汇集站发生火灾，如火灾蔓延到周边，对周边植被和生态系统造成严重破坏；油类物质泄漏，有毒有害物质进入土壤环境中，将对植物生长造成不利影响。

	选址选线环境合理性分析
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的规定进行选址选线环境合理性分析。
本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址等相关技术要求，对比分析相关符合性，见本报告“与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性”内容。
根据“选址选线”内容分析可知：本项目不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；本项目不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址等相关技术要求。
本项目升压汇集站选址不存在环境制约因素，生态环境影响程度可接受。
本项目合理规划输电线路，选线过程已避让农田、尽量减少交叉跨越；施工道路充分利用现有道路，减少临时占地征用，节约土地资源。
综上所述，本项目选线环境合理。综上所述，本项目选线环境合理。
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	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
1.1施工过程生态保护措施
（1）避让措施
①本项目220kV升压汇集站及外送线路建设过程中应优先考虑减少用地面积；避开植被丰富区域，选择植被稀疏区；优化临时占地的选址，尽量减少项目地面扰动面积。
②施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少地面的压占，同时采取挡土、护坡等防护措施。
③严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外的区域造成地表碾压和破坏。
④项目外送线路西侧最近距离约466m、升压汇集站西侧最近距离约1200m为塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线，项目施工过程中应加强管理，严禁施工机械及施工人员进入生态保护红线范围内。
（2）减缓措施
①施工前，精准规划施工区域，尽量减少对周边土地的占用和破坏。
②严格按照设计文件确定征地范围，场地清理需限制在永久占地及临时占地范围内，以减少对地表的破坏。
③本项目施工过程中禁止将项目临时弃土随处乱排。
④施工场地等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对地表的破坏。
⑤在场地平整和基础施工阶段，合理安排施工时间，避开风沙较大的季节，在施工场地周围设置临时的防风沙屏障和截水沟，减少风沙侵蚀和水土流失。
⑥基础开挖时，应将表土剥离，暂时保存后用于施工结束后回填，临时表土堆放过程应采取覆盖措施。
⑦对项目施工区在施工期间采取洒水抑尘措施。
⑧对施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾进行分类收集，建筑垃圾不能综合利用的部分统一收集至住建部门指定场所进行处理，生活垃圾经收集后交当地环卫部门统一清运至且末县生活垃圾填埋场，避免污染周围环境。
（3）恢复措施
拟建项目的建设会造成区域地表受到破坏，因此项目建设过程中要采取一定的生态恢复措施，项目施工结束后，施工便道全部作为巡检道路，对施工场地等临时占地进行清理、平整、恢复，将施工时剥离的表土进行回填，对临时占地区域进行清理平整，使其恢复原貌。
（4）管理及监测措施
①本项目占地应提前办理相关占地手续并进行补偿。
②加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。
③加强对施工过程的管理及监督，划定施工区域、设立警示牌，实施专人值守，严禁超范围施工。
④制定管理制度，加强宣传，严格控制施工作业区域，减少占地。
⑤项目施工结束后对临时占地进行平整恢复，并进行生态监测（调查），调查施工迹地恢复情况。
本项目施工期采取的生态保护措施技术可行、经济合理、运行稳定，通过落实上述措施，本项目对周边生态环境的影响可得到有效减缓。
1.2优化占地措施
（1）优化施工道路的布设，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃土量，从而减少地面扰动面积。
（2）设计过程中，优化临时占地面积，对临时占地区可采取“永临结合”的方式，尽量减少工程地面扰动面积，施工结束后对临时占地进行平整，自然恢复。
（3）优化施工时间，施工期应避免在大风天气施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和物料，减少地面的压占，同时对临时堆方采取遮盖等防护措施，避免水土流失。
（4）加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。
1.3临时占地生态恢复措施
施工结束后，首先要拆除临时建筑，清理施工遗留的建筑垃圾、废弃材料等。对于硬化地面的水泥块，可以使用破碎设备将其破碎成较小的碎片，进行处理。杂物清理完成后，对土地进行平整、改良，选择适合区域环境的植物进行防风固沙。
1.4野生植被保护措施
（1）施工活动严格控制在征地范围内、作业区四周设置彩带、控制施工范围，尽可能减少对周围土地的破坏。
（2）开挖施工做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。挖方时将植被根系与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将带有植被根系的表层土壤回填。
（3）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏。
（4）施工结束后在升压汇集站站内办公生活区进行绿化。
（5）施工结束后，对临时占地进行清理、平整、自然恢复。
（6）施工作业尽量选择在地表植被较少或无植被区域，尽量不清除地表植被，待施工结束后，对扰动区域适当洒水增湿，使其自然恢复，逐渐恢复为原有地貌。
1.5野生动物保护措施
（1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。
（2）项目施工道路选线时应尽量避让区域内野生动物的巢穴。
（3）优选施工时间，在不影响工程进度的前提下，尽量避开野生动物活动的高峰时段。
（4）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行。在施工过程中若发现野生动物活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。
（5）严格划定施工范围，严禁越界施工，严禁施工人员进入非施工区域或从事与施工活动无关的活动，特别是要杜绝捕杀、伤害、惊吓、袭击动物等行为。
1.6水土保持措施
水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。
（1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行生态环境保护知识教育；
（2）采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开大风天气施工、尽快进行迹地恢复等措施；
（3）做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，减少水土流失；
（4）采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，下铺上盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。
（5）对完工的裸露地面要尽早平整，及时对升压汇集站办公生活区进行绿化。
（6）严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围。
（7）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。
（8）项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，采取水土保持措施。
通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响和项目建设所带来的水土流失可得到有效减缓。
1.7防沙治沙措施
（1）施工中严格控制施工作业区范围，减少对沙地的扰动。
（2）项目线路塔基周围采取草方格固沙。
（3）土方及施工材料堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。
（4）严格划定车辆行驶路线及临时道路开辟路线，运输车辆在规定路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧。
（5）项目施工时对临时占地进行压实，防止由于风蚀而产生土地沙化。
（6）临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。
采取以上措施后，可防止区域土地沙化加重，项目建设对区域内生态环境的影响较小。
2.环境空气保护措施
（1）所有建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。220kV升压汇集站建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。
（2）220kV升压汇集站施工工地周边设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。
（3）施工场地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须覆盖；项目施工过程挖方临时堆存期间采取防尘网遮盖，待基地工程完工后及时回填；建筑垃圾在施工区堆存期间采取防尘网遮盖，需要外运的及时清运。
（4）出入车辆百分之百冲洗。220kV升压汇集站施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。
（5）施工现场的施工区域及临时道路应平整压实，并进行洒水抑尘。土方开挖阶段，应对施工现场辅以洒水等降尘措施。
（6）装载水泥、砂料等物料、渣土、垃圾的运输车辆，采用密闭车斗，加强施工车辆运行管理与维护保养。
（7）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。
（8）机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养；应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。
（9）施工结束后，及时进行土地整治，减少裸露地表面积，降低扬尘产生的概率。
3.水环境保护措施
（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁污水乱排污染环境。
（2）施工期混凝土养护废水自然蒸发，车辆冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。
（3）施工营地内设置环保厕所及防渗废水收集池，生活污水经收集后定期清运至巴州且末县污水处理厂，施工结束后对环保厕所及废水收集池拆除。
（4）加强管理，严禁施工人员将各类废水排入外环境中。
（5）加强对运输车辆管理。
4.声环境保护措施
（1）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
（2）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级。
（3）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声。
（4）施工设备应采用低噪声环保型。
（5）合理计划施工进度，尽量缩短施工时间，避免长时间作业。
5.固体废物处置措施
本项目建筑垃圾主要为建筑材料包装、施工废弃材料等，由施工单位统一回收，综合利用，不能综合利用的部分统一收集至住建部门指定场所进行处理；施工开挖产生的土方就地回填，项目不产生弃土；生活垃圾集中收集后交环卫部门清运至且末县生活垃圾填埋场。
本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。
6.文物保护措施
项目施工过程中若发现重点文物，应立即停工并保护好现场，及时报告当地文物主管部门，同时将文物上缴文物主管部门。
7.施工期生态环境保护措施及预期效果
本工程施工期主要生态环境保护措施及预期效果，见表5-1。
表5-1   施工期生态环境保护措施及预期效果一览表
	序号
	生态保护措施要求
	实施部位
	实施时间
	责任主体
	实施保障
	实施效果

	1
	各类占地应提前办理相关手续
	工程施工区域
	开工前
	建设单位
	①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正
	取得征地手续

	2
	合理规划、设计施工便道及场地
	
	施工期
	施工单位
	
	合理划定施工作业范围，将施工占地及对植被的影响控制在最小范围

	3
	基础开挖时，应将表土剥离，暂时保存用于施工结束后表土回填
	
	
	
	
	减少水土流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低

	4
	施工期应避免在雨季施工，减少土石方的开挖，及时进行迹地恢复等
	
	
	
	
	

	5
	采取防沙固沙措施
	
	
	
	
	防止产生土地沙化

	6
	施工结束后对临时占地范围进行清理平整
	
	施工后期
	施工单位
	
	施工后做到工完料净场地清

	7
	加强宣传教育，设置环保宣传牌
	
	施工期
	
	
	避免发生施工人员随意捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象

	8
	施工期混凝土养护废水自然蒸发，车辆冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，施工营地内设置环保厕所及防渗废水收集池，生活污水经收集后清运至巴州且末县污水处理厂
	施工营地
	施工期
	施工单位
	
	无废水排入外环境

	9
	采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护
	工程施工区域
	施工期
	施工单位
	
	对周边声环境影响较小

	10
	施工现场及道路采取洒水降尘、物料运输篷布遮盖、临时土方采用防尘布（网）遮盖
	工程施工区域
	施工期
	施工单位
	
	对周边大气环境影响较小

	11
	建筑垃圾优先回收利用，不能综合利用的部分统一收集至住建部门指定场所进行处理，生活垃圾由环卫部门清运至且末县生活垃圾填埋场
	工程施工区域
	施工期
	施工单位
	
	固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复








	运营期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
（1）野生植物保护措施
①加强宣传教育，增强职工的环保意识，严禁乱采滥挖植被，减少对土壤植被的破坏。
②加强对进站道路绿化植被的养护，保证存活率和长势良好。
③运营期间，严格限定车辆的运输路线，如因事故造成土壤、植被的破坏，应及时恢复原状。
（2）野生动物保护措施
①对工作人员加强教育，禁止猎杀野生动物。
②限制车辆行驶路线，行车路线尽可能避让野生动物觅食、栖息地。
（3）防沙治沙措施
项目经建设阶段采用防沙治沙措施后，运营后为保障沙化影响进一步降低，建议建设单位采取以下治理措施：
①建设单位履行社会责任，积极参与政府组织的各类防沙治沙活动。
②运营期间，建设单位应设置防沙治沙工作小组，由企业领导担任组长，负责厂区防沙治沙的统筹工作，防沙治沙工作小组应制定相应的防沙治沙管理制度、工作计划、防沙治沙方案等。
在采取以上措施后，本项目的建设和运营对项目区生态环境会产生一定的正面效应，不会加剧项目区土地的沙化。
2.大气环境保护措施
项目运行过程中应定期对220kV升压汇集站事故油池的密闭性进行检查，在检修过程中加强管理，防止事故油外泄。食堂产生的油烟需经油烟净化器处理后达标排放。
3.地表水污染防治措施
（1）加强升压汇集站主变、危废贮存点等巡检频次，尽量避免跑、冒、滴、漏现象。
（2）工作人员产生的生活污水经一体化污水处理设施收集处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）B级标准限值要求，冬储夏灌，对水环境影响很小。
4.运营期声环境保护措施
噪声防治对策应该主要从声源上降低噪声和从噪声传播等途径上进行，建议企业采取如下降噪措施：
（1）在设计和设备采购阶段，优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪声。
（2）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。加强管理。
（3）升压汇集站合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，使其处于良好的运行状态，避免设备异常噪声排放以减少噪声对厂区环境的影响。
5.地下水及土壤保护措施
本项目运营期正常运转情况下产生的废物不存在地下水、土壤环境污染途径。与本项目地下水及土壤相关的污染源可能为废变压器油泄漏且事故油池丧失防渗能力，导致污染物渗入土壤，污染土壤环境；由于项目区地下水埋深较深，如在发现泄漏及时采取措施的前提下，污染地下水可能性较小。
针对可能发生的地下水及土壤污染，本项目运行期地下水及土壤污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
（1）源头控制措施
定期检查事故油池的密封性，查看池壁或池底是否发生破损。
（2）分区防渗
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目的防渗污染防治区划见表5-2。
表5-2   分区防渗一览表
	防渗区分类
	区域
	防渗要求

	简单污染防渗区
	办公生活用房、道路等
	水泥硬化防渗

	一般污染防渗区
	220kV升压汇集站生产区、地埋式一体化污水处理设施等
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s

	重点污染防渗区
	事故油池
	至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）

	
	危险废物贮存点
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。


（3）污染监控
本项目设置专人负责定期巡检，一旦发现风险趋势，立即采取相应的应急措施。
（4）应急响应
当发生泄漏事故对土壤造成污染后，应立即采取应急措施。
6.固体废物防治措施
项目运行中事故废油产生后应尽快由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行清运处置，不在项目区内长期储存；废润滑油及油桶、废铅蓄电池、废含油抹布及劳保用品在220kV升压汇集站场区危废贮存点暂存后交危废处置资质单位进行处置；生活垃圾及污水处理干化污泥集中收集后交环卫部门清运至且末县生活垃圾填埋场。
（1）220kV升压汇集站事故油池容积
根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）及《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）要求，户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置储油或挡油设施，其有效容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故废油排至总事故油池，事故油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定。本项目升压汇集站内最大单台变压器油重约38t（约42m3），事故油池有效容积约50m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。
（2）事故油池建设要求
①事故废油贮存池防渗层应覆盖整个池体，并应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
②事故油池应采取措施防止雨水、地面径流等进入，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入池内。
③事故油池应采取密闭措施以减少大气污染物的无组织排放。
（3）危险废物收集措施
危险废物应采取专用的容器进行收集，容器应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，容器应根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求粘贴危废物标识。
（4）危废贮存点
本项目在220kV升压汇集站内建设一座危废贮存点，建筑面积为55m2，危废贮存点建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，地面与裙脚必须采取防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。
危险废物收集装置及危废贮存点必须粘贴危险废物标识，标签格式及内容应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求执行，危废贮存点区域设置界限标志和警示牌。危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护服等。制定危险废物管理计划要求，对危险废物产生、贮存、转移等方面进行管控。
（5）危险废物贮存管理要求：
禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。做好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。
定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
（6）危险废物转移运输的相关要求：
根据《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移管理办法》的有关规定，在危险废物转移及运输时必须严格遵守以下要求：
危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地生态环境部门申请领取联单。
危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
危废处置单位运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
7.电磁环境
电磁环境保护措施见“电磁环境影响专题评价”，通过落实相关措施，运营期220kV升压汇集站及外送线路产生的电磁场对周边生态环境影响较小，在可接受范围内。
8.运营期生态环境保护措施及预期效果
本工程运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-3。

表5-3   运营期生态环境保护措施及预期效果一览表
	序号
	生态保护措施要求
	实施
部位
	实施时间
	责任主体
	实施保障
	实施效果

	1
	严格控制道路占地，加强绿化
	建设项目生产运营区域
	运营期
	建设单位
	①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。
	对区域生态环境无明显影响

	2
	制定安全操作规程，加强职工安全教育；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等
	
	
	
	
	220kV升压汇集站运行时产生的电磁影响满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求

	3
	应定期对220kV升压汇集站事故油池的密闭性进行检查；油烟经油烟净化器处理达标排放
	
	
	
	
	事故池密闭性达标；油烟均达标排放

	4
	生活污水中的餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入地埋式一体化污水处理设施处理，经处理达标后冬储夏灌
	
	
	
	
	各类废水能够妥善处置

	5
	加强对220kV升压汇集站声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理
	
	
	
	
	厂界声环境达标

	6
	变压器事故废油由资质单位进行清运处置；危险废物经危废贮存点暂存后交由资质单位进行处置；生活垃圾及干化污泥收集后交环卫部门清运
	
	
	
	
	各类固体废弃物能够妥善处置

	7
	工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测
	
	
	
	
	监测结果达标


9.环境风险防治措施
（1）环境风险防范措施
①加强对各种电器设备、事故油池、危废贮存点及其他污染治理设施的管理并定期检修，及时发现和消除泄漏及火灾隐患。
②本项目在220kV升压汇集站设置了完善的消防系统，检修排油通过排油管与事故油池相连。在事故失控情况下，泄漏的变压器油经事故排油管进入事故油池，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，将上述环境风险控制在可接受的水平。
③项目危废贮存点建设及运行管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。
④严格落实场区内分区防渗措施，防止泄漏风险。
⑤220kV升压汇集站为禁烟区，设置“禁止烟火”的警示标志。220kV升压汇集站配备灭火器等应急救援保障设备及器材。
⑥建立严格的环境管理制度，加强对工作人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取一定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。
⑦如发生油类物质泄漏，首先应限制其在地表污染的扩大，对泄漏区域进行筑堤，使油类物质汇集，将泄漏的油类物质及污染的土壤进行收集后交危废处置资质单位进行处置。
（2）应急预案
考虑到项目事故漏油可能造成的后果，建立快速科学有效的漏油应急反应体系非常必要。漏油事故的应急防治主要落实于应急计划的实施，事故发生后，能否迅速有效地做出漏油应急反应，对于控制污染、减少污染对环境造成的损失以及消除污染等都起着关键性作用。变压器事故漏油的应急反应体系包括以下几方面的内容：
①健全的应急组织指挥系统。
建立一套健全的应急组织指挥系统。
②加强变压器、事故油池的日常维护和管理。
对于变压器、事故油池的日常维护和管理，指定责任人，定期维护。
③完善应急反应设施、设备的配备。防止事故漏油进入土壤及水环境的风险防范措施须落实，按照“三同时”的要求进行环保验收。
④指定专门的应急防治人员，加强应急处理训练。电站运行期间，组织一次应急处理演练，投入正常运行后，定期演练。
（3）风险评价结论
本项目的风险主要是火灾风险及油类泄漏风险。本项目企业在认真落实本报告提出的各项环境风险应急措施后，项目的风险处于可防控的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目的环境风险是可以防控的。

	其他
	[bookmark: _Toc26911]1.环境管理
环境管理是企业日常管理的重要内容，各类新建、改扩建工程都应建立环境管理机构，落实监测计划，这是推行清洁生产、节能减排，实施可持续发展战略，贯彻执行国家和地方环境保护法规，正确处理企业发展生产和保护环境的关系，实现经济效益、社会效益和环境效益三统一的组织保障和有力措施。
本工程环境管理计划见表5-4。
表5-4   环境管理计划表
	管理阶段
	环保措施
	实施机构

	建设前
	1.生态环境影响评价；2.优化设计、减少用地等；
3.选用低噪声设备，保证噪声达标排放；4.优化选址、选线，尽量减少对项目区生态环境的影响。
	设计单位
建设单位

	施工期
	1.项目施工前应办理征地手续；2.在施工过程中严格按征地范围施工，尽量减少占地面积；3.施工过程中对野生植被密集区进行避让；4.临时用地待施工结束后及时清理、平整、恢复；5.工程建设时先将表层土壤剥离，堆放保存好，施工结束后及时回填；6.施工冲洗废水回用抑尘，生活污水经收集后清运；7.施工营地生活垃圾集中收集清运，不得随意丢弃；8.合理调配作业的地点、时间，减小施工噪声影响。
	施工单位
建设单位

	运营期
	1.环保设施的日常维护；2.日常环保管理工作；3.环境监测计划的实施。
	建设单位


2.环境监测计划
为了及时了解工程施工和运营过程中对环境保护目标产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据生态环境影响预测结论，对站址周围环境进行监测。
（1）施工期
监测因子主要有噪声、颗粒物、施工迹地恢复情况；监测频次为定时和不定时抽检相结合的方式进行，监测点设在升压汇集站内。
（2）运营期
运营期环境监测计划见表5-5。
表5-5   运营期环境监测计划
	监测
内容
	监测因子
	监测点位、监测要求、监管要求

	电磁环境监测
	监测因子：工频电场、工频磁场
监测频率：环保竣工验收监测一次，正常运行期间，建设单位应根据实际建设项目运行产生的环境影响情况进行监测
	1.升压汇集站四周：厂界外5m，监测高度在1.5m，测量工频电场及磁场
2.输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面，测量工频电场及磁场
监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）及《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

	声环境监测
	监测因子：噪声
监测频率：环保竣工验收监测一次，正常运行期间，建设单位应根据实际建设项目运行产生的环境影响情况进行监测
	1.升压汇集站四周：厂界外1m，监测高度为1.2m以上，测量噪声
2.输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，测量噪声
监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

	生态恢复监管
	施工结束后占地恢复
	生态监管主要是定期对工程临时占地的水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌。经采取生态恢复措施后，临时占地植被覆盖度不小于10%，水土流失治理率100%。




	环保投资
	[bookmark: _Toc18597]本项目工程动态投资为12500万元，环保投资为446.0万元，占总投资的3.57%，环保投资估算见表5-6。
表5-6   环保投资估算
	时期
	类别
	环保措施主要内容
	投资额（万元）

	施工期
	废气
	围挡、洒水、覆盖防尘、防尘布等
	10.0

	
	废水
	施工期临时沉淀池、环保厕所及防渗废水收集池等
	20.0

	
	噪声
	施工设备隔声、降噪等措施
	15.0

	
	固废
	生活垃圾桶、生活垃圾及建筑垃圾委托处置费等
	8.0

	运营期
	食堂油烟净化器及隔油池
	3.0

	
	220kV升压汇集站厂区分区防渗
	100.0

	
	220kV升压汇集站地埋式一体化污水处理设施及储水池
	50.0

	
	事故油池
	80.0

	
	噪声防治（选用低噪声设备、基础减振隔声措施）
	20.0

	
	固体废物防治（危废贮存点建设，危险废物委托处置）
	50.0

	
	环境管理和监测费用
	10.0

	生态
	施工临时占地进行清理、平整、防沙治沙及水土流失防治措施、生态监测、生态恢复措施
	50.0

	环境管理
	环评及环保竣工验收费用；环境管理及环境监测计划实施费等
	30.0

	合计
	446.0
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	陆生生态
	合理规划施工占地，尽量减少临时占地；避免在雨季施工；严格控制施工范围；严禁捕杀野生动物；对占地办理征地手续；施工剥离表土经暂时堆存后用于回填；施工结束后对临时占地进行平整恢复。
	施工结束后临时占地基本恢复。
	站区办公生活区绿化。
	本项目对周边陆生生态环境影响可得到有效减缓。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工期混凝土养护废水自然蒸发，车辆冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。施工期间设置环保厕所及防渗废水收集池，生活污水经收集后定期清运至巴州且末县污水处理厂。
	临时沉淀池、移动厕所及废水收集池均进行拆除，场地恢复，现场无施工废水及生活污水遗留
	生活污水中的餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入地埋式一体化污水处理设施处理，经处理后冬储夏灌。
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中B级标准。

	地下水及土壤环境
	
	
	事故油池、危废贮存点、地埋式一体化污水处理设施进行分区防渗处理。
	不会对当地地下水及土壤环境产生影响。

	声环境
	避免在同一地点安排大量动力机械设备；采取低噪声设备；对动力机械设备进行定期维修、养护；尽量缩短施工时间。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
	选用低噪声设备；加强设备维护；优化设备布局等。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。裸露地面应采取覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。使用环保焊条。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。
	环境空气质量未受施工影响，未发生投诉事件。
	加强事故油池的维护与管理，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。
	油烟去除效率及排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

	固体废物
	施工人员生活垃圾统一收集后交当地环卫部门清运至且末县生活垃圾填埋场。建筑垃圾优先回收利用，不能综合利用的部分统一收集至住建部门指定场所进行处理。
	施工现场无固废遗留。
	变压器事故废油由资质单位进行清运处置；危险废物经危废贮存点暂存后交由资质单位进行处置；生活垃圾与干化污泥收集后交环卫部门清运。
	具备固废管理台账；签订危废处置协议，危废转移办理转移联单；各类固体废弃物能够妥善处置。

	电磁环境
	/
	/
	选用低辐射设备；站内按功能布置电器设备；悬挂警示标识，定期巡检等。
	满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

	环境风险
	/
	/
	加强对各种电器设备、事故油池及危废贮存点的管理并定期检修；设置“禁止烟火”的警示标志；严格落实分区防渗措施；编制应急预案。
	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；事故油池验收合格、已编制并备案环境风险应急预案、定期应急演练。

	环境监测
	噪声、大气、生态
恢复监测。
	噪声及大气采取现场监测，施工结束后进行生态调查。
	噪声、大气、生态、电磁。
	委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整。

	其他
	/
	/
	建设项目环评及审批手续完备、环境保护档案资料齐全。
	/
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七、结论
	综上所述，新疆且末250MW/1000MWh构网型独立新型储能项目220千伏输变电工程符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“生态环境分区管控”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目处理达标后的各项污染物对周围生态环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设生态环境影响可行。























72








[bookmark: _Toc20536]新疆且末250MW/1000MWh构网型独立新型
储能项目220千伏输变电工程
[bookmark: _Toc26771]电磁环境影响专题评价









建设单位：且末融玉储能有限责任公司
编制日期：2026年9月
75

[bookmark: _Toc13562][bookmark: _Toc4968][bookmark: _Toc3658]1.总则
[bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc8847][bookmark: _Toc7936]1.1项目规模
[bookmark: _Toc13188][bookmark: _Toc22313]本项目为新疆且末250MW/1000MWh构网型独立新型储能项目220千伏输变电工程，工程位于巴音郭楞蒙古自治州且末县昆仑工业园区西侧。建设内容为新建1座220kV升压汇集站，站内新建1台220/35kV主变，容量250MVA，采用三相双绕组油浸风冷有载调压变压器，电压组合：242±8×1.25%/36.5kV；联接组标号：YN，d11，远期预留2台250MVA主变压器；同步新建2.88km的220kV外送线路接入且末750kV变电站。
[bookmark: _Toc8175]1.2评价目的
根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，且末融玉储能有限责任公司委托我单位承担本工程的电磁环境影响评价工作，分析说明本工程建设运行后电磁环境影响的情况。
[bookmark: _Toc30][bookmark: _Toc26006][bookmark: _Toc19660]1.3评价依据
[bookmark: _Toc20254]1.3.1国家法律法规及相关规范
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起施行）；
（2）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修正并实施）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修订并施行）；
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，自2021年1月1日起施行）；
（5）《电力设施保护条例实施细则（2024年修订）》（2024年1月4日国家发展改革委令第11号第二次修订）；
（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；
（7）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号公布　自2024年2月1日起施行）；
（8）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；
（9）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修正并实施）；
（10）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（自治区人民政府令第192号，2015年7月1日起施行）。
[bookmark: _Toc4974]1.3.2相关技术规范、导则
[bookmark: _Toc32764][bookmark: _Toc19696][bookmark: _Toc524]（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；
（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；
（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；
（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。
1.4评价因子、评价等级、评价范围
（1）评价因子
本项目运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。
（2）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），如建设项目包含多个电压等级，或交、直流，或站、线的子项目时，按最高电压等级确定评价工作等级。
本项目升压汇集站电压等级为220kV，主变采用户外式，评价等级为二级；外送线路为架空线，且边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线，评价等级为三级。因此，本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。
表1    电磁环境影响评价工作等级划分原则
	分
类
	电压
等级
	工程
	HJ 24-2020要求
	本项目

	
	
	
	条件
	工作等级
	情况
	工作等级判定

	交流
	220kV
	变电站
	户外式
	二级
	户外式
	二级

	
	
	输电
线路
	1.地下电缆
2.边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线
	三级
	边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线
	三级

	
	
	
	边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线
	二级
	
	


（3）评价范围
本项目220kV升压汇集站围墙外40m。220kV架空线路电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各40m内的区域。
[bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc16549][bookmark: _Toc29311]1.5评价标准
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），50Hz频率下，环境中工频电场强度的公众曝露控制限值≤4kV/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值≤100μT。
[bookmark: _Toc25952][bookmark: _Toc10571][bookmark: _Toc10765]1.6环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），输变电类项目电磁环境敏感目标为需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。
经现场勘查，本项目220kV升压汇集站及外送线路工程评价范围内无电磁环境保护目标。
[bookmark: _Toc6877][bookmark: _Toc2882][bookmark: _Toc20551]2.电磁环境现状监测与评价
[bookmark: _Toc31868]2.1监测因子
工频电场强度、工频磁感应强度
[bookmark: _Toc9435]2.2监测方法及布点
监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的要求，220kV升压汇集站场址四周外5m处、外送线路起点、终点及跨越点，共布置7个现状监测点。
[bookmark: _Toc2444]2.3监测单位及监测时间
监测单位：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司
监测时间：2026年8月10日
[bookmark: _Toc3138]2.4监测仪器、监测条件
监测方法：根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013），监测仪器探头距离地面高度为1.5m；监测人员与监测仪器探头距离大于2.5m，监测仪器探头与固定物体距离应不小于1m。监测仪器参数见表2。
表2     监测仪器参数表
	序
号
	仪器名称
	仪器型
号
	仪器编号
	仪器参数
	计量单位/证书编号
	有效日期

	1
	电磁辐射分析仪
	NBM550&EHP50F
	XCJC-YQ-5
	低频电场探头频率范围：1Hz~400kHz量程：0.01V/m~100V/m，分辨率：1mV/m；低频磁场探头频率范围：1Hz~400kHz量程：1nT~10mT，分辨率：0.1nT
	深圳市计量质量检测研究院
ZH2686415851
	2026.04.10
～2027.04.09


监测条件：晴，气温30.3℃，相对湿度24.0%，风速2.2m/s。
2.5监测结果
本项目监测结果见表3。
表3   电磁现状监测结果
	序号
	测点位置
	工频磁感应强度（μT）
	工频电场强度（V/m）

	1
	拟建升压汇集站东侧（线路起点）
	0.0339
	7.81

	2
	拟建升压汇集站北1侧
	0.0365
	9.67

	3
	拟建升压汇集站北2侧
	0.0327
	9.38

	4
	拟建升压汇集站南侧
	0.0375
	9.18

	5
	拟建升压汇集站西侧
	0.0291
	8.92

	6
	750千伏且末站南侧5米
（线路终点）
	0.1527
	416.94

	7
	拟建线路跨越线路下方
	0.1330
	338.96


由表3分析可知，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值；区域电磁环境质量现状良好。
[bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc21298][bookmark: _Toc29632]3.电磁环境影响预测分析
3.1升压汇集站
3.1.1预测方法选择
本项目升压汇集站电磁环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，升压汇集站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。
工频电场强度主要取决于电压等级及敏感点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁感应强度主要取决于电流及敏感点与源的距离。变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的变电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的变电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁感应强度产生源。
对于变电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁感应强度，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁感应强度的电流却随负荷变化而有较大的变化。
3.1.2类比对象选择
（1）类比的可比性
升压汇集站的工频电场、工频磁感应强度电磁环境影响预测可采用类比分析的方法，即利用类似本项目建设规模、电压等级、容量、架线型式及使用条件的其他已运行升压汇集站进行电磁辐射强度和分布的实际测量，用于对本项目建成后电磁环境影响的预测。
按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中8.1.1.1要求：“类比对象的建设规模、电压等级、容量、总平面布置、占地面积、架线型式、架线高度、电气形式、母线形式、环境条件及运行工况应与本建设项目相类似，并列表论述其可比性。”现以已运行的中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西（南、北、东）220千伏升压汇集站项目作为类比对象，本项目220kV升压汇集站与中绿电220kV升压汇集站对比情况见表4。
表4    本项目220kV升压汇集站与类比升压汇集站情况对比
	项目名称
	中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西（南、北、东）220千伏升压汇集站项目
	本项目
	本项目与类比项目差异

	规模
	2#汇集站主变容量4×250MVA
	1座220千伏升压汇集站，本期建设主变容量1×250MVA
	小于类比项目

	电压等级（kV）
	220
	220
	相同

	主变容量（MVA）
	4×250
	1×250
	小于类比项目

	布置形式
	户外式变电站
	户外式变电站
	相同

	占地面积
	22000m2
	18900m2
	小于类比项目

	电气形式
	户外布置GIS
	户外布置HGIS
	相同

	220kV出线
	12回
	1回
	出现回数大于本项目，不是主要影响因素

	母线形式
	单母线分段
	单母线分段
	相同

	工况
	中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西（南、北、东）220千伏升压汇集站项目验收监测工况，2#汇集站1号主变，运行电压：221.36千伏，运行电流：132.60A；2#主变，运行电压：220.70千伏，运行电流：130.44A；3#主变，运行电压：225.19千伏，运行电流：129.53A
	未建成
	/

	环境条件
	气候干旱少雨，戈壁荒漠
	气候干旱少雨，戈壁荒漠
	环境条件一致


（2）类比升压汇集站合理性分析
1）主变规模、容量
本项目建设主变容量1×250MVA，电压等级为220kV，中绿电220kV升压汇集站主变容量4×250MVA，因此，选取中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西220千伏升压汇集站项目作为类比对象可行。
2）电压等级、主变布置形式、配电装置布置形式
中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西220千伏升压汇集站与本项目220千伏汇集站电压等级一致，均采用户外GIS布置。
3）升压汇集站总平布置、占地面积
从占地面积分析，类比升压汇集站比本工程升压汇集站的占地面积要大。因升压汇集站外围墙处电磁环境影响主要来自升压汇集站内距围墙较近的带电构架及高压进出线，而非占地面积大小，类比升压汇集站与本项目带电构架及进出线电压基本一致，故以中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西220千伏升压汇集站项目作为本工程类比站是合适的。
4）220千伏主接线形式、线路进出回数，母线形式
类比升压汇集站出线回数为12回，本项目出线回数为1回，类比升压汇集站出线规模比本项目多11回，电磁环境影响应大于本项目。
5）环境条件、运行工况
中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西220千伏升压汇集站项目位于新疆乌鲁木齐市米东区北沙窝东海道子东侧，本项目220千伏升压汇集站位于巴音郭楞蒙古自治州且末县昆仑工业园区西侧，类比升压汇集站与本项目环境条件基本一致。
综上所述，选择中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西220千伏升压汇集站项目做类比监测站具有一定的可类比性。以中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西220千伏升压汇集站项目做类比进行本项目升压汇集站的电磁环境影响分析与评价是可行的。
3.1.3类比监测及影响评价
（1）监测因子
工频电场、工频磁场
（2）监测方法、监测布点
监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。
监测布点：升压汇集站四周围墙外5m处布点，升压汇集站西侧衰减断面布点。
（3）监测单位及监测时间
监测单位：新疆新环监测检测研究院（有限公司）
监测时间：2024年9月26日。
（4）监测仪器、监测条件
监测仪器采用SEM-600电磁辐射分析仪。根据《中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西（南、北、东）220千伏升压汇集站项目监测报告》（J-2017-16），监测结果见表5。
表5    类比项目监测数据
	序号
	测点位置
	检测结果

	
	
	高度
	检测项目
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	C14-1-1
	2#升压站北侧5米
	1.5m
	电场(V/m)
	934.16
	931.04
	929.35
	925.17
	920.34
	928.01

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0624
	0.0621
	0.0620
	0.0619
	0.0615
	0.0620

	C15-1-1
	2#升压站西侧5米
	
	电场(V/m)
	841.45
	841.36
	839.15
	837.25
	830.51
	837.88

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0534
	0.0531
	0.0527
	0.0525
	0.0521
	0.0528

	C16-1-1
	办公区处1米
	
	电场(V/m)
	971.34
	971.26
	969.34
	964.22
	960.20
	967.27

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0617
	0.0614
	0.0610
	0.0602
	0.0600
	0.0609

	C17-1-1
	2#升压站南5米
	
	电场(V/m)
	2176.5
	2176.1
	2175.8
	2175.4
	2174.9
	2175.7

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0724
	0.0719
	0.0714
	0.0710
	0.0704
	0.0714

	C18-1-1
	2#升压站东5米
	
	电场(V/m)
	984.25
	984.21
	982.16
	980.33
	977.16
	981.82

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0423
	0.0416
	0.0414
	0.0406
	0.0402
	0.0412

	C19-1-1
	2#升压站东侧围外5米
	
	电场(V/m)
	762.17
	760.44
	759.15
	757.25
	755.36
	758.87

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0336
	0.0334
	0.0329
	0.0325
	0.0319
	0.0329

	C20-1-1
	2#升压站东侧围墙外15米
	
	电场(V/m)
	621.34
	620.14
	618.36
	615.25
	610.14
	617.05

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0254
	0.0251
	0.0249
	0.0247
	0.0250
	0.0250

	C21-1-1
	2#升压站东侧围墙外20米
	
	电场(V/m)
	547.25
	572.14
	570.25
	568.16
	656.27
	570.01

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0213
	0.0211
	0.0209
	0.0206
	0.0204
	0.0209

	C22-1-1
	2#升压站东侧围墙外25米
	
	电场(V/m)
	425.32
	424.16
	422.05
	420.35
	418.45
	422.07

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0195
	0.0192
	0.0190
	0.0187
	0.0185
	0.0190

	C23-1-1
	2#升压站东侧围墙外30米
	
	电场(V/m)
	395.19
	392.45
	390.25
	386.35
	385.11
	389.87

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0174
	0.0171
	0.0168
	0.0164
	0.0160
	0.0167

	C24-1-1
	2#升压站东侧围墙外35米
	
	电场(V/m)
	326.25
	321.45
	320.19
	319.29
	316.42
	320.72

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0126
	0.0124
	0.0121
	0.0120
	0.0195
	0.0137

	C25-1-1
	2#升压站东侧围墙外40米
	
	电场(V/m)
	286.34
	284.12
	282.33
	280.52
	279.62
	282.59

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0109
	0.0107
	0.0102
	0.0101
	0.0099
	0.0104

	C26-1-1
	2#升压站东侧围墙外45米
	
	电场(V/m)
	194.25
	193.17
	192.35
	189.45
	187.14
	191.27

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0094
	0.0091
	0.0089
	0.0086
	0.0084
	0.0089

	C27-1-1
	2#升压站东侧围墙外50米
	
	电场(V/m)
	162.44
	160.19
	157.62
	154.11
	150.26
	156.92

	
	
	
	磁场(μT)
	0.0062
	0.0060
	0.0057
	0.0042
	0.0041
	0.0052


根据上表可知，中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝西（南、北、东）220千伏升压汇集站项目2#汇集站工频电场强度监测结果最大值2175.7V/m，工频磁感应强度监测结果最大值为0.0714μT。各监测点的监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz的公众曝露控制限值要求（工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100uT）。
3.2架空线路电磁环境影响预测
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，本项目架空线路的电磁环境影响评价等级为三级，电磁环境影响采用模式预测（理论计算）的方式进行预测分析。
3.2.1计算方法
输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。
以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设本项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：
①工频电场强度预测
高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。
设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。
为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：


式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；
Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；
λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。
﹝U﹞矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。
对于220kV三相导线，各相导线对地电压为：


220kV各相导线对地电压分量为：
UA=（133.4+j0）kV
UB=（-66.7+j115.5）kV
UC=（-66.7-j115.5）kV
[image: 图A1]
图1  对地电压计算图
﹝λ﹞矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，…表示相互平行的实际导线，用i′，j′，…表示它们的镜像，电位系数可写为：

              

              

                        

式中：ε0——真空介电常数，；
Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：


式中：R——分裂导线半径，m； 
n——次导线根数；
r——次导线半径，m。
由﹝U﹞矩阵和﹝λ﹞矩阵，利用等效电荷矩阵方程即可解出﹝Q﹞矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：
[image: 001]     [image: 02]
图2  电位系数计算图                  图3  等效半径计算图




式中：xi，yi——导线i的坐标（i=1、2、m）；
m ——导线数目；
Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。
对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：



=



=

式中：————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。
该点的合成的电场强度则为：


 + 

	             
式中：

             

              
②工频磁感应强度预测
由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。
和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

(m)

式中：ρ——大地电阻率，；
f——频率，Hz。
在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

＝(A/m)
式中：I——导线i中的电流值，A；
h——导线与预测点的高差，m；
L——导线与预测点水平距离，m。
对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。
[image: 05]
图4    磁场向量图
3.2.2计算所需参数
本次环评将对输电线路进行预测。本项目220kV单回线路，本次环评对上述线路进行预测。
本次评价选择项目两种塔型进行理论计算，塔型为单回路塔型220-KD21D-J4和220-KD21D-ZB2。220-KD21D-J4塔型绝缘子串4.225-4.735m，220-KD21D-ZB2塔型绝缘子串3.43-3.725m，见表6和表7。
表6   本项目220kV单回线路段计算参数（220-KD21D-J4）
	序号
	名称
	内容
	示意图

	1
	线路
	220kV单回线路
	[image: ][image: ][image: ][image: ]

	2
	采用塔型
	220-KD21D-J4
	

	3
	回路数
	单回路
	

	4
	相序排列方式
	三角排列
	

	5
	导线型号
	4×JL/G1A-400/35型
	

	6
	导线外径
	26.8mm
	

	7
	分裂数
	4
	

	8
	分裂导线间距
	0.45m
	

	9
	地线型式
	72芯OPGW-15-120-2型复合光缆
	

	10
	预测运行电流
	1969A
	

	11
	导线垂直间距
	A相-B相：5.6m；C相-B相：5.6m（水平）；A相-C相：0m
	

	12
	相序
	B-A-C（左中右）
	

	13
	导线水平间距
	A相-B相：5.4m；C相-B相：7.1m；A相-C相：12.5m
	

	14
	底导线对地距离
	13m
	

	15
	呼称高
	24m—27m
	

	16
	计算范围
	工频电场、磁场：水平方向：中相线对地投影0m起，至边导线外47m/45m，间距1m；垂直方向：地面1.5m
	



表7   本项目220kV单回线路段计算参数（220-KD21D-ZB2）
	序号
	名称
	内容
	示意图

	1
	线路
	220kV单回线路
	[image: ][image: ][image: ][image: ]

	2
	采用塔型
	220-KD21D-ZB2
	

	3
	回路数
	单回路
	

	4
	相序排列方式
	三角排列
	

	5
	导线型号
	4×JL/G1A-400/35型
	

	6
	导线外径
	26.8mm
	

	7
	分裂数
	4
	

	8
	分裂导线间距
	0.45m
	

	9
	地线型式
	72芯OPGW-15-120-2型复合光缆
	

	10
	预测运行电流
	1969A
	

	11
	导线垂直间距
	A相-B相：1.6m；C相-B相：1.6m（水平）；A相-C相：0m
	

	12
	相序
	A-B-C（左中右）
	

	13
	导线水平间距
	A相-B相：8.8m；C相-B相：8.8m；A相-C相：17.6m
	

	14
	底导线对地距离
	13m
	

	15
	呼称高
	27m—45m
	

	16
	计算范围
	工频电场、磁场：水平方向：中相线对地投影0m起，至边导线外49m，间距1m；垂直方向：地面1.5m
	


[bookmark: _Toc6238]3.2.3建设项目线路工频电场强度、工频磁感应强度预测
根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）中220kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区（7.5m）和非居民区（6.5m）。
本次预测220-KD21D-J4塔型导线对地高度为6.5m、7.5m和10.9m（本次评价建议高度），220-KD21D-ZB2导线对地高度为6.5m、7.5m和11.2m（本次评价建议高度），地面上1.5m高度处的工频电场强度和工频磁感应强度。
本项目220-KD21D-J4线路计算结果详见表8。
表8    本项目220kV单回路线路电磁环境预测值（220-KD21D-J4）
	距线路走廊中心距离（m）
	工频电场强度：E（kV/m）
	工频磁感应强度：B（μT）

	
	对地6.5m
	对地7.5m
	对地10.9m
	对地6.5m
	对地7.5m
	对地10.9m

	-48.0000
	0.1447
	0.1492
	0.1690
	2.1683
	2.1548
	2.0963

	-47.0000
	0.1515
	0.1565
	0.1779
	2.2634
	2.2488
	2.1851

	-46.0000
	0.1589
	0.1644
	0.1877
	2.3649
	2.3489
	2.2795

	-45.0000
	0.1669
	0.1729
	0.1982
	2.4734
	2.4559
	2.3800

	-44.0000
	0.1755
	0.1822
	0.2097
	2.5895
	2.5704
	2.4873

	-43.0000
	0.1849
	0.1923
	0.2222
	2.7141
	2.6930
	2.6018

	-42.0000
	0.1950
	0.2033
	0.2358
	2.8478
	2.8246
	2.7244

	-41.0000
	0.2062
	0.2153
	0.2507
	2.9916
	2.9660
	2.8556

	-40.0000
	0.2183
	0.2285
	0.2670
	3.1467
	3.1183
	2.9963

	-39.0000
	0.2317
	0.2430
	0.2849
	3.3141
	3.2826
	3.1475

	-38.0000
	0.2464
	0.2590
	0.3047
	3.4952
	3.4601
	3.3102

	-37.0000
	0.2626
	0.2767
	0.3265
	3.6916
	3.6525
	3.4855

	-36.0000
	0.2807
	0.2964
	0.3505
	3.9050
	3.8612
	3.6748

	-35.0000
	0.3008
	0.3184
	0.3772
	4.1374
	4.0882
	3.8794

	-34.0000
	0.3233
	0.3430
	0.4069
	4.3913
	4.3357
	4.1012

	-33.0000
	0.3486
	0.3706
	0.4400
	4.6692
	4.6063
	4.3419

	-32.0000
	0.3772
	0.4017
	0.4769
	4.9743
	4.9028
	4.6037

	-31.0000
	0.4096
	0.4371
	0.5182
	5.3103
	5.2287
	4.8889

	-30.0000
	0.4466
	0.4773
	0.5646
	5.6814
	5.5879
	5.2005

	-29.0000
	0.4890
	0.5233
	0.6168
	6.0928
	5.9850
	5.5414

	-28.0000
	0.5379
	0.5761
	0.6756
	6.5505
	6.4255
	5.9153

	-27.0000
	0.5947
	0.6371
	0.7420
	7.0615
	6.9159
	6.3262

	-26.0000
	0.6608
	0.7079
	0.8172
	7.6345
	7.4638
	6.7787

	-25.0000
	0.7385
	0.7904
	0.9024
	8.2797
	8.0783
	7.2783

	-24.0000
	0.8303
	0.8871
	0.9990
	9.0098
	8.7704
	7.8307

	-23.0000
	0.9393
	1.0009
	1.1087
	9.8401
	9.5533
	8.4429

	-22.0000
	1.0698
	1.1355
	1.2331
	10.7894
	10.4430
	9.1225

	-21.0000
	1.2268
	1.2954
	1.3741
	11.8811
	11.4586
	9.8779

	-20.0000
	1.4170
	1.4861
	1.5335
	13.1441
	12.6238
	10.7185

	-19.0000
	1.6488
	1.7142
	1.7130
	14.6148
	13.9670
	11.6539

	-18.0000
	1.9325
	1.9877
	1.9138
	16.3389
	15.5229
	12.6945

	-17.0000
	2.2812
	2.3157
	2.1362
	18.3738
	17.3327
	13.8499

	-16.0000
	2.7108
	2.7082
	2.3795
	20.7912
	19.4454
	15.1282

	-15.0000
	3.2397
	3.1750
	2.6406
	23.6796
	21.9164
	16.5347

	-14.0000
	3.8873
	3.7238
	2.9134
	27.1445
	24.8040
	18.0689

	-13.0000
	4.6704
	4.3559
	3.1879
	31.3021
	28.1610
	19.7219

	-12.0000
	5.5937
	5.0596
	3.4493
	36.2590
	32.0155
	21.4730

	-11.0000
	6.6337
	5.8002
	3.6778
	42.0606
	36.3383
	23.2866

	-10.0000
	7.7121
	6.5091
	3.8494
	48.5920
	40.9955
	25.1111

	-9.0000
	8.6698
	7.0799
	3.9390
	55.4351
	45.7044
	26.8815

	-8.0000
	9.2726
	7.3838
	3.9243
	61.7878
	50.0400
	28.5267

	-7.0000
	9.2944
	7.3127
	3.7912
	66.6612
	53.5439
	29.9806

	-6.0000
	8.6553
	6.8320
	3.5385
	69.4094
	55.9171
	31.1951

	-5.0000
	7.4829
	6.0017
	3.1807
	70.1407
	57.1584
	32.1472

	-4.0000
	6.0250
	4.9496
	2.7492
	69.5537
	57.5320
	32.8406

	-3.0000
	4.5302
	3.8311
	2.2963
	68.4587
	57.4108
	33.2974

	-2.0000
	3.2351
	2.8356
	1.9046
	67.4661
	57.1296
	33.5475

	-1.0000
	2.5126
	2.2766
	1.6938
	66.9271
	56.9123
	33.6165

	0.0000
	2.8134
	2.5000
	1.7608
	66.9766
	56.8532
	33.5178

	1.0000
	3.9187
	3.3436
	2.0676
	67.5624
	56.9160
	33.2483

	2.0000
	5.3559
	4.4252
	2.4896
	68.4274
	56.9329
	32.7904

	3.0000
	6.8437
	5.5077
	2.9231
	69.0617
	56.6123
	32.1182

	4.0000
	8.1338
	6.4209
	3.3025
	68.7126
	55.5901
	31.2083

	5.0000
	8.9629
	7.0214
	3.5876
	66.6064
	53.5536
	30.0510

	6.0000
	9.1490
	7.2216
	3.7575
	62.4060
	50.4056
	28.6598

	7.0000
	8.7073
	7.0264
	3.8083
	56.5241
	46.3485
	27.0735

	8.0000
	7.8347
	6.5270
	3.7502
	49.8761
	41.7954
	25.3506

	9.0000
	6.7777
	5.8522
	3.6036
	43.3324
	37.1822
	23.5586

	10.0000
	5.7227
	5.1189
	3.3932
	37.4124
	32.8286
	21.7624

	11.0000
	4.7704
	4.4074
	3.1438
	32.3032
	28.9048
	20.0156

	12.0000
	3.9575
	3.7616
	2.8765
	27.9959
	25.4650
	18.3570

	13.0000
	3.2848
	3.1986
	2.6076
	24.3986
	22.4948
	16.8105

	14.0000
	2.7371
	2.7197
	2.3484
	21.3981
	19.9481
	15.3877

	15.0000
	2.2945
	2.3181
	2.1060
	18.8878
	17.7687
	14.0911

	16.0000
	1.9375
	1.9838
	1.8839
	16.7766
	15.9014
	12.9169

	17.0000
	1.6492
	1.7065
	1.6835
	14.9897
	14.2965
	11.8578

	18.0000
	1.4154
	1.4764
	1.5046
	13.4671
	12.9115
	10.9047

	19.0000
	1.2248
	1.2853
	1.3460
	12.1611
	11.7109
	10.0478

	20.0000
	1.0684
	1.1259
	1.2061
	11.0336
	10.6651
	9.2773

	21.0000
	0.9393
	0.9925
	1.0830
	10.0542
	9.7498
	8.5839

	22.0000
	0.8318
	0.8802
	0.9748
	9.1985
	8.9448
	7.9592

	23.0000
	0.7418
	0.7852
	0.8798
	8.4468
	8.2337
	7.3955

	24.0000
	0.6657
	0.7045
	0.7964
	7.7831
	7.6028
	6.8858

	25.0000
	0.6010
	0.6354
	0.7230
	7.1943
	7.0407
	6.4241

	26.0000
	0.5456
	0.5759
	0.6583
	6.6696
	6.5380
	6.0050

	27.0000
	0.4978
	0.5245
	0.6012
	6.2001
	6.0866
	5.6237

	28.0000
	0.4563
	0.4798
	0.5506
	5.7783
	5.6800
	5.2761

	29.0000
	0.4200
	0.4407
	0.5058
	5.3981
	5.3125
	4.9586

	30.0000
	0.3882
	0.4063
	0.4659
	5.0541
	4.9792
	4.6678

	31.0000
	0.3600
	0.3759
	0.4303
	4.7419
	4.6761
	4.4011

	32.0000
	0.3350
	0.3490
	0.3985
	4.4578
	4.3997
	4.1560

	33.0000
	0.3126
	0.3249
	0.3700
	4.1984
	4.1470
	3.9302

	34.0000
	0.2925
	0.3033
	0.3443
	3.9610
	3.9153
	3.7219

	35.0000
	0.2744
	0.2840
	0.3212
	3.7432
	3.7024
	3.5293

	36.0000
	0.2581
	0.2665
	0.3002
	3.5428
	3.5063
	3.3509

	37.0000
	0.2432
	0.2506
	0.2813
	3.3581
	3.3253
	3.1855

	38.0000
	0.2296
	0.2362
	0.2641
	3.1875
	3.1580
	3.0318

	39.0000
	0.2172
	0.2230
	0.2483
	3.0295
	3.0029
	2.8887

	40.0000
	0.2059
	0.2110
	0.2340
	2.8830
	2.8589
	2.7553

	41.0000
	0.1954
	0.2000
	0.2209
	2.7469
	2.7250
	2.6309

	42.0000
	0.1858
	0.1898
	0.2088
	2.6201
	2.6003
	2.5145

	43.0000
	0.1768
	0.1804
	0.1977
	2.5020
	2.4839
	2.4056

	44.0000
	0.1686
	0.1718
	0.1875
	2.3917
	2.3751
	2.3035

	45.0000
	0.1609
	0.1637
	0.1781
	2.2885
	2.2733
	2.2077

	46.0000
	0.1537
	0.1562
	0.1694
	2.1918
	2.1779
	2.1177

	最大值
	9.2944
	7.3838
	3.9390
	69.0617
	56.9329
	33.6165

	标准限值
	10
	4
	4
	100


[bookmark: _Toc13372]本项目220-KD21D-ZB2线路计算结果详见表9。
表9    本项目220kV单回路线路电磁环境预测值（220-KD21D-ZB2）
	距线路走廊中心距离（m）
	工频电场强度：E（kV/m）
	工频磁感应强度：B（μT）

	
	对地6.5m
	对地7.5m
	对地11.2m
	对地6.5m
	对地7.5m
	对地11.2m

	-49.0000
	0.1230
	0.1373
	0.1862
	2.5785
	2.5651
	2.4975

	-48.0000
	0.1310
	0.1462
	0.1978
	2.6899
	2.6752
	2.6016

	-47.0000
	0.1397
	0.1558
	0.2104
	2.8087
	2.7927
	2.7124

	-46.0000
	0.1492
	0.1664
	0.2240
	2.9356
	2.9181
	2.8303

	-45.0000
	0.1596
	0.1779
	0.2388
	3.0714
	3.0522
	2.9560

	-44.0000
	0.1710
	0.1906
	0.2549
	3.2169
	3.1957
	3.0902

	-43.0000
	0.1835
	0.2044
	0.2725
	3.3731
	3.3498
	3.2336

	-42.0000
	0.1974
	0.2197
	0.2917
	3.5410
	3.5153
	3.3872

	-41.0000
	0.2126
	0.2365
	0.3128
	3.7220
	3.6934
	3.5518

	-40.0000
	0.2295
	0.2551
	0.3358
	3.9173
	3.8855
	3.7286

	-39.0000
	0.2482
	0.2757
	0.3611
	4.1285
	4.0931
	3.9187

	-38.0000
	0.2691
	0.2985
	0.3890
	4.3575
	4.3179
	4.1234

	-37.0000
	0.2924
	0.3240
	0.4196
	4.6063
	4.5619
	4.3444

	-36.0000
	0.3185
	0.3524
	0.4535
	4.8772
	4.8272
	4.5832

	-35.0000
	0.3478
	0.3843
	0.4910
	5.1731
	5.1165
	4.8419

	-34.0000
	0.3808
	0.4202
	0.5326
	5.4970
	5.4328
	5.1226

	-33.0000
	0.4182
	0.4606
	0.5787
	5.8527
	5.7794
	5.4277

	-32.0000
	0.4606
	0.5063
	0.6301
	6.2445
	6.1606
	5.7600

	-31.0000
	0.5091
	0.5583
	0.6873
	6.6774
	6.5808
	6.1228

	-30.0000
	0.5646
	0.6175
	0.7513
	7.1576
	7.0457
	6.5196

	-29.0000
	0.6284
	0.6853
	0.8228
	7.6921
	7.5618
	6.9546

	-28.0000
	0.7022
	0.7631
	0.9029
	8.2895
	8.1369
	7.4324

	-27.0000
	0.7879
	0.8530
	0.9927
	8.9601
	8.7801
	7.9583

	-26.0000
	0.8881
	0.9572
	1.0935
	9.7164
	9.5024
	8.5384

	-25.0000
	1.0056
	1.0784
	1.2067
	10.5737
	10.3173
	9.1794

	-24.0000
	1.1445
	1.2201
	1.3336
	11.5505
	11.2407
	9.8889

	-23.0000
	1.3094
	1.3865
	1.4759
	12.6700
	12.2920
	10.6755

	-22.0000
	1.5063
	1.5825
	1.6349
	13.9609
	13.4950
	11.5482

	-21.0000
	1.7430
	1.8143
	1.8121
	15.4591
	14.8785
	12.5170

	-20.0000
	2.0288
	2.0891
	2.0082
	17.2099
	16.4774
	13.5921

	-19.0000
	2.3756
	2.4152
	2.2233
	19.2701
	18.3341
	14.7832

	-18.0000
	2.7977
	2.8019
	2.4566
	21.7113
	20.4987
	16.0989

	-17.0000
	3.3120
	3.2587
	2.7052
	24.6223
	23.0293
	17.5451

	-16.0000
	3.9369
	3.7934
	2.9638
	28.1108
	25.9892
	19.1229

	-15.0000
	4.6894
	4.4091
	3.2239
	32.2998
	29.4398
	20.8257

	-14.0000
	5.5780
	5.0983
	3.4729
	37.3124
	33.4246
	22.6363

	-13.0000
	6.5893
	5.8342
	3.6945
	43.2293
	37.9387
	24.5242

	-12.0000
	7.6649
	6.5606
	3.8688
	50.0009
	42.8823
	26.4434

	-11.0000
	8.6745
	7.1847
	3.9750
	57.3035
	48.0075
	28.3348

	-10.0000
	9.4082
	7.5863
	3.9945
	64.4115
	52.9006
	30.1308

	-9.0000
	9.6347
	7.6546
	3.9155
	70.2889
	57.0604
	31.7656

	-8.0000
	9.2355
	7.3428
	3.7367
	74.0671
	60.0864
	33.1863

	-7.0000
	8.3083
	6.7056
	3.4693
	75.5910
	61.8629
	34.3624

	-6.0000
	7.1297
	5.8887
	3.1367
	75.4363
	62.5835
	35.2892

	-5.0000
	6.0310
	5.0816
	2.7709
	74.4362
	62.6091
	35.9849

	-4.0000
	5.2930
	4.4633
	2.4085
	73.2603
	62.2976
	36.4823

	-3.0000
	5.0375
	4.1355
	2.0854
	72.2847
	61.9081
	36.8196

	-2.0000
	5.1444
	4.0645
	1.8326
	71.6379
	61.5846
	37.0325

	-1.0000
	5.3535
	4.1126
	1.6724
	71.2987
	61.3842
	37.1487

	0.0000
	5.4491
	4.1457
	1.6176
	71.1973
	61.3177
	37.1855

	1.0000
	5.3535
	4.1126
	1.6724
	71.2987
	61.3842
	37.1487

	2.0000
	5.1444
	4.0645
	1.8326
	71.6379
	61.5846
	37.0325

	3.0000
	5.0375
	4.1355
	2.0854
	72.2847
	61.9081
	36.8196

	4.0000
	5.2930
	4.4633
	2.4085
	73.2603
	62.2976
	36.4823

	5.0000
	6.0310
	5.0816
	2.7709
	74.4362
	62.6091
	35.9849

	6.0000
	7.1297
	5.8887
	3.1367
	75.4363
	62.5835
	35.2892

	7.0000
	8.3083
	6.7056
	3.4693
	75.5910
	61.8629
	34.3624

	8.0000
	9.2355
	7.3428
	3.7367
	74.0671
	60.0864
	33.1863

	9.0000
	9.6347
	7.6546
	3.9155
	70.2889
	57.0604
	31.7656

	10.0000
	9.4082
	7.5863
	3.9945
	64.4115
	52.9006
	30.1308

	11.0000
	8.6745
	7.1847
	3.9750
	57.3035
	48.0075
	28.3348

	12.0000
	7.6649
	6.5606
	3.8688
	50.0009
	42.8823
	26.4434

	13.0000
	6.5893
	5.8342
	3.6945
	43.2293
	37.9387
	24.5242

	14.0000
	5.5780
	5.0983
	3.4729
	37.3124
	33.4246
	22.6363

	15.0000
	4.6894
	4.4091
	3.2239
	32.2998
	29.4398
	20.8257

	16.0000
	3.9369
	3.7934
	2.9638
	28.1108
	25.9892
	19.1229

	17.0000
	3.3120
	3.2587
	2.7052
	24.6223
	23.0293
	17.5451

	18.0000
	2.7977
	2.8019
	2.4566
	21.7113
	20.4987
	16.0989

	19.0000
	2.3756
	2.4152
	2.2233
	19.2701
	18.3341
	14.7832

	20.0000
	2.0288
	2.0891
	2.0082
	17.2099
	16.4774
	13.5921

	21.0000
	1.7430
	1.8143
	1.8121
	15.4591
	14.8785
	12.5170

	22.0000
	1.5063
	1.5825
	1.6349
	13.9609
	13.4950
	11.5482

	23.0000
	1.3094
	1.3865
	1.4759
	12.6700
	12.2920
	10.6755

	24.0000
	1.1445
	1.2201
	1.3336
	11.5505
	11.2407
	9.8889

	25.0000
	1.0056
	1.0784
	1.2067
	10.5737
	10.3173
	9.1794

	26.0000
	0.8881
	0.9572
	1.0935
	9.7164
	9.5024
	8.5384

	27.0000
	0.7879
	0.8530
	0.9927
	8.9601
	8.7801
	7.9583

	28.0000
	0.7022
	0.7631
	0.9029
	8.2895
	8.1369
	7.4324

	29.0000
	0.6284
	0.6853
	0.8228
	7.6921
	7.5618
	6.9546

	30.0000
	0.5646
	0.6175
	0.7513
	7.1576
	7.0457
	6.5196

	31.0000
	0.5091
	0.5583
	0.6873
	6.6774
	6.5808
	6.1228

	32.0000
	0.4606
	0.5063
	0.6301
	6.2445
	6.1606
	5.7600

	33.0000
	0.4182
	0.4606
	0.5787
	5.8527
	5.7794
	5.4277

	34.0000
	0.3808
	0.4202
	0.5326
	5.4970
	5.4328
	5.1226

	35.0000
	0.3478
	0.3843
	0.4910
	5.1731
	5.1165
	4.8419

	36.0000
	0.3185
	0.3524
	0.4535
	4.8772
	4.8272
	4.5832

	37.0000
	0.2924
	0.3240
	0.4196
	4.6063
	4.5619
	4.3444

	38.0000
	0.2691
	0.2985
	0.3890
	4.3575
	4.3179
	4.1234

	39.0000
	0.2482
	0.2757
	0.3611
	4.1285
	4.0931
	3.9187

	40.0000
	0.2295
	0.2551
	0.3358
	3.9173
	3.8855
	3.7286

	41.0000
	0.2126
	0.2365
	0.3128
	3.7220
	3.6934
	3.5518

	42.0000
	0.1974
	0.2197
	0.2917
	3.5410
	3.5153
	3.3872

	43.0000
	0.1835
	0.2044
	0.2725
	3.3731
	3.3498
	3.2336

	44.0000
	0.1710
	0.1906
	0.2549
	3.2169
	3.1957
	3.0902

	45.0000
	0.1596
	0.1779
	0.2388
	3.0714
	3.0522
	2.9560

	46.0000
	0.1492
	0.1664
	0.2240
	2.9356
	2.9181
	2.8303

	47.0000
	0.1397
	0.1558
	0.2104
	2.8087
	2.7927
	2.7124

	48.0000
	0.1310
	0.1462
	0.1978
	2.6899
	2.6752
	2.6016

	49.0000
	0.1230
	0.1373
	0.1862
	2.5785
	2.5651
	2.4975

	最大值
	9.6347
	7.6546
	3.9945
	75.5910
	62.6091
	37.1855

	标准限值
	10
	4
	4
	100


3.2.4计算结果分析
（1）220-KD21D-J4
根据预测结果分析可知：当线高按6.5m经过非居民区时，220千伏单回路线路段220-KD21D-J4塔型在离地1.5m处产生的工频电场强度最大值为9.2944kV/m、工频磁感应强度最大值为69.0617μT，线路运行产生的工频电场强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤10kV/m（架空输电线路线下的耕地、园地、牧耕地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所），工频磁感应强度可满足≤100μT的公众曝露控制限值要求。
考虑未来当线高按7.5m经过居民区时，220千伏单回路线路段220-KD21D-J4塔型在离地1.5m处产生的工频电场强度最大值为7.3838kV/m、工频磁感应强度最大值为56.9329μT，线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，工频磁感应强度可满足≤100μT的公众曝露控制限值要求。
本项目沿线无电磁敏感目标，考虑后期新增电磁敏感目标的情况，本次评价建议导线对地高度提高至10.9m，当导线对地高度提升至10.9m时，产生的工频电场强度最大值为3.9390kV/m、工频磁感应强度最大值为33.6165μT，可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值。
（2）220-KD21D-ZB2
根据预测结果分析可知：当线高按6.5m经过非居民区时，220千伏单回路线路段220-KD21D-ZB2塔型在离地1.5m处产生的工频电场强度最大值为9.6347kV/m、工频磁感应强度最大值为75.5910μT，线路运行产生的工频电场强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤10kV/m（架空输电线路线下的耕地、园地、牧耕地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所），工频磁感应强度可满足≤100μT的公众曝露控制限值要求。
考虑未来当线高按7.5m经过居民区时，220千伏单回路线路段220-KD21D-ZB2塔型在离地1.5m处产生的工频电场强度最大值为7.6546kV/m、工频磁感应强度最大值为62.6091μT，线路运行产生的工频电场强度不能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤4kV/m的公众曝露控制限值，工频磁感应强度可满足≤100μT的公众曝露控制限值要求。
本项目沿线无电磁敏感目标，考虑后期新增电磁敏感目标的情况，本次评价建议导线对地高度提高至10.9m，当导线对地高度提升至11.2m时，产生的工频电场强度最大值为3.9945kV/m、工频磁感应强度最大值为37.1855μT，可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值。
[bookmark: _Toc4324]3.2.5敏感目标电磁环境影响分析
根据现场勘查，本工程220kV外送线路电磁环境影响评价范围内不存在电磁环境敏感目标。
[bookmark: _Toc512710160][bookmark: _Toc11861]4.电磁环境保护措施
项目在设计、施工及运营期间需采用以下防护措施，保证工频电场及磁场满足相应标准限值要求。
（1）设计时对升压汇集站的电气设备进行合理布局，保证导线和电气设备的安全距离，并选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等。
（2）设计中通过选用高均压性能的设备及附件，对高压一次设备完善均压措施，降低电晕与局部放电水平，降低场区工频电场与磁场水平；对产生高频电磁及大功率振荡的设备，采用滤波、阻尼、合理接地及屏蔽等抑制措施；对二次设备屏柜及屏蔽房间的缝隙、孔洞采取电磁密封处理。
（3）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的噪声。
（4）本项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路经过电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响。
采取以上措施后，工程附近评价范围内的电磁环境能够满足相应标准。
[bookmark: _Toc512710161][bookmark: _Toc15607]5.电磁环境影响评价结论
通过类比监测结果分析，本项目升压汇集站运行过程中产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值的要求（50Hz频率下，工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT）；外送线路按环评建议高度，线路运行时产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值的要求（50Hz频率下，工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT），项目对周边的电磁环境影响较小。



76

image1.png
)—201g(r/r,)




oleObject1.bin

image2.wmf
1111211

2212222

12

m

m

mmmmmm

UQ

UQ

UQ

lll

lll

lll

éùéùéù

êúêúêú

êúêúêú

=

êúêúêú

êúêúêú

êúêúêú

ëûëûëû

L

L

MMM

L


oleObject2.bin

image3.wmf
kV

4

.

133

3

1.05

220

U

U

U

C

B

A

=

´

=

=

=


image4.jpeg
AfH

Ua

0





oleObject3.bin

image5.wmf
i

i

ii

R

h

2

ln

2

1

0

pe

l

=


oleObject4.bin

image6.wmf
ij

ij

ij

L

L

'

0

ln

2

1

pe

l

=


oleObject5.bin

image7.wmf
ji

ij

l

l

=


oleObject6.bin

image8.wmf
m

F

/

10

36

1

9

0

-

´

=

p

e


oleObject7.bin

image9.wmf
n

i

R

nr

R

R

×

=


image10.jpeg




image11.jpeg




oleObject8.bin

image12.wmf
(

)

å

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

x

L

x

x

L

x

x

Q

E

1

2

2

0

2

1

pe


oleObject9.bin

image13.wmf
å

=

¢

+

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

y

L

y

y

L

y

y

Q

E

1

2

2

0

)

)

(

(

2

1

e

p


oleObject10.bin

image14.wmf
å

å

=

=

+

=

m

i

ixI

m

i

ixR

x

E

j

E

E

1

1


oleObject11.bin

image15.wmf
xI

xR

jE

E

+


oleObject12.bin

image16.wmf
å

å

=

=

+

=

m

i

iyI

m

i

iyR

y

E

j

E

E

1

1


oleObject13.bin

image17.wmf
yI

yR

jE

E

+


oleObject14.bin

image18.wmf
xR

E


oleObject15.bin

image19.wmf
xI

E


oleObject16.bin

image20.wmf
yR

E


oleObject17.bin

image21.wmf
yI

E


oleObject18.bin

image22.wmf
x

jE

E

E

xI

xR

)

(

+

=


oleObject19.bin

image23.wmf
y

jE

E

yI

yR

)

(

+


oleObject20.bin

image24.wmf
y

x

E

E

+

=


oleObject21.bin

image25.wmf
2

2

xI

xR

x

E

E

E

+

=


oleObject22.bin

image26.wmf
2

2

yI

yR

y

E

E

E

+

=


oleObject23.bin

image27.wmf
f

d

r

660

=


oleObject24.bin

image28.wmf
m

×

W


oleObject25.bin

image29.wmf
2

2

2

L

h

I

+

p


image30.jpeg
S





image31.png




image32.png




image33.png




image34.png
S

220-KD21D-J4




image35.png
12900

220-KD21D-782





oleObject26.bin
B


image36.emf
B


