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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	库尔勒市西城区生活污水处理厂项目

	建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用
	用地（用海）
面积（m2）
	62000（不新增占地）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	库尔勒市发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	库发改环资〔2026〕9号

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	368

	环保投资占比（%）
	6.13
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	否
是：                                                   

	专项评价
设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目尾水全部回用，无废水直排，无需开展地表水专项评价。
表1-1专项评价设置情况表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	不涉及

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目中水回用率100%，无外排

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	不涉及

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及




	规划情况
	规划名称：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）（总体规划）》
审批机关：库尔勒市人民政府
审批文件：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）（总体规划）的批复》

	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》
审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审查文件名称及文号：《关于库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2025〕303号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与规划符合性分析
1.1.1与开发区规划性质的符合性
发展定位：将上库高新区打造成为国内知名的千亿级现代石化科技园区，具体定位为：中巴经济走廊及中吉乌走廊产业综合承载区、丝绸之路经济带核心区开放新高地、新疆新型工业化推进示范区、环塔里木经济带高质量发展先行区、巴州经济稳进提质发展增长极、油煤气盐清洁高效利用技术创新示范区、绿色低碳循环发展示范区。
本项目建成后，将集中处理石油石化产业园的生活污水，设计出水水质达到一级A标准，夏季用于园区绿化灌溉，非灌溉期供给园区企业回用或储存至现状中水库，实现污水资源化利用和废水零排放。项目建设契合园区“绿色低碳循环发展示范区”的定位，有利于推动园区水资源循环利用和绿色低碳发展。
1.1.2与开发区建设用地规划的符合性
规划至2035年，上库高新技术产业开发区建设用地规模达到28.5131平方公里（其中上库综合产业园9.87平方公里，石油石化产业园18.64平方公里），2035年按照实际发展进行评估。
[bookmark: _Toc312154994][bookmark: _Toc315627766][bookmark: _Toc330919962]本项目选址位于石油石化产业园内，用地性质为工业用地，项目用地已纳入园区建设用地规划，不涉及新增建设用地规模突破，符合园区建设用地规划要求。项目与《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）》国土空间用地规划图的位置见附图1。
1.1.3与开发区产业空间布局的符合性
根据《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）》，开发区规划了上库综合产业园和石油石化产业园。
上库综合产业园以规模化集聚发展为导向，加强产业空间整合，打造“多片区”的产业空间布局。分别为中小企业创业区、装备制造产业区、新型建材及新型材料产业区、高新技术产业区、农副产品加工产业区、商贸物流产业区及生活配套区。
石油石化产业园以规模化集聚发展为导向，加强产业空间整合，打造“多片区”的产业空间布局。分别为轻烃利用及烯烃下游产业区、炼一化一纺一体化产业区、煤化工产业区、工业废弃物循环加工产业区、新能源新材料产业区、生物医药产业区、绿色氢能产业集群、二氧化碳回收利用产业、公用设施区、生活配套服务区。
配套服务区是为工业生产、建筑运营或区域基础设施提供核心支持服务的综合性功能区域，由多个协同运行的子系统构成。其核心特征是不直接参与主工艺流程，但通过保障能源、资源、安全及环境调控的稳定性，对整体系统的高效运转、安全性及经济性起决定性作用。作为园区“生命线工程集中区”，集中布局供电、供热、供水、污水处理、固废处置等基础设施。规划建设热电联产机组、污水处理厂及危险废物处置中心，通过统一建设、集中管理降低企业成本。片区内各类管线（管廊、电缆、输水管）形成“地下一张网”，确保能源、水资源高效供应及污染物集中处理。
本项目为生活污水处理厂，属于配套服务区中明确规划的“污水处理”基础设施。项目选址位于石油石化产业园昆玉路东侧、富强大道南侧，符合配套服务区的功能定位和空间布局要求。项目与石油石化产业园产业空间布局的位置见附图2。
1.1.4与开发区功能结构的符合性
规划将库尔勒上库高新技术产业开发区形成“一园两区”的总体空间布局，一园为库尔勒上库高新技术产业开发区，两区为上库综合产业园区与石油石化产业园区。
上库综合产业园区形成“一心四轴四片区”的空间结构。石油石化产业园形成“一心两轴三带”的空间结构，即产业服务小镇形成综合服务中心；西侧铁路专用线，东部昆玉路形成两条发展轴线；北部烯烃产业带，中部炼化纺产业带，南部精细化工和医药农药产业带。
本项目选址位于石油石化产业园昆玉路东侧、富强大道南侧，处于石油石化产业园中部区域，紧邻园区公用设施区。项目作为园区污水处理基础设施，可为“一心”及“三带”的产业发展提供生活污水处理和再生水回用保障，是支撑园区功能结构高效运转的重要公用设施。项目与石油石化产业园功能结构规划的位置见附图3。
1.2与《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析
本项目与《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024—2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性见表1-2：
表1-2本项目与开发区规划环评审查意见符合性分析
	序号
	规划环评
	本项目
	符合性

	1
	坚持绿色发展，优化产业结构、规划布局。坚持以生态环境质量改善为核心，遵循生态优先、绿色发展原则，依据区域环境和资源禀赋条件，不断优化开发区产业结构和规划布局。切实落实《报告书》提出的优化调整意见和生态环境保护对策措施，促进区域发展和环境保护相协调。开发区应严格按照集约开发的原则，进一步优化用地布局，促进产业集聚，提高土地集约利用效率。
	本项目为污水处理厂项目，属于环境基础设施，符合绿色发展导向，项目选址及建设严格遵循集约用地原则，布局合理。
	符合

	2
	衔接生态环保要求，严格环境准入。按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业生态环境准入，不符合分区管控、产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放、碳排放总量及强度和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。新建、改建、扩建“两高“项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则等要求。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，符合“三线一单“分区管控要求，不属于禁止入驻项目。
	符合

	3
	严守生态保护红线，加强空间管控。衔接库尔勒市国土空间规划及生态环境分区管控要求，严格控制开发区开发范围，明确各功能区用地要求，合理开发利用。重点关注区域环境空气、地下水环境、土壤环境以及环境风险等，对入驻企业提出具体管控要求。根据开发区产业结构和产业链，衔接生态环境保护和产业政策等相关要求，完善生态环境准入清单，落实所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破分区管控单元的具体要求。对开发区周边的农田、公益林等敏感目标，进一步优化产业布局，严格落实各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，确保环境敏感目标得到有效保护。
	本项目位于石油石化产业园内。项目区域不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊环境敏感区；无省级以上公路，无水库和国家珍稀动植物；项目区不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。
	符合

	4
	严格管控区域污染物和温室气体排放。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。深入开展应对气候变化工作，提出减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放，确保完成下达的“双碳“目标任务。统筹开展“两高“项目水资源消耗、污染物和碳排放的源项识别及减污降碳措施要求，推动开发区绿色发展。
	本项目为生活污水处理厂，属于污染物减排工程，项目建成后削减区域COD、氨氮、总磷、总氮等水污染物排放量。本项目主要大气污染物为恶臭气体（NH3、H2S），不涉及氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）的工业源排放。本项目不属于“两高“项目，本身碳排放强度较低。
	符合

	5
	严格资源利用总量控制，加快基础设施建设。进一步推动集中供热，禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉。优先布局集约型、节水型产业，加强对工业废水的深度治理、提标改造，提高工业废水污染控制水平，减少新鲜水用量和废水排放量，最大限度提高水资源综合利用率。加强固体废物综合利用，推动固废在开发区的协同循环利用，提高固废就地资源化效率。严格按照国家有关规定，依法合规处理处置危险废物。
	本项目冬季采用电采暖，不涉及燃煤锅炉。本项目出水水质达到一级A标准后通过夏季用于园区绿化灌溉，非灌溉期供给园区企业回用或储存至现状中水库，实现污水资源化，最大限度提高水资源利用率。
生活垃圾、污泥等收集后，委托有资质的单位处置。
	符合

	6
	强化环境风险监控和管理，建立健全开发区环境风险防控体系。强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。编制并持续完善开发区突发环境事件应急预案，关注对周边环境敏感目标影响，足额配备环境应急物资，定期开展应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，防控规划实施可能引发的环境风险，保障区域生态环境安全。
	本项目在运营期将严格落实环境风险管控要求，开展环境风险评估，编制并备案突发环境事件应急预案，配备环境应急物资，定期组织应急演练，建立环境风险防控体系，防止污水直排等环境风险。
	符合

	7
	持续开展环境影响跟踪评价。建立完善的环境空气、地下水、土壤环境等监控体系，落实环境质量跟踪监测计划，定期开展监测和评估，并根据监测评估结果及时对规划进行优化调整。定期对潜在环境危害进行调查分析、跟踪评价，在《规划》实施过程中，每5年应开展一次环境影响跟踪评价，及时调整优化总体发展布局和相关环保对策措施，实现可持续发展。
	本项目在运营期将严格落实环境质量跟踪监测计划，建立环境空气、地下水、土壤监控体系，落实跟踪监测计划，定期评估，并根据结果优化环保措施。
	符合

	8
	建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保诉求；定期发布开发区企业环境信息，并主动接受社会监督。
	本项目将定期公开污染物监测数据、中水回用情况等环境信息，主动接受社会监督。
	符合




	其他符合性分析
	1.3产业政策符合性分析
本项目为生活污水处理项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“3、城镇污水垃圾处理”和“10、工业‘三废’循环利用”，生产工艺、设备均不属于限制类、淘汰类名录之列，同时项目初步设计已经取得了库尔勒市发展和改革局批复，见附件2。因此，本项目符合国家产业政策。
1.4规划符合性分析
本项目规划符合性见表1-3：
表 1-3规划符合性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五“规划》
	加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。
	本项目固体废物分类处置：污泥经脱水至含水率≤60%后外运填埋，栅渣、沉砂、生活垃圾由环卫部门清运，废包装袋外售废品回收站，危险废物委托有资质单位处置，各类固废均得到妥善处置。
	符合

	
	强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。
	本项目运营期主要大气污染物为恶臭气体，不涉及燃煤污染和VOCs排放；施工期严格落实扬尘防治措施；冬季采用电采暖，不设燃煤锅炉，从源头减少大气污染物排放。
	符合

	
	加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。
	本项目施工期合理安排作业时间，选用低噪声设备；运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；运营期依法申领排污许可证，将噪声纳入排污许可管理。
	符合

	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
	加强生态文明建设，建设美丽新疆：持续加强生态环境保护，推进资源节约高效利用。
	本项目为城镇生活污水处理厂，建成后可集中处理石油石化产业园的生活污水，有效削减区域COD、氨氮等水污染物排放量，改善区域水环境质量，是落实“持续加强生态环境保护“要求的具体举措。
	符合

	
	推进资源节约高效利用：坚持资源节约优先，提高资源利用效率
	本项目设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，尾水全部回用——灌溉期用于园区绿化灌溉，非灌溉期供给园区企业回用或储存至现状中水库，实现污水资源化利用和废水零排放，再生水回用率100%，符合纲要关于推进资源节约高效利用的要求。
	符合

	
	推动工业强基增效和转型升级 提升新型工业化发展水平：推动传统产业转型升级，推动产业集群发展。
	本项目位于库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园，属于园区配套的环保基础设施。项目的实施将进一步完善园区污水处理及再生水回用设施，提升园区水资源循环利用水平，为石油化工产业发展提供基础支撑，符合纲要关于推动产业集群发展的要求。
	符合

	
	加快推进新型城镇化 全面提升城镇化质量：提升城市综合承载能力
	污水处理设施是城市基础设施的重要组成部分，本项目的建设将有效提升库尔勒上库高新区石油石化产业园的污水收集处理能力和再生水供给能力，完善园区基础设施配套，增强园区的综合承载力和吸引力，符合纲要关于提升城市综合承载能力的要求。
	符合

	《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五“规划》
	坚持创新引领，推动绿色低碳发展：坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，推动绿色低碳发展，持续优化产业结构，建设清洁低碳能源体系
	本项目为城镇生活污水处理厂，属于环保基础设施和资源循环利用项目，不属于高耗能、高排放的“两高“项目。项目建成后可集中处理石油石化产业园的生活污水，削减区域COD、氨氮等水污染物排放量，属于污染物减排工程。
	符合

	
	建设清洁低碳能源体系：按照宜电则电、宜气则气的原则，继续推进“电气化新疆“建设，实施清洁能源行动计划
	本项目冬季采用空气源热泵系统（电采暖），不使用燃煤锅炉，不使用化石燃料，符合“电气化新疆“和清洁能源利用的要求
	符合

	
	加强协同控制，改善大气环境：持续推进涉气污染源治理，加强其他污染治理
	本项目运营期废气主要为污水处理各单元产生的恶臭气体（NH3、H2S），预处理区经离子除臭装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，生化处理区及污泥处理区经生物除臭装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，各排气筒污染物排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。
	符合

	
	强化“三水“统筹，提升水生态环境：推进“三水“统筹管理，持续深化水污染治理
	本项目为城镇生活污水处理厂，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，尾水全部回用（灌溉期用于园区绿化灌溉，非灌溉期供给园区企业回用或储存至现状中水库），实现废水零排放，有效削减区域水污染物排放量，改善区域水环境质量。
	符合

	
	强化源头防控，保障土壤环境安全：加强土壤和地下水污染协同防控
	本项目厂区实施分区防渗措施：调节池、生物池、二沉池、高效沉淀池、危废贮存点、加药间等为重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10⁻7cm/s），鼓风机房、除臭设备间等为一般防渗区，办公区为简单防渗区。依托一期工程已建地下水监控井，定期开展跟踪监测，有效防控土壤和地下水污染风险
	符合

	
	强化风险防控，严守生态环境底线：加强危险废物医疗废物收集处理，强化环境风险预警防控与应急
	本项目危险废物（化验废液、废机油、含油废抹布等）分类收集后暂存于危废贮存点（设计面积约为15m2，按GB18597-2023要求建设），定期交有资质单位处置；项目建成后将编制突发环境事件应急预案并备案，配备应急物资，定期开展应急演练，有效防范环境风险
	符合

	
	深化改革创新，建设现代环境治理体系：健全环境治理企业责任体系
	本项目建成后将依法重新申请排污许可证，按证排污，落实自行监测、台账记录、执行报告等排污许可管理要求，主动公开环境信息，接受社会监督，履行企业环境治理主体责任。
	符合


1.5与其他相关要求符合性分析
本项目与其他相关要求符合性见表1-4：
表 1-4与其他相关要求符合性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》（州人大常委会公告，2019年第5号）
	禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。向大气排放污染物的企事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法治义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。
	本项目为污水处理厂项目，不属于严重污染大气环境的项目；运营期恶臭气体经除臭处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单要求。
	符合

	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年修订）
	推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。
城市人民政府应当限期淘汰不符合国家和自治区规定规模的燃煤锅炉。
	本项目冬季采用电采暖（空气源热泵系统），不设燃煤锅炉，不使用化石燃料，符合清洁能源要求。
	符合

	
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染（排放）、高能（水耗）、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于高污染、高能耗、高环境风险项目；项目能耗、水耗符合相关标准要求，污染物排放和环境风险防控措施满足国家和地方标准。
	符合

	
	贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施
	本项目不设燃煤设施，不使用上述易产生扬尘的物料；施工期对砂石、水泥等易产生扬尘物料采用防尘网或苫布覆盖，严格落实扬尘防治措施。
	符合

	《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）
	对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。
	本项目不设工业料堆场；施工期对易产生扬尘的砂石、水泥等物料采用防尘网或苫布进行覆盖，施工场地定期洒水降尘
	符合

	
	在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理。
	本项目在施工场地出口设置车辆冲洗设施，冲洗废水经临时沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。
	符合

	《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》
	推进燃煤自备电厂、平板玻璃、金属冶炼、砖瓦窑、石灰等行业全面稳定达标排放。对铸造、水泥、砖瓦、石灰、金属冶炼以及石油化工等行业开展排查，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。
	本项目为污水处理厂，不属于上述重点行业；运营期对预处理区、生化处理区、污泥处理区等产臭单元进行密闭加盖，臭气经收集处理后排放，有效控制无组织排放。
	符合

	
	落实原料堆场、投料、传输、搅拌、出料全环节密闭；厂区和运输道路实现硬化，并洒水降尘；进出车辆高效冲洗，确保厂区内外无积尘。
	本项目施工期落实“六个百分百“要求；运营期厂区道路硬化，定期洒水降尘。
	符合

	《新疆维吾尔自治区主体功能区划》
	加强基础设施建设：统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施
	本项目为城镇生活污水处理厂，属于园区环保基础设施的重要组成部分，符合重点开发区域“加强基础设施建设“的开发原则
	符合

	
	禁止开发区域管控要求：禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区
	本项目选址位于石油石化产业园现有厂区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地等国家和自治区层面禁止开发区域
	符合

	
	功能定位：重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。自治区层面重点开发区域主要指点状分布的承载绿洲经济发展的县市城关镇和重要工业园区
	本项目位于库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园，该园区属于自治区人民政府批准设立的工业园区，为重点开发区域中“重要工业园区“的组成部分。项目作为园区配套的环保基础设施，符合重点开发区域的功能定位。
	符合

	《关于推进污水资源化利用的指导意见》
	在城镇、工业和农业农村等领域系统开展污水资源化利用，以缺水地区和水环境敏感区域为重点，以城镇生活污水资源化利用为突破口，以工业利用和生态补水为主要途径
	本项目为城镇生活污水处理厂，服务范围为库尔勒上库高新区石油石化产业园，设计处理能力2500m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，尾水全部回用，属于典型的城镇生活污水资源化利用项目，符合以城镇生活污水资源化利用为突破口的政策导向。
	符合

	
	基本原则——节水优先、统筹推进：秉持“节水即治污“的理念，坚持节水优先，强化用水总量和强度双控。将污水资源化利用作为节水开源的重要内容，再生水纳入水资源统一配置
	本项目设计出水水质执行一级A标准，灌溉期用于园区绿化灌溉，非灌溉期供给园区企业回用或储存至现状中水库，再生水回用率100%，有效替代新鲜水资源，减少园区新鲜水取用量，是将污水资源化利用作为节水开源重要内容的具体实践。
	符合

	
	因地制宜、分类施策：根据本地水资源禀赋、水环境承载力、发展需求和经济技术水平等因素分区分类开展污水资源化利用工作
	库尔勒地处塔里木盆地东北缘，属典型干旱半干旱大陆性气候区，降水稀少、蒸发强烈，水资源禀赋较差，属于资源型缺水地区。本项目因地制宜采用“AAO生物池+二沉池+高效沉淀池+精密过滤+消毒“工艺，出水水质稳定，尾水回用于园区绿化和企业工业用水，符合因地制宜、分类施策的原则。
	符合

	
	到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上；到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局
	本项目再生水回用率100%，远高于缺水城市25%的目标要求。项目建成后，全厂（一期+二期）处理规模达3000m3/d，年处理水量109.5万m3，尾水全部回用，可有效替代新鲜水资源，对推动区域污水资源化利用格局的形成具有积极意义。
	符合

	
	加快推动城镇生活污水资源化利用：系统分析日益增长的生产、生活和生态用水需求，以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施
	本项目在现有500m3/d生活污水处理厂区内扩建2500m3/d处理能力，配套建设再生水管道约8481m（聚乙烯管DN300），将处理达标后的尾水输送至现状中水站及园区企业，实现污水资源化利用，是以现有污水处理厂为基础合理布局再生水利用基础设施的典型实践。
	符合

	
	缺水地区特别是水质型缺水地区，在确保污水稳定达标排放前提下，优先将达标排放水转化为可利用的水资源，推进区域污水资源化循环利用；资源型缺水地区实施以需定供、分质用
	本项目根据不同回用途径执行不同水质标准：灌溉期执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020），非灌溉期执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024），实行按需定供、分质用水。项目同时配套建设污水收集管道和再生水管道，形成了“收集-处理-回用“的完整循环体系，推进了区域污水资源化循环利用。
	符合

	
	积极推动工业废水资源化利用：推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用
	本项目收集处理石油石化产业园生活污水，达标尾水通过再生水管道供给园区企业回用，实现了园区内水资源的企业间循环利用，是园区内企业间用水系统集成优化的具体体现
	符合

	
	实施污水资源化利用重点工程——污水收集及资源化利用设施建设
	本项目配套建设厂外污水收集管道约2350m（HDPE双壁波纹管DN300）和再生水管道约8481m（聚乙烯管DN300），属于污水收集及资源化利用设施建设工程。
	符合

	《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》
	运营单位应配合地方人民政府或园区管理机构认真调查实际接纳的工业污水类型，发现存在现有工艺无法处理的工业污水且无法与来水单位协商解决的，要书面报请当地人民政府依法采取相应措施
	本项目服务范围为石油石化产业园生活污水，不接收工业废水。运营期间将配合园区管理机构做好服务范围内污水类型的调查工作，确保只接收生活污水。如发现不符合纳管要求的工业污水进入，将及时报告园区管理机构依法处理。
	符合

	
	合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，立即启动应急预案
	本项目设置有调节池（改造后有效容积约910m3，停留时间7.28h），可在事故状态下临时储存未处理污水，防止污水直接外溢。项目建成后将编制突发环境事件应急预案并备案，配备应急物资，定期开展应急演练。发现进水异常时立即启动应急预案，开展污染物溯源，留存水样和泥样，并第一时间向生态环境部门报告。
	符合


1.6生态环境分区管控要求符合性分析
1.6.1与《中华人民共和国生态环境法典》（（2026‑08‑15施行））的符合性分析
本项目与《中华人民共和国生态环境法典》（2026‑08‑15施行）的符合性分析见表1-5：


表1-5本项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	水污染防治
	第301条城镇污水应当集中处理：县级以上地方人民政府应当通过财政预算和其他渠道筹集资金，统筹安排建设城镇污水集中处理设施及配套管网、污泥无害化处理处置设施，因地制宜推进雨污分流，提高本行政区域城镇污水的收集率和处理率。
第304条城镇污水集中处理设施的运营单位和污泥无害化处理处置单位应当无害化处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，并对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录，并报告城镇排水主管部门、生态环境主管部门。
	本项目新建污水处理厂主体设施，配套2350m污水收集管网，建设污泥浓缩、脱水设施；对现有一期格栅间、调节池等设施改造利旧，建成后与一期联合运行；厂内污泥脱水滤液、设备冲洗水、化验废水全部回流污水处理系统前端处理；运营期建立污泥管理台账，记录污泥产生及去向。
	符合

	固体废物污染防治
	第526条禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧城镇污水处理设施产生的污泥和处理处置后的污泥。从事水体清淤疏浚应当按照国家规定处理清淤疏浚过程中产生的底泥，防止污染环境。
	项目污泥经浓缩‑板框压滤脱水至含水率≤60%后送生活垃圾填埋场处置；栅渣、沉砂交由环卫部门清运；设置15m2独立危险废物贮存隔间，化验废液、废机油、含油废抹布分类收集暂存，委托有资质单位处置，建立完整固废管理台账。
	符合

	大气污染防治（恶臭）
	第249条各级人民政府及其有关部门编制国土空间规划和相关规划，应当统筹规划，合理安排土地用途和建设布局，防止、减少恶臭污染。
企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他有效措施，防止排放恶臭气体。
	项目预处理单元恶臭采用离子除臭；生物池、污泥处理单元进行加盖密闭收集，配套生物除臭设施，处理后废气经15m排气筒排放，控制厂界氨、硫化氢满足标准要求。
	符合

	噪声污染防治
	第567条排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	本项目选用低噪声设备，水泵、风机、压滤机等高噪声设备采取基础减振、厂房隔声、安装消声器等降噪措施
	符合

	污水资源化利用
	第789条国家鼓励、支持污水资源化利用，县级以上地方人民政府应当统筹规划、建设污水资源化利用基础设施。
县级以上地方人民政府应当根据当地水资源状况，加强污水处理回用，将再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、矿井（坑）水、微咸水等非常规水纳入水资源统一配置，统筹规划、建设非常规水开发利用设施。
	项目配套8481m再生水压力输送管网，尾水经深度消毒处理后输送至园区中水站，实现再生水资源化回用。
	符合

	环境管理
	第83条编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价。
未依法进行生态环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行生态环境影响评价的建设项目，不得开工建设。
	本项目编制环境影响报告表报批；各项环保设施与主体工程落实“三同时”；项目投产前依法申领排污许可证，落实自行监测、环境台账记录等环境管理要求。
	符合


1.6.2生态环境分区管控要求符合性分析与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析
本项目厂址位于库尔勒上库高新区石油石化产业园，属于生态环境分区管控中南疆三地州片区，为新疆维吾尔自治区重点管控单元，本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析见表1-6：
表1-6本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	（A1.1-1）禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目为生活污水处理项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用“中“3、城镇污水垃圾处理“和“10、工业‘三废’循环利用“；不属于《市场准入负面清单》禁止准入类事项。
	符合

	
	（A1.1-2）禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目施工期和运营期均采取相应的污染防治措施，废气、噪声可达标排放，废水零排放，固废妥善处置，符合国家和自治区环境保护标准要求。
	符合

	
	（A1.1-3）禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目为污水处理厂建设项目，不涉及畜禽养殖；项目选址位于石油石化产业园内，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感区域。
	符合

	
	（A1.1-4）禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目为污水处理厂建设项目，不涉及煤炭、石油、天然气开发。
	符合

	
	（A1.1-5）禁止破坏湿地及其生态功能的行为。
	本项目选址位于石油石化产业园现有厂区内，不涉及湿地。
	符合

	
	（A1.1-6）禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目为生活污水处理厂，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目；项目能耗、水耗符合相关标准要求，污染物排放和环境风险防控措施满足国家和地方标准。
	符合

	A2污染物排放管控
	新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单“、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。
	本项目符合“三线一单“管控要求，属于鼓励类产业政策，符合园区规划及规划环评要求，满足行业环境准入条件。
	符合

	
	执行自治区七一大片区管控要求和自治州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。
	本项目运营期废气经除臭处理后达标排放，尾水全部回用不外排，固废妥善处置，污染物排放满足相关管控要求。
	符合

	A3环境风险防控
	强化环境风险防控，落实环境风险防范措施。
	本项目将严格落实环境风险管控要求，编制并备案突发环境事件应急预案，配备环境应急物资，定期组织应急演练，建立环境风险防控体系。
	符合

	A4资源利用效率
	不断提升资源利用效率。
	本项目为污水处理及再生利用项目，尾水全部回用于园区绿化灌溉和企业工业用水，实现污水资源化利用，有效提高了水资源利用效率。
	符合


1.6.3与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性见表1-7：
表 1-7本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变“的基本要求，对划定的生态保护红线以及一般生态空间实施严格监管
	本项目位于库尔勒上库高新区石油石化产业园内，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等生态敏感区，不在生态保护红线范围内
	符合

	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，饮用水安全保障水平持续提升；环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少；土壤环境质量保持稳定
	本项目为污水处理厂项目，本身为污染物减排工程，运营期尾水全部回用不外排，废气经除臭处理后达标排放，固废妥善处置，不会突破区域环境质量底线
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标
	本项目为污水再生利用项目，尾水全部回用于园区绿化和企业工业用水，实现污水资源化利用，有效提高水资源利用效率
	符合

	A1空间布局约束
	1.严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高“项目进新疆，坚决遏制“两高“项目盲目发展
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于“三高“或“两高“项目
	符合

	
	2.不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目
	本项目选址位于石油石化产业园现有厂区内，不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区等敏感区域
	符合

	
	3.新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求
	本项目位于库尔勒上库高新区石油石化产业园（自治区人民政府批准设立的园区），符合园区规划及规划环评要求
	符合

	
	4.符合国家环保和节能减排要求，严禁国家明文规定的限制类、淘汰类项目进入园区；不得采用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产工艺、技术和设备
	本项目采用工艺和设备均不属于淘汰或禁止使用类，符合国家环保和节能减排要求
	符合

	A2污染物排放管控
	1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的污染物排放管控要求
	本项目运营期废气经除臭处理后达标排放，尾水全部回用不外排，固废妥善处置，污染物排放满足相关管控要求
	符合

	
	2.深化行业污染源头治理，强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制
	本项目主要大气污染物为恶臭气体（NH3、H2S），不涉及VOCs的工业源排放
	符合

	
	3.建设项目中的防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
	本项目废气治理设施（离子除臭、生物除臭）等环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用
	符合

	A3环境风险防控
	强化环境风险防控，落实环境风险防范措施，建立健全环境风险防控体系
	本项目将严格落实环境风险管控要求，编制并备案突发环境事件应急预案，配备环境应急物资，定期组织应急演练
	符合

	A4资源利用效率
	不断提升资源利用效率，推进低碳发展
	本项目为污水处理及再生利用项目，尾水全部回用，实现污水资源化利用；冬季采用电采暖，不设燃煤锅炉
	符合


1.6.4与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023版）符合性分析
根据巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控要求（《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）），本项目选址于库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园，属于重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65280120013）。项目与该区域空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源利用效率要求的符合性分析见表1-8：
表 1-8与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023版）符合性分析
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。
2.加大落后产能淘汰力度。对不符合国家产业政策、污染严重且经治理仍无法达标的工业企业实施关停并转；积极推动战略性新兴产业在工业园区内发展。
	1.本项目位于库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园，符合天山南坡片区及巴州总体管控要求。
2.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策。
	符合

	污染物排放管控
	1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。
2.上库综合产业园区新建项目一律执行大气污染物排放限制标准。
3.开发区地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。
4.开发区内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准中质量底线要求。
5.开发区内企业污水自行处理达到行业排放标准或《污水综合排放标准》三级标准后方可进入污水处理厂，并在企业排水口安装在线监测设备。
	1.本项目废气经除臭处理后达标排放，尾水全部回用不外排，固废妥善处置，污染物排放满足相关管控要求。
2.项目恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
3.区域地下水满足Ⅲ类标准。
4.项目区土壤环境质量满足GB 36600-2018第二类用地筛选值要求。
5.本项目为污水处理厂，自身产生的废水全部纳入厂区污水处理系统，不单独设置外排口。
	符合

	环境风险防控
	1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的环境风险防控要求。
2.根据不同企业的生产特点，落实环境风险防范措施。
	本项目将严格落实环境风险管控要求，编制突发环境事件应急预案并备案，配备应急物资，定期组织应急演练，建立环境风险防控体系。
	符合

	资源利用效率
	不断提升资源利用效率，推进水资源循环利用。
	本项目为污水处理及再生利用项目，尾水全部回用于园区绿化灌溉和企业工业用水，实现污水资源化利用，有效提高了水资源利用效率。
	符合


本项目与巴州总体管控要求中与本项目相关的重点条款符合性分析见表1-9：
表 1-9与巴州总体管控要求中与本项目相关的重点条款符合性分析
	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	禁止引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目为生活污水处理厂，不属于“三高”项目，能耗、水耗、污染物排放及环境风险防控符合相关标准要求。
	符合

	
	禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业。
	本项目选址位于石油石化产业园工业用地内，不属于土壤环境重点监管行业企业，周边无居民区、学校等敏感目标。
	符合

	
	生态保护红线内禁止开发性、生产性建设活动。
	本项目不占用生态保护红线。
	符合

	污染物排放管控
	严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工等土壤环境监管重点行业项目。
	本项目为污水处理厂，不属于上述重点行业，不占用耕地。
	符合

	环境风险防控
	加强塔里木河流域水环境风险管控，加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。
	本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放。
	符合

	资源利用效率
	推进资源节约高效利用，不断提升资源利用效率。
	本项目尾水全部回用，实现污水资源化利用。
	符合


1.6.5选址合理性分析
本项目厂址位于库尔勒上库高新区石油石化产业园，昆玉路东侧，富强大道南侧。周围无国务院，国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的自然保护区，风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地，也不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园，重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、资源性缺水地区，水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区；不属于文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地；项目区卫生防护距离内周边无居民区等敏感点（本项目在一期厂址内，引用一期计算的卫生 防护距离）。用地性质为工业用地（市政设施用地），项目用地规模与建设规模相符合，满足市政、公建配套设施及生活设施的配套要求，并与周边交通、道路、通信、能源、防灾规划相衔接协调。
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二、建设项目工程分析
	项目基本情况
	2.1项目背景
随着上库石油石化产业园建设规模的不断扩大，入驻园区企业的不断增加，园区人口逐渐增加。截至2026年7月，园区内已有163家企业。作为一个以工业为主导的园区，其人口主要由近2万名企业职工构成，并已形成了一定规模的配套生活区。上库石油石化产业园产业小镇南侧现有生活污水厂采用MBR工艺，耗能大，不符合国家节能降碳的发展战略。上库石油石化产业园产业小镇南侧现有生活污水厂采用MBR工艺，耗能大，不符合国家节能降碳的发展战略。
在此背景下，库尔勒市住房和城乡建设局计划在现有生活污水处理厂（一期工程，生活污水处理能力500m3/d，已建，目前低负荷运行）厂区内建设日处理能力为2500m3/d污水处理厂（二期工程，即本项目），建成后全厂（一期+二期）污水处理总规模可达到3000m3/d。一期工程与本项目在同一厂区内建设，一期工程部分构（建）筑物及设施设备在本项目中予以利旧。
2.2项目建设内容
项目名称：库尔勒市西城区生活污水处理厂项目
建设单位：库尔勒市住房和城乡建设局
建设性质：新建
建设地点：项目位于新疆维吾尔自治区库尔勒市上库高新区石油石化产业园昆玉路东侧，富强大道南侧。项目地理位置图见附图5。
建设内容及规模：本项目为库尔勒市西城区生活污水处理厂项目（本次环评评价对象仅为污水处理厂及配套管网工程，不包含“中水库”的建设内容），主要建设内容为：
（1）新建日处理能力为2500m3/d的生活污水处理厂一座，主要收集上库高新区石油石化产业园生活污水，设计服务年限为2026年-2035年。污水处理工艺为粗栅格（利旧）+细栅格（利旧）+调节池（现状改造）+旋流除砂器+生物池+二沉池+高效沉淀池及滤池+消毒；污泥采用板框脱水机脱水，脱水后污泥含水率≤60%，建设项目平面布置图详见附图6。

（2）配套污水输送及再生水管道
①污水收集管道
配套建设厂外污水收集管道约2350m（HDPE双壁波纹管DN300）：自乙烯大道与昆玉路交口东北侧现状污水井，沿昆玉路东侧绿化带自北向南，至中泰大道与昆玉路交口东南侧现状污水井。污水收集管道总平面图详见附图7。
②再生水管道
配套建设再生水管道约8481m（聚乙烯管DN300）：其中一条自本工程新建污水处理厂尾水提升泵，经由富强大道南侧绿化带、昆玉路西侧绿化带、民主大道南侧绿化带，至上和恒瑞环境有限公司，另一条自本工程新建污水处理厂尾水提升泵，经由富强大道南侧绿化带、樱花路西侧绿化带、中泰大道北侧绿化带，至园区现状中水库。再生水管道总平面图详见附图8。
污水收集管道与再生水管道现场分布图详见附图9。
项目建设内容及组成见表2-1：
表2-1项目建设内容一览表
	工程类别
	建设内容
	备注

	主体工程
	污水处理厂
	预处理
	一期格栅间
	数量：1座，包括粗格栅、细格栅
池体：地下式钢筋砼结构
设计流量：6480m3/d
	改造利旧

	
	
	
	一期调节池
	数量：1座，在现有调节池进水段增设一道隔墙，构造出一闭合空间作为提升泵池，来自格栅间的污水在泵池内经提升后进入后续调节池。此外，在调节池和现有厌缺氧池之间增加连通管，将现有厌缺氧池也作为调节池利用。
池体：地下式钢筋砼结构
设计流量：3000m3/d
停留时间：T=7.28h。
	改造利旧

	
	
	
	旋流除砂间
	池数：2座，水头损失：<0.3m
设计流量：Q=3000×1.25=3750m3/d
	新建

	
	
	生化处理
	一期MBR膜池
	建筑面积：549.78m2
	属一期设施，备用

	
	
	
	生物池及污泥泵池
	数量：1座，分两组，生物池与污泥泵池合建
池体：半地下式钢筋混凝土结构
平面尺寸37.3m×19.05m，池深6.85m，地下部分深1.8m。有效水深：6.0m
设计流量：3750m3/d
	新建

	
	
	
	二沉池（圆形）
	数量：2座，采用中心进水周边出水的沉淀池
池体：钢筋混凝土半地下式结构
尺寸：内径11.0m，池深5.05m，地下部分深0.95m
表面负荷：q=0.82m3/（m2·h）
设计流量：3750m3/d
	新建

	
	
	深度处理
	高效沉淀池、精密过滤滤池
	混合池数量：2组，每组1池
高效沉淀池、精密过滤滤池集混合、反应、沉淀、过滤于一体，通过投加PAC，进一步去除污水中的COD、SS和TP。
该池与消毒、计量、再生水储存及提升泵池、加药间合建
结构型式：半地下式钢筋混凝土结构
平面尺寸20.0m×8.0m，池深6.55m，地下部分深3.0m。
单池尺寸：1×1×4.8m（有效水深），池径：φ 3.5m
设计流量：3750m3/d
混合池停留时间：HRT=3.64min
	新建

	
	
	
	消毒、计量、再生水储存及提升泵池
	包括消毒接触池、巴氏计量渠及再生水出水提升泵池三部分。
通过投加液体次氯酸钠，进一步去除污水中的大肠杆菌，同时将尾水提升至园区中水站。
平面尺寸20.0m×9.2m，池深3.3m，地下部分深1.4m。
结构型式：半地下式钢筋混凝土结构
设计流量：3750m3/d
	新建

	
	
	中水池
	占地面积：202.24m2
	属一期设施，备用

	
	
	污泥处理
	污泥浓缩池
	池数：1座
结构形式：半地下式钢筋混凝土圆形水池，建于脱水机房室内
单池直径：4m，有效水深：4m
	新建

	
	
	
	脱水机房
	来自污泥浓缩池的污泥在脱水机房中进行脱水，污泥脱水系统包括污泥进泥系统、污泥调理系统、污泥脱水系统（板框压滤机）、污泥储存外运系统。
建筑类型：钢筋混凝土框架结构
建筑尺寸：37.5m×12.5m（与除臭设备间、危废间合建，建筑尺寸含泥棚），钢筋混凝土框架结构，地上2层，建筑面积1006.97m2，基底面积533.34m2，建筑耐火等级二级。
脱水前污泥含水率：97.5%；脱水后污泥含水率：60%；脱水后污泥量：1.79m3/d。
	新建

	
	管网工程
	①配套建设厂外污水收集管道约2350m（HDPE双壁波纹管DN300），污水管道为重力流；
②配套建设再生水管道约8481m（聚乙烯管DN300），再生水管道为压力流（依托厂内提升泵池）
	新建

	辅助工程
	除臭设备间
	钢筋混凝土框架结构，脱水机房、危废间合建，位于脱水机房二层，钢筋混凝土框架结构，用于布置生物除臭及离子除臭设备。
	新建

	
	业务用房
	建筑面积141.55m2，用于办公、值班等
	新建

	
	一期业务用房
	建筑面积：149.60m2，现有办公/值班用房
	利旧

	
	鼓风机房及变电站
	设备：2台磁悬浮鼓风机、1台自动卷绕空气粗过滤器
建筑类型：钢筋混凝土框架结构
鼓风机房尺寸为11m×12m，其北侧与变电站连建。
	新建

	
	加药间
	加药间主要用于：
①储存及投加消毒所需液体次氯酸钠；
②储存及投加介质高效沉淀池所需的PAC；
③储存及投加碳源药剂乙酸钠。
钢筋混凝土框架结构
	新建

	
	机修间
	钢筋混凝土框架结构
	新建

	公用工程
	供水
	本项目由库尔勒市上库高新区自来水公司供水，供水管网由市政供水接至石化园区范围内。
	/

	
	排水
	生活污水排入本项目污水处理系统；
本项目自身产生的废水，如污泥脱水滤液、设备冲洗水、在线监测废水全部回流至厂区污水处理系统进口，与进厂污水一并处理
	/

	
	供电
	本工程用电负荷确定为二级负荷。采用两路10kV电源供电，外线由当地供电部门负责。
由市政电网供给
	/

	
	供暖
	冬季采用电采暖
	/

	环保工程
	废气
	预处理部分：采用离子除臭，处理臭气量约3000m3/h
生物池及污泥处理部分：加盖收集后采用生物除臭工艺，处理臭气量约15000m3/h，处理后由15m高排气筒排放。
	/

	
	废水
	本项目产生的污水均回流到厂内污水处理系统一并处理。
	/

	
	噪声
	污水处理厂噪声源主要为泵类、风机、搅拌器等设备，部分设备位于水下，其余设备均位于室内，泵类设备设置基础减震，风机类选用低噪声设备。
	/

	
	一般固废
	运营期污泥经“重力浓缩-板框压滤机”脱水处理至含水率≤60%后送至当地垃圾填埋场填埋；栅渣和沉砂运往当地垃圾场卫生填埋；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；废包装袋定期外售废品回收站。
	/

	
	危险废物
	危险废物贮存点，位于脱水机房一层，面积约15m2，独立隔间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。
化验废液及废样品、废机油、含油废抹布收集后于危险废物贮存点暂存后外委有资质单位处置。
	


[bookmark: _GoBack]2.3主要生产设备
本项目主要设备如下：
表2-2工程设备一览表
	编号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注
	设备所在单体

	1
	绿化供水泵
	Q=30m3/h，H=20m，N=2.2kW
	2台
	一用一备
	中水池

	2
	污泥回流泵
	Q=18m3/h，H=14m，N=1.5kW
	4台
	两组，每组一用一备
	MBR膜池车间

	3
	剩余污泥泵
	Q=5m3/h，H=20m，N=1.1kW
	2台
	两组
	

	4
	反硝化泵
	Q=25m3/h，H=10m，N=1.5kW
	4台
	两组，每组一用一备
	

	5
	抽吸泵
	Q=25m3/h，H=9m，N=1.5kW
	4台
	两组，每组一用一备
	

	6
	罗茨风机
	Q=12.13m3/min，H=4m，N=11kW
	4台
	两组，每组一用一备
	

	7
	进水提升泵
	Q=20m3/h，H=8m，N=1.5kW
	3台
	1台备用
	

	8
	集水坑潜污泵
	Q=27m3/h，H=15m，N=2.2kW
	2台
	一用一备
	

	9
	消毒加药/膜清洗装置
	储药桶300L；0.37kW清洗加药泵、消毒加药计量泵
	2套
	两组
	

	10
	平板膜组件
	单组150片膜元件；膜材质C‑PVC，孔径0.2μm
	2组
	两组，共300片膜元件
	

	11
	进水闸门
	B=350mm，H=700mm
	4个
	/
	

	12
	回转式机械格栅
	格栅间隙b=20mm，B=500mm，N=0.55kW
	2台
	一用一备
	格栅间

	13
	网板式机械格栅
	格栅间隙b=3mm，B=500mm，N=0.55kW
	2台
	一用一备
	

	14
	轴流风机
	风量1500m3/h，风压4000Pa，N=2.0kW
	2台
	/
	

	15
	毛发聚集器
	处理量25m3/h
	3台
	/
	调节池

	16
	双曲面搅拌机
	转速250r/min，叶轮直径260mm，N=1.5kW
	8台
	/
	厌氧池、缺氧池

	17
	除臭设备
	外形尺寸2000×1000×1500mm；风量1500m3/h，压力792Pa，N=2.2kW
	1台
	/
	废气处理间（厂区）


2.4收水范围及进出水水质
（1） 收水范围及进水水质
本项目收集处理库尔勒上库高新区石油石化产业园产生的生活污水。根据项目初设，本项目进水水质见表2-3。
（2）出水水质
本工程设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1。详细设计进出水水质及相应污水处理效率如下：
表2-3进出水水质主要指标一览表
	指标
	BOD5
	CODcr
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	pH

	进水水质（mg/L）
	280
	640
	150
	70
	80
	8
	6-9

	出水水质（mg/L）
	≤10
	≤50
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5
	6-9

	处理效率（%）
	≥96.4
	≥92.2
	≥93.3
	≥92.9
	≥81.3
	≥93.8
	/


2.5原辅材料及能源消耗情况
本项目主要辅料为PAC、PAM、次氯酸钠、乙酸钠、和磁粉。能源消耗包括电和水。本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4；主要能源消耗情况见表2-5。
表2-4原辅材料消耗情况一览表（单位：t/a）
	序号
	名称
	年用量
	来源

	
	
	
	

	1
	PAC
	23
	外购

	2
	PAM
	2
	外购

	3
	次氯酸钠
	383
	外购

	4
	乙酸钠
	413
	外购

	5
	磁粉
	23
	外购


表2-5主要能源消耗情况表
	类别
	名称
	年耗量（单位）
	来源
	备注

	动力消耗
	电
	146.01万kW·h
	污水厂电网供给
	/

	
	水
	274t/a
	职工生活用水
	/


2.6公用工程
（1）供水
生活用水：本项目劳动定员15人，根据《行业用水定额》（DB15/T 385—2025），本项目年工作365天，职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为0.6t/d（219t/a）。
（2）排水工程
本项目厂区排水采用雨污分流制。
①雨水排水系统：
厂区雨水经道路雨水口收集后，通过雨水管网重力流排至园区市政雨水管网。
②污水排水系统：
员工生活污水：劳动定员15人，生活污水产生量按用水量的80%计，约为0.48t/d（175.2t/a），经厂区污水管网收集后排入本项目污水处理系统进水端。
生产废水：包括污泥脱水滤液、设备冲洗水等，全部经厂区污水管网收集后回流至调节池，进入污水处理系统一并处理。
本项目为污水处理厂工程，自身产生的所有废水（生活污水及生产废水）均纳入厂区污水处理系统进行处理，处理达标后的尾水夏季用于园区绿化灌溉，非灌溉期供给园区企业回用或储存至现状中水库。
（3）供电工程
本项目由库尔勒市上库高新区供电公司供电。
（4）供暖
本项目冬季采用电采暖，电锅炉房设2台200kW电锅炉，为厂区综合楼、值班室、鼓风机房、加药间等生产办公设施供暖。供暖管网采用闭式循环系统，供回水温度85/60℃。
（5）消防
本工程消防系统严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的要求进行设计。
消防给水系统：厂区消防水源由市政给水管网供给，在厂区内形成环状消防供水管网，管径DN100。室外按间距不大于120m设置室外消火栓，保护半径不大于150m。各建筑物室内按规范要求设置室内消火栓及灭火器。
灭火器配置：综合楼、配电室、加药间、鼓风机房等重要场所按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置磷酸铵盐干粉灭火器。
消防车道：厂区沿各主要建构筑物周边设有环形消防车道，路面宽度4m，转弯半径9m，满足消防车辆通行要求。
火灾报警系统：配电室、变配电间、中控室等关键部位设置火灾自动报警系统及感烟探测器。
（6）仪表自动化
本工程采用集中管理、分散控制的控制模式，设中央控制室进行全厂集中运行监视、控制和管理，系统采用信息层、控制层和设备层三层结构形式。
在线监测系统：根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）要求，在进水总管和出水总排口分别设置在线监测设施，其中进出水流量、COD、氨氮、总磷、总氮等主要指标实施自动监测，并与生态环境部门在线监控平台联网。
过程仪表：在调节池、生化池、污泥泵池等关键工艺节点设置pH计、溶解氧仪（DO）、氧化还原电位仪（ORP）、污泥浓度计（MLSS）、超声波液位计、电磁流量计、压力变送器等过程仪表，实时监测工艺运行参数，确保系统稳定运行。
控制系统：采用可编程控制器（PLC）实现全厂设备的自动控制，设备设就地、远程和自动三种控制方式。鼓风机、加药泵、回流泵等关键设备采用变频控制，根据工艺参数自动调节运行频率，实现精准控制和节能运行。同时，厂区设置视频安防监控系统，在主要出入口、工艺单元及周界设置监控摄像头，实现厂区安全监控全覆盖。
2.7劳动定员
本项目劳动定员15人，全年工作365天，每天三班制，每班次8小时。
2.8厂区平面布置情况
本项目位于新疆维吾尔自治区库尔勒市上库高新区石油石化产业园昆玉路东侧，本次新建工程实际用地面积约6295.19平方米，全厂总用地面积约62000m²（含一期工程、二期工程及预留发展用地）。厂区平面布置遵循工艺流程优先、功能分区明确的原则，按污水处理流程自南向北依次布置各处理单元：
（1）预处理区
位于厂区东侧，主要包括旋流除砂间、加药间、格栅、调节池、旋流沉砂器等预处理构筑物。污水由厂区东侧接入后，首先进入预处理区，经格栅、调节池、旋流沉砂器等设施处理后进入后续生化处理单元。

（2）生化处理区
位于厂区中部偏南，主要包括生物池及污泥泵房（AAO生物池）和二沉池。预处理后的污水进入AAO生物池，经厌氧、缺氧、好氧三段生化反应去除有机物及氮磷后，进入二沉池进行泥水分离。
（3）深度处理区
与预处理区综合布置于厂区南侧，主要包括高效沉淀池、精密过滤滤池、消毒接触池等。二沉池出水进入深度处理区，经混凝沉淀、精密过滤、消毒后达标回用。
（4）污泥处理区
位于厂区西南侧，主要包括污泥浓缩池、脱水机房（含除臭设备间、危废贮存点）。污泥浓缩池建于脱水机房室内，脱水机房为合建单体，地上2层，一层布置污泥浓缩池、板框压滤机、污泥调理系统、危废贮存点及一般固废暂存区；二层布置生物除臭及离子除臭设备。该区域相对独立，远离厂区北侧办公区域，便于污泥转运，减少对办公区的影响。
（5）辅助设施区
鼓风机房、变电站：位于厂区中部偏北（生物池北侧、二沉池东北侧），紧邻生化池，缩短曝气风管输送距离，降低能耗。
加药间：集成于预处理综合建筑内，临近各水处理单体，药剂投加管线敷设距离短。
业务用房：位于厂区北侧（新建业务用房及一期利旧业务用房），远离污泥处理区，减少异味及噪声影响。
详细说明：
①工艺流程顺畅高效
项目厂区内自南向北依次布设二沉池、生物池及污泥泵房、预处理综合构筑物（旋流除砂间、加药间）及深度处理构筑物（高效沉淀池、精密过滤池、消毒计量再生水储存提升泵房）。污水从东侧预处理综合构筑物接入后，按“预处理→生化处理→深度处理→消毒回用”的工艺逻辑依次流经各处理单元，各核心处理单元沿污水流向集中布置，有效缩短了工艺管线长度，减少了水头损失与能耗，避免了管线交叉干扰，确保了污水处理流程顺畅高效。
②功能分区明确合理
厂区将预处理、生化及深度处理等核心生产单元集中布置于厂区中部及南侧；鼓风机房、变电站集中布置于生物池北侧、二沉池北侧区域，鼓风机房紧邻核心生化处理单元，大幅缩短曝气风管输送距离；变电站地处全厂水泵、风机、仪表设备集中的用电负荷中心，供配电线路短捷高效。污泥浓缩池、脱水机房及除臭设备间为合建单体，集中布置于厂区西南侧，既减少了污泥处理产生的异味、噪声对厂内环境的影响，又便于脱水污泥的外运处置。
③辅助设施布局经济便捷
加药间集成于预处理综合建筑内，临近生物池、二沉池等各水处理单体，药剂投加管线敷设综合距离短，配套投加系统布设经济便捷。鼓风机房紧邻生化池布置，为曝气系统提供就近动力支撑，降低了能耗与运维成本。危废贮存点及一般固废暂存区布置于脱水机房一层，与污泥处理单元合建，便于固废的集中收集和外运处置。
④产污单元与办公区有效分隔
污泥脱水机房、除臭设备间布置于厂区西南侧，远离地块北侧业务用房厂前办公区域，污泥转运、臭气处理等产污单元与办公生活区分隔，各建构筑物之间防火、卫生防护间距均满足规范要求。厂区东侧为现状一期污水处理站利旧备用区块，与新建污水处理设施以现状围墙分隔，互不干扰。
⑤交通组织便捷顺畅
厂区现状出入口共两处，分别位于地块北侧，本次新建区域临近北侧西侧出入口，可直接利旧使用。同时沿各主要建构筑物周边通道新建环形永久道路，道路相互回环贯通，路面宽度4m，主道路交叉口转弯半径9m，完整路网可满足药剂运输、污泥外运、设备检修及消防通行全部需求。
综上，本项目平面布置既保障了污水处理工艺的高效衔接，又实现了各功能区的有序划分与合理衔接，布局紧凑、科学合理，符合《城市污水处理厂设计规范》（GB50147-2017）相关规范要求。


	工艺流程和产排污环节
	2.9施工期工艺流程
本项目施工期主要建设内容包括构筑物施工和管道施工。污水处理厂构筑物建设过程中主要内容为清理地表、平整土地、基础开挖、主体工程及附属工程建设、设备安装等，施工工艺流程及产污环节如下图：
[image: ]
图 2-1污水处理厂施工工艺及产污环节
本项目配套管网敷设工艺流程及产污节点示意图如下：
[image: ]
图 2-2项目配套管网敷设工艺流程及产污节点示意图
2.10运营期工艺流程
（1）预处理工段
污水首先进入格栅间，通过粗格栅去除污水中较大漂浮物（直径大于20mm的杂物），再经细格栅去除污水中细小颗粒（直径大于3mm的杂物），保护后续处理设施正常运行。格栅由PLC根据格栅前后液位差或设定的时间间隔启闭机械栅耙，并联动输送机完成栅渣的收集、输送。
污水经格栅处理后进入调节池，对污水厂进水水质、水量的波动进行调节、均合，为后续工艺的稳定运行创造条件。
污水经调节池提升后进入旋流沉砂设备，去除进水中比重大于2.65、粒径大于0.106mm的砂粒，保证后续处理构筑物的正常运行。
（2）生化处理工段
生化处理采用改良AAO（Bardenpho）生物池，即由厌氧区、前缺氧区、前好氧区、后缺氧区及后好氧区五部分组成。污水首先进入厌氧区，回流污泥在厌氧环境下释磷，同时降解有机氮转化为氨氮；然后进入前缺氧区，与回流的硝化液混合进行反硝化反应，将硝酸盐氮转化为氮气实现脱氮；随后进入前好氧区，通过硝化反应将氨氮转化为硝酸盐氮；后缺氧区进一步利用外加碳源（乙酸钠）进行深度脱氮；后好氧区用于吹脱剩余氮气并防止磷的二次释放。生物池出水进入二沉池进行固液分离，上清液进入后续深度处理单元，底部污泥一部分回流至生物池，一部分作为剩余污泥排至污泥浓缩池。
（3）深度处理工段
二沉池出水进入高效沉淀池及滤池，通过投加PAC/PAM进一步去除污水中的COD、SS和TP。高效沉淀池集混合、反应、沉淀于一体，依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等原理进行泥水分离；精密过滤滤池进一步去除残留悬浮物。
深度处理出水进入消毒、计量、再生水储存及提升泵池，通过投加次氯酸钠消毒剂对污水进行消毒，确保出水卫生学指标达标。经消毒后污水经巴氏计量槽计量，通过在线监测仪表实时监控，达标尾水进入回用系统。
（4）污泥处理工段
二沉池和高效沉淀池产生的剩余污泥进入污泥浓缩池进行重力浓缩，浓缩后污泥进入脱水机房，经调理池加药调理后，由板框压滤机脱水至含水率≤60%，脱水后的污泥外运至垃圾填埋场填埋。污泥浓缩池上清液和压滤机滤液回流至调节池重新进入污水处理系统。
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图 2-3本项目运营期工艺流程及产污节点图
2.11产排污环节
本项目施工期、运营期的污染物产生情况见下表：
表2-6项目产污环节及治理措施一览表
	阶段
	项目
	污染源名称
	产污环节
	主要污染物
	处理设施及去向

	施工期
	废水
	管道试压废水
	施工期管道试压
	SS
	用于施工现场洒水抑尘

	
	
	施工机械冲洗废水
	施工机械冲洗废水
	SS
	经临时沉淀池处理后，回用于场地洒水抑尘

	
	
	生活污水
	施工期施工人员产生
	COD、BOD5、氨氮等
	依托产业园现有生活污水处理设施

	
	噪声
	施工机械及运输车辆
	施工作业过程中
	等效A声级
	控制施工时间、禁止鸣笛等措施

	
	废气
	扬尘、焊接烟气
	
	扬尘、焊接烟气
	大气环境

	
	固废
	建筑垃圾
	
	混凝土、焊条、纸板、包装纸等
	施工单位进行处理

	
	
	生活垃圾
	施工人员产生
	生活垃圾
	集中收集后由环卫部门定期清运

	
	
	施工土方
	基础开挖、管道沟槽开挖
	施工土方
	全部回填

	
	
	危险废物
	设备维护、防腐施工、管道涂装
	废油漆、废涂料、废胶粘剂、废密封胶、废稀释剂、废机油、废液压油、含油废抹布/手套、化学品废弃包装容器
	委托有相应危险废物经营许可证的单位进行处置

	运营期
	废气
	G1
	预处理区
	NH3、H2S、臭气浓度
	密闭收集后经离子除臭装置处理，通过15m高排气筒（DA001）排放

	
	
	G2
	生化处理区
	NH3、H2S、臭气浓度
	密闭收集后经生物除臭装置处理，通过15m高排气筒（DA002）排放

	
	
	G3
	污泥处理区
	NH3、H2S、臭气浓度
	密闭收集后经生物除臭装置处理，通过15m高排气筒（DA002）排放

	
	
	G4
	无组织逸散
	NH3、H2S、臭气浓度
	加强密闭管理、喷洒除臭剂

	
	
	G5
	加药间
	PAC/PAM粉尘
	设备密闭、车间通风

	
	
	G6
	消毒间
	Cl2（微量）
	储罐密封、泄漏报警、碱液吸收

	
	废水
	W
	员工生活污水
	CODcr、BOD3、SS、NH3-N、TP、TN
	进入污水处理系统，经处理达到一级A标准后全部回用，不外排

	
	
	
	污泥脱水滤液
	
	

	
	
	
	设备冲洗水
	
	

	
	噪声
	N
	风机、泵、压滤机
	等效连续A声级
	厂房隔声、基础减振

	
	
	
	潜水搅拌器、潜污泵
	
	水下安装

	
	固废
	S1
	粗格栅、细格栅
	栅渣
	环卫部门清运

	
	
	S2
	旋流沉砂器
	沉砂
	环卫部门清运

	
	
	S3
	污泥脱水
	脱水污泥
	外运至垃圾填埋场填埋（含水率≤60%）

	
	
	S4
	加药系统
	废包装袋
	环卫部门清运

	
	
	S5
	检测间
	化验废液、废样品
	危险废物贮存点暂存，定期交有资质单位处置

	
	
	S6
	设备维修
	废机油、含油抹布
	危险废物贮存点暂存，定期交有资质单位处置

	
	
	S7
	职工办公、生活
	办公、生活垃圾
	环卫部门清运





	与项目有关的原有环境污染问题
	2.12一期工程概况
现有生活污水处理厂即为一期工程（以下简称“一期工程”），位于新疆巴州库尔勒市石油石化产业园昆玉路东侧，富强大道南侧。设计处理规模500m3/d，生化处理采用MBR生物池，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后用于产业小镇镇区绿化，污泥处理采用机械浓缩脱水处置工艺，泥饼外运卫生填埋。污水处理工艺流程见图2-4。
[image: 1781627525898_8E8BB8AB-81DA-4d4d-A018-78930C67E8BC]
图 2-4一期污水处理厂工艺流程图
2.13一期工程环保手续情况
1、环评及验收情况
一期污水处理厂环评及验收情况见表2-7。
表2-7一期污水处理厂环保手续履行情况一览表
	项目名称
	环评文件
	验收文件

	
	审批部门、文号、审批日期
	验收单位、验收时间

	巴州库尔勒石油石化园产业服务小镇配套基础设施项目（污水处理站及管网）环境影响报告表
	巴州生态环境局
巴环评价函[2020]274号
2020.9.7
	巴州永诚环境检测技术服务有限公司、2026年8月15日


2、排污许可情况
一期工程运营单位新疆上和恒源水务有限公司（污水厂）申领了简化管理排污许可证（证书编号：91652801MA77NTXW2F002U），有效期限自2025年5月8日至2030年5月7日止。


2.14一期工程污染物达标排放情况
本次引用一期竣工环保验收监测（现状）数据（巴州永诚环境检测技术服务有限公司，2026年7月27日～28日），对一期工程废气、废水、噪声排放现状进行分析。
1、废气
根据一期工程环评报告及其批复，一期工程厂界废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准（NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲），甲烷≤1%）。根据运营单位委托巴州永诚环境检测技术服务有限公司于2026年7月27日~28日对一期工程厂界无组织监测数据，一期工程的无组织达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准（NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲），甲烷≤1%）标准，检测结果见表2-8：
表2-8污水处理厂无组织废气检测结果一览表
	监测点位
	检测项目
	单位
	2026.07.27
	2026.07.28
	标准限值
	达标情况
	执行标准

	
	
	
	
	
	
	
	

	厂界上风向1#
	H2S
	mg/m3
	未检出
	未检出
	≤0.06
	达标
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准

	
	NH3
	mg/m3
	0.177~0.187
	0.208~0.220
	≤1.5
	达标
	

	
	臭气浓度
	—
	12~13
	12~16
	≤20
	达标
	

	厂界下风向2#
	H2S
	mg/m3
	未检出
	未检出
	≤0.06
	达标
	

	
	NH3
	mg/m3
	0.294~0.301
	0.270~0.278
	≤1.5
	达标
	

	
	臭气浓度
	—
	15~16
	13~18
	≤20
	达标
	

	厂界下风向3#
	H2S
	mg/m3
	未检出
	未检出
	≤0.06
	达标
	

	
	NH3
	mg/m3
	0.394~0.406
	0.402~0.414
	≤1.5
	达标
	

	
	臭气浓度
	—
	17~18
	16~19
	≤20
	达标
	

	厂界下风向4#
	H₂S
	mg/m3
	未检出
	未检出
	≤0.06
	达标
	

	
	NH3
	mg/m3
	0.286~0.299
	0.266~0.282
	≤1.5
	达标
	

	
	臭气浓度
	—
	18~19
	17~19
	≤20
	达标
	

	5#
	甲烷
	体积分数
	1.078×10-4~3.892×10-4
	0.854×10-4~5.502×10-4
	≤1%
	达标
	


2、废水
根据运营单位委托巴州永诚环境检测技术服务有限公司于2026年7月27日-28日对一期工程废水总排口（DW001）监测数据，一期工程出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，检测结果见表2-9：
表 2-9一期工程出水水质检测结果一览表
	序号
	检测项目
	单位
	2026.07.27
	2026.07.28
	标准限值
	达标情况

	1
	pH值
	无量纲
	7.3~7.6
	7.3~7.4
	6~9
	达标

	2
	化学需氧量
	mg/L
	14~17
	17~20
	≤50
	达标

	3
	五日生化需氧量
	mg/L
	3.1~3.7
	3.6~4.2
	≤10
	达标

	4
	悬浮物
	mg/L
	7~8
	6~8
	≤10
	达标

	5
	氨氮
	mg/L
	0.464~0.501
	0.472~0.525
	≤5（8）
	达标

	6
	总氮
	mg/L
	5.70~5.96
	5.49~5.78
	≤15
	达标

	7
	总磷
	mg/L
	0.1
	0.07
	≤0.5
	达标

	8
	色度
	倍
	2
	2
	≤30
	达标

	9
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.13~0.14
	0.08~0.09
	≤0.5
	达标

	10
	石油类
	mg/L
	0.06~0.08
	0.06~0.08
	≤1
	达标

	11
	动植物油
	mg/L
	0.08~0.11
	0.07
	≤1
	达标

	12
	粪大肠菌群
	MPN/L
	20L
	20L
	≤1000
	达标

	13
	总汞
	μg/L
	0.30~0.37
	0.30~0.35
	≤1
	达标

	14
	总砷
	μg/L
	0.3L
	0.3L
	≤100
	达标

	15
	总铅
	μg/L
	10L
	10L
	≤100
	达标

	16
	总镉
	μg/L
	1
	1
	≤10
	达标

	17
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	达标

	18
	总铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	—
	达标

	19
	烷基汞
	甲基汞
	ng/L
	10L
	10L
	不得检出
	达标

	20
	
	乙基汞
	ng/L
	20L
	20L
	不得检出
	达标


3、噪声
根据运营单位委托巴州永诚环境检测技术服务有限公司于2026年7月27日~28日对一期噪声监测数据，一期工程的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））标准，检测结果见表2-10：
表2-10 一期工程噪声检测结果一览表
	测点编号
	监测点位名称
	2026.07.27
	2026.07.28
	单位
	标准限值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间
	达标

	1#
	厂界东侧外1m
	45
	44.6
	51.6
	48.3
	dB（A）
	65
	55
	达标

	2#
	厂界南侧外1m
	43.5
	41.7
	42.3
	40.4
	dB（A）
	65
	55
	达标

	3#
	厂界西侧外1m
	42.9
	40.5
	43.3
	41.1
	dB（A）
	65
	55
	达标

	4#
	厂界北侧外1m
	43.5
	42.6
	42.9
	40.2
	dB（A）
	65
	55
	达标


4、固废
一期工程产生的固体废物主要为污泥脱水间产生的泥饼、格栅栅渣及生活垃圾，均运至当地垃圾填埋场填埋。
2.15一期工程存在的主要环境问题及整改措施
1、存在的环境问题
一期工程前期受产业小镇入住率制约，长期处于低负荷运行工况，完整的长期连续运行数据积累不足，污染源监测数据库尚不完善。
2、整改措施及“以新带老”方案
（1）排污许可证变更：本项目建成后全厂（一期+二期）处理规模将达到3000m3/d，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，排污许可管理类别将由“简化管理”变更为“重点管理”。建设单位应在本项目启动生产设施或者发生实际排污之前，重新申请排污许可证，载明全厂的许可排放浓度、许可排放量及环境管理要求；
（2）环境管理衔接：本项目建成后，应按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）要求，建立全厂统一的环境监测计划，将一期工程与本次新建工程纳入统一的排污许可管理体系和自行监测计划；
（3）规范化整治：对一期工程现有废气、废水排放口进行规范化整治，完善标识标牌设置，并与本项目新建工程统一管理标准。
2.16一期工程与本项目的关系
本项目为新建污水处理工程，建设场址位于一期工程现有厂区范围内。项目改造利旧一期工程已建预处理设施（格栅间、调节池、MBR膜池、中水池、业务用房），与本项目新建主体处理设施协同运行，共同形成全厂3000m3/d污水处理能力。本项目建成后，全厂需重新申请排污许可证，排污许可管理类别由简化管理变更为重点管理。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	本项目位于库尔勒上库高新技术产业开发区内。该开发区于2024年编制了《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》，并于2025年通过新疆维吾尔自治区生态环境厅审查（审查意见文号：新环审〔2025〕303号）。
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），符合相关规划环境影响评价结论及审查意见的建设项目，可直接引用符合时效的相关规划环境影响评价的环境调查资料及有关结论。
本项目监测点位引自《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》中的区域监测点位，监测点位图见附图10。
3.1环境空气质量现状监测与评价
1、基本污染物
根据新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的《2024年12月和1-12月全区环境空气质量状况及排名》中库尔勒市数据，项目所在区域环境空气质量指标SO2、NO2、CO、O3、PM2.5现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求，PM10现状浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求，因此，项目所在区域为不达标区。主要原因为区域气候干旱、风沙扬尘天气较多。
本项目区域环境空气质量达标区判定结果见表3-1：
表3-1规划区域环境空气质量现状监测及评价结果
	评价因子
	年评价指标
	标准限值μg/m3
	现状浓度μg/m3
	最大浓度占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	60
	5
	8.3
	达标

	NO2
	年平均
	40
	23
	57.5
	达标

	CO
	第95百分位数平均
	4000
	900
	22.5
	达标

	O3
	第90百分位数平均
	160
	121
	75.63
	达标

	PM10
	年平均
	60
	74
	123.3
	不达标

	PM2.5
	年平均
	30
	26
	86.7
	达标


备注：CO评价标准单位为mg/m3。

2、特征污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目特征污染物（NH3、H2S）环境质量现状引用规划环评中的监测数据。
引用数据来源：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》，新疆维吾尔自治区生态环境厅，新环审〔2025〕303号，2025年批复。
监测时间及监测频次：NH3、H2S监测小时值，1小时浓度每天采样4次，每次采样不少于45分钟，具体时间为：2025年6月26日至7月2日，2:00、8:00、14:00、20:00，连续监测7天。
监测点位：共设置3个监测点位，各监测点位信息及与本项目的位置关系见表3-2。
评价区域主导风向为东风及东北偏东风，根据规划环评中的监测数据（2025年6月），监测因子NH3、H2S的1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求（NH3≤0.2mg/m3，H2S≤0.01mg/m3）。石油石化产业园监测点位信息见表3-2：
表3-2石油石化产业园环境空气监测点位置
	点位
	名称
	方位及距离

	G1
	依迪提玛
	东北，5.182km

	G2
	园区内空地
	西北，4.439km

	G3
	园区下风向
	西北，4.694km


3、监测结果
石油石化产业园大气污染物监测结果见表3-3：
表3-3石油石化产业园大气污染物监测结果
	测点编号
	污染物名称
	单位
	监测结果范围值
	标准值
	超标率（%）
	最大占标率（%）

	G1依迪提玛
	NH3
	mg/m3
	0.02~0.09
	0.2
	0
	45

	
	H2S
	mg/m3
	0.005L
	0.01
	/
	/

	G2园区内空地
	NH3
	mg/m3
	0.02~0.06
	0.2
	0
	30

	
	H2S
	mg/m3
	0.005L
	0.01
	/
	/

	G3园区下风向
	NH3
	mg/m3
	0.02~0.16
	0.2
	0
	80

	
	H2S
	mg/m3
	0.005L
	0.01
	/
	/



评价结论：由表3-3可知，项目所在区域环境空气中NH3、H2S现状浓度均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求（NH3≤0.2mg/m3，H2S≤0.01mg/m3）。
3.2地表水现状调查与评价
由于项目所在园区周围无自然地表水体，且本项目运营期尾水全部回用，不外排，不与地表水发生水利联系，因此不对地表水体进行现状调查与评价。
3.3声环境质量现状
项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，本项目不需要进行声环境现状监测。
3.4地下水环境质量现状
1、监测点位布置
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目地下水环境质量现状引用规划环评中的监测数据。
引用数据来源：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》，新疆维吾尔自治区生态环境厅，新环审〔2025〕303号，2025年批复。
监测时间：本次地下水采样时间为2025年6月15日。
监测点位：根据区域地下水流向（由北向南）及敏感点分布情况，评价共布置5个地下水监测点位，地下水监测委托新疆天普志诚检测有限公司进行监测，监测点位布置情况见表3-4：
表3-4地下水现状监测点布置
	序号
	监测点名称
	井深（m）
	监测对象
	所处功能区
	方位（距离）

	1#
	上库大道南侧水井
	40
	潜水含水层
	Ⅲ类
	E/44.731km

	2#
	上库石油石化园上游地下水井
	180
	
	
	N/7.387km

	3#
	上库石油石化园内地下水井
	40
	
	
	NW/4.027km

	4#
	上库石油石化园上游地下水井
	130
	
	
	N/5.242km

	5#
	上库石油石化园上游地下水井
	40
	
	
	NW/2.5km

	监测因子
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、氨氮、硫化物、总大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、苯、甲苯、二甲苯、共计27项常规指标以及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO2-、HCO3-、Cl-、SO42-


2、采样及监测分析方法
采样按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关标准和规范执行。
3、评价方法
地下水水质现状评价采用标准指数法。
（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。
（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：
pHi≤7.0时；PpH=（7.0-pHi）/（7.0-pHsd）
pHi>7.0时；PpH=（pHi-7.0）/（pHsu-7.0）
式中：PpH—i监测点的pH评价指数；
pHi—i监测点的水样pH监测值；
pHsd—评价标准值的下限值；
pHsu—评价标准值的上限值。
4、评价标准
评价区地下水环境功能区划为Ⅲ类，水质现状评价选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
5、监测结果
监测结果见表3-5：






表3-5地下水现状监测结果（2025年7月3日）
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准

	
	
	
	1#上库大道南侧水井
	2#上库石油石化园上游地下水井
	3#上库石油石化园内地下水井
	

	1
	pH值
	无量纲
	8.1
	8.2
	7.6
	6.5～8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	634
	1.10×10³
	3.06×10³
	450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	1169
	2285
	6780
	1000

	4
	高锰酸盐指数（耗氧量）
	mg/L
	0.9
	1.2
	1.7
	3.0

	5
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	3

	6
	氯化物（Cl-）
	mg/L
	340
	688
	3.54×10³
	250

	7
	硫酸盐（SO42-）
	mg/L
	486
	926
	1620
	250

	8
	硝酸盐氮
	mg/L
	2.44
	7.77
	7.92
	20

	9
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.005
	0.003L
	0.343
	1.0

	10
	氟化物
	mg/L
	0.45
	0.28
	1.48
	1.0

	11
	氨氮
	mg/L
	0.032
	0.140
	0.025L
	0.5

	12
	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.02

	13
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.119
	0.3

	14
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.022
	0.004L
	0.05

	15
	氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.05

	16
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002

	17
	汞
	mg/L
	4.00×10-5L
	4.00×10-5L
	4.56×10-5
	0.001

	18
	砷
	mg/L
	3.0×10-4L
	3.0×10-4L
	1.4×10-4
	0.01

	19
	硒
	mg/L
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L
	0.01

	20
	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3

	21
	锰
	mg/L
	0.07
	0.07
	0.13
	0.1

	22
	铜
	mg/L
	0.09
	0.33
	0.31
	1.0

	23
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	1.0

	24
	铅
	mg/L
	2.5×10-3L
	2.5×10-3L
	2.5×10-3L
	0.01

	25
	镉
	mg/L
	5×10-4L
	5×10-4L
	5×10-4L
	0.005

	26
	铝
	mg/L
	1.0×10-2L
	1.0×10-2L
	1.0×10-2L
	0.2

	27
	钾
	mg/L
	47.0
	42.5
	53.3
	/

	28
	钠
	mg/L
	118
	125
	317
	200

	29
	钙
	mg/L
	206
	422
	1162
	/

	30
	镁
	mg/L
	42.7
	43.3
	121
	/

	31
	苯
	μg/L
	2L
	2L
	2L
	0.01

	32
	甲苯
	μg/L
	2L
	2L
	2L
	0.7

	33
	二甲苯
	对二甲苯
	μg/L
	2L
	2L
	2L
	0.5

	
	
	间二甲苯
	μg/L
	2L
	2L
	2L
	

	
	
	邻二甲苯
	μg/L
	2L
	2L
	2L
	

	34
	碳酸根（CO32-）
	mg/L
	5L
	5L
	5L
	/

	35
	重碳酸根（HCO3-）
	mg/L
	237
	170
	487
	/


表3-5地下水现状监测结果（2025年7月3日）
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准

	
	
	
	4#上库石油石化园上游地下水井井
	5#上库石油石化园上游地下水井游）
	

	1
	pH值
	无量纲
	8.0
	7.7
	6.5～8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	1.60×103
	2.95×103
	450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	2557
	7755
	1000

	4
	高锰酸盐指数（耗氧量）
	mg/L
	14
	16
	3.0

	5
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	3

	6
	氯化物（Cl-）
	mg/L
	180
	3.35×103
	250

	7
	硫酸盐（SO42-）
	mg/L
	1535
	2996
	250

	8
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.68
	2.48
	20

	9
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	1.0

	10
	氟化物
	mg/L
	1.58
	1.53
	1.0

	11
	氨氮
	mg/L
	0.032
	0.025L
	0.5

	12
	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.02

	13
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.114
	0.3

	14
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.05

	15
	氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.05

	16
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002

	17
	汞
	mg/L
	4.00×10-5L
	4.00×10-5L
	0.001

	18
	砷
	mg/L
	6.7×10-4
	6.6×10-4
	0.01

	19
	硒
	mg/L
	4.0×10-4L
	4.0×10-4L
	0.01

	20
	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.3

	21
	锰
	mg/L
	0.11
	0.05
	0.1

	22
	铜
	mg/L
	0.32
	0.28
	1.0

	23
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	1.0

	24
	铅
	mg/L
	2.5×10-3L
	2.5×10-3L
	0.01

	25
	镉
	mg/L
	5×10-4L
	5×10-4L
	0.005

	26
	铝
	mg/L
	1.0×10-2L
	1.0×10-2L
	0.2

	27
	钾
	mg/L
	36.6
	38.2
	/

	28
	钠
	mg/L
	124
	124
	200

	29
	钙
	mg/L
	477
	1167
	/

	30
	镁
	mg/L
	95.5
	113
	/

	31
	苯
	μg/L
	2L
	2L
	0.01

	32
	甲苯
	μg/L
	2L
	2L
	0.7

	33
	二甲苯
	对二甲苯
	μg/L
	2L
	2L
	0.5

	
	
	间二甲苯
	μg/L
	2L
	2L
	

	
	
	邻二甲苯
	μg/L
	2L
	2L
	

	34
	碳酸根（CO32-）
	mg/L
	5L
	5L
	/

	34
	重碳酸根（HCO3-）
	mg/L
	195
	51
	/



6、评价结果
地下水评价统计结果见表3-6：
表3-6 地下水水质评价结果表（2025年7月3日）
	序号
	检测项目
	单位
	评介结果
	标准

	
	
	
	1#上库大道南侧水井
	2#上库石油石化园上游地下水井
	3#上库石油石化园内地下水井
	

	1
	pH值
	无量纲
	0.4
	0.7
	0.06
	6.5～8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	1.5
	2.4
	6.8
	450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	1.169
	2.285
	6.780
	1000

	4
	高锰酸盐指数（耗氧量）
	mg/L
	0.3
	0.4
	0.57
	3.0

	5
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	/
	/
	/
	3

	6
	氯化物（Cl-）
	mg/L
	1.36
	2.752
	14.16
	250

	7
	硫酸盐（SO42-）
	mg/L
	1.944
	3.704
	3.6
	250

	8
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.122
	0.3885
	0.396
	20

	9
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.005
	/
	0.343
	1.0

	10
	氟化物
	mg/L
	0.45
	0.28
	1.48
	1.0

	11
	氨氮
	mg/L
	0.064
	0.0.28
	/
	0.5

	12
	硫化物
	mg/L
	/
	/
	/
	0.02

	13
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	/
	/
	0.396
	0.3

	14
	六价铬
	mg/L
	/
	0.44
	/
	0.05

	15
	氰化物
	mg/L
	/
	/
	/
	0.05

	16
	挥发酚
	mg/L
	/
	/
	/
	0.002

	17
	汞
	mg/L
	0.004
	0.0004
	0.00456
	0.001

	18
	砷
	mg/L
	0.03
	0.03
	0.0014
	0.01

	19
	硒
	mg/L
	0.04
	0.04
	0.04
	0.01

	20
	铁
	mg/L
	/
	/
	/
	0.3

	21
	锰
	mg/L
	0.7
	0.7
	1.3
	0.1

	22
	铜
	mg/L
	0.09
	0.33
	0.31
	1.0

	23
	锌
	mg/L
	/
	/
	/
	1.0

	24
	铅
	mg/L
	0.25
	0.25
	0.25
	0.01

	25
	镉
	mg/L
	0.01
	0.01
	0.01
	0.005

	26
	铝
	mg/L
	0.005
	0.005
	0.005
	0.2

	27
	钾
	mg/L
	47.0
	42.5
	53.3
	/

	28
	钠
	mg/L
	0.59
	0.625
	1.585
	200

	29
	钙
	mg/L
	/
	/
	/
	/

	30
	镁
	mg/L
	/
	/
	/
	/

	31
	苯
	μg/L
	/
	/
	/
	0.01

	32
	甲苯
	μg/L
	/
	/
	/
	0.7

	33
	二甲苯
	对二甲苯
	μg/L
	/
	/
	/
	0.5

	
	
	间二甲苯
	μg/L
	/
	/
	/
	

	
	
	邻二甲苯
	μg/L
	/
	/
	/
	

	34
	碳酸根（CO32-）
	mg/L
	/
	/
	/
	/

	34
	重碳酸根（HCO3-）
	mg/L
	/
	/
	/
	/


表3-6 地下水水质评价结果表（2025年7月3日）
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准

	
	
	
	4#上库石油石化园上游地下水井井
	5#上库石油石化园上游地下水井游）
	

	1
	pH值
	无量纲
	0.5
	0.7
	6.5～8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	1.5
	2.4
	450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	1.17
	2.25
	1000

	4
	高锰酸盐指数（耗氧量）
	mg/L
	0.3
	0.4
	3.0

	5
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	/
	/
	3

	6
	氯化物（Cl-）
	mg/L
	1.36
	2.752
	250

	7
	硫酸盐（SO42-）
	mg/L
	1.944
	3.704
	250

	8
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.122
	0.3885
	20

	9
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.005
	/
	1.0

	10
	氟化物
	mg/L
	0.45
	0.28
	1.0

	11
	氨氮
	mg/L
	0.064
	0.0.28
	0.5

	12
	硫化物
	mg/L
	/
	/
	0.02

	13
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	/
	/
	0.3

	14
	六价铬
	mg/L
	/
	0.44
	0.05

	15
	氰化物
	mg/L
	/
	/
	0.05

	16
	挥发酚
	mg/L
	/
	/
	0.002

	17
	汞
	mg/L
	0.004
	0.0004
	0.001

	18
	砷
	mg/L
	0.03
	0.03
	0.01

	19
	硒
	mg/L
	0.04
	0.04
	0.01

	20
	铁
	mg/L
	/
	/
	0.3

	21
	锰
	mg/L
	0.7
	0.7
	0.1

	22
	铜
	mg/L
	0.09
	0.33
	1.0

	23
	锌
	mg/L
	/
	/
	1.0

	24
	铅
	mg/L
	0.25
	0.25
	0.01

	25
	镉
	mg/L
	0.01
	0.01
	0.005

	26
	铝
	mg/L
	0.005
	0.005
	0.2

	27
	钾
	mg/L
	47.0
	42.5
	/

	28
	钠
	mg/L
	0.59
	0.625
	200

	29
	钙
	mg/L
	/
	/
	/

	30
	镁
	mg/L
	/
	/
	/

	31
	苯
	μg/L
	/
	/
	0.01

	32
	甲苯
	μg/L
	/
	/
	0.7

	33
	二甲苯
	对二甲苯
	μg/L
	/
	/
	0.5

	
	
	间二甲苯
	μg/L
	/
	/
	

	
	
	邻二甲苯
	μg/L
	/
	/
	

	34
	碳酸根（CO32-）
	mg/L
	/
	/
	/

	34
	重碳酸根（HCO3-）
	mg/L
	/
	/
	/


根据监测报告，区域地下水指标中溶解性总固体、氯化物、钠超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，超标原因主要为区域水文地质条件导致的天然背景值较高（属典型干旱-半干旱大陆性气候区，降水稀少、蒸发强烈，地层本身富含可溶性盐分）。其余监测因子（pH、氨氮、挥发性酚类、氰化物、重金属等）均满足标准要求。
库尔勒属于典型的干旱-半干旱大陆性气候，降水稀少，蒸发量巨大（年蒸发量可达2000-3000mm）。水分蒸发后，盐分残留并不断积累。塔里木盆地北缘地质历史上是古海洋或封闭湖泊沉积环境，地层本身富含可溶性盐分。干旱气候下的强烈蒸发浓缩作用和富含盐分的地质背景。导致地下水本底值（溶解性总固体、氯化物、钠等）偏高。
3.5土壤环境质量现状
1、监测布点
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目土壤环境质量现状引用规划环评中的监测数据。
引用数据来源：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》，新疆维吾尔自治区生态环境厅，新环审〔2025〕303号，2025年批复。
监测时间：2025年6月25日进行采样。
监测点位：共设置6个监测点位（3个柱状样点、3个表层样点），具体布设情况见表3-7。
表3-7土壤现状监测点位表
	监测点编号
	监测点名称
	类别
	与本项目

	
	
	
	方位
	距离

	6#
	园区内
	柱状样点
	西北
	3.552km

	7#
	园区内
	表层样点
	西北
	2.64km

	8#
	园区内
	柱状样点
	西北
	4.46km

	9#
	园区内
	柱状样点
	西北
	5.985km

	10#
	园区内
	表层样点
	西南
	2.416km

	11#
	园区外
	表层样点
	西北
	3.92km



2、监测分析方法
监测方法参照相应国标或《环境监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》（第四版）、《土壤元素的近代分析方法》的有关章节的要求进行采样及分析。土壤监测方法
3、监测结果
土壤环境质量现状监测结果，见表3-8：
表3-8 土壤监测结果及评价结果一览表（6#）
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果
	第二类用地标准
	达标情况

	1
	pH
	无量纲
	8.74
	/
	达标

	2
	汞
	mg/kg
	0.002L
	38
	达标

	3
	砷
	mg/kg
	10.2
	60
	达标

	4
	铅
	mg/kg
	5.4
	800
	达标

	5
	镉
	mg/kg
	0.06
	65
	达标

	6
	铜
	mg/kg
	15
	18000
	达标

	7
	镍
	mg/kg
	25
	900
	达标

	8
	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	5.7
	达标

	9
	四氯化碳
	mg/kg
	1.3×10-3L
	2.8
	达标

	10
	氯仿
	mg/kg
	1.1×10-3L
	0.9
	达标

	11
	氯甲烷
	mg/kg
	1.0×10-3L
	37
	达标

	12
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	9
	达标

	13
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	1.3×10-3L
	5
	达标

	14
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	1.0×10-3L
	66
	达标

	15
	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	1.3×10-3L
	596
	达标

	16
	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	1.4×10-3L
	54
	达标

	17
	二氯甲烷
	mg/kg
	1.5×10-3L
	616
	达标

	18
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	1.1×10-3L
	5
	达标

	19
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	10
	达标

	20
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	6.8
	达标

	21
	四氯乙烯
	mg/kg
	1.4×10-3L
	53
	达标

	22
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	1.3×10-3L
	840
	达标

	23
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	2.8
	达标

	24
	三氯乙烯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	2.8
	达标

	25
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	0.5
	达标

	26
	氯乙烯
	mg/kg
	1.0×10-3L
	0.43
	达标

	27
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	1.5×10-3L
	4
	达标

	28
	氯苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	270
	达标

	29
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	1.5×10-3L
	560
	达标

	30
	苯
	mg/kg
	1.9×10-3L
	20
	达标

	31
	乙苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	28
	达标

	32
	苯乙烯
	mg/kg
	1.1×10-3L
	1290
	达标

	33
	甲苯
	mg/kg
	1.3×10-3L
	1200
	达标

	34
	间/对-二甲苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	570
	达标

	35
	邻-二甲苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	640
	达标

	36
	苯胺
	mg/kg
	3.78L
	76
	达标

	37
	
	
	
	260
	达标

	38
	苯并（a）蒽
	mg/kg
	0.1L
	15
	达标

	39
	苯并（a）芘
	mg/kg
	0.1L
	1.5
	达标

	40
	苯并（b）荧蒽
	mg/kg
	0.2L
	15
	达标

	41
	苯并（k）荧蒽
	mg/kg
	0.1L
	151
	达标

	42
	䓛
	mg/kg
	0.1L
	1293
	达标

	43
	二苯并（a,h）蒽
	mg/kg
	0.1L
	1.5
	达标

	44
	萘
	mg/kg
	0.09L
	70
	达标

	45
	2-氯酚
	mg/kg
	0.06L
	2256
	达标

	46
	茚并（1,2,3-cd）芘
	mg/kg
	0.1L
	15
	达标

	47
	石油烃（C10～C40）
	mg/kg
	6L
	4500
	达标



表3-8 土壤监测结果及评价结果一览表（7#、8#）
	序号
	污染物项目
	单位
	监测值
	第二类用地筛选值

	
	
	
	7#
	8#
	

	
	
	层位
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5～3m
	0~0.5m
	0.5~ 1.5m
	1.5～3m
	

	1
	pH
	无量纲
	8.22
	8.01
	8.07
	7.86
	7.93
	7.75
	/

	2
	汞
	mg/kg
	0.02
	0.019
	0.019
	0.021
	0.002L
	0.002L
	38

	3
	砷
	mg/kg
	7.98
	8.22
	7.2
	10.5
	11.1
	10.8
	60

	4
	铅
	mg/kg
	5.4
	5.5
	4.7
	5
	5
	5
	800

	5
	镉
	mg/kg
	0.05
	0.05
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	65

	6
	铜
	mg/kg
	8
	10
	15
	10
	11
	12
	18000

	7
	镍
	mg/kg
	25
	30
	32
	23
	30
	32
	900

	8
	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7

	9
	石油烃（C10~C40）
	mg/kg
	13
	15
	28
	6L
	6L
	6L
	4500


表3-8 土壤监测结果及评价结果一览表（9#、10#）
	序号
	污染物项目
	单位
	监测值
	第二类用地筛选值

	
	
	
	9#
	10#
	

	
	
	层位
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5～3m
	0~0.5m
	0.5~ 1.5m
	1.5～3m
	

	1
	pH
	无量纲
	8.18
	8.22
	7.93
	8.06
	7.81
	7.98
	/

	2
	汞
	mg/kg
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.014
	0.012
	0.013
	38

	3
	砷
	mg/kg
	10.3
	10.7
	11
	7.96
	7.74
	7.95
	60

	4
	铅
	mg/kg
	7.4
	7.2
	7.1
	7
	7.4
	6.8
	800

	5
	镉
	mg/kg
	0.05
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	65

	6
	铜
	mg/kg
	11
	12
	15
	9
	9
	12
	18000

	7
	镍
	mg/kg
	25
	26
	30
	24
	26
	35
	900

	8
	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7

	9
	石油烃（C10~C40）
	mg/kg
	6L
	6L
	6L
	6L
	6L
	6L
	4500



表3-8 土壤监测结果及评价结果一览表（11#）
	序号
	污染物项目
	单位
	监测值
	第二类用地筛选值

	
	
	
	11#
	

	
	
	层位
	0~0.5m
	0.5~ 1.5m
	1.5～3m
	

	1
	pH
	无量纲
	7.9
	8.3
	8.4
	/

	2
	汞
	mg/kg
	0.137
	0.002L
	0.002L
	38

	3
	砷
	mg/kg
	13.9
	7.59
	9.44
	60

	4
	铅
	mg/kg
	5
	7.8
	6.2
	800

	5
	镉
	mg/kg
	0.01
	0.06
	0.05
	65

	6
	铜
	mg/kg
	16
	14
	12
	18000

	7
	镍
	mg/kg
	37
	31
	32
	900

	8
	六价铬
	mg/kg
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7

	9
	石油烃（C10~C40）
	mg/kg
	17
	6L
	96
	4500


根据监测结果可知，规划区及周边土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值要求。周边耕地满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。
3.6生态环境质量现状
本项目位于已批复的产业园区内，且在现有厂区内建设，不新增用地。根据规划环评结论，区域生态系统类型以荒漠生态系统为主，植被覆盖度低，土壤侵蚀以风力侵蚀为主，生态环境较为脆弱，但无重点保护野生动植物分布，且用地范围内无生态环境保护目标。因此，无需进行生态环境现状调查。

	环境
保护
目标
	3.7环境保护目标
1、大气环境：项目区厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2、声环境：项目区厂界50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境：本项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、地表水环境：厂址500m范围内无地表水敏感目标。
5、生态环境：本项目在现有厂区内建设，不新增用地，无生态环境保护目标。
本项目周边环境现状及环境保护目标图详见附图11。

	污染
物排
放控
制标
准
	3.8废气
运营期有组织废气NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值的排放标准要求，无组织废气NH3、H2S执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值，具体见表3-9：
表3-9大气污染物排放控制标准
	类型
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	执行标准

	
	
	
	排气筒
	二级限值
	

	污水处理厂废气排放口
	H2S
	/
	15m
	0.33kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准

	
	NH3
	/
	
	4.9kg/h
	

	
	臭气浓度
	/
	
	2000（无量纲）
	

	厂界
	H2S
	0.06
	/
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准

	
	NH3
	1.5
	/
	

	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	/
	

	
	甲烷
	≤0.1%
	
	


3.9废水
本项目运营期尾水全部回用，不外排。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准浓度限值。同时，根据尾水回用途径，还应满足以下再生水利用标准：
1、非灌溉期尾水供给园区企业回用时，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024） 表1中相应工业用水类别的水质指标限值；
2、灌溉期尾水用于园区绿化灌溉时，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） 表1中“城市绿化”类别的水质指标限值。
各项污染因子标准限值详见表3-10：
表3-10废水回用水质标准限值一览表
	序号
	污染因子
	单位
	GB18918-2002一级A标准
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）
	GB/T18920-2020
城市杂用水水质
（城市绿化）

	1
	pH值
	无量纲
	6~9
	6.0~9.0
	6.0~9.0

	2
	色度
	稀释倍数
	≤30
	≤20
	≤30

	3
	浊度
	NTU
	—
	≤5
	≤10

	4
	化学需氧量（COD）
	mg/L
	≤50
	≤50
	—

	5
	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	≤10
	≤10
	≤10

	6
	悬浮物（SS）
	mg/L
	≤10
	—
	—

	7
	氨氮（NH3-N）
	mg/L
	≤5（8）
	≤5a
	≤8

	8
	总氮（TN）
	mg/L
	≤15
	—
	—

	9
	总磷（TP）
	mg/L
	≤0.5
	≤0.5
	—

	10
	阴离子表面活性剂（LAS）
	mg/L
	≤0.5
	≤0.5
	≤0.5

	11
	石油类
	mg/L
	≤1
	≤1
	—

	12
	动植物油
	mg/L
	≤1
	—
	—

	13
	溶解氧（DO）
	mg/L
	—
	—
	≥2.0

	14
	溶解性总固体（TDS）
	mg/L
	—
	≤1000
	≤1000

	15
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	—
	≤450
	—

	16
	总碱度（以CaCO3计）
	mg/L
	—
	≤350
	—

	17
	硫酸盐
	mg/L
	—
	≤250
	—

	18
	氯化物
	mg/L
	—
	≤250
	—

	19
	铁
	mg/L
	—
	≤0.3
	—

	20
	锰
	mg/L
	—
	≤0.1
	—

	21
	粪大肠菌群
	个/L
	≤1000
	≤1000
	≤1000

	22
	总余氯
	mg/L
	—
	≥0.1~≤0.2
	0.2≤管网末端≤0.5


3.10噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1规定的排放限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）；
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放限值，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。
3.11固废
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。
污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及其修改单中污泥控制标准的相关要求。

	总量控制指标
	根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》和《新疆生态环境保护“十四五”规划》，大气污染物减排因子为氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs），水污染物减排因子为化学需氧量（COD）和氨氮。
本项目运营期尾水全部回用（夏季用于园区绿化灌溉，非灌溉期供给园区企业回用或储存至现状中水库），无废水直接外排。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）及新疆维吾尔自治区生态环境厅相关解释，本项目无需申请COD、氨氮等水污染物总量控制指标。
但为满足排污许可证管理要求，本项目按设计出水水质核算水污染物许可排放量限值如下：COD45.63t/a，氨氮4.56t/a（按2500m3/d、年运行365天计）。项目建成后，将按照排污许可证要求，载明主要污染物的许可排放浓度及许可排放量限值，按证排污。







四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目施工期约为12个月，主要工程内容包括污水收集管道，再生水管道，污水厂新建构（建）筑物，安装新设备，以及部分利旧构（建）筑物改造。
4.1施工期主要环境影响和保护措施
4.1.1施工期大气环境影响分析及防治措施
施工期废气主要来自施工扬尘（场地开挖、物料装卸、土方堆放、车辆运输）、施工机械和运输车辆排放的燃油废气、管道焊接烟气等。为最大程度降低施工期大气污染对周边环境的影响，参照同类污水处理厂项目施工期大气污染防治经验，本评价要求施工单位采取以下防治措施：
1、扬尘防治措施
（1）设置施工围挡：施工场地周边设置连续、密闭的硬质围挡，高度不低于2.5m；管道施工沟槽开挖区域设置临时围挡或警示隔离带。严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。围挡上方宜设置喷雾降尘设施，土方作业时开启喷雾或采用移动雾炮车降尘。
（2）道路及场地硬化：施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面及车行道路应进行硬化处理-，施工道路应定期清扫保洁，保持路面清洁。
（3）物料堆放覆盖：所有裸露渣土、建筑垃圾及易产生扬尘的物料（砂石、水泥等）全部采用防尘网或苫布进行严密覆盖；散体堆放物料还应采取洒水或喷洒覆盖剂等抑尘措施；水泥、石灰等细颗粒物料应室内堆放或建设防风抑尘设施。暂时不能开工的建设用地，应对裸露地面进行覆盖。
（4）湿法作业与洒水降尘：土方开挖、破碎、切割等易产生扬尘的作业应采取湿法作业，配备雾炮机或喷淋设备同步降尘。安排专人定时对施工场地和进出场道路洒水降尘，一般旱季每天洒水不少于2次，有风日加大洒水频次；每天洒水4~5次可使扬尘量减少90%以上。
（5）出入车辆冲洗：施工场地出入口设置车辆冲洗设施（车辆冲洗平台或高压水枪），运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排。
（6）渣土及物料密闭运输：运输土石方、粉状材料及建筑垃圾的车辆应全部采取密闭措施或加盖篷布，装载不宜过满，防止沿途洒落。
分段作业与避开大风天气：管道施工采取分段分层施工方式，开挖后的土方应及时回填，回填后的沟槽采取洒水、覆盖等降尘措施；避免大面积裸土长时间暴露。遇四级及以上大风天气，停止土方开挖、回填等易产生扬尘的施工作业；静风、逆温等不利扩散气象条件下，适当减少施工强度。
（7）使用预拌混凝土：施工期使用商品混凝土，不得在现场露天搅拌混凝土，减少扬尘产生。
（8）落实“六个百分百”要求：严格落实扬尘防治“六个百分百”标准，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工道路100%硬化、湿法作业100%落实、渣土车辆100%密闭运输。设置扬尘防治公示牌，主动接受社会监督。
2、施工机械及运输车辆尾气防治措施
（1）选用环保型施工机械和运输车辆，使用符合国家标准的合格燃油。
（2）加强对施工机械和运输车辆的日常维修保养，确保其处于良好的运行状态，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。
（3）每月至少检查1次排放状况，确保发动机燃烧充分。
（4）合理疏导施工车辆，减少怠速和低速行驶时间。
3、管道焊接烟气防治措施
（1）管道焊接施工期间，应采用分段分层施工方式，避免大面积同时作业。
（2）焊接作业应尽量在开阔、通风良好的区域进行，摊铺作业区四周可设置移动式围挡（高度不低于2m），阻挡烟气扩散。
（3）施工单位应做好焊接作业的安全防护工作，选用符合环保要求的焊条和焊接工艺。
在严格落实上述施工期大气污染防治措施的前提下，施工扬尘和废气对周边环境空气质量的影响可得到有效控制。施工期大气环境影响具有短期性和阶段性特征，随着施工活动的结束，影响将自行消除。
4.1.2施工期废水及防治措施
本项目施工期废水主要来自施工生产废水、施工机械冲洗废水、施工人员生活污水、雨天地表径流以及管道试压废水等。为最大程度降低施工期废水对周边水环境的影响，参照同类污水处理厂项目施工期水污染防治经验，本评价要求施工单位采取以下防治措施：
1、施工生产废水防治措施
施工生产废水主要包括砂石料冲洗水、混凝土养护水、场地冲洗水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗废水等。主要污染物为悬浮物（SS）及少量石油类。
（1）设置隔油沉淀池：在施工场地内设置完善的排水设施和隔油沉淀池（建议容积不小于5m3，铺设HDPE防渗膜：铺设厚度≥1.5mm的HDPE防渗膜），将施工生产废水集中收集后进行隔油、沉淀处理。含油废水经隔油池去除浮油后进入沉淀池，静置沉淀时间不少于24h。
（2）废水循环回用：施工生产废水经隔油沉淀处理后，首先循环回用于施工生产（如混凝土养护、设备冷却等），其余用于施工现场、临时堆土场的洒水防尘，不向外排放。回用水质可参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中建筑施工杂用水水质标准。
（3）沉淀池维护：沉淀池应定期进行清理，沉淀物运至指定弃渣场处置。
含油废水特殊处理：施工机械检修产生的含油废水应先经隔油池隔油处理再进行沉淀，隔油池内收集的废油泥属于危险废物，应委托有资质的单位处置，禁止随意倾倒。
（4）混凝土养护废水：采用吸水材料覆盖混凝土后再洒水养护的方式，合理控制用水量。混凝土养护废水经沉淀处理后回用于路面洒水或施工生产，不对外排放。
（5）基坑排水处理：基坑开挖产生的基坑废水、渗滤水等，通过自建沉淀池沉淀处理后，用于施工场地降尘使用，不外排。基坑排水可采用明渠排水与水泵排水相结合的方式。
（6）施工机械管理：施工机械须严格检查，防止油料泄漏；尽量选用先进的设备，从源头减少含油废水产生。
2、施工人员生活污水防治措施
本项目施工人员主要居住在附近的产业小镇，不设施工营地。
（1）施工人员生活污水随产业小镇污水管网排入一期工程现有污水处理系统处理。
（2）管道施工等远离厂区的作业区域，施工人员生活污水依托租用民房现有污水处理设施或附近公共卫生设施处理。
（3）若需设置临时施工营地，应配套建设临时化粪池或移动式厕所，生活污水经收集后定期运至园区污水处理厂处理，不得直接外排。
3、雨天地表径流防治措施
（1）在材料堆场、临时堆土区四周设置截水沟，截留雨水径流。
（2）雨水径流经截排水沟收集后，排入临时沉砂池沉淀处理。
（3）沉淀处理后的雨水部分回用于施工生产及洒水降尘，回用不完的部分经沉淀后外排。
（4）散料堆场四周可用砖块砌出简易防冲墙，防止物料被雨水冲刷流失。
4、管道试压废水防治措施
（1）管道试压应采用清水试压。
（2）试压废水主要含铁锈和泥沙等杂质，应尽量收集，重复使用于相邻管段试压，提高重复使用率。
（3）最终试压废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘。
（4）加强废水排放的管理与疏导工作，杜绝不经处理任意排放。
5、施工期废水管理要求
（1）加强施工期环境管理，严禁施工废水乱排、乱流。
（2）施工场地应及时清理，保证施工期废水不得对周边水环境造成污染。
尽量避开雨季进行土方开挖作业，减少雨水冲刷产生的泥浆水。
（3）合理安排施工作业时间、时序，控制施工范围。
（4）在严格落实上述施工期废水污染防治措施的前提下，施工期各类废水均能得到有效治理和回用，施工废水零排放，不会对周边水环境产生不利影响。施工期水环境影响具有短期性和阶段性特征，随着施工活动的结束，影响将自行消除。
4.1.3施工期噪声及防治措施
施工期噪声源主要为挖掘机、推土机、打桩机、混凝土搅拌机等施工机械及运输车辆噪声。项目区厂界外50m范围内无声环境敏感目标，施工噪声主要影响施工人员及厂区内部环境，但为进一步降低施工期噪声对周边环境的影响，参照同类污水处理厂项目施工期噪声污染防治经验，本评价要求施工单位采取以下防治措施：
1、源头控制措施
（1）选用低噪声设备：在施工设备选型上，优先选用低噪声、低振动的施工机械设备，如选用液压式挖掘机替代柴油式挖掘机（可降噪5~8dB（A））、电动液压打桩机替代柴油打桩机，高噪声设备声压级宜控制在85dB（A）以下。严禁使用淘汰及高噪声的落后设备。
（2）加强设备维护：定期对施工机械设备进行维修和保养，确保其处于良好的运行状态，避免因设备部件松动、磨损或损坏而加大工作时的声压级。对高噪声设备安装隔声罩或消声器。
（3）设备基础减振：对高噪声的施工机械（如空压机、打桩机、切割机等）安装减振垫或采取基础减振措施，降低设备振动产生的噪声。
2、传播途径控制措施
（1）合理布局施工设备：将高噪声设备尽量布置在施工场地中部或远离厂界的一侧，利用距离衰减降低噪声对周边环境的影响。避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。
（2）设置隔声屏障：在施工场地靠近厂界一侧设置高度不低于2.5m的硬质围挡或隔声屏障。在靠近噪声敏感区域施工时，对高噪声设备周围设置可移动式隔声屏障（高度≥2m，隔声量≥15~25dB（A））。可选用透明隔声板，既降噪又不影响采光。
（3）临时隔声设施：对相对固定的高噪声设备（如发电机、空压机等），可在其周围搭设临时隔声棚或隔声罩。
3、时间控制措施
（1）合理安排施工时间：施工应严格安排在昼间（6:00-22:00）进行。禁止在夜间（22:00次日6:00）进行高噪声施工作业。在中（12:00~14:00）也应停止有较大噪声产生的施工作业。
（2）特殊时段管控：中考、高考等特殊期间，应严格执行地方政府及生态环境部门关于禁止施工的规定。若因工艺需要必须连续作业或夜间施工的，应提前1~2天向生态环境主管部门申请办理夜间施工许可手续，取得批准后方可施工，并及时公告附近单位和居民。
（3）优化施工时序：科学合理地安排施工步骤和施工机械设备组合，采取分段施工方式。尽量减短噪声持续排放的时间，避免高噪声设备同时集中作业。
4、运输车辆管理措施
（1）控制运输时段：施工运输车辆应安排在昼间进行，避免在夜间（22:00~次日6:00）运输作业。
（2）限速禁鸣：运输车辆经过厂区周边及居民区附近时应限速行驶、禁止随意鸣笛。
（3）路线优化：合理规划运输路线，尽量避开居民集中区域。加强对运输车辆的管理，确保车辆处于良好运行状态。
5、施工管理措施
（1）施工公告制度：在施工场地出入口设置施工公告牌，公示施工时间、施工内容、噪声防治措施及投诉电话等信息，主动接受社会监督。
（2）建立投诉回应机制：设立专人负责施工噪声投诉处理，对周边单位或人员反映的噪声扰民问题及时响应、妥善处理。
（3）强化施工方管理：将施工噪声控制要求纳入施工合同，明确施工单位的环保责任。在施工招标文件中明确噪声控制要求，选择具有良好环境管理记录的施工单位。
（4）噪声监测：施工期间应按照《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求，定期对施工场界噪声进行监测，确保场界噪声达标。
（5）在采取上述噪声防治措施后，施工期厂界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1规定的排放限值要求，即昼间等效声级不超过70dB（A），夜间等效声级不超过55dB（A）。由于项目区周边50m范围内无声环境敏感目标，施工噪声不会对周边居民产生扰民影响。施工期噪声环境影响具有短期性和阶段性特征，随着施工活动的结束，影响将自行消除。
4.1.4施工期固体废物及防治措施
施工期固体废物主要来自构筑物施工和管道施工两个部分，种类较多。参照同类污水处理厂项目施工期固废污染防治经验，本评价要求施工单位采取以下防治措施：
1、施工期固体废物种类及产生情况
施工期产生的固体废物种类及产生情况见表4-1：
表 4-1施工期固体废物种类及产生情况
	固废类别
	主要来源
	主要成分

	废弃土石方
	基础开挖、管道沟槽开挖
	表层土、碎石、泥浆

	建筑垃圾
	构筑物施工、拆除作业
	废弃混凝土块、砖瓦碎块、砂浆、钢筋头、废模板、废装饰材料

	施工废料
	管道安装、设备安装
	废焊条、废金属边角料、废管材边角料、废电缆、废包装材料

	生活垃圾
	施工人员日常生活
	食物残渣、废弃餐盒、塑料瓶、废纸

	危险废物
	设备维护、防腐施工、管道涂装
	废油漆、废涂料、废胶粘剂、废密封胶、废稀释剂、废机油、废液压油、含油废抹布/手套、化学品废弃包装容器


2、废弃土石方处置措施
（1）施工产生的土方优先用于场地平整和管沟回填，尽量做到挖填平衡，减少弃方量。
（2）表层耕植土应单独剥离、集中堆存，用于后期厂区绿化和生态恢复。
（3）基坑开挖产生的泥浆，经沉淀池沉淀固化后运至指定弃土场处置。
（4）弃方运输车辆必须加盖篷布，防止沿途洒落。
3、建筑垃圾处置措施
（1）建筑垃圾中可回收利用的部分（如钢筋、废金属、废管材）优先回收，交废品回收站综合利用。
（2）废弃混凝土块、砖瓦碎块等可用于施工场地临时道路的铺垫或基坑回填。
（3）无法回收利用的建筑垃圾，由施工单位集中清运至当地建筑垃圾消纳场或相关部门指定的地点处置，严禁擅自倾倒、抛洒。
4、施工废料处置措施
（1）废焊条、废金属边角料、废电缆等具有回收价值的施工废料，分类收集后外售物资回收部门。
（2）废包装材料（纸板、塑料袋、木箱等）中可回收利用的由物资回收部门回收，不可回收的与生活垃圾分别收集处置。
5、生活垃圾处置措施
（1）施工场地设置分类垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场处置。
（2）严禁生活垃圾混入建筑垃圾或随意丢弃。
（3）施工场地应设专人负责生活垃圾的日常清扫和收集管理，食堂餐厨垃圾应单独收集、密闭存放，委托有餐厨垃圾处理资质的单位处置。
6、施工期危险废物处置措施
施工期危险废物主要包括：废油漆、废涂料、废胶粘剂、废密封胶、废稀释剂、废机油、废液压油、废润滑油、含油废抹布/手套、化学品废弃包装容器等。应采取以下措施：
（1）分类收集：在施工场地内设置专用危险废物暂存容器，不同类别的危险废物分类收集，禁止与其他固体废物混合存放。废油漆桶应加盖密封，防止残留物挥发；废油类应存放于密闭容器中，防止泄漏。
（2）委托处置：施工过程中产生的危险废物，严禁就地掩埋或随意丢弃，必须委托有相应危险废物经营许可证的单位进行处置，并依法办理转移联单手续。
（3）源头减量：在施工招标文件中明确要求，优先选用水性涂料替代溶剂型涂料、环保型胶粘剂替代溶剂型胶粘剂，从源头减少危险废物的产生量。
（4）台账管理：建立施工期危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、去向等信息，确保危险废物从产生到处置的全过程可追溯。
施工期危险废物产生量较小，施工现场设置临时危废收集容器，各类危险废物分类收集、密闭存放，施工期间定期委托具备相应资质单位处置；施工结束后施工现场不留危废遗留。
7、运输过程污染防治措施
（1）固体废物运输车辆必须采取密闭措施或加盖篷布，防止沿途洒落。
（2）运输车辆出场前应进行车身清洗，防止带泥上路 。
（3）运输路线应尽量避开居民集中区，运输时间应避开交通高峰期。
（4）严禁超载运输。
8、施工期固废管理要求
（1）施工单位应编制施工期固体废物管理方案，明确各类固废的处置去向和责任人员。
（2）施工场地设置临时固废分类堆放区，各堆放区应有明确标识和围挡。
（3）严禁将危险废物混入建筑垃圾或生活垃圾中处置。
施工结束后，应及时清理施工现场，做到“工完、料尽、场地清”。
在严格落实上述施工期固体废物污染防治措施的前提下，施工期各类固体废物均能得到妥善处置，不会对周边环境造成二次污染。
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	4.2运营期主要环境影响和保护措施
4.2.1运营期大气环境影响分析及防治措施
4.2.1.1废气产排污环节、污染物及源强分析
（1）恶臭来源
本项目运营期废气主要为污水处理各单元产生的恶臭气体，主要成分为NH3和H2S。产臭单元包括：
预处理区：格栅间、调节池、旋流沉砂器
生化处理区：AAO生物池的厌氧段和缺氧段
污泥处理区：污泥浓缩池、脱水机房
（2）恶臭产生源强
本次评价恶臭污染源的产生情况估算主要根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）和类比同类工程验收监测数据。拟建工程运行时恶臭污染物产生源强系数见表4-2：
表 4-2污水处理构筑物恶臭污染物源强系数表
	构筑物名称
	NH3（mg/s·m2）
	H2S（mg/s·m2）

	格栅间及提升泵房
	0.11728
	0.00849

	调节/事故池
	0.00413
	0.00101

	水解酸化池
	0.00983
	0.00109

	AAO反应池
	0.00741
	0.00082

	污泥处理系统
	0.04919
	0.00528


（3） 恶臭污染物治理措施
一期工程预处理区（格栅间、调节池）已建离子除臭设施1套，预处理区（格栅间、调节池）设置1套离子除臭装置（风量3000m3/h），为一期工程已批复的治理工艺（巴环评价函〔2020〕274号）。
本项目（二期工程）拟采用生物除臭装置对恶臭气体进行治理。生物除臭装置在理论和实际中适合污水处理厂推广使用，有效去除臭味率达到90%以上，采取该除臭工艺，可有效减少污水处理过程恶臭气体污染物的产生，从而减轻恶臭影响。污水处理构筑物内恶臭气体源通过加盖密闭、集中收集处理等措施进行控制。根据可研设计，AAO生物池（厌氧段/缺氧段）和污泥浓缩池、脱水机房产生的恶臭气体集中收集至生物除臭装置处理。
根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）3.1.3污水、污泥处理构筑物的臭气风量宜根据构筑物种类、散发臭气的水面面积、臭气空间体积等因素确定。设备臭气风量宜根据设备的种类、封闭程度、封闭空间体积等因素确定。构筑物、设备臭气风量的计算应符合下列规定：
①进入水泵吸水井或沉沙池的臭气风量可按单位水面面积臭气风量指标10m3/（m2·h）计算，并可增加1次/h～2次/h的空间换气量；
②初沉池或浓缩池等构筑物的臭气风量可按单位水面面积臭气风量指标3mm3/（m2·h）计算，并可增加1次/h～2次/h的空间换气量；
③半封口设备臭气风量可按机盖内换气次数8次/h和机盖开口处抽气流速0.6m/s两种计算结果的较少者取值。
本项目（二期工程）主要处理生化处理和污泥处理系统的废气，经核算，处理量分别为14700m3/h，因此，除臭系统设计风量选择15000m3/h。
（4）恶臭污染物排放量
对于AAO生物池（厌氧段/缺氧段）和污泥浓缩池、脱水机房采用透明有机玻璃进行立面密封废气经集气管道收集后引入生物除臭系统处理后经15m排气筒（DA002）排放。本次废气治理措施效率参考《封丘县污水处理厂地表水V类（总氮除外）标准升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，废气收集率按95%计，去除效率按90%计，未收集气体呈无组织面源排放。抽风收集的气体经除臭装置处理后通过15m高排气筒排放，将无组织逸散转换成有组织排放，废气量按可研设计换气量核算，根据相关资料并结合国内污水处理厂应用实例，估算拟建工程恶臭气体产生与排放情况见表4-3：
表 4-3工程废气产生及排放情况
	污染物
	构筑物名称
	单位
	产臭单元
	总计

	
	
	
	污泥脱水机房
	生物池
	污泥浓缩池
	合计
	

	计算面积
	m2
	225
	723.03
	33.16625
	981.20
	1124.21

	NH3
	源强
	mg/s·m2
	0.00983
	0.00741
	0.04919
	/
	/

	
	产生量
	kg/h
	0.00796
	0.01929
	0.00587
	0.03312
	0.03606

	
	
	t/a
	0.06975
	0.16896
	0.05145
	0.29016
	0.31592

	
	收集率
	95%
	95%
	95%
	/
	/

	
	去除效率
	90%
	90%
	90%
	/
	/

	
	有组织排放量
	kg/h
	0.00076
	0.00183
	0.00056
	0.00315
	0.00368

	
	
	t/a
	0.00663
	0.01605
	0.00489
	0.02757
	0.03220

	
	无组织排放量
	kg/h
	0.00040
	0.00096
	0.00029
	0.00166
	0.00195

	
	
	t/a
	0.00349
	0.00845
	0.00257
	0.01451
	0.01708

	H2S
	源强
	mg/s·m2
	0.00109
	0.00082
	0.00528
	0.00719
	0.01770

	
	产生量
	kg/h
	0.0009
	0.0021
	0.0006
	0.00365
	0.00422

	
	
	t/a
	0.0077
	0.0187
	0.0055
	0.03195
	0.03698

	
	收集率
	95%
	95%
	95%
	/
	/

	
	去除效率
	90%
	90%
	90%
	/
	/

	
	有组织排放量
	kg/h
	0.00008
	0.00020
	0.00006
	0.00035
	0.00045

	
	
	t/a
	0.00073
	0.00178
	0.00052
	0.00304
	0.00394

	
	无组织排放量
	kg/h
	0.00004
	0.00011
	0.00003
	0.00018
	0.00024

	
	
	t/a
	0.00039
	0.00093
	0.00028
	0.00160
	0.00210


4.2.1.2治理设施及排放情况
本项目针对不同区域采用离子除臭或生物除臭的组合工艺：
预处理区（臭气量约3000m3/h）：设置1套离子除臭装置，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；
生化处理区及污泥处理区（臭气量约15000m3/h）：设置1套生物除臭装置，处理后经15m高排气筒（DA002）排放。
有组织恶臭收集效率预处理区按90%计，生化处理区、污泥处理区收集效率按95%计，离子除臭去除效率≥80%，生物除臭去除效率≥90%。
表4-4治理设施及排放情况
	产臭单元
	治理工艺
	设计风量m3/h
	收集效率
	去除效率
	排放方式

	预处理区
	离子除臭
	3000
	90%
	80%
	经15m高排气筒排放

	生化处理区
	生物除臭
	15000
	95%
	90%
	

	污泥处理区
	
	
	
	
	


表4-5 有组织废气排放情况
	排放口
	污染物
	产生量（t/a）
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	DA001
	NH3
	0.02319
	1.0734
	0.00322
	0.176
	0.00053
	0.00464

	
	H2S
	0.00452
	0.2095
	0.00063
	0.034
	0.00010
	0.00090

	DA002
	NH3
	0.27565
	2.5523
	0.03828
	0.210
	0.00315
	0.02757

	
	H2S
	0.03036
	0.2811
	0.00422
	0.023
	0.00035
	0.00304

	合计
	NH3
	0.29884
	/
	/
	/
	/
	0.03220

	
	H2S
	0.03488
	/
	/
	/
	/
	0.00394


表4-6 无组织排放情况
	污染物
	无组织排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	NH3
	0.01708
	0.001950

	H2S
	0.00210
	0.000240


表 4-7大气污染物年排放量核算表
	排放口类型
	排放口编号
	污染物
	年排放量（t/a）

	一般排放口
	DA001（离子除臭）
	NH3
	0.00464

	
	
	H2S
	0.00090

	
	DA002（生物除臭）
	NH3
	0.02757

	
	
	H2S
	0.00304

	/
	无组织排放
	NH3
	0.01708

	
	
	H2S
	0.00210

	有组织排放合计
	/
	NH3
	0.03220

	
	
	H2S
	0.00394

	无组织排放合计
	/
	NH3
	0.01708

	
	
	H2S
	0.00210

	年排放总量（有组织+无组织）
	/
	NH3
	0.04929

	
	
	H2S
	0.00604


本项目针对不同产臭单元采用“离子除臭”和“生物除臭”两种工艺，其中预处理区（格栅间、调节池、旋流沉砂器）设置1套离子除臭装置（风量3000m3/h），生化处理区（AAO生物池厌氧/缺氧段）及污泥处理区（污泥浓缩池、脱水机房）共用1套生物除臭装置（风量15000m3/h），两套装置分别经15m高排气筒（DA001、DA002）排放。
经核算，DA001排气筒NH3排放量为0.00464t/a、排放速率0.00053kg/h，H2S排放量为0.00090t/a、排放速率0.00010kg/h；DA002排气筒NH3排放量为0.02757t/a、排放速率0.00315kg/h，H2S排放量为0.00304t/a、排放速率0.00035kg/h。各排气筒污染物排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒对应的标准限值（NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h）。未被收集的恶臭气体以无组织形式排放，厂界NH3和H2S排放量分别为0.01708t/a和0.00210t/a，经预测厂界浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准限值要求。
表 4-8废气排放口基本情况一览表
	排放口编号及名称
	排放口类型
	排气筒高度（m）
	排气筒内径（m）
	温度（°C）
	污染物
	执行标准

	DA001（离子除臭排气筒）
	一般排放口
	15
	0.3
	25
	NH3、H2S、臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

	DA002（生物除臭排气筒）
	一般排放口
	15
	0.5
	25
	
	


4.2.1.3厂界达标论证
采用AERSCREEN估算模型对厂界无组织排放浓度进行预测，在采取密闭收集（收集效率≥90%）等措施后，厂界处NH3最大落地浓度为0.00166mg/m3，占标率0.83%；H2S最大落地浓度为1.66×10-5mg/m3，占标率0.17%。预测结果远低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准限值（NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3），厂界无组织排放可达标。
4.2.1.4达标排放分析
本项目全厂针对不同产臭单元采用利旧离子除臭+新建生物除臭的组合工艺：
全厂预处理区（格栅间、调节池、旋流除砂器）利旧一期已建1套离子除臭装置（设计风量3000m3/h），臭气处理后经15m高排气筒（DA001）排放；
本项目二期新建生化处理区及污泥处理区，产臭单元臭气共用1套新建生物除臭装置（设计风量15000m3/h），处理后经15m高排气筒（DA002）排放。
本次新建工程（二期工程）生化处理区及污泥处理区恶臭气体采用生物除臭工艺。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）表5，生物除臭（生物过滤）属于废气治理可行技术。
厂区现有（一期工程）预处理区已建离子除臭设施1套。一期工程环评已于2020年取得批复（巴环评价函〔2020〕274号），离子除臭是该工程已批复的治理工艺。本次新建工程未新增预处理区臭气源，离子除臭设施的运行管理按一期工程现有要求执行。离子除臭工艺为污水处理厂恶臭治理的常用技术，具有设备投资较低、运行费用较低、管理方便等优点。根据一期环评报告中的源强数据反推计算，离子除臭设计去除效率约为90%。本次新建工程预处理区基本无变化，离子除臭设施的运行管理按一期工程现有要求执行，保持原有合规状态。本次环评保守取值，离子除臭去除效率按≥80%计。
生物除臭废气治理措施效率参考《封丘县污水处理厂地表水V类（总氮除外）标准升级改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，废气收集率95%，去除效率90%。综合考虑本环评按以下参数核算：
预处理区（一期离子除臭）：有组织恶臭收集效率按90%计，离子除臭去除效率按≥80%计；
生化处理区及污泥处理区（本次新建生物除臭）：有组织恶臭收集效率按95%计，生物除臭去除效率按≥90%计。
经核算：
DA001排气筒：NH3排放量为0.00464t/a、排放速率0.00053kg/h，H2S排放量为0.00090t/a、排放速率0.00010kg/h；
DA002排气筒：NH3排放量为0.02757t/a、排放速率0.0315kg/h，H2S排放量为0.00304t/a、排放速率0.00035kg/h。
各排气筒污染物排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒对应的标准限值（NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h）。
厂界无组织排放：未被收集的恶臭气体以无组织形式排放，厂界NH3和H2S排放量分别为0.01708t/a和0.00210t/a。采用AERSCREEN估算模型预测，厂界处NH3最大落地浓度为0.00166mg/m³（占标率0.83%），H2S最大落地浓度为1.66×10-5mg/m3（占标率0.17%），远低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准限值（NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3）。
4.2.1.5非正常工况排放及应对措施
非正常工况主要考虑除臭设备故障，处理效率降至0%的最不利情况。
表4-9 非正常工况排放情况
	排放口
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	年发生频次
	年排放量（kg/a）

	DA001
	NH3
	0.00294
	1h
	≤1次/年
	0.00294

	
	H2S
	0.00057
	1h
	≤1次/年
	0.00057

	DA002
	NH3
	0.03312
	1h
	≤1次/年
	0.03312

	
	H2S
	0.00365
	1h
	≤1次/年
	0.00365


建设单位应采取以下措施：
①除臭设备关键组件（风机、洗涤泵等）应配置一用一备，确保单台设备故障时系统仍可正常运行；
②定期对除臭设备进行维护保养，建立设备运行台账，发现异常立即检修；
③一旦发生事故性排放，应立即启动备用除臭设施，同时向生态环境主管部门报告。
4.2.1.5监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020），制定废气监测计划如下：
表4-10 废气污染源监测项目及频率一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	离子除臭排气筒DA001
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	生物除臭排气筒DA002
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	

	厂界（上风向1个点，下风向3个点）
	NH3、H2S、臭气浓度、甲烷
	1次/半年
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准


4.2.2 运营期水环境影响分析
4.2.2.1废水产排污环节
本项目为污水处理厂工程，运营期自身产生的废水主要包括：
污泥脱水滤液：污泥浓缩池上清液及板框压滤机滤液，主要污染物为SS、COD；
设备冲洗水：设备定期冲洗产生的废水；
在线监测废水：在线监测设备运行产生的废液及清洗水；
员工生活污水：劳动定员15人，生活污水产生量约0.48t/d（175.2t/a）。
上述废水全部经厂区污水管网收集后回流至调节池，与进厂污水一并进入污水处理系统处理，最终实现废水零排放，不单独设置外排口。
4.2.2.2废水类别、污染物及污染治理设施
废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-11：
表 4-11废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	处理能力

	进厂生活污水+厂内回流水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	全部回用，不外排
	连续排放，流量稳定
	TW001（污水处理系统）
	粗格栅+细格栅+调节池+旋流沉砂器+AAO生物池+二沉池+高效沉淀池+精密过滤+次氯酸钠消毒


4.2.2.3出水水质及回用途径
本项目设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，尾水全部回用，不外排。
灌溉期（夏季）尾水用于园区绿化灌溉时，执行 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中“城市绿化”类别的水质指标限值；
非灌溉期尾水供给园区企业回用时，执行 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024） 表1中相应工业用水类别的水质指标限值。尾水供给园区企业回用或储存至现状中水库。
1、污水处理工艺可行性分析
本项目采用“粗格栅（利旧）+细格栅（利旧）+调节池（改造）+旋流除砂器+AAO生物池+二沉池+高效沉淀池及滤池+消毒”污水处理工艺。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），AAO生物池属于工业废水生化处理可行技术，高效沉淀池属于深度处理可行技术，次氯酸钠消毒属于可行消毒工艺。因此，本项目污水处理工艺在技术上是可行的。
根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），第7.1.2条的“污水厂的处理效率”，污水厂各单元处理效率如下：
表 4-12污水厂各单元处理效率
	处理级别
	处理方法
	主要工艺
	计算
	处理效率（%）

	
	
	
	
	SS
	BOD5
	TN
	TP

	一级
	沉淀法
	沉淀（自然沉淀）
	国家标准
	40~55
	20~30
	0
	5~10

	
	
	
	本次采用
	50
	25
	0
	8

	二级
	活性污泥法
	活性污泥反应
	国家标准
	70~90
	65~95
	60~85
	75~85

	
	
	
	本次采用
	90
	90
	80
	85

	深度处理
	混凝沉淀过滤
	—
	国家标准
	90~99
	80~96
	65~90
	80~95

	
	
	
	本次采用
	95
	90
	80
	80


2、出水水质达标分析
本项目通过“预处理→生化处理→深度处理→消毒”的完整工艺路线，各处理单元协同作用，确保出水水质稳定达标：
预处理单元（格栅+调节池+旋流沉砂器）：去除污水中的漂浮物、大颗粒悬浮物及无机砂粒，为后续生化处理创造良好条件；
生化处理单元（AAO生物池+二沉池）：通过厌氧、缺氧、好氧三段功能区的协同作用，有效去除COD、BOD5、NH3-N、TN、TP等污染物，AAO工艺具有脱氮除磷效率高、运行稳定可靠的优点；
深度处理单元（高效沉淀池+精密过滤）：通过投加PAC/PAM进一步去除SS、TP及残留的COD，确保出水SS和TP指标稳定达标；
消毒单元（次氯酸钠消毒）：杀灭污水中的病原体微生物，确保粪大肠菌群数等卫生学指标达标。
经核算，本项目出水各主要污染物浓度均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。设计出水水质与标准限值对比见表4-13：
表 4-13各处理单元污染物浓度变化及去除率一览表
	处理单元
	指标
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水水质（mg/L）
	—
	640
	280
	150
	70
	80
	8

	预处理单元（格栅+调节池+旋流沉砂器）
	出水水质（mg/L）
	480
	210
	75
	70
	80
	7.36

	
	去除率（%）
	25
	25
	50
	0
	0
	8

	
	去除污染物
	漂浮物、大颗粒悬浮物、无机砂粒

	生化处理单元（AAO生物池+二沉池）
	出水水质（mg/L）
	48
	21
	15
	10.5
	16
	1.104

	
	去除率（%）
	90
	90
	80
	85
	80
	85

	
	去除污染物
	溶解性有机物、NH3-N、TN、TP（生物脱氮除磷）

	深度处理单元（高效沉淀池+精密过滤）
	出水水质（mg/L）
	4.8
	2.1
	0.8
	2.1
	3.2
	0.2

	
	去除率（%）
	90
	90
	95
	80
	80
	80

	
	去除污染物
	SS、TP、残留COD（混凝沉淀+过滤）

	消毒单元（次氯酸钠消毒）
	出水水质（mg/L）
	4.3
	1.9
	0.8
	0.4
	0.6
	0.2

	
	去除率（%）
	10
	10
	0
	80
	80
	0

	
	去除污染物
	粪大肠菌群等病原体微生物

	出水水质（mg/L）
	—
	4.3
	1.9
	0.8
	0.4
	0.6
	0.2

	设计出水水质（mg/L）
	—
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5

	GB18918-2002一级A标准（mg/L）
	—
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5

	《炼油化工企业污水回用管理导则》中初级再生水
	—
	≤40
	≤5
	≤3
	≤5
	\
	≤1.0

	总去除率（%）
	—
	≥92.2
	≥96.4
	≥93.3
	≥92.9
	≥81.3
	≥93.8

	达标情况
	
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


3、各单元处理效果分析
（1）预处理单元
废水经格栅拦截大颗粒杂物、调节池均质均量、旋流沉砂器去除无机砂粒，此阶段主要去除SS等悬浮物，COD及BOD5略有去除，为后续生化处理创造良好条件。预处理单元SS去除率约50%。
（2）生化处理单元（核心处理单元）
废水进入AAO生物池后，在厌氧、缺氧、好氧三种环境条件下，通过聚磷菌释磷、反硝化菌脱氮、好氧菌降解有机物等生化反应，COD、BOD5得到大幅降解，NH3-N通过硝化反应转化为硝酸盐氮，TN通过反硝化反应脱除，TP通过聚磷菌过量摄磷后随剩余污泥排出。该单元为污染物去除的核心环节，COD去除率约90%，BOD5去除率约90%，NH3-N去除率约80%。
（3）深度处理单元
废水进入高效沉淀池后通过投加PAC/PAM进行混凝絮凝反应，进一步去除SS及TP，出水经精密过滤滤池拦截残留悬浮物，确保SS和TP稳定达标。TP去除率约80%，SS去除率约95%。
（4）消毒单元
废水进入消毒接触池后投加次氯酸钠消毒剂，有效杀灭病原体微生物，确保粪大肠菌群数等卫生学指标满足排放标准要求。
（5）废水零排放可行性分析
本项目夏季（灌溉期）尾水用于园区绿化灌溉，非灌溉期供给园区企业回用或暂存于中水库。灌溉季按270天计，绿化用水定额按600m3/亩·年，园区绿化面积可消纳全部尾水；冬季（非灌溉期）90天出水暂存于中水库及厂内回用水池，待来年灌溉季回用。通过“冬储夏灌”及企业回用相结合的途径，可实现尾水全部回用，不外排。
（6）污水处理工艺可行性分析
1）预处理措施可行性分析
本项目预处理设施包括利旧的格栅间（粗格栅、细格栅）、改造后的调节池及新建的旋流沉砂器等，主要目的是利用格栅去除进水中的漂浮物及大颗粒悬浮物，利用调节池对水质、水量进行调节（停留时间7.28h），利用旋流沉砂器去除污水中比重大于2.65、粒径大于0.2mm的无机砂粒，从而减轻后续处理工序的处理负荷，起到保护水泵、管道、仪表的作用。以上预处理工艺为目前污水处理厂广泛采用的成熟工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）表4中的预处理可行技术。
2）生化处理可行性分析
本项目生化处理单元采用改良AAO（五段Bardenpho）工艺，由厌氧区、前缺氧区、前好氧区、后缺氧区及后好氧区五部分组成。对照HJ 978-2018，AAO工艺属于工业废水生化处理的可行技术。改良AAO工艺具有以下优势：①厌氧、缺氧、好氧三段功能明确，脱氮除磷效率高；②工艺调节灵活，对水质水量适应性强；③采用鼓风曝气，氧利用率较高，能耗较低；④可根据进出水水质灵活调节运行模式，操作可控性强。
针对新疆冬季低温对生化处理效率的影响，本项目采取以下保障措施：①生化池外壁贴保温材料，减少热量散失；②适当增加水力停留时间（名义HRT=19.18h）；③按照《寒冷地区污水活性污泥法设计规程》（CECS111:2000）要求进行设计；④室外管道外壁包裹保温材料，防止冰冻。
3）深度处理可行性分析
二沉池出水进入高效沉淀池及精密过滤滤池，通过投加PAC/PAM进一步去除污水中的COD、SS和TP。高效沉淀池集混合、反应、沉淀于一体，精密过滤滤池采用滤布滤池进一步去除残留悬浮物。根据HJ 978-2018，深度处理工艺中混凝沉淀、过滤等均属于可行技术-。
4）消毒处理可行性分析
本项目消毒采用次氯酸钠消毒工艺，该工艺为HJ 978-2018表4中工业废水深度处理的可行技术之一。次氯酸钠消毒具有试剂无毒、运行简单、操作安全等优点，能够有效杀灭病原体微生物，确保粪大肠菌群数等卫生学指标达标。
（7）尾水回用可行性分析
1）灌溉期回用可行性
灌溉期（夏季，约270天），尾水用于园区绿化灌溉。根据《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》，园区规划公园绿地和防护林绿地面积共计311.23hm2（约4668.45亩）。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，南疆区绿化用水定额为500～600m3/亩·年，本项目取600m3/亩·年，则园区绿化灌溉需水量为280.1万m3/a。本项目灌溉期（270天）排水量为2500m3/d×270d=67.5万m3/a（二期）+一期13.5万m3/a=81万m3/a（按全厂3000m3/d计为81万m3/a）。园区绿化需水量（280.1万m3/a）远大于本项目尾水产生量（81万m3/a），能够完全消纳本项目全部尾水。
2）非灌溉期回用可行性
非灌溉期（冬季，约90天），园区绿化用水需求大幅减少，尾水暂存于中水库或供给园区企业回用。污水处理厂处理等级采用深度处理，出水达到一级A标准并满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）要求后，回用水达到《炼油化工企业污水回用管理导则》中初级再生水标准后，用于企业回用生产、绿化、湿地灌溉。冬季绿化用水减少时加大企业中水回用比例，也可排入园区的中水库暂存。
（1） 中水库暂存
本项目依托厂区东北侧3.35km处的现状中水库（有效库容3万m3），该中水库目前处于动态运行状态，主要承担园区再生水的调蓄和向园区企业的工业供水任务，与本项目通过再生水管道（约8481m，DN300）直接连通，可实现尾水的双向调度。
中水库依托可行性论证：
现状中水库主要起水量调峰缓冲作用，非灌溉期尾水优先供给园区企业回用，中水库仅调节短期水量波动。非灌溉期（冬季约90天），全厂（一期+二期）尾水产生量为3000m3/d×90d=27万m3。消纳途径为：优先加大园区企业中水回用比例（冬季园区企业循环冷却补水需求相对稳定，为主要消纳途径），富余水量通过再生水管道排入3万m3中水库暂存，水库进水的同时持续向企业供水，形成“边进边出”的动态周转模式，实际起水量调峰缓冲作用，而非静态储存全部尾水。
经核算，非灌溉期若企业直接回用量按尾水量的60%计（16.2万m3），需暂存水量为10.8万m3；按3万m3库容、周转周期不超过25天计（即水库每25天完成一次进水—供水循环），10.8万m3可在90天内完成3~4次周转，3万m3库容完全满足调蓄需求。若企业回用量按80%计，需暂存水量仅5.4万m3，周转2次即可消纳。因此，依托现状3万m3中水库的动态调蓄功能，结合企业回用，可保障非灌溉期尾水不外排，实现废水零排放。
（2） 园区企业回用
本项目非灌溉期部分尾水通过再生水管道供给园区企业回用，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准。
具体用途包括：
①循环冷却水系统补充水：供给园区内石油化工、煤化工等企业的循环冷却水系统作为补充水，替代新鲜水资源；
本项目尾水通过深度处理单元（高效沉淀池+精密过滤）进一步去除残留污染物后，出水水质可稳定达到COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、TP≤0.5mg/L。该水质可满足《炼油化工企业污水回用管理导则》中初级再生水（用于循环冷却水补充水）的水质控制指标要求。本项目作为园区配套污水处理设施，出水经再生水管道输送至园区企业后，可直接用于循环冷却水系统补充水、生产工艺用水等用途，无需企业另行深度处理。
《炼油化工企业污水回用管理导则》按回用用途对再生水水质实行分类控制，初级再生水主要适用于循环冷却系统补水、绿化、道路浇洒、景观及湿地补水等一般回用用途。将本项目出水与初级再生水主要控制指标逐项对比，见表4-14：
表4-14 本项目出水与初级再生水水质对比表
	指标
	单位
	初级再生水控制指标
	本项目出水

	pH
	无量纲
	6.5~9.0
	6.5~8.5

	悬浮物（SS）
	mg/L
	≤30
	≤8

	浊度
	NTU
	≤10
	≤5

	COD4Cr
	mg/L
	≤60
	≤40

	BOD5
	mg/L
	≤10
	≤6

	氨氮
	mg/L
	≤10
	≤3

	总磷（以P计）
	mg/L
	≤1.0
	≤0.3

	总氮
	mg/L
	≤20
	≤12

	石油类
	mg/L
	≤1.0
	≤0.5

	溶解性总固体（TDS）
	mg/L
	≤1000
	≤1000②

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤450
	≤450②

	氯离子（Cl-）
	mg/L
	≤250
	≤250②

	细菌总数
	个/mL
	≤1000
	≤500

	粪大肠菌群
	个/L
	≤1000
	≤500


本项目经深度处理后，COD₍Cr₎、BOD5、氨氮、SS、浊度、石油类、细菌学指标等均优于初级再生水控制指标，无机盐类指标满足要求，出水水质整体达到并可优于《炼油化工企业污水回用管理导则》初级再生水标准。
②生产工艺低质用水：
出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）可用于：设备冲洗、地面冲洗等对水质要求不高的生产环节。
③厂区绿化：供给园区企业厂区内部绿化灌溉。
本项目出水同时执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化”标准，其COD、氨氮、余氯、粪大肠菌群等指标均满足要求，可直接用于园区绿化灌溉。
目前园区已有企业实现中水回用，本项目建成后将进一步扩大中水回用范围。
（3） 冬储夏灌模式
本项目采用新疆地区普遍应用的“冬储夏灌”模式。据统计，新疆已有37个县市实施再生水“冬储夏灌”设施建设，建成41座中水库。本项目通过“中水库冬储+夏季绿化灌溉+企业回用”相结合的途径，可实现尾水100%回用、零排放。
4.2.2.4废水排放口基本情况
本项目运营期尾水全部回用，不外排，不设废水直接排放口。厂内自身产生的废水全部回流至调节池进入污水处理系统，不单独设置外排口。再生水通过提升泵池（2台潜污泵，Q=160m3/h，H=30m，1用1备）加压后，经再生水管道输送至园区中水库或企业回用点。
4.2.2.5非灌溉期回用保障措施
本项目尾水全部回用，设计回用途径为灌溉期（夏季）用于园区绿化灌溉，非灌溉期（冬季及非灌溉季节）供给园区企业回用。为确保非灌溉期尾水得到有效消纳、实现全年废水零排放，提出以下保障措施，各项措施的责任主体及落实要求如下：
1. 调蓄设施建设（责任主体：建设单位）
本项目配套建设再生水管道约8481m（聚乙烯管DN300），其中一条管道将尾水输送至园区现状中水库。建设单位应在工程设计阶段将中水库的调蓄能力纳入全厂水平衡核算，确保中水库有效容积可满足非灌溉期（按最长90天计）尾水暂存需求。调蓄设施应与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用。
2. 中水回用协议签订（责任主体：建设单位牵头，运营单位配合）
建设单位应在项目投产前，与园区绿化管理部门及具备再生水消纳能力的园区企业签订中水回用意向协议或框架协议，明确非灌溉期尾水接收量、接收时段、水质要求及计量计价方式。运营单位（新疆上和恒源水务有限公司）应在运营期负责协议的具体执行，建立中水供需对接机制，定期与回用单位沟通用水需求。
3. 冬季尾水消纳保障（责任主体：运营单位）
运营单位应建立非灌溉期尾水消纳调度制度：
每年非灌溉期来临前（10月底前），向园区管理机构及各回用单位函告冬季尾水供应计划；
非灌溉期每月统计尾水实际消纳量，发现消纳不足时及时启动应急预案；
在极端低温条件下，应做好再生水管线和调蓄设施的防冻保温工作，确保设施正常运行。
4. 园区中水库调度协调（责任主体：园区管理机构，运营单位配合）
当园区企业无法全部消纳非灌溉期尾水时，运营单位应将富余尾水通过再生水管道输送至园区现状中水库暂存，由水库同步向其他用水企业供水实现周转。园区管理机构应负责中水库的调度管理，保障水库处于动态运行状态并预留足够调蓄容量接收污水处理厂尾水。运营单位应配合园区管理机构做好中水库进水水质监测和水量记录。
5. 应急预案（责任主体：运营单位）
运营单位应编制《尾水回用应急处置预案》，针对以下情形制定应急措施：
园区企业因检修、停产等原因暂停接收中水；
中水库库容不足无法继续接收尾水；
再生水管道破裂或设备故障导致输送中断。
应急预案应明确各类情形下的处置流程、责任人及报告机制，并报生态环境主管部门备案。
6. 监督管理（责任主体：生态环境主管部门）
地方生态环境主管部门应将本项目尾水回用情况纳入日常环境监管，重点检查回用水量记录、中水回用协议执行情况、调蓄设施运行状态等，确保“废水零排放”的环评要求落实到位。
说明：本项目（二期工程）建成后，全厂（一期500m3/d+二期2500m3/d）处理规模达3000m3/d。其中一期工程尾水目前已全部回用于产业小镇镇区绿化，二期工程新增尾水将通过新建再生水管道输送至园区中水库及园区企业回用。
4.2.2.6污染物削减情况
本项目建成后全厂（含现状500m3/d+新建2500m3/d）处理规模为3000m3/d，年处理水量109.5万m3/a。主要水污染物削减情况如下：
1、一期工程（现有，规模500m3/d（18.25万m3/a）），主要水污染物削减情况如下：
表4-15一期工程污染物削减情况一览表
	指标
	BOD5
	CODcr
	SS
	NH₃-N
	TN
	TP

	进水总量（t/a）
	51.10
	116.80
	27.38
	12.78
	14.60
	1.46

	出水总量（t/a）
	1.83
	9.13
	1.83
	0.91
	2.74
	0.09

	削减量（t/a）
	49.28
	107.68
	25.55
	11.86
	11.86
	1.37

	削减率（%）
	≥96.4
	≥92.2
	≥93.3
	≥92.9
	≥81.3
	≥93.8


2、二期工程（本项目新增，规模2500m3/d（91.25万m3/a）），主要水污染物削减情况如下：
表4-16二期工程污染物削减情况一览表
	指标
	BODs
	CODcr
	SS
	NH₃-N
	TN
	TP

	进水总量（t/a）
	255.50
	584.00
	136.88
	63.88
	73.00
	7.30

	出水总量（t/a）
	9.13
	45.63
	9.13
	4.56
	13.69
	0.46

	削减量（t/a）
	246.38
	538.38
	127.75
	59.31
	59.31
	6.85

	削减率（%）
	≥96.4
	≥92.2
	≥93.3
	≥92.9
	≥81.3
	≥93.8


3、全厂（一期+二期），主要水污染物削减情况如下：
表4-17全厂工程污染物削减情况一览表
	污染物
	BOD5
	CODcr
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水浓度（mg/L）
	280
	640
	150
	70
	80
	8

	进水总量（t/a）
	306.6
	700.8
	164.25
	76.65
	87.6
	8.76

	出水浓度（mg/L）
	≤10
	≤50
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5

	出水总量（t/a）
	10.95
	54.75
	10.95
	5.48（8.76）
	16.43
	0.55

	削减量（t/a）
	295.65
	646.05
	153.30
	71.17（67.89）
	71.17
	8.21

	削减率（%）
	≥96.4
	≥92.2
	≥93.3
	≥92.9（88.6）
	≥81.3
	≥93.8


4.2.2.7监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020），对污水处理设施的进、出水水质进行监测：
表4-18 运营期废水检测计划
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	进水总管
	流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准

	
	总氮、总磷
	1次/日
	

	总排口（回用水池）
	流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
	自动监测
	

	
	悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数
	1次/季度
	

	
	总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬
	1次/半年
	


4.2.3 运营期声环境影响分析及防治措施
4.2.3.1噪声源强分析
本项目运营期噪声主要来自各类水泵、鼓风机、压滤机等设备。项目区周围50m内无集中居民区等声环境敏感目标，不会出现扰民现象，仅对现场人员产生影响。
表4-19 噪声源强及治理措施一览表
	噪声源
	数量（台）
	单台声压级（dB（A））
	排放
特征
	位置
	治理措施

	潜水搅拌器
	4台
	75
	连续
	生物池（水下）
	水下安装

	潜水推进器
	2台
	75
	连续
	生物池（水下）
	水下安装

	内回流泵
	5（4用1冷备）
	75
	连续
	生物池（水下）
	水下安装

	外回流泵
	3（2用1备）
	75
	连续
	污泥泵池
	厂房隔声、基础减振

	剩余污泥泵
	2（1用1备）
	75
	连续
	污泥泵池
	厂房隔声、基础减振

	磁悬浮鼓风机
	2（1用1备）
	85
	连续
	鼓风机房
	厂房隔声、基础减振、进出口消声器

	污泥提升泵
	2（互为备用）
	75
	连续
	脱水机房
	厂房隔声、基础减振

	压榨进料柱塞泵
	2（1用1备）
	75
	连续
	脱水机房
	厂房隔声、基础减振

	超高压压滤机
	2
	70
	连续
	脱水机房
	厂房隔声、基础减振

	离心风机（除臭）
	2
	85
	连续
	除臭设备间
	厂房隔声、隔音罩、基础减振

	空压机
	1
	85
	连续
	脱水机房
	厂房隔声、基础减振

	潜污泵（再生水提升）
	2（1用1备）
	75
	连续
	再生水提升泵池
	水下安装、建筑隔声


4.2.3.2治理措施
本项目运营期噪声主要来自各类水泵、鼓风机、压滤机等设备。为最大程度降低噪声对周边环境的影响，参照同类污水处理厂项目噪声污染防治经验，本评价要求从源头控制、传播途径控制和日常管理三个方面采取以下综合治理措施：
（一）源头控制措施
优选低噪声设备：在设备选型上优先选用高效节能、低噪声的先进设备。水泵选用低噪声的潜污泵，风机选用低速多级离心风机或磁悬浮离心鼓风机；压滤机、搅拌机等设备选用低噪声型号。从源头上降低噪声源的强度。
合理布局：按照“闹静分开”的原则进行厂区平面布置，将高噪声设备集中布置在专用设备机房内，尽可能布置在厂区中央，远离厂界，以减轻对外界环境的影响。
设备基础减振：所有转动设备（泵类、风机、压滤机等）安装时在设备与基础之间加装减振元件，如减震器、橡胶隔振垫等，并设置防振沟。水泵吸水管和出水管上加设可曲绕橡胶接头以减振。大型设备均安装减震座垫。
管道柔性连接：管道、阀门接口采用缓动及减振的挠性接头（口），可有效阻断噪音并防止振动的传播。
（二）传播途径控制措施
风机类设备消声：鼓风机、空压机等设备的进、出气口设阻抗复合式消声器，消声量为20dB以上。风机安装减振底座。
高噪声设备隔声：对鼓风机、空压机等高噪声设备设置隔声罩，将周边噪声降到75dB以下。空压机房采取减振、隔音、地下廊道式送风等措施。空压机房噪声较大时，应设置隔声操作室保护操作人员。
厂房隔声：高噪声设备均布置在室内，利用厂房围护结构隔声。鼓风机房墙体采用实体墙并设置隔音门窗，门窗应保证在关闭状态下运行。鼓风机房内安装吸音板等吸声材料，采用消声门窗。污水泵房工作时应关闭门窗，泵房内采用隔音、吸音材料装饰墙体。
设备隔音罩：对单台高噪声设备（如风机）可采取隔声罩措施，把周边噪声降到75dB以下。
厂区绿化降噪：搞好厂区绿化，在厂区周围和厂区内道路两侧、构（建）筑物周围种植高大乔木和灌木相结合的绿化带，绿化带宽度不宜小于5米。沿厂区围墙内外侧布置吸抗性强的灌木树种，形成绿色屏障，既美化环境又能减轻声污染。
（三）日常管理措施
定期检修维护：加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和管理，适时添加润滑油防止机械磨损。设备出现故障要及时更换，减少因设备不正常运转产生的异常噪声。
设备保养制度：建立设备保养台账，对水泵、风机、压滤机等主要噪声源设备制定详细的维护保养计划。定期对减振装置、消声器、隔声罩等降噪设施进行检查和维护，确保其持续高效稳定运行。
人员培训：污水处理厂投入运行前，对操作人员进行专业化培训，并进行定期考核。组织专业技术人员提前进岗，参与设备安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。
车辆管理：加强进出车辆管理，厂区内限速行驶，禁止随意鸣笛。
运行时间管理：合理安排高噪声设备的运行时间，避免多台高噪声设备同时集中运行。
噪声监测：按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 10832020）要求，定期对厂界噪声进行监测，若出现超标现象，应制定相应的改善目标、指标及实施方案。
员工防护：对长时间在高噪声环境中作业的操作人员，应配备耳塞、耳罩等个人防护用品，并在高噪声车间设置隔声操作室或值班室。
在严格落实上述噪声防治措施后，项目各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）3类标准要求。
4.2.3.3噪声预测分析
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测方法，对本项目产生的噪声进行影响预测。
以预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的 距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪 声源在预测点的声压级，预测模式如下。
①室外噪声源
a.根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算
[image: 1781691357733_5E214E59-F491-4098-B359-7BE2977E65CA]
式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带）,dB;
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
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式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
b.预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）]。
                       （A.3）
LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
△Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
②室内声源声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：
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式中：Lp₁——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
③噪声叠加计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
4.2.3.3厂界达标预测
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测方法，在采取上述降噪措施后，本项目各厂界噪声贡献值如下：
表4-20 项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A）
	预测点
	贡献值
	标准值
	达标情况

	厂界东侧
	52.6
	昼间≤65，夜间≤55
	达标

	厂界南侧
	48.3
	昼间≤65，夜间≤55
	达标

	厂界西侧
	53.1
	昼间≤65，夜间≤55
	达标

	厂界北侧
	45.7
	昼间≤65，夜间≤55
	达标


4.2.3.4监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020），运营期噪声监测计划如下：
表4-21 项目运营期噪声监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	厂界四周（东、南、西、北各设1个点）
	等效连续A声级（Leq）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4.2.4 运营期固体废物影响分析及防治措施
4.2.4.1产生情况及处置去向
本项目运营期产生的固体废物主要包括栅渣、沉砂、脱水污泥、废包装袋、化验废液及废样品、废机油、含油废抹布及生活垃圾等。各类固废产生环节、属性、产生量核算、贮存方式及处置去向分述如下。
1、栅渣
产生环节：栅渣产生于污水预处理阶段的粗格栅和细格栅。粗格栅（栅条间隙20mm）拦截污水中直径大于20mm的较大漂浮物、枝状物、软性物质和塑料等；细格栅（栅条间隙3mm）进一步拦截直径大于3mm的细小颗粒物及悬浮物。
属性判定：栅渣属于一般工业固体废物，废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物）。
产生量核算：根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发、王社平编，2003年），栅渣发生量一般为0.05～0.1m3/1000m3污水。本项目设计处理规模3000m3/d，栅渣产生量按0.07m3/1000m3污水计，栅渣密度按960kg/m3计，则栅渣产生量为：
0.07m3/1000m3×3500m3/d×960kg/m3=0.2016t/d，年产生量约73.58t/a（按365天计）。
贮存方式：栅渣由螺旋输送机直接输送至栅渣车内，不设长期贮存设施。
处置去向：定期交由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场处置。

2、沉砂
产生环节：沉砂产生于旋流沉砂器，主要去除污水中比重大于2.65、粒径大于0.2mm的无机砂粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和堵塞。
属性判定：沉砂属于一般工业固体废物，废物代码为900-099-S59。
产生量核算：根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），污水的沉砂量可按0.03L/m3计算。本项目合计处理规模3000m3/d，则沉砂产生量为：
0.03L/m3×3000m3/d =90L/d
沉砂密度按1.5t/m3计，则沉砂产生量为0.090m3/d×1.5t/m3=0.135t/d，年产生量约49.28t/a。
贮存方式：沉砂经砂水分离后暂存于沉砂箱内。
处置去向：定期交由环卫部门统一清运。
3、污泥
污泥产生量采用《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJBAT-002）附录A.3不带预处理系统的活性污泥法及其变形工艺剩余污泥产生量公式进行计算：
式中：△X3—剩余活性污泥量，kg/d；
Y—污泥产率系数，kgVSS/kgBOD5，20℃时为0.3～0.6，本次取0.6；
Q—设计平均日污水流量，m3/d；
So—生物反应池内进水五日生化需氧量，kg/m3；
Se—生物反应池内出水五日生化需氧量，kg/m3；
Kd—衰减系数，d-1，通常可取0.05～0.1，本次取0.1；
V—生物反应池容积，m3；
Xv—生物反应池内混合液挥发性悬浮固体（MLVSS）平均浓度，g/L，本次取经验值0.75；
f—MLVSS/MLSS之比值，对于生活污水，通常为0.5～0.75，本次取0.75；
f1—悬浮物（SS）的污泥转化率，宜根据试验资料确定，无试验资料时可取0.5～0.7gMLSS/gSS；带预处理系统的取下限，不带预处理系统的取上限。本次取0.7；
SSo—生物反应池内进水悬浮物浓度，kg/m3；
SSe—生物反应池内出水悬浮物浓度，kg/m3。
通过计算可知，剩余活性污泥产生量为0.949t/d，年产生量为0.949×365=346.415t/a（干重），即含水率60%污泥产生量为346.415/（1-60%）=866.04t/a。
属性判定：污泥属于一般工业固体废物，为未接纳工业废水的城镇污水处理厂产生的污泥。废物代码为462-001-S90。
要求污泥及时清运，不在厂区短期暂存；污泥经机械脱水，含水率降至60%以下后，送至垃圾填埋场填埋。
4、废包装袋
产生环节：废包装袋产生于加药系统，主要为PAC（聚合氯化铝）、PAM（聚丙烯酰胺）等药剂的包装袋拆包过程。
属性判定：废包装袋属于一般工业固体废物，废物代码为900-099-S17（可再生类废物）。
产生量核算：根据原辅材料消耗情况，本项目PAC年用量11t/a（25kg/袋，约440袋/a）、PAM年用量1t/a（25kg/袋，约40袋/a），合计约480个包装袋/a。每个包装袋按0.1kg计，废包装袋产生量约为0.05t/a。
贮存方式：暂存于加药间一般固废暂存区。
处置去向：环卫部门清运。
5、化验废液及废样品
产生环节：产生于进出水在线监测间及化验室，包括水质化验分析过程中产生的废酸液、废碱液、含重金属废液及废弃水样等。
属性判定：化验废液及废样品属于危险废物，废物代码为900-047-49。
产生量核算：类比同类污水处理厂运行经验，本项目化验废液及废样品产生量约1.5t/a。
贮存方式：采用专用耐腐蚀容器桶装收集，暂存于危废贮存点。
处置去向：定期交有资质的危险废物处置单位处置。
6、废机油
产生环节：废机油产生于设备维修保养过程，主要包括风机、水泵、压滤机等机械设备润滑油更换产生的废矿物油。
属性判定：废机油属于危险废物，废物代码为900-217-08。
产生量核算：类比同类污水处理厂运行经验，本项目废机油产生量约0.2t/a。
贮存方式：采用专用密封容器桶装收集，暂存于危废贮存点。
处置去向：定期交有资质的危险废物处置单位处置。
7、含油废抹布
产生环节：含油废抹布产生于设备维修保养过程中擦拭油污的抹布、手套等。
属性判定：含油废抹布属于危险废物，废物代码为900-214-08。
产生量核算：类比同类污水处理厂运行经验，本项目含油废抹布产生量约0.05t/a。
贮存方式：采用专用容器收集，暂存于危废贮存点。
处置去向：定期交有资质的危险废物处置单位处置。
8、生活垃圾
产生环节：产生于职工办公、生活过程。
属性判定：生活垃圾属于生活垃圾（SW64）。
产生量核算：本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，年产生量约2.74t/a。
贮存方式：厂区设置垃圾桶集中收集。
处置去向：定期交由环卫部门统一清运。
固体废物产生及处置情况见下表：
运营期固体废物产生及处置情况见下表：





表4-22 固体废物处置一览表
	产生环节
	固废名称
	属性
	废物代码
	主要有毒有害物质
	物理性状
	环境危险特性
	产生量（t/a）
	处置方式/去向

	格栅
	栅渣
	一般工业固废
	900-099-S59
	—
	固态
	—
	73.58
	一般固废暂存区暂存，定期环卫部门清运

	沉砂池
	沉砂
	
	900-099-S59
	—
	固态
	—
	48.28
	

	污泥脱水
	脱水污泥
	
	462-001-S90
	—
	固态
	—
	866.04
	送至当地垃圾填埋场填埋（含水率≤60%）

	加药系统
	废包装袋
	
	900-099-S17
	—
	固态
	—
	0.05
	一般固废暂存区暂存，定期环卫部门清运

	检测间
	化验废液
	危险废物
	900-047-49
	酸、碱、有机物
	液态
	T/C/I/R
	1.5
	分类收集，暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置

	设备维修
	废机油
	
	900-214-08
	矿物油
	液态
	T，I
	0.2
	暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置

	设备维修
	含油废抹布
	
	900-214-08
	矿物油
	固态
	T/In
	0.05
	暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置

	办公活动
	生活垃圾
	生活垃圾
	—
	—
	固态
	—
	2.74
	环卫部门清运


4.2.4.2污泥处理处置可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）表6，本项目污泥处理采用“重力浓缩+板框压滤”工艺，属于可行技术。脱水后的污泥含水率≤60%，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表5中污泥控制标准要求，外运至当地垃圾填埋场填埋。
4.2.4.3固废暂存设施建设要求
1、一般固废暂存区：
位于脱水机房北侧室外，面积约30m2，地面硬化处理，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；
表 4-23暂存量核算表
	固废名称
	日产生量（t/d）
	暂存周期
	最大暂存量（t）
	暂存位置

	栅渣
	0.18
	7天
	1.26
	一般固废暂存区（栅渣临时堆放区）

	沉砂
	0.045
	7天
	0.32
	一般固废暂存区（沉砂临时堆放区）

	脱水污泥
	1.96
	7天
	13.72
	脱水机房污泥料仓/泥棚（独立）

	废包装袋
	0.0014
	3个月（90天）
	0.13
	一般固废暂存区（废包装袋堆放区）

	合计
	/
	/
	约15.43
	/


2、危险废物贮存点：位于脱水机房一层，与脱水机房、除臭设备间合建，钢筋混凝土框架结构，建筑面积约15m2，建筑耐火等级二级（与脱水机房一致）。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，做到“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”，地面及墙裙进行防渗处理（渗透系数K≤1.0×10-10cm/s），液态危废贮存区设置围堰（有效容积≥单桶容积）。危废贮存点与其他功能区之间采用防火墙分隔，满足《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的防火隔离要求。
（1）分区要求
危废贮存点应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。本项目危险废物类别包括HW08（废机油、含油废抹布）、HW49（化验废液、废样品），应分区域单独存放，液态与固态废物分开贮存，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。
（2）防渗、防腐措施
①表面防渗
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施。表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。
②基础防渗
贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
③防腐要求
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。若贮存酸碱等腐蚀性废物，还应做防腐处理。
（3）液态废物泄漏堵截设施
贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施。堵截设施（围堰）最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。围堰内收集的废液、废水应及时处理，不应直接排放。围堰应保证能满足防渗、防腐性能要求。同时，门口地面应高于室内，设围堰或门槛，防止废液外流。
（4）其他污染防治措施
危废贮存点应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
4.2.4.4环境管理要求
1、制定危险废物管理计划
建设单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条的规定，每年年初制定年度危险废物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。管理计划应报所在地生态环境主管部门备案，发生重大变更时应及时办理变更。
2、建立危险废物管理台账
建设单位应建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息。台账记录应明确责任人，并对台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。台账记录形式包括电子台账和纸质台账，保存期限不少于5年。危险废物产生后应及时称重、记录，做到“即产生、即包装、即称重、即打码、即入库”的规范化管控。
3、落实危险废物申报登记制度
建设单位应通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。申报事项或管理计划内容发生重大改变的，应当及时申报变更。
4、严格执行危险废物转移联单制度
转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单。跨省转移危险废物的，应当向危险废物移出地省级生态环境主管部门申请。转移联单应依法公开危险废物转移相关污染环境防治信息。委托他人运输、利用、处置危险废物的，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。
5、规范设置危险废物识别标志
对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。危险废物标签应标明废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、产生日期、产生单位和联系方式等基本信息。贮存设施标志应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置，警告图形符号应符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的规定。
6、编制突发环境事件应急预案并定期演练
建设单位应按照国家有关规定编制危险废物突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。应配备满足应急要求的应急人员、装备和物资，设置应急照明系统。定期开展必要的培训和环境应急演练，做好培训、演练记录。
7、开展危险废物相关培训
建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物贮存要求、危险废物事故应急方法等。培训应具有针对性，一般至少每年进行一次。
8、落实排污许可制度要求
建设单位应将危险废物环境管理要求纳入排污许可证管理，在排污许可证中载明危险废物的种类、产生量、贮存、处置等信息。按照排污许可证规定，安装或使用符合国家环境监测、计量认证规定的监测设备，开展自行监测，保存原始监测记录。
9、加强日常环境管理
建设单位应对危险废物贮存设施进行定期检查，确保防渗、防漏、防雨、防晒等设施功能完好。液态危险废物贮存区应定期检查围堰和堵截设施的完好性，确保泄漏物可有效收集。危险废物贮存除满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康等有关规定。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。
4.2.5运营期地下水、土壤影响
4.2.5.1污染源、污染物类型、污染途径
根据分析，本项目对地下水和土壤的污染源、污染物类型、污染途径见下表：
表4-24 地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径一览表
	污染源
	污染物类型
	污染途径

	污水处理各池体（调节池、生物池、二沉池等）
	COD、氨氮等
	池体破损导致污水下渗

	加药间（次氯酸钠、PAC等储罐）
	pH、氯离子（Cl⁻）、COD
	储罐泄漏下渗

	危险废物贮存点
	石油类等
	防渗层破损导致危废渗滤液下渗

	污水管线
	COD、氨氮等
	管道破裂导致污水下渗


根据工程分析，本项目运营期对地下水和土壤的潜在污染源主要为污水处理各构筑物、加药间化学品储罐、危险废物贮存点及污水管线。本项目已按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对各区域分别采取相应的防渗措施，正常情况下不会对地下水和土壤造成污染影响。但当池体破损、储罐泄漏、防渗层破损或管道破裂等非正常状况下，污染物可能通过垂直入渗途径进入土壤包气带，进而迁移至地下水含水层，对区域地下水和土壤环境造成污染。
4.2.5.2分区防控措施
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），将本项目厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体防渗分区见表4-19。本项目分区防渗图详见附图12。
表4-25 地下水、土壤分区防控措施一览表
	防渗分区
	区域
	防渗技术要求

	重点防渗区
	污水处理各池体（调节池、生物池、二沉池、高效沉淀池等）、危废贮存点、加药间、脱水机房
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；危废贮存点还需满足GB18597要求

	一般防渗区
	鼓风机房、除臭设备间
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s

	简单防渗区
	办公区、绿化带等
	一般地面硬化


4.2.5.3 跟踪监测要求
根据一期工程环评批复（巴环评价函〔2020〕274号）要求，一期工程已设置3眼地下水监控井。区域地下水流向为由北向南，3眼监控井的布设情况如下：
1#井（上游背景值监测井）：位于厂界北侧（地下水流向上游），作为背景值监测井（对照井），用于监测区域地下水水质本底值；
2#井（下游污染监控井）：位于厂界南侧（地下水流向下游），作为污染监控井，用于监测污水处理设施对下游地下水的影响；
3#井（侧向扩散监测井）：位于厂界东侧或西侧（地下水流向侧向），作为污染扩散监测井，用于监测污染物侧向扩散情况。
上述3眼监控井的布设符合《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“上游设背景对照井、下游设污染监控井、两侧设扩散监测井”的布设原则。
本次工程依托现有监控井，不新建监测井，地下水、土壤监测计划详见表4-26：


表4-26 地下水、土壤监测计划
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	地下水
	厂区下游（依托现有水井）
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、水位
	1次/年

	土壤
	厂区污水处理区附近
（1个表层样）
	45项基本项目
	1次/5年


4.2.6 运营期环境风险影响和保护措施
4.2.6.1环境风险源调查
根据项目所使用的主要原辅料、污水进出水水质以及生产过程排放的“三废”污染物等情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别本项目危险物质：
表4-27 本项目风险物质调查
	危险物质
	分布情况
	CAS号
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	Q值（t）

	次氯酸钠
	加药间储罐
	7681-52-9
	4.375
	5
	0.875

	废机油
	危废贮存点
	/
	0.2
	2500
	0.00008

	化验废液
	
	
	1.5
	100
	0.015

	氨气
	废气处理设施（废气管道）
	
	0.000163
	5
	0.0000326

	硫化氢
	
	
	0.0000159
	2.5
	0.00000636

	合计
	/
	/
	/
	/
	0.89


次氯酸钠最大存在量按以下方式核算：设置10%次氯酸钠溶液储罐1个，有效容积5m3，充填系数0.8，溶液密度1.10t/m3，则最大存在量为：
5m3×0.8×1.10t/m3=4.4t
环评报告取4.375t（按密度1.09375t/m3折算）。
本项目Q值为0.89＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。
4.2.6.2可能影响环境的途径及风险事故分析
根据项目危险物质特性及分布区域，本项目危险物质可能影响环境的途径如下：
①机油或废机油泄漏及火灾爆炸事故导致伴生次生危险物质（CO、二氧化硫、氮氧化物等）扩散到大气环境中；油类物质泄漏引发的地面漫流、垂直入渗会对土壤环境、地下水环境造成污染；
②次氯酸钠储罐、化验废液及废样品包装桶发生破损，导致危险物质泄漏，会对大气环境造成影响，泄漏后废液的地面漫流、垂直入渗可能会对土壤环境、地下水环境产生影响；
③废气处理设施100%失效，导致硫化氢、氨气排放量增大。
4.2.6.3风险防范措施
（一）污水处理系统事故防范措施
1.进水水质异常防范措施
进水水质预警：在进水总管安装在线监测设备，对流量、COD、氨氮等主要指标实施自动监测，一旦发现进水水质异常，立即启动应急预案，将超标废水引入调节池（有效容积约910m3，停留时间7.28h）暂存，待后续分批处理。
2.设备故障及停电防范措施
①双路供电：本项目用电负荷等级为二级，采用两路10kV电源供电，一用一备，有效避免因停电导致污水处理系统停运。关键设备（水泵、风机等）配置备用机组，确保单台设备故障时系统仍可正常运行。
②关键设备备用：主要设备均按“一用一备”或“n用1备”配置，易损部件配备充足备件，确保故障时能及时更换。
③调节池缓冲：改造后调节池有效容积约910m3，停留时间7.28h，可在事故状态下暂存来水，为抢修争取时间。一旦发现处理单元故障，立即关闭进水阀门，将污水截留在调节池内，待系统恢复正常后分批次处理。
④确保用电安全，防止停电造成污染风险；严格设备选型，加强管理，定期对废气排放口进行监测；
⑤严格执行《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）规定，次氯酸钠储罐应定期检验和防腐，存放区应设置泄漏收集槽，化学品贮存装置严禁露天放置，并设置安全警示标志。

3.管道泄漏防范措施
①管材选择：污水收集管道选用HDPE双壁波纹管（DN300），再生水管道选用聚乙烯管（PE100，DN300），两种管材均具有良好的耐腐蚀性和密封性，从源头降低泄漏风险。
②施工质量控制：管道接口采用橡胶圈密封或热熔焊接，严格按规范施工，确保管道密闭性。做好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。
③定期巡检维护：运营期加强管网的日常巡护检查，安排专人定期检查管道运行状况，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。一旦发现管道破裂，立即关闭上下游阀门，切断污水来源，组织抢修。
（二）化学品泄漏防范措施
本项目涉及的化学品主要为次氯酸钠（加药间储罐，最大存在量4.375t）、PAC、PAM、乙酸钠等，其中次氯酸钠具有腐蚀性和氧化性，为主要的风险物质。
①储罐区防护：次氯酸钠储罐（有效容积5m3）设置于加药间内，罐区四周设置围堰（有效容积≥单罐容积），围堰内壁进行防腐防渗处理。围堰内设集液坑，泄漏的溶液可通过耐腐蚀泵转移至备用储罐。
②液位监测与报警：次氯酸钠储罐设置超声波液位计，实时监控液位变化，防止溢流。加药间设置泄漏报警系统和强制通风系统，一旦发生泄漏可及时发现并处置。
③应急物资配备：加药间配备耐腐蚀容器（备用储桶）、干砂（2t）、防护服、耐酸手套、防毒面具等应急物资，用于泄漏物的收容和现场人员防护。
④操作规程：次氯酸钠等化学品的装卸、配制和使用严格按操作规程执行，操作人员须经专业培训。化学品储存区域设置安全警示标志，严禁无关人员进入。
（三）危险废物泄漏防范措施
①危废贮存点规范建设：本项目危废贮存点位于脱水机房一层，面积约15m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，做到“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”。液态危废贮存区设置围堰（有效容积≥单桶容积），地面及墙裙进行防渗处理（渗透系数K≤1.0×10-10cm/s）。
②分区存放：废机油（HW08，液态）、化验废液（HW49，液态）、含油废抹布（HW08，固态）分区存放，不相容的危险废物禁止混装。液态危废采用专用密闭容器盛装，容器下方设置防渗托盘。
③定期检查：定期检查危废贮存容器的完好性，发现破损立即更换。危废贮存点设专人管理，建立出入库台账，记录危险废物的种类、数量、流向等信息。
④泄漏应急处置：危废贮存点内配备吸油毡（50kg）、干砂、耐腐蚀容器等应急物资。发生泄漏时，立即将破损容器内剩余物料转移至完好容器，泄漏物用吸油毡或干砂吸附，收集后作为危险废物交有资质单位处置。
（四）恶臭气体事故排放防范措施
①设备备用：除臭系统关键设备（风机、循环水泵等）均配置备用机组，确保单台设备故障时系统仍可正常运行。
②定期维护：制定除臭设备维护保养计划，定期检查风机、管道、喷淋系统等的运行状态，建立设备运行台账，发现异常立即检修。
③人员培训：对操作人员进行专项培训，使其熟练掌握除臭系统的操作规程和故障判断方法。一旦发生事故性排放，立即启动备用设施，同时向生态环境主管部门报告。
（五）防渗与地下水保护措施
①分区防渗：严格按照分区防控措施的要求，对重点防渗区（调节池、生物池、二沉池、高效沉淀池、危废贮存点、加药间等）和一般防渗区进行分类防渗处理，防渗性能满足相应标准要求。
②地下水监控：依托一期工程已建的3眼地下水监控井，定期开展地下水跟踪监测（每年1次），监测因子包括pH、氨氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等。一旦发现监测数据异常，立即排查污染源并采取补救措施。
（六）尾水回用事故防范措施
本项目尾水全部回用，不外排。为确保非灌溉期尾水得到有效消纳，提出以下保障措施：
①中水库调蓄：依托厂区东北侧3.35km处的现状中水库（有效库容3万m3），非灌溉期（90天）全厂尾水产生量为3000m3/d×90d=27万m3，3万m3中水库不作为全部尾水的储存容器，主要起水量调峰缓冲作用。非灌溉期尾水优先用于企业回用，水库仅调节短期水量波动，回用消纳+调蓄模式可保障非灌溉期尾水不外排。污水处理厂处理等级采用深度处理，出水达到一级A标准，回用水达到《炼油化工企业污水回用管理导则》中初级再生水标准后，用于企业回用生产、绿化、湿地灌溉。冬季绿化用水减少时加大企业中水回用比例，也可排入园区规划的中水库。
②回用协议：建设单位应在项目投产前与园区绿化管理部门及具备再生水消纳能力的园区企业签订中水回用意向协议，明确非灌溉期尾水接收量、接收时段及水质要求。
③应急预案：编制《尾水回用应急处置预案》，针对园区企业因检修、停产等原因暂停接收中水、中水库库容不足等情形制定应急措施，明确处置流程和责任人。
（七）环境风险管理与培训
①编制突发环境事件应急预案：本项目建成后，建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，编制突发环境事件应急预案，明确风险事故的响应程序、应急组织、应急措施和应急监测等内容，并报生态环境主管部门备案。预案应体现分级响应、区域联动的原则，与园区及地方政府的突发环境事件应急预案相衔接。
②应急演练：每年至少组织一次突发环境事件应急演练，检验预案的可操作性，提高员工应急处置能力。演练结束后及时总结评估，对预案进行修订完善。
③应急物资管理：定期检查应急物资（吸油毡、干砂、防毒面具、耐酸手套、便携式H2S、NH3检测仪等）的数量和完好性，及时补充和更新，确保应急状态下可随时调用。
④培训制度：建立环保培训制度，对全体员工进行风险防范意识和应急处置技能培训，重点岗位人员须持证上岗。新员工上岗前必须经过风险防范和应急知识培训。
4.2.6.4应急措施
（一）进水水质异常应急措施
1.发现与报告
当班人员发现进水在线监控系统显示进水超标（COD、氨氮、总磷、pH等指标异常），或进水颜色、气味出现异常时，值班人员应立即取瞬时水样进行监测核实，按水样保存方法保存两组平行水样，并留存现场情况照片和录像；同时立即向运行经理和厂长报告，组织人员到上游管网取样排查。
2.轻微超标处置
当进水COD、SS、氨氮、总磷、TN等指标轻微超标时：COD超标：提高生物池对有机负荷的去除率，加强溶解氧监测，增加供气量；提高生物池污泥浓度。氨氮超标：调整生物池工艺运行，加大曝气量，提高污泥浓度，减少剩余污泥排放量。总磷超标：调整生物池工艺运行，优先通过生物除磷方式除磷，不足部分通过化学除磷（加大PAC投加量）去除。SS超标：加大沉淀池排泥量，加大生物系统外回流比，调整深度处理单元药剂投加量。总氮超标：增加碳源（乙酸钠）投加量。
3.严重超标处置
当进水水质严重超标（如pH>10或pH<6），可能对生化系统造成毁灭性冲击时：
①立即向上级生态环境部门电话汇报严重超标情况；
②在上级主管部门的安排下关闭进水阀门，停止进水；
③待进水水质恢复正常后，将调节池中废水分批次送入处理系统处理；
④事故结束后向生态环境部门书面报告事故情况。



（二）出水水质超标应急措施
1.发现与报告
当中控室在线监测系统显示出水水质超标时，立即向厂长和生态环境部门报告。
2.应急处置
①立即关闭再生水回用阀门，将不达标废水引入调节池暂存；
②排查出水水质超标原因（进水水质异常、设备故障、工艺参数不当等）；
③根据超标原因采取针对性措施：调整工艺运行参数、加大曝气量、增加药剂投加量等；
④待系统恢复正常、出水水质达标后，将调节池废水分批处理；
⑤通知中水用户暂停取水。
（三）设备故障及停电应急措施
1.设备故障
①立即启动备用设备（关键设备均按“一用一备”或“n用1备”配置）；
②关闭进水阀门，利用调节池（有效容积约910m³，停留时间7.28h）暂存来水；
③组织维修人员对故障设备进行抢修。
2.停电
①立即倒闸切换至备用电源（本项目采用双路10kV电源供电）；
②若双路电源均无法供电，立即启用备用发电机组；
③组织人员对各蓄水池进行人工水位观测，确保容水能力；
④必要时通知上游泵站停止进水；
⑤来电后按操作规程依次开启设备，恢复运行；
⑥长时间停电可能导致生物菌种死亡、污泥活性降低，来电后应加大生化池曝气量，尽快恢复活性污泥活性。


（四）化学品泄漏应急措施
1.次氯酸钠泄漏
①立即停止次氯酸钠投加泵运行，关闭储罐出口阀门；
②划定警戒区域，疏散无关人员，禁止明火；
③现场人员穿戴防护服、耐酸手套、防毒面具等防护装备；
④利用围堰（有效容积≥单罐容积）收容泄漏溶液，用耐腐蚀泵转移至备用储罐；
⑤少量泄漏用干砂吸附，大量泄漏用沙袋围堵后收集；
⑥对受污染地面用大量清水冲洗稀释，冲洗废水收集后排入调节池；
⑦环境监测人员对周边空气（H2S、Cl2等）和水体进行监测。
2.危险废物泄漏（废机油、化验废液等）
①立即将破损容器内剩余物料转移至完好容器；
②划定警戒区域，消除一切火源（废机油易燃）；
③现场人员穿戴防护装备；
④用吸油毡（50kg）或干砂（2t）吸附泄漏物；
⑤吸附后的废弃物作为危险废物交有资质单位处置；
⑥对受污染地面进行清理，清洗废水收集后排入调节池。
（五）火灾事故应急措施
①立即启动火灾报警系统，向消防部门报警；
②切断着火区域电源，关闭相关阀门；
③划定警戒区域，疏散人员；
④使用灭火器（磷酸铵盐干粉灭火器）扑救初期火灾；
⑤若火势较大，立即请求外部消防力量支援；
⑥消防废水引入调节池收集处理，不得直接外排；
⑦环境监测人员对周边空气（CO、SO2、NOx等）进行监测。
（六）恶臭气体事故排放应急措施
①立即启动备用除臭设备（风机、循环水泵均配置备用机组）；
②组织检修人员排查故障原因，尽快修复；
③若短时间内无法修复，加大厂区除臭剂喷洒频次；
④加强各产臭单元的密闭管理，减少无组织逸散；
⑤向生态环境部门报告事故情况。
（七）尾水回用中断应急措施
①立即排查回用管道或中水库输送系统故障原因；
②若为管道破损，立即关闭上下游阀门，组织抢修；
③若中水库库容不足，立即通知园区绿化管理部门和企业暂停或减少取水；
④必要时启动应急预案，临时启用厂内中水池（备用）暂存尾水。
4.3环保投资
本项目总投资6000万元，其中，除污水站主体外，环保投资368万元，占总投资的6.13%，项目环保投资估算见下表：
表4-23 本项目环保投资一览表
	阶段
	项目
	环保设备、设施
	投资
（万元）

	施工期
	废气
	大风天气堆场及开挖面洒水和防尘布覆盖，运输车辆防尘布覆盖和洒水，施工场地定期洒水
	2

	
	废水
	施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用
	2.5

	
	固废
	一般固废及时清运至垃圾处理场处理
	1

	
	噪声
	高噪声设备设置于室内，采取基础减振、厂房隔声；鼓风机进出口安装消声器
	1.5

	运营期
	废气
	离子除臭、生物除臭、排气筒
	253

	
	废水
	尾水在线监测系统
	22

	
	固废
	一般固废垃圾回收、污泥拉运等；
15m2危废暂存间
	25

	
	噪声
	隔声罩、安装减振基座
	4

	
	风险防渗
	对调节池、生物池、二沉池、污泥浓缩池、高效沉淀池等进行重点防渗
	50

	合计
	/
	/
	368


4.4运营期环境影响结论
本项目运营期在严格落实本报告提出的各项污染防治措施后对周边环境的影响可接受。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（离子除臭排气筒）
	NH3、H2S、臭气浓度
	预处理区（格栅间、调节池、旋流沉砂器）臭气经收集后通过离子除臭装置处理，经15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（15m排气筒：NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲））

	
	DA002（生物除臭排气筒）
	
	生化处理区（AAO池厌氧/缺氧段）及污泥处理区（浓缩池、脱水机房）臭气经收集后通过生物除臭装置处理，经15m高排气筒排放
	

	
	厂界（无组织）
	NH3、H2S、臭气浓度、甲烷
	各产臭单元密闭管理；定期喷洒除臭剂；栅渣、污泥及时清运；加强厂区绿化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准（NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲），甲烷≤1%）

	地表水环境
	厂区废水（生活污水、生产废水）
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	污泥脱水滤液、设备冲洗水、员工生活污水等全部经厂区污水管网收集后回流至调节池，纳入污水处理系统处理
	尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准；回用于工业用水时同时执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）；回用于绿化灌溉时同时执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）

	声环境
	各类水泵、鼓风机、压滤机等生产设备
	等效连续A声级
	①源头控制：优先选用高效节能、低噪声的先进设备，水泵选用低噪声潜污泵，风机选用磁悬浮离心鼓风机；
②水下安装：潜水搅拌器、潜水推进器、内回流泵、潜污泵等设备置于水面以下，利用水体隔声；
③隔声减振：高噪声设备设置于室内，利用厂房围护结构隔声；所有转动设备安装时加装减振元件（减震器、橡胶隔振垫）；水泵吸水管和出水管加设可曲绕橡胶接头；
④消声措施：鼓风机、空压机等设备的进、出气口设阻抗复合式消声器，消声量≥20dB；风机设置隔声罩；
⑤日常管理：定期检修维护，建立设备保养台账；合理规划运输路线，厂区内限速行驶、禁止鸣笛；
⑥厂区绿化：沿厂区围墙内外侧种植高大乔木和灌木相结合的绿化带，绿化带宽度≥5m
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））

	电磁辐射
	/

	固体废物
	脱水污泥含水率≤60%后，外运至垃圾填埋场填埋，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准；
栅渣、沉砂、废包装袋执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
化验废液、废样品废机油、含油废抹布执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
生活垃圾环卫部门清运。

	土壤及地下水
污染防治措施
	分区防渗，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求。

	生态保护措施
	对施工场地产生的施工迹地及时恢复、平整，及时进行水土保持防治措施；对于建筑物及道路周围的空地，进行植树种草，进行绿化。

	环境风险
防范措施
	①化学品储罐防护：次氯酸钠储罐区设置围堰（有效容积≥单罐容积），配备液位计和泄漏报警系统，围堰内壁进行防腐防渗处理；
②危险废物管理：危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，做到“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”，地面及墙裙进行防渗处理（K≤1.0×10⁻¹⁰cm/s），液态危废贮存区设置围堰（有效容积≥单桶容积），不同类别危险废物分区存放；
③应急物资配备：配备吸油毡（50kg）、干砂（2t）、耐腐蚀容器（5个）、防毒面具（5套）、耐酸手套（10副）、防护服（5套）、便携式H2S、NH3检测仪等应急物资；
④电力保障：采用双路10kV电源供电，一用一备，关键设备均配置备用机组；
⑤事故废水暂存：依托调节池（910m3）作为事故废水临时暂存设施，关闭进水阀门后可暂存约7h来水；
⑥消防系统：厂区设置火灾自动报警系统，各建筑物按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器，高低压配电室设计防雷措施；
⑦应急预案：编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，每年至少组织一次应急演练；
⑧地下水监控：依托一期工程3眼地下水监控井，定期开展跟踪监测，发现异常立即排查

	其他环境
管理要求
	①配置环境管理机构和人员；
②加强各工艺单元水质水量监控，确保系统稳定运行；
③建立环保设施运行管理制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行，杜绝事故排放



六、结论
	在采取本报告表提出的各项污染防治措施后，废气、噪声均能达标排放，废水实现零排放，固体废物得到妥善处置，环境风险可控，对区域环境质量的影响可接受。
从环境保护角度分析，本项目的建设可行。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	（一期）现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.0936t/a
	/
	0.0936t/a
	+0.0936t/a

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.00801t/a
	/
	0.00801t/a
	+0.00801t/a

	废水
	COD
	9.125t/a
	9.125t/a
	/
	0t/a
	/
	9.125t/a
	0t/a

	
	NH3-N
	1.048t/a
	1.048t/a
	/
	0t/a
	/
	1.048t/a
	0t/a

	一般工业
固体废物
	污泥
	/
	/
	/
	866.04t/a
	/
	866.04t/a
	+866.04t/a

	
	栅渣
	/
	/
	/
	73.58t/a
	/
	73.58t/a
	+73.58t/a

	
	沉砂
	/
	/
	/
	48.28t/a
	/
	48.28t/a
	+48.28t/a

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.74t/a
	/
	2.74t/a
	+2.74t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	化验废液
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	含油废抹布
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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