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[bookmark: _Toc22142]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	全厂循环水系统改造项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店塔扬路200号，新疆昆仑工程轮胎有限责任公司内

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	D4620 污水处理及其再生利用
	建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业 
95 污水处理及其再生利用 
扩建其他工业废水处理

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	库尔勒市商务和工业信息化局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	—

	总投资（万元）
	595
	环保投资（万元）
	595

	环保投资占比（%）
	100%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：          
	用地（用海）
面积（m2）
	0（现有厂区内，不新增占地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1 产业政策符合性分析
本项目工业废水的深度处理，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用”“10．工业“三废”循环利用中高盐废水循环利用、循环水回收利用”，因此，本项目符合国家产业政策。
对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规﹝2025﹞466号），本项目不在负面清单中所列限制或禁止的项目类型，项目符合市场准入条件。
项目已于2026年7月6日取得库尔勒市商务和工业信息化局出具的《关于对新疆昆仑工程轮胎有限责任公司全厂循环水系统改造项目备案证明》（备案号：）。因此，本项目符合地方产业政策。
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。
1.2 生态环境分区管控符合性分析
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目符合性分析如下。
表1.2-1  与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
	管控要求
	本项目
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	[A1.1-1]禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。
	项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目；项目不属于《市场准入负面清单(2025年版)》禁止准入类项目
	符合

	
	
	[A1.1-2]禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准
	符合

	
	
	[A1.1-6]禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。
	本项目废水循环利用，不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目；项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）高污染、高环境风险产品项目；亦不属于《自治区“两高”项目管理目录（2024年版）》（新发改环资〔2024〕635号）“两高”项目
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	[A1.2-1]严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。
	项目废水循环利用，节约用水，不属于高耗水高污染行业
	符合

	
	
	[A1.2-2]建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中的相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	项目选址在现有厂区内，不新增占地，且已办理土地手续，不涉及永久基本农田
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	[A1.3-1]任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	项目不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和湖泊、水库周围，距离北侧孔雀河约470m，生产废水循环利用，不外排，且不属于重化工、涉重金属等工业污染项目
	符合

	
	
	[A1.3-2]对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔
	项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类项目；废水循环利用，不外排
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	[A1.4-1]一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	项目选址符合国民经济发展规划、生态环境分区管控等相关要求
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	[A2.1-1]新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	项目位于库尔勒大气联防联控区域，符合生态环境分区管控、产业政策等要求，不属于重点行业
	符合

	
	A2.2污染控制措施要求
	[A2.2-3]强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	项目位于库尔勒大气联防联控区域，符合生态环境分区管控、产业政策等要求，不属于水泥、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业。项目施工期采取覆盖、洒水抑尘、围挡等措施严格控制废气产生与排放，全面推行绿色施工
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	[A3.2-5]强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	企业已进行突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。配备齐全的应急物资，定期开展应急演练
	符合

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	[A4.1-1]自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	项目废水经处理后循环利用，节约用水，已取得用水许可
	符合

	
	A4.2土地资源
	[A4.2-1]土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	项目位于现有厂区内，且已按照相关要求办理土地手续
	符合

	
	A4.3能源利用
	[A4.3-4]鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。
	项目采用库尔勒市电网供电
	符合


表1.2-2  与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
	巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.4 禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，废水经处理后循环利用，节约用水
	符合

	
	1.7开都孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	项目北侧距离孔雀河470m，废水经处理后循环利用，不外排，且不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目
	符合

	污染排放管控
	2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。
	本项目按要求做到达标排放，接受环保部门监管
	符合

	环境风险防控
	3.1强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
	项目位于库尔勒大气联防联控区域，项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本项目后续将按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对
	符合

	资源利用效率
	4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	项目生产废水经处理后循环利用，节约用水
	符合

	
	4.14抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。
	项目加强工业废水深度处理达标后循环利用，提高废水回用率
	符合


表1.2-3 本项目与环境管控单元符合性分析一览表
	单元编码
	单元名称

	ZH65280120014
	库尔勒塔什店镇循环经济园区重点管控单元

	维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	严把入园企业关，以园区产业为特点，引进新型建材加工业和矿产资源再生利用加工型企业，禁止不符合园区产业定位的企业入园。
	本项目不在库尔勒塔什店镇循环经济园区
	/

	污染物排放管控
	1.园区所在区域执行《环境空气质量标准》的二级标准。
2.引进企业均依托集中供热管网进行冬季供暖和生产用热，不再单独设置供热锅炉。园区内企业各生产装置必须配备完善的大气污染治理设施，并确保正常运行，严格做到大气污染物达标排放。加强涉煤企业无组织排放管控。
3.企业排水排放必须满足《污水综合排放标准》三级标准后方可排放下水管网进入污水处理厂进行处置。处理后的水质满足《城市杂用水水质标准》水质要求后用于绿化。
	本项目环境空气执行《环境空气质量标准》二级标准；
处理后的生产废水循环使用，夏季生活污水处理后达标《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化要求后用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉
	符合

	环境风险防控
	建立区域大气污染预警应急机制。加强重点控制区域极端不利气象条件下大气污染预警体系和区域大气环境质量预报系统建设，建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系。
	项目针对可能会发生的环境风险，对现有突发环境事件应急预案进行修编
	符合

	资源开发效率要求
	1.实施节水措施，提高工业用水的重复利用率。
2.工业固体废弃物综合处置率达到100%，固体废物综合利用率达到相关要求。
	项目生产废水经处理达标后循环利用，节约用水，提高工业用水的重复利用率。工业固体废弃物综合处置率达到100%
	符合


1.3 相关规划符合性分析
1.3.1 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》“第一章 持续深入打好污染防治攻坚战”要求：打好碧水保卫战。坚持污染减排和生态扩容“两手发力”，全面落实河湖长制，加强工业、农业、生活污染源等水污染治理和水生态系统保护修复…
“第三章 加强水资源集中统一管理”要求：加强固体废物和新污染物治理。推进节水型社会建设。科学制定用水总量管控指标，合理配置农业、工业、生活和生态用水。深入实施国家节水行动，健全节水制度政策体系，加快发展节水产业，加大再生水等非常规水利用。
本项目将生产废水处理后循环利用，节约用水并提高废水回用率，优化调度水资源，符合纲要相关要求。
1.3.2 《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》，第六章 强化“三水”统筹，提升水生态环境 第二节 持续深化水污染治理 加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
本项目生产废水新增高盐废水的深度处理，达标后循环利用，实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设，故项目建设满足新疆生态环境保护“十四五”规划要求。
1.3.3 《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
根据《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》“第十篇加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽巴州”中“第一章持续深入打好污染防治攻坚战”要求：打好碧水保卫战。推深做实河(湖)长制，实施水污染联防联控，抓好幸福河湖建设，实施“一河(湖)一策”，系统推进塔里木河、博斯腾湖等重点河湖保护治理，补齐城乡污水收集和处理设施短板，提高工业废水中水回用率；严格落实建设项目准入管控、排污总量限制等刚性措施，加强集中式地表水、地下水饮用水水源地保护，推动开都河、孔雀河等流域构建上下游贯通一体的生态环境治理体系。
本项目加强工业废水深度处理，达标后循环利用不外排，减少向孔雀河取水量，节约水资源。符合纲要要求。
1.3.4 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版）》符合性分析
根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版）》（巴党发〔2025〕2号）“第六章 强化“三水”统筹，提升水生态环境”中“第三节 全面实施节水工程，调整用水结构”要求：控制用水总量。落实最严格水资源管理制度，兵地联合严守“三条红线”控制指标，健全取用水总量控制指标体系，建立覆盖全流域的取用水总量控制指标体系，推进消耗总量与消耗强度双控制度管理，制定年度减水目标及对策措施。严格实施取水许可制度，对取用水总量已达到或超过控制指标的区域，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水达到其行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。严控地下水超采。加强地下水超采区综合治理与修复，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。严格实施水资源有偿使用制度，依法加强水资源费征收和使用管理。提高用水效率。建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入各级政府政绩考核。将再生水等非常规水源纳入水资源统一配置。
本项目用水采用地表水并取得取水许可；生产废水新增高盐废水的深度处理后循环利用，实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设，故项目实施符合规划要求。
1.3.5 《库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》符合性分析
根据《库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》第十一章 坚持绿色发展，绘制“山水梨城”新画卷 要求：打好碧水保卫战。加强对重点河湖水污染防治，实施河流两侧千米范围内的“傍水”村庄污水治理和垃圾处置工程建设。实施石油化工、煤化工、纺织印染等重点行业污染专项治理，加强工业集聚区水污染治理，全力推进工业园区污水处理和循环利用配套设施改造提升。重点实施城镇污水处理厂尾水深度净化、污水管网改造与完善、农田径流污染整治等治理措施，控制湖库周边农村、畜禽养殖等点污染源的排放。建立黑臭水体治理长效机制，确保城市建成区黑臭水体长治久清。持续开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动，实行最严格的饮用水源保护区管理制度，推进饮用水水源规范化建设。开展地下水污染普查和防治。
本项目生产废水新增高盐废水的深度处理后循环利用，实施节水技术改造，合理利用水资源，符合纲要要求。
1.3.6 《新疆巴州库尔勒市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
根据《新疆巴州库尔勒市“十四五”生态环境保护规划》“3.3 强化水污染防治措施”要求：强化地表水环境质量，改善和提高城市、农村饮用水水质。重点加强工业废水治理，提高污水收集处理能力和中水回用率，加强污泥安全处置与资源化利用，防范环境风险；提高工业用水重复利用率，全面推行污染物排放总量控制与取排水许可证制度；合理安排未来产业规模与布局，控制水资源需求增量，加强工业节水技术改造，积极推广使用清洁生产设备和技术，从源头削减污染，提髙水资源利用效率，降低单位产品的水资源消耗；加强城镇生活节水，实现公共建筑节水器具全覆盖；加强农业节水，优化调整农业种植结构与种植方式，逐步调减高耗水农作物的种植比例，采用合理的灌溉方式，提高农用滴灌用水比例，减少农田排水量和污染物；加强土地整理、盐碱地改良，中低产田改造和高标准农田建设，鼓励现有灌区建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，严禁农排水直接进入河道；严守水资源利用“三条红线”，全面实施节水工程，调整用水结构，从严落实地下水超采治理各项措施，确保达到“水量水位”双控目标；实施库尔勒市孔雀河、塔里木河流域水环境综合治理项目，全面完成市域水环境承载能力现状评价工作。到2025年，库尔勒市主要监测河流（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%。
本项目生产用水采用地表水并取得取水许可；生产废水新增高盐废水的深度处理后循环利用，实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设，故项目实施满足新疆巴州库尔勒市“十四五”生态环境保护规划要求。
1.4 库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）符合性分析
根据《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求：
第52条 用水结构优化。保证生态和生活用水、集约农业用水、调配工业用水。优质水源优先保障生活用水的原则，落实最严格水资源管理制度和工业项目水耗标准。
第91条 排水系统。加大污水治理和再生水利用力度。到2035年全市城镇再生水利用率达到60%以上。加强城镇污泥处理处置，提高污泥无害化处置率。各镇镇区根据各自排放的污水性质，采用适合的工艺进行污水处理，建立相应的污水厂，当污水排放量较小时可采用小规模的污水处理设施，如氧化塘、一体化污水处理设备等。离乡镇较远村庄，有条件可建设小规模的简易污水处理设施。加强农村污水处理，推进农村人居环境整治提升行动。工业生产污水和卫生站污水要求独立设置污水处理系统。上库园区保留现状1处污水处理厂，新建2处污水处理厂。
本项目生产用水采用地表水并取得取水许可，见附件5；生产废水新增高盐废水的深度处理后循环利用，实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设。项目土地类型为工业用地，用地手续见附件4，本项目位于《库尔勒市国土空间规划（2021-2035年）》中城镇开发边界内的建设用地，在规划中的位置见附图2。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]1.5 《巴音郭楞蒙古自治州重点流域水生态环境保护规划》的符合性分析
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]《巴音郭楞蒙古自治州重点流域水生态环境保护规划》中提出“深入推进流域水污染防治。以水生态环境质量为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，对污染减排和生态扩容两手发力，保好水、治差水；持续推进水污染防治攻坚行动，严格落实水污染物排放总量控制制度，确保水资源、水生态、水环境统筹推进格局初步形成。加强迪那河岸线保护：加强岸线下游农村生活环境整治，逐步完善生活污水收集处理；开展迪那河生态流量保障措施工作。强化再生水循环利用，优化水资源配置，提高水资源利用效率。”
本项目用水采用孔雀河地表水体，并取得取水许可，见附件5；生产废水新增高盐废水的深度处理后循环利用，实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设。项目与迪那河相距较远，无水力联系。因此项目建设符合规划中相关要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目背景
新疆昆仑工程轮胎有限责任公司成立于2006年11月24日，位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店塔扬路200号，由上海华谊集团旗下上海双钱轮胎集团股份有限公司控股的股份制企业，为双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司全资子公司，主要从事各类工程轮胎的生产与销售，隶属于新疆维吾尔自治区国有监管的大型二类企业，是西北地区最具规模生产轮胎的企业之一。
公司注册资本1.15亿元，资产总额已达6亿元，现有工程机械、工程载重、农业、工业车辆、载重等五大系列150多个规格、800多个品种的“昆仑”牌工程、农机轮胎。建立了覆盖全国的销售网络，根据销售区域的不同，建立差异化的销售模式，主要销售区域分为新疆市场、西北市场、南北方市场和配套市场，其中新疆市场占11%，西北地区占27%，南北方市场占22%，配套占32%，产品出口越南、泰国、巴基斯坦、印度尼西亚等东南亚及周边中亚国家，占销量总额的7%左右。
目前，公司生产用水来自孔雀河，经进水池沉淀后用作生产用水，生产废水主要为生产车间设备冷却水、锅炉系统排水和蒸汽冷凝水，全部进入现有生产废水处理设施（150m3/h，隔油+调节池+气浮）处理后进入回用水池；生活用水来自市政供水，生活污水经生活污水处理设施（20m3/h，化粪池+A/O+MBR）处理后与生产废水混合后一并进入回用水池，达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《城市污水再生利用城市杂水水质》（GB/T18920）中城市绿化标准后用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉。
应排污许可管理要求，加强公司生产废水和生活污水分质处理，做到生产废水全部回用，提高水资源循环利用。新疆昆仑工程轮胎有限责任公司拟投资595万元，在厂区内现有生产废水处理设施基础上，实施“全厂循环水系统改造项目”，主要建设内容为：采用分质处理工艺，生活污水经生化+MBR回用；生产循环水经气浮+过滤冷却后循环使用；锅炉废水与循环排污合并经除硬+超滤+双级RO+MVR蒸发结晶后产水回用、浓水排盐，实现近零排放。主要设备为生活系统利旧改造MBR膜；循环水系统新增冷却塔、多介质过滤器及污泥脱水系统；锅炉系统新建高效沉淀池、超滤、双级RO及MVR蒸发结晶。
本项目仅做为新疆昆仑工程轮胎有限责任公司配套设施存在，不扩大轮胎产能、不新增取水量、不新增建设用地，无对外供水和污水处理经营服务内容。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用 新建、扩建其他工业废水处理”，应编制环境影响报告表。按照《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，新疆昆仑工程轮胎有限责任公司委托新疆玖和生态环境科技有限公司开展本项目生态环境影响评价工作。根据建设单位提供的相关资料，我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，按相关规范，编制完成了本项目生态环境影响报告表。由生态环境主管部门审批后，将作为该项目各项环保工作及主管部门环境管理的依据。
2.1.1 项目基本情况
按分质处理原则，本项目将生产废水划分为循环水和高盐废水两部分，其中循环水主要来自生产车间设备冷却水和蒸汽冷凝水，全部由改造后生产废水处理装置（150m3/h）处理后进入循环水系统回用；高盐废水主要为锅炉定排污水、软水制备高盐水、脱硫废水和皮带机冲渣废水，全部由新建的高盐水净化装置（20m3/h）处理后作为锅炉系统补水回用。生活污水经现有生活污水处理系统处理（利旧改造MBP）后，夏季用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉，冬季作为循环水系统补水，减少孔雀河引水量。
本项目主要分为循环水系统改造、高盐废水净化和生活污水利旧改造MBP三部分，项目基本情况见表2.1-1。
表2.1-1   项目基本情况一览表
	项目
	基本情况
	备注

	建设内容
	主体工程
	循环水系统改造。新建原水过滤器1座，进一步保障孔雀河引水安全；新建气浮出水池和循环水过滤器，完善现有生产废水处理系统，处理后的循环水进入综合回用水池回用；将现有浮渣池改为污泥池，新增叠螺脱泥系统，完善污泥处理系统。最终将生产废水中的循环水处理后回用。
改造后循环水系统生产废水处理规模为150m3/h（装置操作弹性上限为185m3/h），工艺流程为“循环水→三通井（利旧）→格栅（利旧）→集水池（利旧）→隔油池（利旧）→调节池（利旧）→气浮（利旧）→气浮出水池（新建）→循环水过滤器（新建）→生产废水清水池（利旧）→综合回用水池（利旧）→回用”。
	利旧改造

	
	
	高盐废水净化系统。新建1套高盐水净化装置，处理规模20m3/h，高盐水（锅炉定排污水、软水制备高盐水、脱硫废水和皮带机冲渣废水）处理后作为锅炉系统补水，工艺流程为“高盐水→系统缓冲集水池→除硬→石英砂过滤→活性炭过滤→双级RO→锅炉补水系统回用”，RO产生的浓盐水经MVR蒸发结晶，杂盐外运。
	新建

	
	
	生活污水处理设备改造。对现有生活污水处理设备中的MBR进行维修，保障生活污水处理设施稳定运行，处理规模20m3/h，工艺流程为“生活污水→三通井→集水池→隔油化粪池→A/O→MBR膜池→清水池→夏季绿化灌溉冬季作为循环水系统补水”。
	利旧改造

	
	储运工程
	在现有气浮间内新建1座9m2药剂间，用于储存氢氧化钠等药剂
	新建

	
	公用工程
	给水
	全厂生产用水引自孔雀河，已办理取水许可证；生活用水来自市政管网；本项目不涉及生产用水，不新增劳动定员，不新增生活用水
	

	
	
	排水
	项目实施后，按照分质处理原则，循环水处理后全部回用，高盐废水处理后回用，生活污水处理后，夏季达到《城市污水再生利用城市杂水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水水质标准，夏季用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉，冬季作为循环水系统补水
	

	
	
	供电
	依托现有供电系统，由市政电网接入
	利旧

	
	
	供热
	站房供暖接入厂区现有供暖系统，由现有25t/h燃煤锅炉提供；蒸发结晶用蒸汽接入现有供汽系统，由现有40t/h燃煤锅炉提供
	利旧

	
	环保工程
	废气治理
	生活污水处理系统产生的无组织废气氨、硫化氢、恶臭气体，通过采用地埋式钢砼结构密闭池体，定期清掏污泥，减少恶臭气体产生
	利旧

	
	
	废水治理
	项目实施后，按照分质处理原则，循环水处理后全部回用，高盐废水处理后回用，生活污水处理后，夏季达到《城市污水再生利用城市杂水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水水质标准，夏季用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉，冬季作为循环水系统补水
	

	
	
	噪声治理
	各泵体、设备采用低噪声设备和基础减振等降噪措施
	

	
	
	固废处置
	一般工业固体废物：生活污水各池体污泥委托有关单位定期清掏，试剂（石灰、碳酸钠、PAM、PAC、阻垢剂）包装材料分类收集后外售，活性炭过滤器产生的废活性炭，定期更换后由厂家回收；
危险废物：MVR蒸发结晶系统杂盐、试剂（NaOH、硫酸、NaClO）包装材料、含油污泥、设备检修产生的废机油、废油桶委托有资质单位处置
	

	
	依托工程
	危险废物暂存库
	依托现有危险废贮存库（240m2）
	利旧


2.1.2 厂区平面布置
项目位于现有厂区西北部原生产废水和生活污水处理区域，东侧为空地，南侧为渣棚，西侧为锅炉房和煤棚，北侧为空地。详见附图厂区平面布置图。
2.1.3 主要建构筑物
项目主要建（构）筑物见下表。
表2.1-2   主要建（构）筑物一览表
	序号
	建筑物名称
	规格型号
	单位
	数量
	结构类型
	备注

	1
	循环水系统

	1.1
	原水过滤器站房
	A25m2，5×5×6m
	座
	1
	砖混
	新建

	1.2
	三通井
	Φ1.5×3m
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	1.3
	格栅井
	1.85×0.4×3m
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	1.4
	集水池
	121m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	1.5
	隔油池
	24m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	1.6
	调节池
	190m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	1.7
	气浮设备间
	90m2
	座
	1
	轻钢厂房
	利旧

	1.8
	气浮出水池
	V有效100m3，8×2×4.5m
	座
	1
	地下钢砼结构
	新建

	1.9
	生产废水清水池
	27m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	1.10
	综合回用水池
	1400m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	1.11
	污泥池（原浮渣池）
	V81m3，8×2×4.5m
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	1.12
	过滤污泥设备间
	A120m2，12×10×6m
	座
	1
	轻钢厂房
	新建

	2
	高盐水净化系统

	2.1
	1#废水池-脱硫
	48m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	2.2
	2#废水池-软水高盐
	45m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	2.3
	3#废水池-锅炉定排
	45m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	2.4
	系统缓冲水池
	V200m3，7×7×4.3m
	座
	1
	地下钢砼结构
	新建

	2.5
	设备间（站房）
	A275m2，25×11×6m
	座
	1
	轻钢厂房
	新建

	2.6
	RO浓缩池
	V300m3，5×30×2m
	座
	1
	地下钢砼结构
	新建

	3
	生活污水处理系统

	3.1
	三通井
	Φ1.5×3m
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	3.2
	格栅井
	1.85×0.4×3m
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	3.3
	集水池
	51m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	3.4
	隔油化粪池
	342m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	3.5
	预曝调节池
	126m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	3.6
	缺氧生化池
	41m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	3.7
	好氧生化池
	83m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	3.8
	MBR池
	41m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧

	3.9
	清水池
	36m3
	座
	1
	地下钢砼结构
	利旧
改造

	4
	应急处理系统

	4.1
	事故应急池
	V有效300m3，5×15×4m
	座
	1
	地下钢砼结构
	新建


2.1.4 设备清单
本项目分为循环水系统、高盐水净化系统和生活污水处理系统三部分。循环水系统主要设备见表2.1-3，高盐水净化系统主要设备见表2.1-4，生活污水处理系统主要设备见表2.1-5。
表2.1-3   循环水系统主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	所在位置
	型号或主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	原水过滤器
	原水过滤器站房
	碳钢防腐，循环水车间部分回水及孔雀河补水的过滤器，Q=75m3/h
	套
	1
	新建

	2
	机械格栅
	格栅井
	GSHZ-300X3000-5
	台
	1
	利旧

	3
	提升泵
	集水池
	Q=150m3/h，H=15m，N=11kW，1用1备
	台
	2
	利旧

	4
	进出水阀组、止回阀
	
	阀体球铁，阀板SS304
	个
	6
	利旧

	5
	在线液位计
	
	0~5m，4~20mA信号输出
	套
	1
	新建

	6
	在线流量计
	
	DN200，4~20mA信号输出
	套
	1
	新建

	7
	提升泵
	调节池
	/
	台
	1
	利旧

	8
	气浮设备
	气浮设备间
	含溶气系统、PAM加投系统、刮渣系统
	套
	1
	利旧

	9
	多介质过滤器
	过滤污泥设备间
	Q=75m3/h，Ø=3200，2用1备，CS衬胶/碳钢衬胶
	台
	3
	新建

	10
	叠螺脱水机
	
	绝干污泥量≤50kg DS/h
	套
	1
	新建

	11
	进料泵
	
	气动隔膜泵，DN50
	台
	2
	新建

	12
	加药系统
	
	撬块式，含1套PE搅拌罐，2台加药泵，配套手动阀门、仪表、管路
	套
	1
	新建

	13
	空压机系统
	
	Q=1.0m3/min，P=0.7MPa，含冷干机、空气储罐1m3
	套
	1
	新建

	14
	电气及自动化系统
	
	含电气、自控盘柜，PLC系统，电缆及其附件
	套
	1
	新建

	15
	提升泵
	生产废水清水池
	/
	台
	1
	利旧

	16
	提升泵
	综合回用水池
	配水阀组
	套
	1
	利旧

	注：三通井、隔油池水为自流，无其他设备


表2.1-4   高盐水净化系统主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	所在
位置
	型号或主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	提升泵
	系统缓冲水池
	1用1备
	台
	2
	新建

	2
	提升泵
	设备间（站房）除硬沉淀池
	Q=30m3/h，H=30m，N=5.5kW，1用1备
	台
	2
	新建

	3
	一级快速搅拌器
	
	功率0.55kW，适配快速反应工况
	套
	1
	新建

	4
	二级搅拌器
	
	功率0.55kW，适配软化反应工况
	套
	1
	新建

	5
	絮凝低速搅拌
	
	功率0.37kW，低速柔和搅拌，适配絮体抱团
	套
	1
	新建

	6
	pH调节区快速搅拌器
	
	功率0.55kW，快速均质调pH
	套
	1
	新建

	7
	进出水阀组、止回阀等阀组
	
	阀体球铁，阀板SS304
	个
	6
	新建

	8
	NaOH加药装置
	
	药桶容积1m3，含搅拌电机、计量泵
	套
	1
	新建

	9
	碳酸钠加药装置
	
	药桶容积1m3，含搅拌电机、计量泵
	套
	1
	新建

	10
	PAC加药装置
	
	药桶容积1m3，含搅拌电机、计量泵
	套
	1
	新建

	11
	阴离子PAM加药装置
	
	药桶容积1m3，含搅拌电机、计量泵
	套
	1
	新建

	12
	稀硫酸加药装置
	
	药桶容积1m³，防腐配置，pH联动自动回调
	套
	1
	新建

	13
	pH在线检测仪
	
	联动加药自控
	套
	2
	新建

	14
	在线液位计
	
	0~5m，4~20mA信号输出
	套
	1
	新建

	15
	在线流量计
	
	DN80，4~20mA信号输出
	套
	1
	新建

	16
	其他配套设施
	
	填料支架、溢流集水槽
	套
	1
	新建

	17
	石英砂过滤器
	设备间（站房）
	20m3/h，Φ1500*2400，级配粗砂、中砂、细砂
	套
	1
	新建

	18
	活性炭过滤器
	
	20m3/h，Φ1500*2400，级配粗砂、中砂、活性炭
	套
	1
	新建

	19
	超滤装置
	设备间（站房）超滤
	20m3/h/套，回收率≥80-90%，组装件，含超滤膜组件、阀组、机架、超滤产水箱等
	套
	1
	新建

	20
	超滤反洗系统
	
	含反洗水泵、加药系统、计量泵等、流量计等
	套
	1
	新建

	21
	原水泵
	设备间（站房）一级RO
	ZM65-40-160/3，流量25m3/h，扬程27m，功率4kW
	台
	1
	新建

	22
	加药系统
	
	含阻垢剂加药装置、加药箱100L，剂量泵
	套
	1
	新建

	23
	过滤系统
	
	精密过滤器20芯40寸，精密滤芯40寸5微米
	套
	1
	新建

	24
	RO反渗透系统主机
	
	产水量15m3/h，回收率≥60-70%，组装件
	套
	1
	新建

	25
	反渗透系统配套设施
	
	含电导率仪、电动阀、高低压保护、管道流量计、压力表、电控系统等
	套
	1
	新建

	26
	RO产水输送泵
	
	ZM65-40-160/3，流量25m3/h，扬程27m，功率4kW
	台
	1
	新建

	27
	RO浓水箱
	
	10m3，PE罐
	个
	1
	新建

	28
	RO产水箱
	
	50m3，304不锈钢
	个
	1
	新建

	29
	原水泵
	设备间（站房）二级RO
	ECH8--30，流量8m3/h，扬程25m，功率1.1kW
	台
	1
	新建

	30
	加药系统
	
	含阻垢剂加药装置、加药箱100L
	套
	1
	新建

	31
	过滤系统
	
	316精密过滤器，7芯40寸；精密滤芯，40寸5微米
	套
	1
	新建

	32
	浓水反渗透主机
	
	产水量15m3/h，回收率≥60-70%，组装件
	套
	1
	新建

	33
	反渗透系统配套设施
	
	含电导率仪、电动阀、高低压保护、管道流量计、压力表、电控系统等
	套
	1
	新建

	34
	喷雾蒸发系统
	浓水池
	将浓水池内高浓度盐水进行喷雾蒸发部分水分，以降低后续结晶蒸发工作量
	套
	1
	新建

	35
	蒸发结晶装置
	设备间（站房）MVR蒸发结晶系统
	额定蒸发量0.5t/h，低温真空蒸发结晶主体，加热面积≥85m2，设计压力-0.1~0.5MPa
	套
	1
	新建


表2.1-5   生活污水处理装置主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	所在位置
	型号或主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	机械格栅
	格栅井
	GSHZ-300X3000-5
	台
	1
	利旧

	2
	预曝气调节池提升泵
	预曝调节池
	非标设备
	套
	1
	利旧

	3
	曝气系统
	
	非标设备
	套
	1
	利旧

	4
	生物填料及支架
	缺氧生化池A
	非标设备
	套
	1
	利旧

	5
	生物填料及支架
	好氧生化池O
	非标设备
	套
	1
	利旧

	6
	MBR膜组件及支架
	MBR膜池
	/
	套
	1
	利旧

	7
	MBR相关配套设施
	
	含计量泵，反洗泵等
	套
	1
	利旧

	8
	提升泵
	清水池
	Q=20m3/h
	台
	1
	利旧

	注：三通井、隔油化粪池水为自流，无其他设备


2.1.5 原辅材料与能源消耗
（1）原材料及动力消耗
本项目药剂消耗明细见表2.1-6。
表2.1-6   本项目药剂消耗明细表
	序号
	名称
	药剂投加量（kg/d）
	备注

	1
	次氯酸钠（10%浓度）
	20
	消毒及MBR膜清洗

	2
	柠檬酸
	0.5
	MBR膜清洗

	3
	NaClO(10%)
	30.00
	冲击性投加，每2周一次，10mg/L

	4
	氢氧化钠（30%）
	0.80
	去除硬度

	5
	碳酸钠
	21.20
	去除硬度

	6
	硫酸（98%）
	10.00
	去除硬度

	7
	PAC
	30.28
	去除硬度

	8
	PAM
	0.56
	去除硬度

	9
	阻垢剂
	1.50
	反渗透

	10
	还原剂
	1.00
	反渗透

	11
	非氧化性杀菌剂
	2.88
	反渗透


（2）理化特性
本项目使用药剂理化特性见表2.1-7。
表2.1-7  本项目药剂消耗明细表
	序号
	名称
	理化特性
	备注

	1
	次氯酸钠
（10%浓度）
	次氯酸钠，是一种无机化合物，化学式为NaClO，是一种次氯酸盐，密度：1.25g/cm3；熔点：-16℃；沸点：111℃；外观：白色结晶性粉末；溶解性：可溶于水；化学性质：次氯酸钠是强碱弱酸盐，溶液显碱性
	

	2
	柠檬酸
	成分/化学式：C6H8O7·H2O，分子量：210.14。无色半透明结晶或白色结晶颗粒/粉末，无臭，味极酸；相对密度：1.542g/cm³；热行为：75℃开始失去结晶水、100℃熔融、＞135℃逐步分解、175℃以上明显脱羧分解；溶解性（20℃）：水中溶解度约59.2g/100mL，易溶于乙醇，微溶于乙醚，不溶于烃类溶剂；水溶液pH：1%水溶液pH≈2.2～2.5，稳定性：常温稳定；高温分解产生CO₂、水、少量有机酸、一氧化碳等。避免与强碱、强氧化剂长期共存；浓溶液对铝、铜、锌等有色金属具有腐蚀作用；无聚合风险，不发生自聚反应。低毒，大鼠经口LD50＞5000mg/kg。
	

	3
	PAC
（混凝剂）
	成分/化学式：液体碱式氢化铝，一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂，可视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种间水解产物产品为黑色。危险特性：热稳定性较好
毒理特征：无毒
	

	4
	PAM
（助凝剂）
	中文名：聚丙烯酰胺，是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3（23度），玻璃化温度为188C，软化温度近于210C,一般方法干燥时含有少量的水,干时又会很快从环境中吸取水分，用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体，完全干燥的聚丙烯酰胺 PAM 是脆性的白色固体，商品聚丙烯酰胺干燥通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%~15%,浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体。按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺（PAM）不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。
	

	5
	氢氧化钠（30%）
	化学名：氢氧化钠；英文名：Sodiumhydroxide；俗称：火碱；苛性钠；烧碱；苛性碱；固碱；分子式：NaOH；分子量：40；外观性状：白色半透明片状固体；熔点(°C）：318.4；相对密度：2.130；沸点(°C）:1390；溶解性：易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性；溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。
	

	6
	碳酸钠
	中文名：无水碳酸钠；英文名：Sodiumcarbonateanhydrous；分子式：Na2CO3；分子量：105.99；CAS号：497-19-8；外观与性状：常温下为白色粉末或颗粒，无气味。熔点（C）：851；pH：11.6；相对密度（水=1）：2.53g/cm3；溶解性：碳酸钠易溶于水、甘油，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。
	

	7
	硫酸（98%）
	中文名：硫酸；英文名：Sulfuricacid；分子式：H2SO4；分子量：98.08；危险货物编号：81007；UN编号：1830；CAS号：7664-93-9 ；外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点(°C）：10.5；沸点(°C）：330；相对密度（水=1）：1.83；相对密度（空气=1）：3.4；饱和蒸气压（kPa）：0.13/145.8C；溶解性：与水混溶。
	


2.1.6 进、出水质要求
（1）生活污水进水水质
利旧现有生活水处理设施，根据建设单位提供的资料现有生活水处理设施的进水指标如下：
表2.1-8   生活污水进水水质
	序号
	指标
	单位
	设计限值
	实测值
	备注

	1
	pH
	-
	6~9
	8
	

	2
	SS
	mg/L
	≤10
	4
	

	3 
	CODcr
	mg/L
	≤50
	35
	

	4
	BOD5
	mg/L
	≤20
	16
	

	5 
	氨氮
	mg/L
	≤60
	53
	

	6
	总氮
	mg/L
	≤100
	97
	

	7
	总磷
	mg/L
	≤3
	0.21
	

	8
	石油类
	mg/L
	≤5
	0.20
	

	9
	电导率
	us/cm
	≤1000
	-
	未检测

	10
	硬度
	mg/L
	≤450
	-
	未检测


目前生活污水站处理后满足《城市污水再生利用城市杂水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水水质标准后夏季厂区或周边绿化。冬季用作循环水系统的补水。
（2）生产用水
工厂内的生产循环水主要取自孔雀河塔什店段地表水，对该段地表水进行取样分析，水质情况见表2.1-9。
表2.1-9  孔雀河取水水质
	序号
	指标
	单位
	孔雀河取水点
	备注

	1
	pH值
	·
	8.15
	

	2
	水温
	℃
	26.3
	

	3
	悬浮物
	mg/L
	5
	

	4
	化学需氧量
	mg/L
	22
	

	5
	氨氮
	mg/L
	0.084
	

	6
	总氮
	mg/L
	1.42
	

	7
	总磷
	mg/L
	0.03
	

	8
	总硬度
	mg/L
	357
	

	9
	总碱度
	mg/L
	130
	

	10
	电导率
	us/cm
	900
	

	11
	TDS
	mg/L
	703
	

	12
	石油类
	mg/L
	0.01
	

	13
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05
	

	14
	二氧化硅
	mg/L
	1.80 
	

	15
	铁
	μg/L
	109
	

	16
	锰
	μg/L
	5.6
	

	17
	氟化物
	mg/L
	0.22
	

	18
	硼
	mg/L
	0.71
	

	19
	K+
	mg/L
	8.02
	

	20
	Ca2+
	mg/L
	40.2
	

	21
	Na+
	mg/L
	110
	

	22
	Mg2+
	mg/L
	57.3
	

	23
	重碳酸根
	mg/L
	198
	

	24
	氯离子
	mg/L
	114
	

	25
	硫酸根
	mg/L
	225
	


（3）循环水水质预测
由于目前各工段的水质参数监测时间的差别水质存在一定的差异，根据设计文件，因此结合各个阶段的检测水质汇总后对数据进行整理，各个阶段的数据预测如下：
表2.1-10   生产循环水水质预测     单位：mg/L，除COD、电导率外
	序号
	指标
	车间进水
	车间出水
	集水池出水
	隔油池出水
	调节池出水
	气浮设备
	多介质过滤器
	生产水回用水池

	1
	pH值
	8.15
	8.20
	8.20
	8.20
	8.20
	7.0
	7.0
	8.15

	2
	CODcr
	22.00
	26.00
	26.0
	26.0
	26.0
	23.4
	23.4
	23.4

	3
	悬浮物
	5.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	0.60
	0.01
	0

	4
	氨氮
	0.08
	0.14
	0.14
	0.14
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	5
	总氮
	1.42
	1.51
	1.51
	1.51
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	6
	总磷
	0.03
	0.03
	0.06
	0.03
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	7
	总硬度
	357.00
	370.00
	370.00
	370.00
	370.00
	370.00
	370.00
	370.00

	8
	总碱度
	130.00
	132.00
	132.00
	132.00
	132.00
	132.00
	132.00
	132.00

	9
	电导率
	500.00
	550.00
	550.00
	550.00
	550.00
	550.00
	550.00
	550.00

	10
	TDS
	330.00
	337.00
	337.00
	337.00
	337.00
	337.00
	337.00
	337.00

	11
	石油类
	0.01
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20

	12
	Ca2+
	40.20
	42.00
	42.00
	42.00
	42.00
	42.00
	42.00
	42.00

	13
	Mg2+
	57.30
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00

	14
	Cl-
	114
	115.00
	115.00
	115.00
	115.00
	127.08
	127.1
	127.1


（4）出水水质
本项目出水包括反渗透浓及回用水，反渗透浓水全部进入原水过滤器补入循环水系统。
2.1.6 劳动定员
现有劳动定员600人，本项目实施不新增劳动定员。
2.1.7 公用工程
（1）给水
企业全厂生产用水引自孔雀河，已办理取水许可，详见附件5，生活用水来自市政管网，本项目不涉及生产用水，不新增劳动定员，不新增生活用水。
（2）排水
项目实施后，按照分质处理原则，循环水处理后全部回用，高盐废水处理后回用，生活污水处理后，夏季达到《城市污水再生利用城市杂水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水水质标准，夏季用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉，冬季作为循环水系统补水。
本项目实施前后，不改变生产废水和生活污水排放量，只按分质处理原则，将生产废水分为循环水和高盐废水，分别处理后回用，并利旧改造生活污水处理设施MBR膜池。
2.1.8 供电
项目供电依托现有供电系统，由市政电网接入。
2.1.9 供暖供热
站房供暖接入厂区现有供暖系统，由现有25t/h燃煤锅炉提供；蒸发结晶用蒸汽接入现有供汽系统，由现有40t/h燃煤锅炉提供。


	工艺流程和产排污环节
	2.2 工艺流程和产排污环节
2.2.1 施工期
本项目选址位于现有厂区内，施工期主要涉及新建池体土方作业、站房施工和设备安装。其中地埋式池体均为钢砼结构，即池体主体为钢筋混凝土结构，池体内部用玻璃钢防腐、防渗；站房主要为轻钢厂房；设备基础主要为混凝土地坪。


图2.2-1  施工流程示意图
（1）施工废气
施工废气主要为施工扬尘、轻钢厂房焊接烟气和运输车辆尾气，随着施工结束而消失。
（2）废水
施工人员来自库尔勒市区，不在施工现场居住，施工人员生活污水依托厂区现有生活污水收集和处理装置处理。
（3）固体废物
施工期固体废物主要为池体挖方、轻钢厂房边角料、设备包装材料和现有生活污水处理设施MBR膜池利旧改造产生的废MBR膜组等。其中，池体挖方用于区域土地平整；轻钢厂房边角料、设备包装材料分类收集后外售；废MBR膜组由厂界回收处理；生活污水生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置。
（4）噪声
施工期噪声主要为运输车辆和吊装机械的运行噪声，随着施工结束而消失。
2.2.2 运营期工艺流程及产污环节
本项目实施后，按分质处理原则，将生产废水划分为循环水和高盐废水两部分，其中循环水主要来自生产车间设备冷却水和蒸汽冷凝水，全部由改造后生产废水处理装置（150m3/h）处理后进入循环水系统回用；高盐废水主要为锅炉定排污水、软水制备高盐水、脱硫废水和皮带机冲渣废水，全部由新建的高盐水净化装置（20m3/h）处理后作为锅炉系统补水回用。生活污水经现有生活污水处理系统处理（利旧改造MBP）后，夏季用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉，冬季作为循环水系统补水，减少孔雀河引水量。
全厂水处理工艺流程见附图5。
（1）循环水系统
全厂分质处理后，生产废水处理装置处理来自生产车间设备冷却水和蒸汽冷凝水等循环水，根据现有生产废水处理规模150m3/h（3600m3/d），为确保后期处理装稳定运行，装置操作弹性上限为185m3/h（4440m3/d）。在现有设备设施基础上，新增原水过滤器1座，进一步保障孔雀河引水安全；新建气浮出水池和循环水过滤器，完善现有生产废水处理系统；将现有浮渣池改为污泥池，新增叠螺脱泥系统，完善污泥处理系统。
改造后循环水处理工艺流程为“循环水→格栅（利旧）→集水池（利旧）→隔油池（利旧）→调节池（利旧）→气浮（利旧）→气浮出水池（新建）→循环水过滤器（新建）→生产废水清水池（利旧）→综合回用水池（利旧）→综合回用水池回用”，将现有浮渣池改为污泥池，新增叠螺脱泥系统，产生的污泥外运。
1）原水过滤器
原水过滤器（Q=75m3/h）设置于取水前端，为全自动压差反冲洗过滤设备，核心原理为机械筛分、深层截留，通过高精度滤层拦截孔雀河原水及回流水中的泥沙、胶体、悬浮颗粒物、细小杂质。设备依托进出口压差自动触发反冲洗流程，无需人工干预，可持续稳定降低循环水进水浊度，从源头避免杂质进入循环管网、换热器、生产设备造成堵塞、结垢、磨损问题，保护后端冷却设备及生产工艺设备稳定运行。
2）气浮出水池和循环水过滤器
本项目在气浮间至生产废水清水池之间，新建循环水过滤器，考虑到原气浮间出水自流至生产废水清水池，故在循环水过滤器之间新建1座100m3气浮出水池，将原自流状态改为由提升泵增压后经循环水过滤器进一步处理后，在进入生产废水清水池。
①核心工作原理
循环水过滤器调料为石英砂，为机械式深度过滤设备，采用多层均质石英砂滤料深层截留过滤原理，依托滤料的筛分、吸附、截留、沉淀多重作用，对气浮出水进行二次净化。水流自上而下穿过滤层，利用滤料孔隙逐级拦截水中残留悬浮颗粒、细小絮体、泥沙、锈蚀杂质及胶体颗粒物，进一步降低出水浊度，保障生产废水出水水质清洁。设备配备全自动多路控制阀，可实现正常过滤、压差反冲洗、正洗、排水全自动循环工作，具备纳污量大、过滤稳定、抗冲击负荷强的特点。
②工作基本流程
过滤运行：原水→进水阀→上布水→石英砂滤层→下集水→出水阀→后续设备。反洗触发：定时（12～48h）或压差（0.08～0.1MPa）到达自动启动。反冲洗：关闭进出水→开启反洗排水→反洗水由下向上冲洗→返回气浮间。正洗：正向通水冲洗→排水清澈→结束正洗。恢复过滤：进入下一轮正常运行。
3）叠螺脱泥系统
本项目新建1套5kgDS/h叠螺脱水机，并将设备前端的原浮渣池改为污泥池，以便于叠螺脱水机工作。
叠螺脱水机采用自动絮凝调质+螺旋挤压脱水工艺，污泥池污泥经加药装置絮凝形成密实絮体后，进入叠螺脱水机，依托动态滤隙挤压、重力浓缩、螺旋挤压多重作用，实现泥水高效固液分离。脱水后干泥合规外运处置，滤液全部回流废水调节池重新进入系统处理，实现污泥减量化、水资源闭环复用。
[image: 4ad942d0ff5fb82bff01eb70ab89df70]
图2.2-2   叠螺脱水机结构示意图
该工序主要处理设备冷却水和蒸汽冷凝水，噪声污染源主要为各泵体、叠螺脱水机运行噪声，固体废物为叠螺脱水机脱出的污泥和气浮PAM药剂包装材料，污泥委托有资质单位处置，PAM药剂包装材料主要为编织袋，收集后外售。
（2）高盐水净化系统
新建1套高盐水净化装置，处理规模20m3/h，高盐水（锅炉定排污水、软水制备高盐水、脱硫废水和皮带机冲渣废水）处理后作为锅炉系统补水。
高盐废水净化系统工艺流程为“高盐水→系统缓冲集水池→除硬→石英砂过滤→活性炭过滤→双级RO→锅炉补水系统回用”，RO产生的浓盐水经MVR蒸发结晶，杂盐外运。
1）系统缓冲集水池
全厂分质处理后，由1#废水池收集的锅炉烟气脱硫废水、2#废水池锅炉软水制备产生的高盐水、3#废水池收集的锅炉定排污水和皮带机冲渣废水在各自废水池沉降后，经管线汇集至系统缓冲集水池（200m3），经提升泵提升至除硬沉淀池。
2）除硬沉淀池
除硬沉淀池采用应用比较广泛的高效沉淀池技术，处理规模20m3/h，分为混合池、反应池和沉淀浓缩池三部分，除硬沉淀池工作原理图见图2.2-3。
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图2.2-3 除硬沉淀池工作原理图
高硬度原水从下部进入混合池内，与除硬药剂（石灰、NaOH、碳酸钠等，去除镁、钙等离子）、混凝剂（PAC等）充分混合，在底部出水管与回流污泥混合后进入反应池，在反应池内设有导流筒，控制水流定向流动，混合池出水在导流筒内经缓慢搅拌，与助凝剂（PAM等）混合均匀，形成较大的絮体，然后经推流式反应池低速流入沉淀区，水中经污泥在斜管（或斜板）中碰撞下沉，水沿斜管（或斜板）上升流动，分离出的污泥在重力作用下沿着斜管（或斜板）向下滑至池底，借助于配有尖桩栅栏的刮泥机缓慢移动挂进集泥槽，促进污泥浓缩并收集污泥。其中一部分污泥在停留一段时间后外排至污泥池经叠螺脱水机脱水形成污泥，另一部分污泥回流到前面的絮凝区。
2）石英砂过滤器
石英砂过滤器为机械式深度过滤设备，处理规模20m3/h，备配自动反冲洗设施，采用多层均质石英砂滤料深层截留过滤原理，依托滤料的筛分、吸附、截留、沉淀多重作用，对气浮出水进行二次净化。水流自上而下穿过滤层，利用滤料孔隙逐级拦截水中残留悬浮颗粒、细小絮体、泥沙、锈蚀杂质及胶体颗粒物，进一步降低出水浊度，保障生产废水出水水质清洁。设备配备全自动多路控制阀，可实现正常过滤、压差反冲洗、正洗、排水全自动循环工作，具备纳污量大、过滤稳定、抗冲击负荷强的特点。
3）活性炭过滤器
活性炭过滤器为后续超滤和RO系统前置设施，处理规模20m3/h，进一步降低水质中残留悬浮颗粒、细小絮体、泥沙、锈蚀杂质及胶体颗粒物，保障后续设施平稳运行。
4）超滤
超滤是一种靠机械筛分原理来去除液体中杂质的技术，因为其对悬浮物、胶体、细菌和微生物有高效而稳定的截留效果，因此近年来被广泛应用于饮用水、工业给水和废水处理领域。在工业纯水处理中，超滤也正日益取代常规预处理方式，成为反渗透预处理方式的首选。
超滤是一种流体切向流动和压力驱动的过滤过程并按分子量大小来分离颗粒。超滤膜的孔径大约在0.002-0.1微米范围内。溶解物质和比膜孔径小的物质将能作为透过液透过滤膜，不能透过滤膜的物质被慢慢浓缩于排放液中。因此产水（透过液）将含有水、离子和小分子量物质，而胶体物质、颗粒、细菌、病毒和原生动物将被膜去除。超滤膜处理系统对大肠杆菌的截留率为99.99%，SS的截留率为55%～99.99%，CODcr的截留率为20%～60%（考虑分子量）。保证出水SDI＜3（100%时间），出水浊度＜0.1NTU，处理规模20m3/h。
浓排液进入浓水池，最终进入MVR蒸发结晶系统处理，杂盐委托有资质单位处置。
5）双级RO系统
反渗透亦称逆渗透（RO），是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜（或称半透膜）分离出来。因为它和自然渗透的方向相反，故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压，就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。目前，较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.75%。
预处理出水进入反渗透处理系统，在高压泵提供的满足反渗透运行的压力作用下，大部分水分子和微量其它离子透过反渗透膜，经收集后成为产品水，通过产水管道进入后续设备；水中的大部分盐分和胶体、有机物等不能透过反渗透膜，残留在少量浓水中，由浓水管排出。在反渗透装置停运时，由程序控制自动冲洗3~5分钟，以免浓水侧污染物、盐分等沉积在膜表面，使反渗透膜在停机时能够得到有效的保养。
反渗透膜经过长期运行后，会积累某些难以冲洗的污垢，如有机物、无机盐结垢等，造成反渗透膜性能下降。这类污垢使用化学药品（阻垢剂、还原剂、非氧化性杀菌剂）进行清洗才能去除，以恢复反渗透膜的性能。
一级RO系统处理规模20m3/h，产水效率75%设计，二级RO系统处理规模5m3/h，产水效率60%设计，双级RO系统出水作为净化水，作为锅炉补水系统回用，浓盐水进入浓水池。
6）浓水池
经高盐废水处理后产生的高浓度盐水约2m3/h，排入浓水池暂存，随后经管线进入MVR蒸发结晶系统。同时，为减少后续工序工作负荷，采用简单机械喷雾方式，对高浓度盐水进一步浓缩。
7）MVR蒸发结晶系统
本项目新增1套0.5t/h蒸发结晶装置，蒸发结晶采用强制循环蒸发+降温结晶固液分离原理，针对双级膜浓缩后的超高盐浓水进行终极减量处置。通过加热使水体沸腾汽化，水分以水蒸气形式分离冷凝回收，水中盐分不断浓缩饱和，最终析出结晶盐，通过固液分离装置将固态盐排出系统，冷凝清水回流至系统回用，实现废水零液态外排、盐分固废合规处置的目标。
蒸发结晶装置热源为蒸汽，接入现有厂区蒸汽供应系统，由现有48t/h燃煤锅炉供应。
该工序产生的噪声污染源主要为泵体、设备等运行噪声。固体废物主要为除硬沉淀池污泥、蒸发结晶装置产生的杂盐、试剂（石灰、NaOH、碳酸钠、PAM、PAC、硫酸、阻垢剂）包装材料。除硬沉淀池产生的废污泥进入循环水系统污泥池，经叠螺脱水机脱水后，污泥委托有资质单位处置；杂盐委托有资质单位处置；石灰、碳酸钠、PAM、PAC、阻垢剂包装材料主要为编织袋，收集后外售；氢氧化钠包装编织袋、硫酸瓶等委托有资质单位处置。
（3）生活污水处理装置
本项目对现有生活污水处理设备中的MBR进行维修更换，保障生活污水处理设施稳定运行，不改变现有处理方式和规模，处理规模20m3/h，工艺流程为“生活污水→三通井→格栅→集水池→隔油化粪池→预曝调节池→A/O→MBR膜池→夏季绿化灌溉，冬季作为循环水系统补水”。
本项目对生活污水处理装置MBR膜组进行维修更换，不改变现有处理规模，不新增污染源，经现场核查，各池体均为地埋式钢砼结构，只有在地标设有检查口，各池体标识完整。产生废气污染源主要为A/O工序无组织排放的硫化氢、氨、恶臭气体；噪声主要为泵体运行噪声；固体废物主要为隔油池含油污泥、污泥和清洗MBR的次氯酸钠包装材料，污泥委托相关单位进行定期清掏，次氯酸钠包装材料委托有资质单位处置。



表2.2-1  本项目运营期主要排污节点及治理措施一览表
	污染源
	污染源
	污染因子
	治理措施
	排放特征

	废气
	生活污水处理系统
	氨、硫化氢、恶臭气体
	各池体均为地埋式钢砼结构，定期清掏污泥，减少恶臭气体产生
	连续

	噪声
	各类泵体、设备
	噪声
	低噪声设备、基础减振
	连续

	固体
废物
	叠螺脱水机污泥
	危险废物
	委托有资质单位处置
	间断

	
	生活污水各池体污泥
	一般固废
	委托有关单位定期清掏
	间断

	
	MVR蒸发结晶系统杂盐
	危险废物
	委托有资质单位处置
	连续

	
	试剂（石灰、碳酸钠、PAM、PAC、阻垢剂）包装材料
	一般固废
	外售
	间断

	
	活性炭过滤器产生的废活性炭
	一般固废
	定期更换后由厂家回收；
	间断

	
	试剂（NaOH、硫酸、NaClO）包装材料
	危险废物
	委托有关单位处置
	间断

	
	含油污泥
	危险废物
	定期清掏，委托有资质单位处置
	间断

	
	废机油、废油桶
	危险废物
	依托现有危险废物贮存点暂存
	间断




	与项目有关的原有环境污染问题
	2.3 与项目有关的原有环境污染问题
2.3.1 现有工程环保手续执行情况
1996年3月7日取得原新疆维吾尔自治区环境保护局（现新疆维吾尔自治区生态环境厅）《对新疆橡胶厂年产60万套斜交胎技改工程环境影响说明（扩大表）的审批意见》（新环管字〔1996〕50号）。该环评中对废水处理的要求：根据巴州环保管理部门的指示，新疆橡胶厂污水不允许排入孔雀河，所以该厂将污水抽上厂区南面的坡地进行绿化灌溉，该厂现有林地约800亩，扩改后将增至1086亩。该项目于1998年通过建设项目竣工环境保护验收。
1997年11月13日取得原新疆维吾尔自治区环境保护局《对新疆橡胶厂80万套斜交胎改造项目环境影响评价报告书的审查意见》（新环监发〔1997〕219号）。该环评中对废水处理的要求：厂区排水系统已形成，不同污水分别经化粪池、隔油池、锅炉排污降温池等小型污水处理构筑物处理后，与生产车间冲洗水、循环水池溢流水等废水汇流入厂区原有容积为100m3污水池进行沉淀，经无水泵房内2台2.5PW型污水泵送入厂区林带绿化灌溉。该项目于2013年通过建设项目竣工环境保护验收。
2014年1月9日取得原新疆巴音郭楞蒙古自治州环境保护局《关于对新疆昆仑工程轮胎有限责任公司20万套大农机、工程轮胎扩建项目环境影响报告书的审核意见》（巴环评价函〔2014〕1号）。该环评中对废水处理的要求：（1）清净下水：主要包括生产循环冷却排水。清净下水经砂滤池后用于厂区考绿化。（2）生活污水：食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一起排至化粪池，经处理后用于厂区绿化。该项目于2018年通过自主验收。
2016年12月，新疆水青青环境监测技术服务有限公司编制完成《新疆昆仑工程轮胎有限公司污水处理系统改造项目》（水清清（监）〔2016〕-YS-078号），其处理规模为生活污水20m3/h，生产废水150m3/h。
2018年7月12日取得原新疆库尔勒市环境保护局《关于新疆昆仑工程轮胎有限责任公司锅炉烟气脱硝工程环境影响报告表的批复》（库环评价函2018-60）。该环评中对废水处理的要求：烟气脱硫脱硝除尘废水循环利用，不外排。原有厂区排水系统不发生变化。该项目于2018年通过自主验收。
2019年4月25日取得原新疆库尔勒市环境保护局《关于40吨锅炉及配套脱硝、布袋除尘、烟囱技改项目环境影响报告表的批复》（库环评价函2019-18）。该环评中对废水处理的要求：（1）生活污水：生活污水经一体式污水处理设施处理达标后用于厂区绿化；（2）生产循环冷却水经砂滤池、回用水池冷却后全部回用。该项目于2019年通过自主验收。
2023年5月23日取得巴州生态环境局《关于新疆昆仑工程轮胎有限责任公司硫磺库、危废仓库、内部供油站技改项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2023〕124号）。该环评中对废水处理的要求：本项目运营期废水主要是生活污水，依托产区原有一体化污水处理设施处理后回用于绿化（夏季用于周边林草地绿化，冬季用于南侧荒地生态恢复）。该项目于2023年分期通过自主验收。
2024年9月9日，取得巴州生态环境局《关于新疆昆仑工程轮胎有限责任公司废润滑油净化项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2024〕211号），该项目于2026年5月通过自主验收。
2025年3月24日，填报《新疆昆仑轮胎有限责任公司炼胶烟气VOCs废气治理设施升级改造项目建设项目环境影响登记表》（202565280100021）。
2025年11月6日取得《关于工程轮胎公司产品结构调整项目环境影响报告书的批复》（巴环评价函〔2025〕272号）。该环评中对废水处理的要求：厂区设有1套污水处理设施（生活污水处理量为20m3/h、生产废水处理量为150m3/h），污水处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）以及《城市污水再生利用城市杂水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于厂区绿化和南侧坡地（1080亩）灌溉。该项目目前正在开展自主验收。
2024年11月15日完整《突发环境事件应急预案》；
2020年首次取得《排污许可证》（证书编号：91652801795764716T001V），有效期限为2026年07月24日至2031年07月23日。


2.3.2 现有工程概况
本项目按照分质处理原则，对现有生产废水和生活污水处置设施进行改造，故本次评价以现有生产废水处理装置（150m3/h）和生活污水处理装置（20m3/h）作为现有工程进行介绍。
其工艺流程见图2.3-1。

图2.3-1 现有工程污水处理工艺流程示意图
2.3.3 现有工程污染物排放情况
本次评价收集了2026年3月19日关于处理后的生活污水和生产废水混合后的水质监测报告，该监测由新疆关于众联监测有限公司完成。监测结果见表2.3-1。
表2.3-1  废水监测数据汇总一览表 
	序号
	控制项目
	单位
	标准限制
	监测结果
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	1
	pH
	无量纲
	6.0~9.0
	7.7
	7.7
	7.7
	达标

	2
	色度
	度
	≤30
	无色
	无色
	无色
	达标

	3
	嗅
	/
	无不快感
	无味
	无味
	无味
	无味

	4
	BOD5
	mg/L
	≤10
	2.7
	2.7
	2.8
	达标

	5
	氨氮
	mg/L
	≤8
	4.90
	4.94
	4.98
	达标


根据上表可知，现有废水水质监测因子满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化要求。
2.3.3.4 固体废物
（1）一般工业固体废物
生活污水处理设施污泥定期委托有关单位进行清掏，PAM、PAC等药剂包装材料收集后外售。
（2）生活垃圾
生活垃圾分类收集后，交由环卫部门处置。
（3）危险废物
隔油池、集水池前收集的含油污泥交有资质单位处置（目前为新疆沙运环保有限公司），处置协议见附件11。
2.3.4 项目有关的主要环境问题及整改措施
问题一及整改措施：
目前，生产废水主要为生产车间设备冷却水、锅炉系统排水和蒸汽冷凝水，全部进入现有生产废水处理设施（150m3/h，隔油+调节池+气浮）处理后进入回用水池；生活用水来自市政供水，生活污水经生活污水处理设施（20m3/h，化粪池+A/O+MBR）处理后与生产废水混合后一并进入回用水池，达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《城市污水再生利用城市杂水水质》（GB/T18920）中城市绿化标准后用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉。不满足排污许可管理要求（企业生产废水应处理后全部回用）。
整改措施：生产废水目前处理设施含盐量高，处理后的生产废水直接回用，长时间回用，容易造成管道结垢、堵塞等问题，通过本项目对厂区废水进行分质处理，将生产废水划分为循环水和高盐废水两部分，其中循环水主要来自生产车间设备冷却水和蒸汽冷凝水，全部由改造后生产废水处理装置（150m3/h）处理后进入循环水系统回用；高盐废水主要为锅炉定排污水、软水制备高盐水、脱硫废水和皮带机冲渣废水，全部由新建的高盐水净化装置（20m3/h）处理后作为锅炉系统补水回用。
问题二及整改措施：
目前生活污水处理设施MBR模组年久失修，菌种培养困难，处理效果差，处理后水质不稳定。
整改措施：本项目对MBR模组进行利旧改造，恢复其处理效果。
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[bookmark: _Toc32204]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	3.1区域环境质量现状
3.1.1环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc311744203]（1）常规污染物环境空气质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
项目位于库尔勒市，本次选用库尔勒市2024年的监测数据作为区域环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。区域空气质量现状监测数据统计见表3.1-1。
表3.1-1     区域环境空气质量现状评价一览表
	污染物
	评价项目
	浓度
（μg/m3）
	标准
（μg/m3）
	占标率%
	达标
情况

	SO2
	年平均
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均
	23
	40
	57.5
	达标

	CO（mg/m3）
	日平均第95百分位数
	0.9
	4
	22.5
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	121
	160
	75.6
	达标

	PM10
	年平均
	74
	60
	123.3
	超标

	PM2.5
	年平均
	26
	30
	86.7
	达标


[bookmark: _Toc25325]由表3.1-1可以看出：年评价指标中SO2、NO2、PM2.5年均值、CO日平均第95百分位数值、O3日最大8小时平均值的第90百分位数值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，PM10年平均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，占标率为123.3%。区域为不达标区，超标原因与当地降水量较少、气候较干燥，并受季节性风沙影响易产生扬尘有密切关系。
（2）补充环境质量现状评价
本项目特征污染因子为臭气浓度、硫化氢、氨，本次评价引用新疆昆仑工程轮胎有限责任公司《工程轮胎公司产品结构调整项目环境影响报告书》中的大气监测数据，该报告两个监测点位分别于本项目下风向450m处，由新疆广宇众联环境监测有限公司2025年完成监测，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，其监测点位详见附图4。
1）监测布点
引用监测点位基本信息见表3.1-2。
表3.1-2  引用监测点位基本信息一览表
	监测类别
	监测因子
	点位名称
	坐标
	相对方位
	相对厂界距离m

	环境空气
	硫化氢、臭气浓度、氨
	项目区下风向
	
	西南
	450


2）监测时间及监测频次
[bookmark: _GoBack]监测时间：2025年7月14日~7月20日（硫化氢、臭气浓度），2025年9月9日~9月15日（氨）；
监测频率：硫化氢、臭气浓度、氨监测每天4次，连续7天，1小时平均。
3）分析方法及监测结果
各监测因子检测方法及检出限表见表3.1-3。
表3.1-3  环境空气各监测因子分析方法及检出限一览表
	检测项目
	检测方法
	主要仪器型号、名称
	检出限/
最低检出浓度

	臭气浓度
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
	ZR-3520型 真空箱气袋采样器
	—

	硫化氢
	《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法亚甲蓝分光光度法》（GB 11742-89）
	崂应2050型 环境空气综合采样器
N2 可见分光光度计
	0.005mg/m3

	氨
	《环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
	崂应2050型 环境空气综合采样器
P4型 紫外可见分光光度计
	0.01mg/m3


特征污染物环境质量现状监测结果见下表3.1-4。
表3.1-4  特征污染物环境质量现状监测结果分析
	监测点位
	污染物
	标准限值
	监测浓度范围μg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	项目区下风向
	硫化氢
	0.01mg/m3
	未检出
	/
	0
	达标

	
	臭气浓度
	10无量纲
	<10
	/
	0
	达标

	
	氨
	0.2mg/m3
	0.07~0.10
	50
	0
	达标


从监测结果可知，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D，臭气浓度满足《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）。

3.1.2 地表水环境质量现状
根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》，2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流（孔雀河、开都河、车尔臣河、黄水沟、迪那河、塔里木河）19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中有关水环境质量现状调查的规定，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
本次评价引用新疆昆仑工程轮胎有限责任公司《工程轮胎公司产品结构调整项目环境影响报告书》中的地表水监测数据。
（1）监测点位
表3.1-5  地表水监测点位基本信息
	监测点位名称
	坐标
	相对方位
	距离（km）
	数据来源
	监测日期

	孔雀河取水点断面处
	
	北侧
	0.74
	委托监测
	2025年9月8日


（2）监测因子
监测因子包括：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硝酸盐（氮）、硫酸盐、氯化物、铁、锰。
（3）执行标准
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。
（4）监测结果
地表水监测及评价结果见表3.1-6。
表3.1-6  地表水监测结果与评价一览表
	序号
	检测项目
	单位
	标准限值
	监测值
	标准指数

	1
	水温
	℃
	周平均最大温升≤1，周平均最大降温≤2
	19.8
	/

	2
	pH值
	无量纲
	6~9
	7.8
	0.6

	3
	溶解氧
	mg/L
	≥6
	6.42
	0.865

	4
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤4
	3.0
	0.75

	5
	化学需氧量
	mg/L
	≤15
	5
	0.333

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	≤3
	＜0.5
	＜0.167

	7
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	0.098
	0.196

	8
	总磷
	mg/L
	≤0.1
	0.04
	0.4

	9
	铜
	mg/L
	≤1.0
	＜0.001
	＜0.001

	10
	锌
	mg/L
	≤1.0
	＜0.05
	＜0.05

	11
	铁
	mg/L
	≤0.3
	＜0.03
	＜0.1

	12
	锰
	mg/L
	≤0.1
	＜0.01
	＜0.1

	13
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.18
	0.18

	14
	砷
	mg/L
	≤0.05
	＜0.0014
	＜0.028

	15
	硒
	mg/L
	≤0.01
	＜0.0004
	＜0.04

	16
	汞
	mg/L
	≤0.00005
	＜0.00004
	＜0.8

	17
	镉
	mg/L
	≤0.005
	＜0.001
	＜0.2

	18
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.08

	19
	铅
	mg/L
	≤0.01
	＜0.01
	＜1

	20
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.08

	21
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	＜0.0003
	＜0.15

	22
	石油类
	mg/L
	≤0.02
	＜0.01
	＜0.5

	23
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.2
	＜0.05
	＜0.25

	24
	硫化物
	mg/L
	≤0.1
	＜0.01
	＜0.1

	25
	粪大肠菌群
	MPN/L
	≤10000
	＜20
	＜0.002

	26
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	35.0
	0.14

	27
	氯化物
	mg/L
	≤250
	56.1
	0.224

	28
	硝酸盐（氮）
	mg/L
	≤10
	0.52
	0.052


根据现状监测，地表水监测点各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。
3.1.3 地下水环境现状
本次评价委托新疆优测检测技术有限公司对项目所在区域的地下水下游环境质量进行现状监测，采样时间为2026年9月10日。
（1）监测点位和监测项目
本项目监测点位和监测项目见下表。
表3.1-7  本项目地下水监测点位及监测因子一览表
	环境要素
	位置
	监测项目

	地下水
	下游600米
东经86°18′44.407″
北纬41°48′55.095″
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-共27项


（2）监测时间及频次
监测时间：2026年9月10日。
监测频次：监测1天，每天测1次。
（3）监测项目分析方法
采样和分析方法按《水和废水监测分析方法》《环境监测技术规范》执行。
（4）监测结果
地下水环境质量现状监测结果统计见下表。
表3.1-8  本项目地下水环境质量现状监测结果一览表
	序号
	检测项目
	单位
	标准限值
	检测结果
	评价指数

	1
	pH
	无量纲
	6.5~8.5
	7.7
	0.467

	2
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	0.226
	0.452

	3
	硝酸盐
	mg/L
	≤20.0
	16.7
	0.835

	4
	亚硝酸盐
	mg/L
	≤1.00
	<0.003
	/

	5
	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002
	<0.0003
	/

	6
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	<0.002
	/

	7
	砷
	μg/L
	≤100
	2.4
	0.024

	8
	汞
	μg/L
	≤1
	0.5
	0.5

	9
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	<0.004
	/

	10
	总硬度
	mg/L
	≤450
	445
	0.989

	11
	铅
	μg/L
	≤10
	<1.0
	/

	12
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.920
	0.92

	13
	镉
	mg/L
	≤0.005
	<0.005
	/

	14
	铁
	mg/L
	≤0.3
	<0.02
	/

	15
	锰
	mg/L
	≤0.10
	<0.004
	/

	16
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	1989
	1.989

	17
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	mg/L
	≤3
	1.1
	0.367

	18
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	939
	3.756

	19
	氯化物
	mg/L
	≤250
	413
	1.652

	20
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	未检出（＜2）
	/

	21
	细菌总数
	CFU/mL
	≤100
	未检出（＜1）
	/

	22
	K+
	mg/L
	/
	8.35
	/

	23
	Na+
	mg/L
	≤200
	412
	2.06

	24
	Ca2+
	mg/L
	/
	122
	/

	25
	Mg2+
	mg/L
	/
	34.4
	/

	26
	CO32-
	mg/L
	/
	<5
	/

	27
	HCO3-
	mg/L
	/
	91
	/


由表3.1-8可知，除钠、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标外，其他监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。超标原因为当地水文地质背景值较高。
3.1.4 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于现有厂区内，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不再对区域声环境质量现状进行监测。
3.1.5 土壤现状
本次评价引用新疆昆仑工程轮胎有限责任公司《工程轮胎公司产品结构调整项目环境影响报告书》中的土壤监测数据。
（1）监测时间及点位
监测时间为2025年7月18日，监测点位位于新疆昆仑工程轮胎有限责任公司厂区内，该监测工作由新疆广宇众联环境监测有限公司完成。采样方法及分析执行《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）。
表3.1-9  土壤环境监测点位一览表
	点位名称
	编号
	坐标
	取样深度

	项目西北侧150m处
	表层样
	T1-1-1
	
	0~0.2m


（2）评价标准
土壤环境质量现状执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值。
（3）监测及评价结果
监测结果见表3.1-10。
表3.1-10  土壤监测及评价结果一览表  单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	单位
	标准限值
	监样点位：表层样T1-1-1

	
	
	
	
	深度0.2m

	
	
	
	
	检测结果
	标准指数
	评价结果

	1
	砷
	mg/kg
	60
	10.3
	0.17
	达标

	2
	镉
	mg/kg
	65
	0.20
	0.003
	达标

	3
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7
	未检出
	-
	达标

	4
	铜
	mg/kg
	18000
	18
	0.001
	达标

	5
	铅
	mg/kg
	800
	10.7
	0.013
	达标

	6
	汞
	mg/kg
	38
	0.376
	0.009
	达标

	7
	镍
	mg/kg
	900
	29
	0.03
	达标

	8
	四氯化碳
	mg/kg
	2.8
	未检出
	-
	达标

	9
	氯仿
	mg/kg
	0.9
	未检出
	-
	达标

	10
	氯甲烷
	mg/kg
	37
	未检出
	-
	达标

	11
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	9
	未检出
	-
	达标

	12
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	5
	未检出
	-
	达标

	13
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	66
	未检出
	-
	达标

	14
	顺1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	596
	未检出
	-
	达标

	15
	反1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	54
	未检出
	-
	达标

	16
	二氯甲烷
	mg/kg
	616
	未检出
	-
	达标

	17
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	5
	未检出
	-
	达标

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	10
	未检出
	-
	达标

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	6.8
	未检出
	-
	达标

	20
	四氯乙烯
	mg/kg
	53
	未检出
	-
	达标

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	840
	未检出
	-
	达标

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	2.8
	未检出
	-
	达标

	23
	三氯乙烯
	mg/kg
	2.8
	未检出
	-
	达标

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.5
	未检出
	-
	达标

	25
	氯乙烯
	mg/kg
	0.43
	未检出
	-
	达标

	26
	苯
	mg/kg
	4
	未检出
	-
	达标

	27
	氯苯
	mg/kg
	270
	未检出
	-
	达标

	28
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	560
	未检出
	-
	达标

	29
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	20
	未检出
	-
	达标

	30
	乙苯
	mg/kg
	28
	未检出
	-
	达标

	31
	苯乙烯
	mg/kg
	1290
	未检出
	-
	达标

	32
	甲苯
	mg/kg
	1200
	未检出
	-
	达标

	33
	间－二甲苯+对-二甲苯
	mg/kg
	570
	未检出
	-
	达标

	34
	邻-二甲苯
	mg/kg
	640
	未检出
	-
	达标

	35
	硝基苯
	mg/kg
	76
	未检出
	-
	达标

	36
	苯胺
	mg/kg
	260
	未检出
	-
	达标

	37
	2-氯酚
	mg/kg
	2256
	未检出
	-
	达标

	38
	苯并〔a〕蒽
	mg/kg
	15
	未检出
	-
	达标

	39
	苯并〔a〕芘
	mg/kg
	1.5
	未检出
	-
	达标

	40
	苯并〔b〕荧蒽
	mg/kg
	15
	未检出
	-
	达标

	41
	苯并〔k〕荧蒽
	mg/kg
	151
	未检出
	-
	达标

	42
	䓛
	mg/kg
	1293
	未检出
	-
	达标

	43
	二苯并〔a，h〕蒽
	mg/kg
	1.5
	未检出
	-
	达标

	44
	茚并〔1，2,3-cd〕芘
	mg/kg
	15
	未检出
	-
	达标

	45
	萘
	mg/kg
	70
	未检出
	-
	达标


3.1.5 生态环境现状
根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态环境现状调查”。项目位于公司内，属于污水处理系统配套设施扩建工程，不新增占地，且公司原占地类型为工业用地，不涉及国家、省、市县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、重点文物及名胜古迹、珍稀野生动植物栖息地等生态环境敏感保护目标。因此，无需进行生态现状调查。



	环境保护目标
	3.2 环境保护目标
3.2.1 大气环境
本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，故不设大气环境保护目标。
3.2.2 声环境
本项目厂界外50m范围内无居民区等，故不设声环境保护目标。
3.2.3 地下水环境
本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不设地下水环境保护目标。

	环境保护目标
	3.2.4 地表水环境
本项目地表水环境保护目标如下表所示
表3.2-1   主要环境保护 目标
	保护对象
	方位
	厂界距离（m）
	保护内容
	环境功能区

	孔雀河
（塔什店段）
	东北
	450
	地表水环境质量、河道水生生态
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准


3.2.5 生态环境
本项目位于现有厂区内，不新增占地，无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	3.3污染物排放控制标准
3.3.1废气
本项目各单元产生的废气为氨（NH3）、硫化氢（H2S）和臭气浓度。各单元全部密闭加盖，只留观察口，并定期对生活污水各单元进行清掏，减少无组织废气产生。执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准限值。
表3.3-1   恶臭污染物无组织排放标准一览表
	序号
	控制项目
	排放量（kg/h）

	
	
	新扩改建
	现有

	1
	氨
	1.5
	2.0

	2
	硫化氢
	0.06
	0.1

	3
	臭气浓度
	20
	30


3.3.2 废水
按分质处理原则，本项目将生产废水划分为循环水和高盐废水两部分，其中循环水主要来自生产车间设备冷却水和蒸汽冷凝水，全部由改造后生产废水处理装置（150m3/h）处理后进入循环水系统回用；高盐废水主要为锅炉定排污水、软水制备高盐水、脱硫废水和皮带机冲渣废水，全部由新建的高盐水净化装置（20m3/h）处理后作为锅炉系统补水回用。生活污水经现有生活污水处理系统处理（利旧改造MBP）后，夏季用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉，冬季作为循环水系统补水，减少孔雀河引水量。
夏季处理后的生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化要求。
表3.3-2   夏季绿化用水水质限值一览表
	序号
	控制项目
	单位
	城市杂用水水质（GB/T18920-2020）
城市绿化

	1
	pH
	无量纲
	6.0~9.0

	2
	色度
	度
	≤30

	3
	嗅
	/
	无不快感

	4
	浊度
	NTU
	≤10

	5
	BOD5
	mg/L
	≤10

	6
	氨氮
	mg/L
	≤8

	7
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.5

	8
	铁
	mg/L
	/

	9
	锰
	mg/L
	/

	10
	溶解性总固体
	mg/L
	≤2000

	11
	溶解氧
	mg/L
	≥2.0

	12
	总氯
	mg/L
	≥1.0

	13
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	无


3.3.3噪声
项目噪声主要来源于设备噪声，包括各种泵、过滤等设备运行产生工业噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
表3.3-3   噪声执行标准
	执行标准
	昼间
	夜间

	3类标准，dB（A）
	65
	55


3.3.4污染控制标准
本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	无


[bookmark: _Toc20536]
四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	4.1 施工期环境保护措施回顾
4.1.1 施工期大气环境影响和保护措施
项目施工过程中主要大气污染物包括施工扬尘、轻钢厂房焊接烟气和运输车辆尾气等。为减少施工期对环境空气的影响，采取了以下措施：
（1）施工扬尘
根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）和《中华人民共和国生态环境法典》“第二百四十条”等文件相关要求，施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。
按照施工工地“六个百分百”标准，做到工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。尽可能减少项目对周围环境产生的影响。
施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方、渣土等集中、分类堆放，篷布遮盖，缩小粉尘影响范围，及时清运、严禁高处抛撒；施工现场土方开挖后及时回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施，减少粉尘影响时间。
（2）钢结构厂房焊接烟气消减与控制
钢结构厂房焊接烟气主要为颗粒物，应合理安排施工布局，避免局部集中焊接，以降低焊接烟尘对环境的影响。
（3）交通粉尘削减与控制
运输车辆尾气主要为颗粒物、NOx、不完全燃烧产生的挥发性有机物，通过采用合格的油品、定期检修运输车辆等措施，降低运输车辆尾气对环境空气的影响。
综上所述，本项目施工期在采取以上防治措施后，对周边环境影响不大，且施工期的大气环境污染为短暂影响，伴随施工期的结束而消失。
4.1.2 废水环境影响及保护措施
施工人员来自库尔勒市区，不在施工现场居住，施工人员生活污水依托厂区现有生活污水收集和处理装置处理。
4.1.3 固体废物处置措施
施工期固体废物主要为池体挖方、轻钢厂房边角料、设备包装材料和现有生活污水处理设施MBR膜池利旧改造产生的废MBR膜组等。其中，池体挖方用于区域土地平整；轻钢厂房边角料、设备包装材料分类收集后外售；废MBR膜组由厂界回收处理；生活污水生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置。
4.1.4 噪声环境影响和保护措施
施工期噪声源主要是施工机械噪声、施工作业噪声、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声噪声随施工结束而消失。施工期噪声污染控制措施如下：
（1）选用低噪声设备，定期对动力机械设备进行维修和养护，使其处于最佳工作状态。
（2）施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工作业及时间，尽量避免高噪声设备同时施工。
（3）做好车辆管理，运输车辆出入施工现场应低速行驶，并禁止鸣笛。
（4）做好施工人员的环境保护意识的教育，尽量减少人为因素造成施工噪声的加剧。
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	运营期环境影响和保护措施
	4.2 运营期环境影响和保护措施
4.2.1 运营期大气环境影响分析
项目营运期主要大气污染物为生活污水处理过程中产生的恶臭废气。
4.2.1.1 源强计算
（1）污染因子
本项目恶臭废气产生单元主要为原有生活污水处理设施，密闭构筑物格栅井、隔油化粪池、预曝气调节池、A/O、MBR池等，确定大气污染因子为硫化氢、氨、臭气浓度。
（2）污染源产生情况
根据《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报，2011年9月）、《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松、和慧、邓莉蕊、孙晶晶）等相关资料，本项目根据设计的构筑物面积对拟建项目主要臭气产生单元NH3和H2S的产生量进行估算，污染因子源强参数见表4.2-1。
表4.2-1   参考文献恶臭污染物排放源源强参数
	废气产生单元
	NH3(mg/s·m2)
	H2S(mg/s·m2)

	粗格栅及进水泵房
	0.61
	1.068×10-3

	细格栅和沉砂池
	0.52
	1.091×10-3

	调节池
	0.092
	9.3×10-4

	生化池
	0.0049
	0.26×10-3

	二沉池
	0.007
	0.029×10-3

	储泥池/脱水机房
	0.103
	0.03×10-3


结合建设内容，本项目各污水处理构筑物恶臭污染物产生情况如下所示。
表4.2-2    本项目各污水构筑物恶臭污染物产生情况
	序号
	构筑物
	面积m2
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	备注

	
	
	
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S
	

	预处理工段
	调节池（生活）
	40
	0.013248
	0.0001339
	0.11605248
	0.001173
	原有设备

	
	隔油池（生活）
	100
	0.1872
	0.0003927
	1.63987
	0.0034405
	原有设备

	
	格栅
	1.6
	0.0029952
	0.0000063
	0.0262379
	0.000055
	原有设备

	生化处理工段
	缺氧池
	12.5
	0.0002205
	0.000012
	0.0019315
	0.00010249
	原有设备

	
	好氧池
	24.44
	0.0004311
	0.0000228
	0.0037766
	0.00020
	原有设备

	
	MBR池
	12.5
	0.0002205
	0.000012
	0.0019315
	0.000102
	原有设备


4.2.1.2 现有恶臭污染治理措施
（1）除臭单元
本项目运营期恶臭废气主要来源于生活污水预处理工段（格栅井、隔油池、化粪池、预曝气调节池、浮渣池）和生化单元（A/O、MBR池），主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。
（2）臭气收集、处理单元
本项目各地下污水处理构筑物检查人孔设置密闭盖板，对化粪池、预曝气调节池、A/O、MBR池等全部地下产臭单元密闭封闭，定期清掏后减少恶臭气体的产生。厂界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准限值。
恶臭治理设施依托可行性分析：
本项目只对现有生活污水处理设施中的MBR模组进行利旧改造，保障其工作稳定，不改变现有生活污水处理设施及处理规模，通过原有定期清掏等措施，可满足厂界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准限值。
4.2.1.3 废气自行监测
结合现有排污许可自行监测计划，本项目厂界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度纳入现有自行监测计划中，详见表4.2-3。
表4.2-3   废气监测方案
	环境
要素
	污染源
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废气
	生活污水处理设施
	厂界四周
	氨
	1次/半年

	
	
	
	硫化氢
	

	
	
	
	臭气浓度
	


4.2.2 废水污染物影响分析
（1）废水处理方式及去向
按分质处理原则，本项目将生产废水划分为循环水和高盐废水两部分，其中循环水主要来自生产车间设备冷却水和蒸汽冷凝水，全部由改造后生产废水处理装置（150m3/h）处理后进入循环水系统回用；高盐废水主要为锅炉定排污水、软水制备高盐水、脱硫废水和皮带机冲渣废水，全部由新建的高盐水净化装置（20m3/h）处理后作为锅炉系统补水回用。生活污水经现有生活污水处理系统处理（利旧改造MBP）后，夏季用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉，冬季作为循环水系统补水，减少孔雀河引水量。
夏季处理后的生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化要求。
（2）废水自行监测计划
本项目生产废水处理后回用，不外排，根据设计文件，回用水目前尚未发布企业标准，满足“表2.1-10”中预测水质即可满足循环水要求。生活污水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化要求后，夏季用于厂区绿化和厂区外南侧坡地灌溉。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目实际情况，夏季灌溉水自行监测计划见表4.2-2。
表4.2-2   废水自行监测计划
	类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	废水
	生活污水夏季灌溉排放口
	pH、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌
	2次/年，灌溉季节
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化要求


4.2.3 噪声影响分析
4.2.3.1噪声污染源
本项目主要噪声源为各种泵类和提升机等设备设施。主要噪声源强见表4.2-3和表4.2-4。
表4.2-3  项目主要噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	设备名称
	位置坐标
	声压级
dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	系统缓冲池提升泵
	689
	31
	-2
	85
	地下装置，采用低噪声设备，基础减振
	连续

	2
	气浮出水泵
	723
	-19
	-2
	85
	地下装置，采用低噪声设备，基础减振
	连续

	3
	RO浓水池泵
	755
	-21
	-2
	85
	地下装置，采用低噪声设备，基础减振
	连续


表4.2-4  项目主要噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	声源名称
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	1
	提升泵1
	85
	地下装置，采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声
	716
	30
	-2
	3
	78
	连续
	20
	58
	55

	2
	提升泵2
	85
	
	718
	33
	-2
	3
	78
	连续
	20
	58
	55

	3
	原水泵
	85
	
	708
	77
	-2
	3
	78
	连续
	20
	58
	55

	4
	进料泵1
	85
	
	704
	-4
	-2
	3
	78
	连续
	20
	58
	55

	5
	进料泵2
	85
	
	701
	-4
	-2
	3
	78
	连续
	20
	58
	55

	6
	空压机系统
	80
	
	703
	-11
	-2
	4
	74
	连续
	20
	54
	55

	7
	超滤反洗系统
	85
	
	714
	18
	-2
	5
	73
	连续
	20
	53
	55

	8
	RO产水输送泵
	85
	
	716
	11
	-2
	4
	75
	连续
	20
	55
	55

	9
	一级快速搅拌器
	65
	采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声
	719
	25
	1
	8
	53
	连续
	20
	33
	55

	10
	二级搅拌器
	65
	
	724
	28
	1
	8
	53
	连续
	20
	33
	55

	11
	絮凝低速搅拌
	65
	
	723
	23
	1
	5
	57
	连续
	20
	37
	55

	12
	pH调节区快速搅拌器
	65
	
	720
	24
	1
	8
	53
	连续
	20
	33
	55

	13
	叠螺脱水机
	70
	
	702
	-1
	1
	2
	70
	连续
	20
	50
	55


注：以新疆昆仑工程轮胎有限责任公司厂界西南角作为原点（0，0）。
4.2.3.2 厂界预测
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B推荐的计算模式进行计算可知，昼间和夜间各预测点的噪声预测值分别见表4.2-5。
表4.2-5   本项目厂界噪声预测结果表   单位：dB（A）
	点位
	昼间
	夜间

	
	贡献值
	贡献值

	东厂界
	49
	49

	东南厂界
	28
	28

	西南厂界
	21
	21

	西北厂界
	46
	46

	东北厂界
	49
	49

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）


项目设备噪声经建筑物隔声降噪及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4.2.3.3 噪声监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目声环境监测计划见表4.2-6。
表4.2-6      厂界噪声监测计划
	项目
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	排放标准

	噪声
	厂界四周
（东南西北）
	厂界外1m处
	等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准


4.4 固体废物影响分析
本项目生产过程中产生的固废主要包括一般工业固废和危险废物。
（1）生活垃圾
本项目实施不新增劳动定员，不新增生活垃圾，厂区生活垃圾分类收集后由园区环卫部门处置。
（2）一般工业固废
本项目运营期一般工业固废主要为生活污水各池体污泥、试剂（石灰、碳酸钠、PAM、PAC、阻垢剂）包装材料和活性炭过滤器产生的废活性炭。
生活污水各池体污泥委托有关单位定期清掏，经类比历次污泥清掏量，污泥产生量（含水率97%）0.27~0.33m3/d，则污泥产生量4.0t/d。
试剂（石灰、碳酸钠、PAM、PAC、阻垢剂）包装材料主要为编织袋，产生量约0.2t/d，分类收集后外售；
活性炭过滤器产生的废活性炭，填充椰壳活性炭，碘值≥1000mg/g，滤层厚度≥1200mm，填充量堆积体积2m3，一年更换一次，则废活性炭产生量为1t/a，定期更换后由厂家回收，现场不暂存。
（3）危险废物
本项目运营期产生的固体废物主要为MVR蒸发结晶系统杂盐、试剂（NaOH、硫酸、NaClO）包装材料、含油污泥、设备检修产生的废机油、废油桶。
杂盐，主要来自MVR蒸发结晶系统，其成分主要为钠盐、钙盐、镁盐以及可能聚集的重金属等，尚未列入《国家危险废物名录(2025年版)》，固体废物属性待定，若开展在未开展危险废物鉴别前，暂按危险废物管理，依托现有危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处置；后续开展危险废物鉴别，若鉴别结果不具备危险特性，则按一般工业固体废物管理，执行一般固废贮存、处置相关规范。MVR结晶蒸发器处理规模为0.5t/h，按年运行360天计算，浓盐水含盐量按6‰计算，则年产生杂盐量25.9t/a。
试剂（NaOH、硫酸、NaClO）包装材料产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录(2025年版)》，属于危险废物HW49 其他废物，废物代码为900-041-49“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，依托现有危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处置。
生活污水集油池、隔油化粪池产出的含油污泥，产生量约200t/a，根据《国家危险废物名录(2025年版)》，属于危险废物HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08“含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程处理污泥中产生的浮油、浮渣和污泥”，依托现有危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处置。
设备检修产生的废润滑油和废油桶。其中废润滑油产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，依托现有工程危险废物贮存点暂存，定期委托有资质单位处置；废油桶产生量约0.03t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08“油及沾染矿物油的废弃包装物其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物”，依托现有工程危险废物贮存点暂存，定期委托有资质单位处置；
表4.4-1  项目固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	产污环节
	废物名称
	固体废物类别
	固废代码/危废类别及代码
	产生量（吨）
	产生装置或工序
	形态
	主要成分
	危险
特性
	去向

	1
	生活污水各池体
	污泥
	一般固废
	/
	4.0
	/
	半固态
	/
	/
	定期清掏

	2
	试剂包装材料
	试剂（石灰、碳酸钠、PAM、PAC、阻垢剂）包装材料
	一般固废
	/
	0.2
	/
	固态
	/
	/
	分类收集后外售

	3
	活性炭过滤器
	废活性炭
	一般固废
	/
	1
	活性炭过滤器
	固态
	/
	/
	定期更换后厂家回收

	4
	MVR蒸发结晶系统
	杂盐
	危险废物
	/
	25.9
	MVR蒸发结晶系统
	固态
	钠盐、钙盐、镁盐以及可能聚集的重金属
	/
	依托现有危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处置

	5
	试剂包装材料
	试剂（NaOH、硫酸、NaClO）包装材料
	危险废物
	HW49
900-041-49
	0.5
	试剂（NaOH、硫酸、NaClO）包装材料
	固态
	/
	/
	依托现有危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处置

	6
	集油池、隔油化粪池
	含油污泥
	危险废物
	HW08
900-210-08
	200
	集油池、隔油化粪池
	固态
	石油类
	T，I
	依托现有危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处置

	7
	设备检修
	废润滑油
	危险废物
	HW08 900-214-08
	0.2
	设备检修
	液态
	废矿物油
	T，I
	依托现有危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位处置

	8
	设备检修
	废油桶
	危险废物
	HW08 900-249-08
	0.03
	设备检修
	固态
	废矿物油
	T，I
	


（4）固体废物影响分析
1）一般工业固体废物
生活污水处理设施污泥定期委托有关单位进行清掏，PAM、PAC等药剂包装材料收集后外售。
根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，实施一般工业固体废物管理台账分级管理，记录主要固体废物的基础信息及流向信息，进一步记录固体废物产生、贮存及利用处置等详细信息，设置专人进行台账管理，防止遗失，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
2）危险废物
危险废物在厂区内暂存利用现有危险废物贮存点，贮存、处置应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。建设单位建立危险废物管理计划及危险废物清单台账，严格落实危险废物申报登记制度和转移制度。
危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求，配备照明设施等防治环境污染措施。贮存场所处粘贴危险废物标签，做好相应的记录。贮存场所内使用密封的油桶，粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。
依据《中华人民共和国生态环境法典》第五百三十六条要求：转移危险废物的，应当按照国家规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单；危险废物转移管理应当全程管控、提高效率。
依据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，做好台账管理，产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任；产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账；危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
（5）危险废物贮存点依托可行性分析
现有工程危险废物贮存点240m2，采用“防渗膜+地面硬化”防渗方式，同时设置由废液收集池等措施，故本项目可以依托现有危险废物贮存点。
4.5 地下水环境影响分析
4.5.1 项目概况及可能影响地下水的途径
（1）项目概况
全厂循环水系统改造项目。
（2）项目可能影响地下水的途径
通过分析，本项目可能对地下水造成影响的生产单元和环节主要为各池体和依托工程危险废物贮存库，在防渗措施不到位，地面发生破损时，可能对区域地下水水质造成影响。
1）地下水环境保护措施原则
针对项目可能发生的地下水污染，地下水环境保护措施按照“源头控制、分区防控、污染监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
①源头控制措施：主要包括危废的收集、贮存和转运过程，采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”。
②分区防控措施：项目区地面已进行简单硬化，属于简单防渗区；现有危险废物贮存库采用“防渗膜+地面硬化”防渗措施，属于重点防渗区，各地埋式池体均采为钢砼结构，内部为玻璃钢防腐防渗，属于重点防渗区。
③污染监测措施：制定危险废物暂存库定期巡检制度。
④应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
2）应急措施
考虑到现有危险废物贮存库已采用“防渗膜+地面硬化”的防渗措施，发生桶泄漏后，及时采用消防砂覆盖，并装桶后交有资质单位处置。
根据《中华人民共和国生态环境法典》第二百九十一条，危险废物贮存库，应采取封堵、围挡、转移等措施，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废物直接排入水体。本项目新建1座300m3事故应急池，用于污水处理设施发生突发事故时，周转污水。
（3）地下水环境影响评价
本项目正常运营过程中不会对所在区域地下水位产生影响，潜在影响主要来自各池体发生破损后，污水进入地下，进而对地下水水质产生影响。
建设单位需加强设备和池体日常管理，严格防渗防漏，避免污水入渗进入地下水对地下水环境产生不利影响。
（4）地下水环境质量自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请和核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目地下水环境质量自行监测计划见表4.5-1。
表4.5-1    地下水环境质量自行监测计划一览表
	类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	地下水
	下游600米
东经86°18′44.407″
北纬41°48′55.095″
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-共27项
	1次/半年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类


4.6 土壤环境影响分析
（1）土壤环境影响类型与途径
本项目土壤影响主要为污染影响型。本项目营运期对周边土壤环境主要影响途径为风险事故状态下池体泄漏导致污水地面漫流、垂直入渗对土壤产生影响，具体见下表。
表4.6-1   建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	--
	--
	--
	--

	运营期
	--
	
	
	--

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“”。


（2）土壤环境影响因子识别
根据本项目情况，参考《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目建设主要的影响源及影响因子见下表。
表4.6-2   建设项目土壤影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	污染物指标
	特征因子
	备注

	污水
	污水处理池体
	地面漫流
	COD
	COD
	事故工况，池体破损且防渗破损失效时出现

	
	
	垂直入渗
	
	
	


（3）土壤环境影响分析
本项目正常情况下不会对土壤造成地面漫流、垂直入渗影响，对周边土壤环境影响较小。地面漫流及垂直入渗型影响可能在池体防渗破损失效、排污管道堵塞事故破损等情况下出现，发生这类事故一般对受污染地块土壤环境影响较大，必须采取严格的防范措施避免此类事故的发生。
项目在严格落实防渗施工要求、加强巡检巡视前提下，可最大限度减少渗漏发生概率，通过采取对应的污染防治措施，将有效预防污染扩散对土壤的不利影响。
（4）土壤环境保护措施
①源头控制措施
本项目应严格落实防渗施工要求和风险防控措施，从源头上降低事故发生的概率。
②过程防控措施
修建事故应急池，发生突发事故时，将污水泵入事故池300m3，同时加快破损池体的维护、修补工作，严格落实突发环境事件应急预案中提出的各项污染防控措施。
4.7 环境风险分析
4.7.1 风险识别
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录，本项目运营期中可能存在的风险源主要为药品间，环境风险类型为试剂次氯酸钠和硫酸泄漏。
4.7.2 环境风险潜势
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B 危险物质及临界量，计算危险物质的总量与其临界量比值Q。
表4.7-1 项目环境风险物质辨识一览表
	风险物质名称
	临界量Q（t）
	最大存在量q（t）
	q/Q
	Q

	次氯酸钠溶液（10%浓度）
	5
	0.15
	0.03
	＜1

	硫酸（98%）
	10
	0.30
	0.03
	＜1


计算公式如下：


式中：
q1、q2、…qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、…Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：a.1≤Q＜10；b.10≤Q＜100；c.Q≥100。
由表4.7-1可知，本项目Q值为Q=0.06＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018))附录C要求，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。
4.7.3 评价工作等级
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
表4.7-2  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


4.7.4 环境事故风险分析
次氯酸钠溶液和硫酸发生泄漏外溢，处置不及时易造成土壤和地下水的污染。
4.7.5 风险事故环境污染影响分析
次氯酸钠溶液和硫酸泄漏可能造成附近土壤和地下水受到污染。同时次氯酸钠具有强氧化性，硫酸（98%）具有脱水性，人体沾染可收到伤害。
因此，次氯酸钠溶液和硫酸用包装桶等暂存在药品间，地面采取重点防渗措施，对地下水基本不会造成影响。
4.7.6 风险事故防范措施
次氯酸钠溶液和硫酸用包装桶等暂存在药品间，地面采取重点防渗措施；
制定定期巡检制度，做到泄漏事故“早发现、早处理”；
拿放应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。
4.7.6.4 应急处置措施
在实际运营过程中，按照已编制的《新疆昆仑工程轮胎有限责任公司突发环境事件应急预案》，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。发现应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的，环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的，以及《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发﹝2015﹞4号）对应的需要修订应急预案的情景时，及时对应急预案进行修订。
4.8 排污口规范化管理
企业遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，分别按《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》 （HJ1297—2023）、《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行，如表4.8-1所示。
表4.8-1   厂区排污口图形标志一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	污水排放口
	表示污水向外环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	噪声源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向外环境排放

	4
	
	[image: ]
	危废贮存点
	表示危险废物贮存、处置场

	危险废物标签设置示意图
	附着式危险废物贮存分区标志设置示意图

	[image: ]
	[image: ]

	附着式危险废物设施标志设施示意图
	危险废物标签样式示意图

	[image: ]
	[image: ]

	危险废物贮存分区标志样式示意图
	危险废物贮存设施标志

	[image: ]
	[image: ]


4.9 环保投资估算
项目总投资为595万元，对现有厂区污水进行分质处理，全部为环保工程投资，占总投资的100%。
4.10 污染物排放汇总
本项目污染物汇总见附表。



[bookmark: _Toc1321][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界无组织废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	采用地埋式钢砼结构密闭池体，定期清掏污泥，减少恶臭气体产生
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

	水环境
	生活污水
	pH、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌
	生活污水→三通井→集水池→隔油化粪池→A/O→MBR膜池→清水池→夏季绿化灌溉冬季作为循环水系统补水
	夏季灌溉执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化要求，冬季回用

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物：生活污水各池体污泥委托有关单位定期清掏，试剂（石灰、碳酸钠、PAM、PAC、阻垢剂）包装材料分类收集后外售；
危险废物：MVR蒸发结晶系统杂盐、试剂（NaOH、硫酸、NaClO）包装材料、含油污泥、设备检修产生的废机油、废油桶委托有资质单位处置

	土壤及地下水污染防治措施
	根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，将站房划分为重点防渗区，其他区域为简单防渗区，各池体采用钢砼结构，使用玻璃钢防腐防渗；根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施，重点防渗区主要为依托现有的危险废物贮存库，防渗层防渗性能至少为等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能；简单防渗区主要包括巡检道路等，采取一般性的地面硬化措施；生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，同时严防危险废物原料、产品的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。及时修订应急预案，避免对地下水和土壤环境造成污染。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《中华人民共和国生态环境法典》相关要求。建设单位必须按照相关要求，制定危险废物管理计划，建立规范化的危险废物清单台账，严格落实危险废物申报登记制度和转移制度；
加强各设备、池体的定期检修和维护工作，稳定出水水质，严防“跑、冒、滴、漏”现象。
厂内定期开展风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

	其他环境
管理要求
	加强环境管理，确保环保设施正常、稳定运行，确保污染物达标排放。
落实“三同时”制度，按照要求开展竣工环境保护验收。
及时更新排污许可及突发环境事件应急预案。


[bookmark: _Toc32107]
六、结论
	拟建项目符合当地经济结构的调整要求，符合产业结构调整及当地环保管理的要求，同时符合当地规划工业用地的要求。项目切实落实报告表中提出的各项防治措施要求，严格执行各项污染物的排放标准，积极有效地进行治理和防范，并使各项污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。





附表                              建设项目污染物排放量汇总表
	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	

	废水（生活污水）
	COD
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物
	污泥
	
	
	
	4.0
	
	
	+4.0

	
	试剂（石灰、碳酸钠、PAM、PAC、阻垢剂）包装材料
	
	
	
	0.2
	
	
	+0.2

	
	废活性炭
	
	
	
	1
	
	
	+1

	危险废物
	杂盐
	
	
	
	25.9
	
	
	+25.9

	
	含油污泥
	
	
	
	200
	
	
	+200

	
	试剂（NaOH、硫酸、NaClO）包装材料
	
	
	
	0.5
	
	
	+0.5

	
	废润滑油
	
	
	
	0.2
	
	
	+0.2

	
	废油桶
	
	
	
	0.03
	
	
	+0.03


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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