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[bookmark: _Toc6788]建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _GoBack]

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	五十五、核与辐射-161、输变电工程-其他（100千伏以下除外）
	用地（用海）面积
（m2）/长度（km）
	用地面积：9422m2
永久占地：9422m2（其他灌木林地）
临时占地：无

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（备案）部门
	/
	项目审批（备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	4106
	环保投资（万元）
	80

	环保投资占比（％）
	1.95
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否
☐是：

	专项评价设置情况
	按《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“附录B”要求设置电磁环境影响专题评价

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	[bookmark: _Hlk85978695]《尉犁县国土空间总体规划（2021-2035年）》第108条指出：“尉犁供电区共计规划新建220kV变电站3座，规划新建110kV变电站3座，规划建设35kV变电站3座。”
本工程新建110kV变电站1座，为已批复建设的新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目（批复文件见附件2）的配套工程，属于《规划》确定的110kV变电站建设布局范畴，其电源引自园区既有110kV电网（破口接入110kV尉针二线），与《规划》明确的供电设施体系一致，可满足工业园区新增负荷的供电需求，符合《尉犁县国土空间总体规划（2021-2035年）》。

	其他符合性分析
	1. 产业政策符合性分析
本工程属于输变电工程，为已批复建设的新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目（批复文件见附件2）的配套工程，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号）文》中“44电力、热力生产和供应业4420电力供应”项目，项目建设属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“第一类鼓励类”中的“电网改造与建设，增量配电网建设”项目，符合国家产业政策。
本项目属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》鼓励类：（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）中30.高压输变电、新能源输变电及控制系统设备研发及制造。
因此，本项目建设符合当前国家产业政策。
2. 与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》在电网建设方面提出：“十四五”期间，加快构建可靠性高、互动友好、经济高效的现代化配电网，推进配电网智能化升级改造……促进配电网建设与改造相协调、配电网发展与用户接入相协调，提升电网投资和运行效率；“十四五”期间，以750千伏主网架为依托，进一步加强220千伏电网建设。围绕自治区产业发展，适时在负荷中心区、工业园区布点，满足负荷发展需求。
本工程新建110kV变电站1座，为已批复建设的新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目（批复文件见附件2）的配套供电工程，站址位于尉犁县工业园区内产业园规划用地范围。《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》提出，围绕自治区产业发展，适时在负荷中心区、工业园区布点，满足负荷发展需求，并促进配电网建设与改造相协调、配电网发展与用户接入相协调。本工程属典型的工业园区负荷中心布点，建设规模为2×63MVA主变压器，按产业园一期68.125MW用电负荷配置并留有余度，所供负荷全部为园区已批复项目的生产用电；工程为用户专用变电站，通过2回110kV线路破口接入110kV尉针二线（该线路由区域主供电源尉犁220kV变电站引出）取得电源，就近利用园区既有110kV电网资源，不新增公网变电站布点、不改变区域主干网架结构，建成后由用户自行运维，不改变公网资产和供电营业区；接入系统方案已取得国网巴州供电公司供电方案答复，符合规划关于以220千伏为依托、110千伏延伸布点及用户接入相协调的要求。综上，本工程建设与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》相符。
3. [bookmark: OLE_LINK34]本工程建设与生态环境分区管控相符性分析
[bookmark: OLE_LINK270][bookmark: OLE_LINK271]（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK274][bookmark: OLE_LINK273][bookmark: OLE_LINK272][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK28]本工程与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析，见表1-1。本工程与生态保护红线的位置关系见附图1-1。本工程与生态环境分区管控分区情况见附图1-2。
[bookmark: OLE_LINK279][bookmark: OLE_LINK280][bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK120]表1-1 本工程与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	本工程情况
	符合性

	[bookmark: OLE_LINK25]《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）
	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关环评应将生态空间管控作为重要内容，区域涉及生态保护红线的，在环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
	本工程周围无自然保护区、风景名胜区、居住区、学校等环境敏感目标。根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》对比分析，本工程占地区域不在生态保护红线内。
	[bookmark: OLE_LINK24]符合

	
	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
	本工程为输变电工程，污染物排放量较少，在采取有效的污染防治措施后，可确保污染得到有效控制，产生的各类污染物对周边环境影响较小，不会导致区域内环境质量发生明显变化，不会突破环境质量底线。
	符合

	
	资源利用上线
	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
	本项目为输变电工程，项目的建设运营对水资源及其他资源能源消耗量极小，设计严格控制用地指标、节约土地资源，不突破当地土地资源利用上线，且本工程为已批复建设的新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目的配套供电工程的配套工程，工程实施有利于积极推进低碳发展，项目建设符合资源利用上线要求。
	符合

	
	生态环境准入清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
	本工程位于巴州尉犁县工业园区内，不在生态保护红线范围内，属于重点管控单元（ZH65282320005）。
	符合


[bookmark: OLE_LINK363][bookmark: OLE_LINK281]表1-2 本工程与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求》符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	本工程情况
	符合性

	《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求》
	空间布局约束
	一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本工程建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《尉犁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。
	[bookmark: OLE_LINK283]符合

	
	污染物排放管控
	新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。
	[bookmark: OLE_LINK284]本工程建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定。
	符合

	
	环境风险防控
	强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	[bookmark: OLE_LINK1]本工程制定应急预案，对环境风险进行有效防治。
	符合

	
	资源利用要求
	加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。
	本项目为输变电工程，运行期产生的危险废物数量较少，定期委托有处理资质的单位接收妥善处置。
	符合


[bookmark: _Hlk210824278]综上所述，本项目建设符合新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案要求。
（2）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析
[bookmark: OLE_LINK29]本工程与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）的符合性分析，见表1-3。
表1-3 与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析
	管控单元
	管控要求
	本规划
	符合性

	巴州总体管控
要求
	空间布局
约束
	空间布局约束共有34条要求
主要规范了敏感区域生态环境保护措施：人口集中地区，水源保护区，水源保护区，开都—孔雀河流域，基本农田，生态保护红线，沙漠边缘地带、林地、草原垦荒，水源涵养区，自然保护区、风景名胜区，国家湿地公园，国家级森林公园、国家沙漠公园、天山自然遗产地生态保护措施；
其中与项目有关的主要有以下5条（原文）如下：
1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。
1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
1.11强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
1.18主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性保护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
	1.本项目不涉及环境敏感区。
2.本项目属于“鼓励类”项目，不属于“两高”项目，不属于高水耗项目。
3.本项目从源头上控制产生的固体废弃物，进行全过程监控，生活垃圾合理处置，危险废物严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》进行处置。

	符合

	
	污染排放
管控
	污染排放管控共20条
与本项目有关的要求主要有3条：
2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。……，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。
2.10严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。
2.19防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	1.本项目为输变电工程，不属于水、气重点排污单位，无生产废水、工艺废气，无需安装水气在线监控；污染物可稳定达标。
2.项目不生产、使用、排放环境激素类化学品、持久性有机污染物；废变压器油按危废规范管理，符合管控要求。
3.110kV变电站不属于条款所列土壤重点监管行业；选址避让优先保护类耕地、园地、草地集中区，落实源头环评审批管控。
	符合

	
	环境风险
防控
	环境风险防控共12条
与本项目有关的主要有3条：
3.10严格环境风险控制。防范环境风险。……加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
4.1推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
4.14抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。
	1.本项目不涉及优先控制化学品的生产、使用；针对变压器油泄漏风险设置事故油池、防渗等防控设施，编制应急预案并落实隐患排查、应急管理措施，可有效防控环境风险，符合要求。
事故油池容积核算：本工程主变压器选用SZ-63000/110型，单台主变压器参考油重约25t，变压器油密度取0.895t/m³，则单台主变压器全部油量折合体积为25÷0.895＝27.9m³。本工程设置事故油池1座，净空尺寸4.85m×3.3m×3.8m，有效容积约30m³，大于单台主变压器全部油量27.9m³，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）及《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）关于事故油池容积按单台主变压器油量100%设计的要求，容积富余约7%。事故油池设油水分离设施，池体采用P10抗渗混凝土并做防腐防渗处理，平时保持空池。
危险废物暂存依托可行性：本工程站内不单独设置危险废物暂存间，运营期危险废物依托产业园（一期）厂区危险废物暂存间暂存。该暂存间由产业园（一期）项目统一建设，已纳入该项目环境影响报告书及其批复（巴环评价函〔2026〕190号，见附件2），与主体工程同步设计、同步建设，建设进度早于或同步于本工程，本工程计划2027年建成投运时该暂存间已同步投运。暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）设置，具备防雨、防风、防渗、防流失条件，设置围堰及事故收集设施，不同类别危险废物分区存放并设置识别标志和隔离隔档。本工程运营期危险废物中，事故或检修状态下废变压器油单次最大约25t（非经常性产生），废铅蓄电池单次更换约1.6t，废润滑油0.1t/a、废油桶0.02t/a、含油抹布及劳保用品0.03t/a，暂存间贮存能力及剩余贮存能力可满足本项目各类危险废物的周转暂存需求，依托可行。
危险废物收集、贮存、转运管理要求：按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号，2026年9月20日修订施行）要求：①收集环节，危险废物按类别分别装入与所装废物相容、完好无损的专用密闭容器，容器外粘贴危险废物标签，注明废物名称、类别、代码、产生日期及产生单位；②贮存环节，在厂区危险废物暂存间内按类别分区存放并设置隔离隔档，不相容的危险废物分开收集、分区贮存，站内暂存不超过1个月、做到随产随清，暂存间内贮存时间不超过一年；③转运环节，站内至厂区危险废物暂存间沿厂区内部道路使用专用工具转运，不进入公共道路，厂外运输由受托处置单位使用具备防雨、防渗、防遗撒措施的专用车辆并按规定执行危险货物运输要求，严格执行电子转移联单制度，做到“一车一单”；④危险废物管理台账及转移联单留存备查，保存期限不少于5年；委托处置前核实接收单位危险废物经营许可证核准的废物类别与代码范围。
2.本项目为输变电工程，不属于煤炭、石化、化工等高耗水工业行业，无生产工艺废水，不涉及矿井水、工艺废水循环利用相关管控内容。
3.项目不属于工业企业，无工业生产用水，无需开展工业水平衡测试、工业节水改造等工业节水专项工作；生活用水落实节水管理。
	符合

	分区管控要求
(尉犁工业园区-重点管控单元
ZH65282320005)
	空间布局
约束
	1.有行业准入条件的需满足准入条件。进入尉犁工业园区的产业项目在招商引资的过程中，要根据产业发展规划，有针对性地进行产业类型引导。
2.符合国家环保和节能减排要求，排放污染物必须达到国家和自治区污染物排放标准，严禁国家明文规定的限制类、淘汰类项目进入园区；不得采用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产工艺、技术和设备；入园项目必须严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。
	1.本项目满足准入条件。
2.本项目符合国家、自治区产业政策；企业采取污染控制措施后能够实现达标排放要求。
	符合

	
	污染物排放
管控
	1.入园企业生产设施排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准或《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。
2.园区企业污水经处理后需(高浓度盐水除外)满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准的要求，用于园区绿化及荒漠灌溉；②园区内企业生活污水同时还需满足《城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)后接入尉犁县污水管网，最终排入尉犁县污水处理厂。
	1.本项目为 110kV变电站，无生产工艺废气排放；无生产废气治理需求。
2.项目无生产废水及高浓盐水；站内生活污水经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理。
	符合

	
	环境风险防控
	1.各企业污水处理设施附近应修建应急事故池，事故池容积应满足应急要求。
2.工业用地固废临时堆放点均按相关要求做好防渗措施，防止贮存过程发生溢漏、导致地下水污染。
3.对于工业园区内各生产企业如有危险废物产生的，各企业应严格按《危险废物贮存污染控制标准》执行，贮存设施应设置警示标志，做好地面防渗工程，避免雨淋对地下水影响，满足危险废物临时贮存要求。
4.入园项目要符合建设项目环评文件中大气环境防护距离或卫生防护距离的要求。
5.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施。
	1.本项目无生产污水处理设施，污水应急池要求不适用；针对变压器漏油配套事故油池、防渗收集系统，落实环境风险防控。
2.本项目无工业固废集中堆场；危废暂存区按规范防渗，生活垃圾及时清运，防范地下水污染。
3.项目废变压器油在危废暂存间贮存，按 GB18597建设防渗、防雨设施，设置警示标识，台账规范、资质单位转运。
4.本项目无工艺废气，不设大气环境防护距离；周边无敏感目标。
5.本项目不属于重点排污单位，无工艺废气排放，不涉及重污染天气减排，无需编制该方案。
	符合

	
	资源利用效率
	1.结合产业结构调整，大力发展循环经济，推行清洁生产，促进企业采用高新技术改造传统产业，实现污染物防治从单纯末端治理向预防为主和全过程控制转变，达到节能降耗、综合利用，减少生产过程中污染物的排放。
2.围绕资源高效循环利用，加大先进节能技术和减排技术的推广应用，推动结构性、技术性和制度性节能减排。严格落实项目能评和环评制度，加强源头控制。
	1.本项目为配套输变电工程，选用节能电气设备，落实全过程污染防控；运营期无工艺产污，契合清洁生产、源头防控理念。
2.本项目按规定开展环评、能评，落实源头管控；选用低损耗主变等节能设备，落实节能降耗措施。
	符合


综上，本工程建设符合巴州生态环境分区管控要求。
（2）与《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析
本工程新建110kV变电站1座，为新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目的配套供电工程，站址位于尉犁县工业园区内产业园厂区规划用地范围，站区总用地面积0.9422hm²，不新增建设用地规模、不改变用地性质。《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》已于2024年7月经自治区人民政府批复。规划在第三章第五节明确构建“两屏一环、三区三圈”的国土空间开发保护总体格局，其中“一环”为环塔里木盆地边缘绿洲及河流，“三圈”包括中部库尉轮城镇圈；第六章第一节确定“一主三副三圈”城镇协调空间发展格局，并提出“实施库尔勒、尉犁县城一体化建设，加快产业集聚”；第二章第三节将“西部重要纺织服装产业基地”列为核心功能，第七章第一节明确库尉轮产业功能区重点发展纺织服装加工。本工程站址位于“一环”范围内的城镇建设区，属中部库尉轮城镇圈；按第三章第六节对规划分区的界定，站址用地规划分区为城镇发展区（即城镇开发边界围合的范围），不涉及天山南坡、昆仑山—阿尔金山两处生态屏障，不占用生态保护红线、永久基本农田和矿产能源发展区。本工程作为园区配套电力设施，为该纺织服装产业集群提供供电保障，与规划的总体格局、城镇体系及产业导向相符。综上，本工程建设与《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》相符。
（3）与《尉犁县国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析
本工程新建110kV变电站1座，为新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目的配套供电工程，站址位于尉犁县工业园区内产业园厂区规划用地范围，站区总用地面积0.9422hm²（围墙内0.3586hm²），地理坐标为。《尉犁县国土空间总体规划（2021—2035年）》第18条将县域划定为生态保护区、农田保护区、城镇发展区等六类规划分区，第20条提出区域基础设施用地适量增加，第13条明确城镇开发边界内重点保障尉犁县工业园的建设发展；第64条明确工业发展区主要分布在中心城区以北工业园区内，第65条确定“北工、中居、南旅”总体格局，第85条界定园区范围为“孔雀路以东、东外环路以西、园区路两侧工业用地”；第108条提出规划新建110kV变电站3座，第92条将变电站纳入城市黄线管控，第76条要求城区110kV电力廊道按40—50米宽防护绿地控制。本工程站址处于城镇开发边界内的城镇发展区，位于第85条界定的园区工业用地范围内，用地性质为园区工业用地配套的供电设施用地，不占用第12条划定的生态保护红线（5904.34km²，分布于喀尔曲尕乡、墩阔坦乡、阿克苏普乡及3处自然保护地），不占用第11条划定的永久基本农田（主要分布于孔雀河、塔里木河沿线），不新增建设用地规模、不改变用地性质，用地布局与“北工”格局及工业向园区集聚导向一致；工程属于第108条确定的110kV变电站布局范畴，进出线按第76条廊道防护要求控制，符合规划对电力基础设施的布局安排。综上，本工程建设与《尉犁县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符。
4. 与生态环境保护法律法规的符合性分析
（1）与《尉犁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的相符性分析
本工程的建设符合《尉犁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关要求，见表1-4。
表1-4 本工程与《尉犁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的相符性分析
	规划章节及条款核心内容
	符合性分析
	结论

	一、做强现代工业，推动工业园区扩容提质，完善园区基础设施配套，培育纺织新材料等主导产业，提升园区产业承载力
	本 110kV 变电站作为新疆鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园配套公用基础设施，为园区内工业项目提供可靠电力保障。项目实施能够补齐园区电力基础设施短板，持续提升工业园区综合承载能力，与地方壮大工业产业、健全园区配套体系的发展规划导向一致。
	符合

	二、完善能源基础设施建设，优化电网网架结构，保障产业用电；大力发展光伏等新能源产业，提升新能源消纳能力，构建新型电力系统
	本项目属于县域电网重要组成部分，可完善尉犁县区域电网网架；为县域光伏等新能源项目提供电力接入、汇集送出通道，助力尉犁县百万千瓦级新能源基地电力消纳，夯实全县产业发展电力保障基础。
	符合

	三、坚持生态优先绿色发展，深入打好污染防治攻坚战，落实能耗双控，推动减污降碳协同增效
	项目不属于高耗能、高排放 “两高” 项目；选用低损耗节能型主变压器，降低变电环节电能损耗；运行几乎不产生温室气体，服务清洁能源输送，间接助力县域减污降碳。
	符合

	四、国土空间管控，严守生态保护红线，优化建设用地布局，重大基础设施集约节约用地
	项目选址位于尉犁工业园区城镇开发边界范围内，不占用生态保护红线、永久基本农田；变电站用地为规划工业/基础设施建设用地，集约节约用地，符合国土空间布局管控要求。
	符合

	五、强化污染防控，工业项目废水、固废、环境风险管控；危险废物规范化管理，防范环境风险
	项目无生产工艺废水；值守人员生活污水经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理；废变压器油作为危险废物，配套危废暂存间、事故油池，落实防渗、台账、资质单位转运处置，防控油类泄漏土壤地下水风险；施工期落实施工扬尘、噪声、水土保持管控。
	符合

	六、健全基础设施体系，统筹推进电力等市政基础设施建设，支撑县域经济高质量发展
	本变电站属于规划重点推进的电力基础设施项目，可满足工业园区及周边区域不断增长的用电负荷，为尉犁县工业、新能源产业发展提供可靠电力保障，属于纲要鼓励建设的基础设施范畴。
	符合


（2）与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58 号）重点提出遏制“两高一低”项目盲目发展，优化产业、能源结构，推进工业污染源深度治理，强化施工扬尘、移动源污染管控，完善重污染天气应急应对等工作任务。
本工程为鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）配套110kV变电站，为新疆鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园的配套公用基础设施，不属于“两高一低”项目，严格执行环评、节能审查制度；项目不消耗化石燃料，支撑区域风电、光伏清洁能源汇集消纳，推动能源结构优化。运营期无工艺废气、VOCs 排放；仅建设期产生短时施工扬尘、机械尾气，落实施工扬尘治理，重污染天气服从地方应急管控；不属于大气重点排污单位，不需编制重污染天气应急减排方案，符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的要求。
5. 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相符性分析
本工程符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求，详见表1-5。
[bookmark: OLE_LINK63]表1-7 本工程与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相符性分析
	序号
	通知中要求
	本工程情况
	符合性

	1
	在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。
	本工程行政隶属巴州尉犁县，项目周边无居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域。
	符合

	2
	贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：
（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；
（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；
（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。
露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	本工程对施工作业过程中产生的扬尘采取洒水降尘等控制措施。
	符合


6.《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析
土地沙化是指因气候变化和人类活动所导致的天然沙漠扩张和沙质土壤上植被破坏、沙土裸露的过程。本法所称土地沙化，是指主要因人类不合理活动所导致的天然沙漠扩张和沙质土壤上植被及覆盖物被破坏，形成流沙及沙土裸露的过程。本法所称沙化土地，包括已经沙化的土地和具有明显沙化趋势的土地。具体范围，由国务院批准的全国防沙治沙规划确定。
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》可知，结合全疆土壤类型图，本项目所在区域土壤类型主要为盐土，项目区属非沙化土地。本工程所在区域主要植被类型为白刺、柽柳、芦苇、大花野麻草甸。
7.《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析
本工程位于巴州尉犁县境内，根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）选址的要求，本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中符合性见表1-6。
表1-6 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中符合性分析
	序号
	输变电建设项目环境保护技术要求
	项目实际情况

	1
	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过
	根据现场调查，本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

	2
	输变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区
	工程已按照最终规模进行规划，本次评价范围不包括外出线路部分内容的评价。

	3
	户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响
	场址周围无居民点等敏感目标分布，对周边环境影响较小。

	4
	原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程
	现场调查情况，本工程所处声环境功能区为3类区，不涉及0类声环境功能区。

	5
	变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响
	在工程设计过程中已尽量减少土地占用，废弃土方综合利用，不产生弃渣；施工结束后施工临时建筑及施工期环保设施全部拆除，经采取恢复保护措施后使其恢复至原有土地利用功能，对生态环境影响较小


综上，本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》 （HJ 1113-2020）相符。
8.与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析
本工程为110kV用户变电站，属电力基础设施建设项目。《美丽中国建设“十五五”规划》对加快经济社会发展全面绿色转型、构建新型能源体系和推进电网基础设施建设提出了总体要求。本工程为已取得环评批复（巴环评价函〔2026〕190号）的鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）项目的配套供电工程，通过2回110kV线路破口接入既有110kV尉针二线，就近满足园区新增用电负荷需求，不新增公网变电站布点、不改变区域主干网架结构，有利于提升区域供电保障能力和电网运行效率。因此，本工程建设符合《美丽中国建设“十五五”规划》的相关要求。
9.与《新型电力系统建设“十五五”规划》（发改能源〔2026〕942号）符合性分析
《新型电力系统建设“十五五”规划》（发改能源〔2026〕942号，2026年7月21日印发）围绕构建安全稳定、经济高效的新型电力系统，对加强区域电网建设、提升重点负荷中心供电保障能力、促进电网建设与新增负荷协调发展提出了总体要求。本工程属工业园区用户侧配电网项目，为园区已批复产业的配套供电设施，接入系统方案已取得国网巴州供电公司供电方案答复，按产业园一期68.125MW用电负荷配置并留有余度，所供负荷全部为园区已批复项目的生产用电。本工程建设与规划关于电网建设与新增负荷协调发展、提升园区供电保障能力的要求相符。
10.与尉犁工业园区规划符合性分析
本工程站址位于尉犁县工业园主园区内、产业园（一期）厂区规划预留的变电站用地（电力设施用地）上，用地性质为工业用地范围内的配套供电设施用地，用地类别、方向与园区规划相符；本工程电源就近引自园区既有110kV电网，属园区规划的配套基础设施，与园区总体规划确定的产业布局、用地布局和基础设施布局相协调。尉犁工业园区总体规划及其规划环境影响评价文件相关批复文件见附件3。
11.与《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》符合性分析
本工程站址位于尉犁工业园区主园区产业园（一期）厂区规划预留用地内，场地已经园区统一场平，不占用国家沙化土地封禁保护区，不属于在沙化土地封禁保护区范围内新建、扩建基础设施的情形；工程不改变区域土地利用格局，不设置取弃土场。施工期对临时堆土、裸露地面采取防尘网苫盖、洒水等防风蚀措施，6级以上大风天气停止土方作业；施工结束后对非硬化区域进行平整并采取碎石覆盖或绿化；运营期站区除建构筑物及道路外均采取碎石覆盖或种植本地耐旱草灌木绿化，有效控制风蚀。因此，本工程建设符合《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》的相关要求。
12.与自治区生态保护“十五五”规划、《美丽新疆建设“十五五”规划》符合性分析
本工程不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等环境敏感区，站址为园区已场平建设用地，运营期环境影响以工频电磁场、噪声为主且均可达标，固体废物及危险废物均妥善处置，配套生态保护与恢复措施完善，符合自治区生态保护“十五五”规划关于生态保护红线管控和环境基础设施建设的要求，符合《美丽新疆建设“十五五”规划》关于绿色低碳发展、美丽园区建设的要求。
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[bookmark: _Toc14985]建设内容
	地理位置
	本工程新建110kV变电站1座，站址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县工业园区主园区内，地处尉犁县城区东北方向约5km、乌若高速公路入口约3.0km处，北侧紧临园区乌尉路，位于新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）厂区规划用地范围内，属产业园配套的用户专用变电站，站区北靠厂区道路、南接厂区用地，进出线走廊条件良好。
站址中心地理坐标：，场地平均海拔约883m。站址周边为尉犁县工业园区道路及已建、在建企业厂区，交通条件便利，大件设备可经园区道路直接运至站址。工程地理位置见图2-1。

	项目组成及规模
	1.项目组成及规模
1.1 项目基本情况
表2-1 项目基本情况一览表
	项目名称
	新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目110kV变电站工程

	建设单位
	新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司

	建设性质
	新建（用户自建）

	建设地点
	巴音郭楞蒙古自治州尉犁县工业园区主园区，鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）厂区规划用地内

	电压等级
	110/10kV

	建设规模
	新建110kV变电站1座，主变2×63MVA；110kV出线2回；10kV出线32回；无功补偿4×5Mvar

	工程投资
	项目总投资4106万元，环保投资约80万元，占总投资1.95％

	建设周期
	12个月，计划2027年建成投运

	服务对象
	鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）项目，最大用电负荷68.125MW


1.2项目由来及与依托工程的关系
新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园项目（一期）位于尉犁县工业园区，用地面积约426.6亩，设计规模为年产15万吨罗布麻莱赛尔纤维（2条生产线，单线7.5万吨/年）、22万锭环锭混纺纱线装置、1000台喷气织机装置、2条莱赛尔水刺无纺布生产线及相关配套设施，项目最大用电负荷约68.125MW，其中一级负荷0.444MW、二级负荷9.24MW、三级负荷58.441MW。产业园（一期）项目环境影响报告书已取得巴州生态环境局批复（巴环评价函〔2026〕190号，见附件2），本次评价的110kV变电站为该已批复项目的配套供电工程，属用户自建、自用的专用变电站，由用户投资建设，产权分界点为变电站110kV进线套管处，不向第三方供电。
根据国网巴州供电公司营销服务中心《关于新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司莱赛尔纺织项目供电方案的答复》，本项目采用110kV电压等级供电，新建2回110kV线路破口接入既有110kV尉针二线，分别形成至尉犁220kV变电站、针织园110kV变电站各1回。本工程评价范围为变电站站区（含进站道路），不含110kV送出线路及厂区10kV配电线路。110kV送出线路、厂区10kV配电线路不属于本次评价内容，建设单位须依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》单独履行环评审批手续，不得纳入本项目环评及竣工环保验收范围。
[bookmark: _Hlk210139031]1.3建设内容及规模
本项目为新疆鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）新建110kV变电站工程，属于产业园配套用户变电站，站址位于尉犁工业园区产业园厂区预留用地内，围墙内用地面积0.3586hm2，总用地面积0.9422hm²，站址无拆迁，场地为国有未利用土地。变电站按无人值班模式设计，110kV配电装置户内GIS布置，主变压器户外布置。
[bookmark: _Hlk210824854]表2-2  本工程建设内容组成一览表
	工程分类
	项目名称
	建设内容及规模

	主体工程
	电压等级
	110/10kV，两级电压

	
	主变压器
	2×63MVA，三相双绕组有载调压自冷式节能型降压变压器（2级能效），型号SZ□-63000/110，电压比110±8×1.25%/10.5kV，容量比100%/100%，接线组别YNd11，阻抗电压≈10.5%，户外布置

	
	110kV配电装置
	户内GIS，单母线分段接线；出线2回（至尉犁220kV变、针织园110kV变各1回），向北架空出线；本期建设110kV出线间隔2个、主变进线间隔2个、母线PT间隔1个；断路器126kV/3150A/40kA（3s），隔离开关126kV/3150A/40kA，动稳定电流100kA

	
	10kV配电装置
	户内金属铠装移开式开关柜（KYN□-12）双列布置，单母线分段接线；出线32回，向西电缆出线；主变进线及分段间隔4000A/40kA，馈线间隔1600A/31.5kA；柜内配真空断路器、一体化弹簧操作机构

	
	无功补偿装置（SVG）
	10kV Ⅰ、Ⅱ段母线各装设2组5Mvar并联电容器成套装置，共4组、总容量20Mvar（按主变容量15%配置），户内布置

	
	站用变压器
	2×200kVA，干式带外壳（SC□200/10.5，2级能效），Dyn11，10.5±2×2.5%/0.4kV，分别接于10kV Ⅰ、Ⅱ段母线，户内布置

	
	中性点接地方式
	110kV侧经放电间隙隔离开关接地；10kV侧经接地变及小电阻接地：本期装设接地变成套装置2套（接地变容量400kVA、小电阻电流600A），户内布置

	
	导体选择
	110kV母线及主变进线按3150A；10kV母线及主变进线3×(TMY-125×10)铜排；10kV出线回路TMY-80×8；电容器、站用变、接地变回路采用ZR-YJV22-8.7/15型阻燃交联电缆

	
	过电压保护及接地
	设30m高独立避雷针2支，建筑物屋顶设避雷带；110kV侧配10kA-102/266W、10kV侧配10kA-17/45W氧化锌避雷器，主变110kV中性点配1.5kA-72/186W避雷器；主接地网采用水平接地体为主、垂直接地体为辅的复合接地网（铜质，主接地网及引下线120mm²铜绞线，垂直接地极φ16铜棒），埋深1.2m，接地网面积约2923m²

	
	外绝缘配置
	按e级污区设防，统一爬电比距53.7mm/kV，户外电气设备按防污型选择；站址海拔883m，不做海拔修正

	辅助工程
	综合配电装置楼
	1栋，框架结构，地上2层，建筑高度13.5m，"L"字形，建筑面积1681.72m²，火灾危险性丁类、耐火等级二级，设计使用年限50年。
一层（层高4.8m）：10kV配电室、接地变室、电容器室、蓄电池室、卫生间；二层（层高7.5m）：110kV GIS室、二次设备室、办公室、休息室

	
	屋外构（支）架及基础
	主变构架1组（三跨门形架，宽×高=12m×12m）、设备支架（Φ273×6钢管柱）、主变基础（筏板+支墩，C40）、独立避雷针基础、站用变防火墙、事故油池等

	
	围墙及大门
	铁艺围栏围墙，长251m（81.5m×44m），高2.5m，柱下独立基础，设大门1座

	
	站内外道路
	进站道路长约10m、宽4.0m；站内环形道路宽4.0m、转弯半径9.0m，C30混凝土路面，站内道路面积910m²

	
	场地平整及硬化
	场地设计标高883.0m，平坡式布置，填方约1000m³，无外购、外弃土方；碎石地面1270m²，绝缘操作地坪（广场花砖）150m²

	
	电缆沟
	室外电缆沟104m（钢筋混凝土沟壁，断面0.8m×0.8m～1.6m×1.8m，盖板顶高出地面150mm），沟内每60m设阻火墙

	公用工程
	给水
	站区生活及消防给水均引接自产业园厂区给水管网（站外供水管线约100m、站内给水管线约330m）；生活给水管DN50钢骨架聚乙烯复合管，消防给水管DN150内外热镀锌无缝钢管

	
	排水
	站区雨（雪）水采用散排+下渗方式，不设独立雨水排水系统，经围墙排水孔排至站外；生活污水经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理

	
	采暖
	建筑物采用壁挂式电采暖器供暖，辅以立式空调，不设燃煤（油、气）锅炉

	
	通风
	110kV GIS室采用自然进风、高/低位机械排风；10kV配电装置室、电容器室、接地变室采用自然进风、高位机械排风（换气次数12次/h），风机兼作事故排风；设防风沙电动百叶窗

	
	空调
	二次设备室、10kV配电室采用分体立柜式空调（制冷量12.0kW、制热量13.0kW）；办公室、休息室采用分体壁挂式空调（制冷量3.5kW、制热量5.0kW）

	
	供配电
（站用电）
	站用电采用380/220V三相四线制、中性点直接接地系统，低压侧两段单母线、双ATS切换，两台站用变互为备用，每台可承担全站负荷；设交流低压配电柜4面（进线柜2面、馈线柜2面）

	
	直流及UPS电源
	交直流一体化电源：DC220V、300Ah阀控式密封铅酸蓄电池1组（2V×104只，按2h放电容量配置），高频开关充电装置1套（4+1冗余、5×20A）；UPS容量10kVA，主机双套配置、不设独立蓄电池组，由站内直流系统/交流电源供电；通信电源由DC-DC模块（5×30A）供电

	
	通信
	随110kV线路架设2根24芯OPGW光缆（G.652D）至尉针二线破口点；站内新建2.5G平台SDH光传输设备1套（含2块622Mb/s四光口板）、E1综合接入设备1套、录音设备1套、动环监控设备1套、综合配线柜1面、光纤配线柜1面；进站导引光缆0.4km（24芯阻燃）

	
	消防
	站区设室外、室内消火栓系统（室内消火栓设于走廊），消防用水接厂区消防管网（压力≥0.7MPa、流量≥35L/s）；
主变旁设成品消防小间2座（内配MFT/ABC50推车式干粉灭火器2具、消防砂1m³、消防铲5把、消防桶5个、消防斧3把、手提式灭火器4具）；电气设备房间配MF/ABC5型手提式干粉灭火器42具；设火灾自动报警系统1套

	环保工程
	废水
	施工期：施工车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；施工人员生活污水排入临时防渗化粪池，定期清运至尉犁工业园区工业污水处理厂处理。
运营期：无人值班，仅少量运维人员产生生活污水（最大0.28m³/d），经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理。

	
	废气
	施工期：施工扬尘采取围挡、覆盖、洒水、车辆冲洗及密闭运输等措施；施工机械及车辆尾气达标排放。
运营期：无工艺废气、无燃烧设施，不设食堂，无废气排放口

	
	噪声
	优选低噪声主变压器（自冷式）及低噪声设备；主变户外布置、远离厂界，110kV及10kV配电装置户内布置，建筑隔声；风机、空调采取减振、消声措施

	
	固体废物
	施工期：建筑垃圾优先综合利用，不能利用的运至和硕（园区）固废处置中心处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。
运营期：废变压器油（事故排油）经事故油池收集后抽运至厂区危险废物暂存间，交有资质单位处置，不外排；废铅蓄电池、废润滑油、废油桶、含油抹布及劳保用品等危险废物分类收集后送厂区危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置，站内不单独设置危险废物暂存间；生活垃圾集中收集清运

	
	电磁环境
	110kV配电装置采用户内GIS、10kV采用户内金属封闭开关柜，带电导体全封闭；站内金属构架、设备外壳可靠接地；
按GB8702-2014公众曝露控制限值（电场强度4000V/m、磁感应强度100μT）控制，变电站站界设警示标志

	
	生态
	严格控制施工范围，站区一次建成、不新增临时占地；施工前剥离表土集中堆存并苫盖，施工结束后用于站内及周边场地整治；场地碎石覆盖、减少风蚀；施工期避开大风天气作业，采取临时拦挡、排水等水土保持措施

	
	环境风险
	站内设地埋式事故油池1座（4.85m×3.3m×3.8m，有效容积约30m³，按单台主变最大油量100%设计，单台主变油重约25t），P10抗渗钢筋混凝土结构+自粘式高分子防水卷材+防水砂浆抹面，防水等级一级；
主变下设事故油坑，经排油管道接至事故油池；编制突发环境事件应急预案并备案

	依托工程
	用地
	变电站站址位于产业园（一期）厂区规划用地范围内，为厂区统一规划预留的电力设施用地，不新增征地，无拆迁

	
	给水
	施工及运营期生活、消防用水均引接产业园厂区给水管网（站外供水管线约100m），依托厂区既有供水设施

	
	排水
	生活污水经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理；雨水散排入渗，依托厂区场地排水

	
	消防
	消防用水依托厂区消防供水管网（要求压力不小于0.7MPa、流量不小于35L/s），火灾报警信息接入厂区消防控制中心；站内仅配置灭火器材及消火栓设施

	
	道路及运输
	进站道路自厂区规划道路引接（长约10m），大件设备运输利用园区道路及乌若高速，不新建站外道路

	
	施工
	施工用电接入厂区施工电源，施工营地、办公生活设施依托产业园厂区既有设施，混凝土采用尉犁县城商品混凝土，施工区不设搅拌站、不设取弃土场

	
	固废处置
	生活垃圾依托当地环卫部门清运处置；废铅蓄电池、废变压器油、废润滑油等危险废物依托产业园（一期）厂区危险废物暂存间暂存，交有相应危险废物经营许可资质的单位处置

	
	电源及送出
	110kV电源依托公共电网，破口接入既有110kV尉针二线（电源侧为尉犁220kV变、针织园110kV变）；送出线路工程不在本次评价范围内，另行履行环评手续


1.4 主要技术经济指标
本工程主要技术经济指标见表2-3。站区总用地面积0.9422hm2（约14.13亩），其中围墙内用地0.3586hm2，其他用地（进站道路、边坡及站外场地等）0.5836hm2。站址为产业园厂区规划预留的电力设施用地，不涉及新增征地、拆迁及青苗补偿。
表2-3 主要技术经济指标表
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	站区总用地面积
	hm²
	0.9422
	约14.13亩

	1.1
	围墙内用地面积
	hm²
	0.3586
	围墙轴线尺寸81.5m×44m

	1.2
	其他用地面积
	hm²
	0.5836
	含进站道路及站外场地

	2
	围墙长度
	m
	251
	含大门

	3
	站区总建筑面积
	m²
	1681.72
	综合配电装置楼1栋（2层）

	4
	站内道路面积
	m²
	910
	C30混凝土，宽4.0m

	5
	碎石地面
	m²
	1270
	100mm厚碎石

	6
	绝缘操作地坪（广场花砖）
	m²
	150
	设备支架周边及主变油池周围

	7
	室外电缆沟长度
	m
	104
	钢筋混凝土结构

	8
	站内给水管线长度
	m
	330
	含消防给水

	9
	站内排水管线长度
	m
	60
	生活污水

	10
	站外供水管线长度
	m
	100
	接厂区给水管网

	11
	土石方工程量（填方/挖方）
	m³
	1000/0
	站区土方自平衡，无外购、外弃

	12
	主变压器容量
	MVA
	2×63
	SZ-63000/110

	13
	110kV出线回路数
	回
	2
	向北架空出线

	14
	10kV出线回路数
	回
	32
	向西电缆出线

	15
	无功补偿容量
	Mvar
	4×5
	户内并联电容器成套装置


1.5 依托工程
本工程为产业园（一期）项目的配套供电工程，主体工程（产业园）环境影响报告书已取得巴州生态环境局批复（巴环评价函〔2026〕190号）。本工程与主体工程的依托关系见表2-2"依托工程"栏，主要包括：①用地依托产业园厂区规划预留用地，不新增征地；②给水依托厂区给水管网，排水依托厂区污水管网及尉犁工业园区工业污水处理厂；③消防依托厂区消防供水管网及厂区消防控制中心；④进站道路依托厂区规划道路，施工用电依托厂区施工电源，施工营地依托厂区既有设施；⑤生活垃圾清运依托当地环卫部门，危险废物暂存依托产业园（一期）厂区危险废物暂存间、处置依托有资质单位；⑥电源依托公共电网（破口接入110kV尉针二线），送出线路工程另行履行环评手续。上述依托设施中，厂区给水、消防、污水管网及道路由主体工程统一建设，其建设进度早于或同步于本工程，依托能力可满足本工程需求，不存在依托设施能力不足的问题。
2.主要设备
本工程主要设备见表2-4。
表2-4 主要设备表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号及主要技术参数

	一
	一次设备

	1
	主变压器
	台
	2
	SZ-63000/110，三相双绕组有载调压自冷式（2级能效），110±8×1.25%/10.5kV，容量比100%/100%，YNd11，Ud≈10.5%，户外布置

	2
	110kV GIS 主变进线间隔
	个
	2
	126kV/3150A/40kA（3s），额定动稳定电流100kA，含断路器、隔离开关、电流互感器（400-800-1200/1A，5P30/5P30/5P30/5P30/0.2/0.2S）、避雷器

	3
	110kV GIS 出线间隔
	个
	2
	126kV/3150A/40kA（3s），含断路器、隔离开关、电流互感器、线路电压互感器（单相GIS内置式，布置于C相）、外置避雷器YH10W-102/266W

	4
	110kV GIS 母线PT间隔
	个
	1
	126kV，含三相电压互感器110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P

	5
	10kV 主变进线柜
	面
	2
	KYN-12，4000A/40kA（3s），真空单断口断路器，含电流互感器4000/1A（5P30/5P30/5P30/0.2/0.2S）

	6
	10kV 分段柜
	面
	1
	KYN-12，4000A/40kA（3s），含分段断路器、电流互感器4000/1A

	7
	10kV 馈线柜
	面
	32
	KYN-12，1600A/31.5kA（3s），真空断路器，电流互感器1600/1A（5P30/5P30/0.2/0.2S），电缆出线

	8
	10kV 电容器出线柜
	面
	4
	KYN-12，1250A/31.5kA，电流互感器300-600/1A

	9
	10kV 站用变出线柜
	面
	2
	KYN-12，1250A/31.5kA，电流互感器300-600/1A、50-100/1A

	10
	10kV 接地变出线柜
	面
	2
	KYN-12，1250A/31.5kA，电流互感器300-600/1A、50-100/1A

	11
	10kV 母线设备柜（PT柜）
	面
	2
	KYN-12，含户内干式全绝缘抗铁磁谐振型电压互感器（10/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/3）kV，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P

	12
	并联电容器成套装置
	组
	4
	10kV、5Mvar/组，户内布置，含串联电抗器、放电线圈、避雷器、围栏等

	13
	站用变压器
	台
	2
	SC 200/10.5，200kVA，干式带外壳（2级能效），Dyn11，U%=4，10.5±2×2.5%/0.4kV

	14
	接地变及小电阻成套装置
	套
	2
	接地变容量400kVA，小电阻电流600A、阻值不大于32Ω，含电流互感器、隔离开关等，户内布置

	15
	氧化锌避雷器（10kV）
	只
	按需
	HY5W-17/45，额定电压17kV，雷电冲击残压45kV

	16
	独立避雷针
	支
	2
	格构式，高30m，主材Q355C角钢

	二
	二次及通信设备

	17
	计算机监控系统
	套
	1
	分层分布式、DL/T860（IEC61850）标准，主机兼操作员/工程师站及数据服务器1套、Ⅰ区数据通信网关机兼图形网关机2台，Ⅱ区、Ⅲ/Ⅳ区网关机各1套

	18
	110kV线路保护装置
	套
	2
	光纤电流纵差保护（含三段相间及接地距离、四段零序方向过流后备保护、三相一次重合闸），与对侧站型号一致

	19
	主变保护装置
	套
	2
	每台主变配主后一体化保护装置2台、非电量保护装置1台；含差动速断、比率差动、复压闭锁过流、间隙零序、零序方向、过负荷、瓦斯等

	20
	10kV保护测控一体化装置
	台
	43
	线路32台、分段1台、备自投1台、电容器4台、所用变及接地变2台、母线测控2台、电压并列1台

	21
	小电流接地选线装置
	套
	1
	满足48回出线间隔接入要求，组屏1面

	22
	故障录波装置
	套
	1
	96路模拟量、256路开关量，具备直流母线电压对地检测功能

	23
	电能表及电能量远方终端
	套
	1
	关口表（主变高压侧，主副表，D级/0.2S级）、考核表（0.2S级/0.5S级）；电能量远方终端2台，组屏安装

	24
	调度数据网及二次安防设备
	套
	1
	路由器2台、交换机4台、纵向加密装置4套、硬件防火墙2套、正/反向隔离装置各1台、网络安全监测装置2套、IDS、日志审计、防病毒网关、堡垒机等，共组2面屏

	25
	交直流一体化电源系统
	套
	1
	DC220V、300Ah蓄电池1组（104只），充电装置1套（5×20A，4+1冗余），UPS 10kVA双主机；直流屏5面、交流屏4面

	26
	时间同步系统
	套
	1
	主时钟2台（北斗授时），支持IRIG-B（DC）、SNTP对时，组屏1面

	27
	智能辅助控制系统
	套
	1
	含图像监视（摄像机约31台）、环境监测（温湿度、SF₆/O₂、水浸、漏水、水位）、火灾消防、安全防卫、动环等子系统

	28
	独立安防系统
	套
	1
	全景快球2台、大门枪机1台、围墙枪机4台、红外对射、门禁装置、一键报警按钮等，与智能辅助系统物理隔离

	29
	火灾自动报警系统
	套
	1
	联动型火灾报警控制器1台，含探测器、模块、手报按钮等，预留接入厂区消防控制中心

	30
	微机防误闭锁系统
	套
	1
	工控主机、汉字显示器、电脑钥匙、闭锁控制器等，不设模拟屏

	31
	电能质量监测装置
	套
	1
	满足2回110kV出线接入，具备无线传输功能，数据上传电科院，组屏1面

	32
	通信设备
	套
	1
	2.5G平台SDH设备1套（2块622Mb/s四光口板）、E1综合接入设备1套、录音设备1套、动环监控设备1套、综合配线柜1面、光纤配线柜1面


3.工程占地
本工程永久占地即站区总用地面积0.9422hm2（9422m2），其中围墙内占地0.3586hm2，进站道路及站外场地等其他占地0.5836hm2。依据第三次全国国土调查成果，项目占地地类为干旱荒漠区其他灌木林地，不属于国家特别规定灌木林地，不占用耕地、乔木林地、基本农田、湿地；用地属于产业园规划预留电力建设用地。本项目无临时占地，施工活动全部控制在永久占地范围内。
本工程施工利用站区围墙内场地及厂区既有道路组织，施工营地、材料堆场及混凝土均依托厂区及尉犁县城既有设施，施工区不设混凝土搅拌站、不设施工营地，不新增临时占地。工程占地情况见表2-5。
[bookmark: _Hlk85708031]表2-5 工程占地情况一览表
	工程内容
	永久占地（m2）
	临时占地（m2）
	占地类型
	备注

	围墙内用地面积
	3586
	/
	其他灌木林地
	主变、配电装置楼、道路、电缆沟等

	围墙外其他用地面积
	5836
	/
	
	进站道路、站外场地等

	合计
	9422
	/
	/
	0.9422hm2，已纳入厂区规划用地


4.土石方平衡
站址场地地形平坦，地貌属库鲁克山冲洪积扇下部与孔雀河冲洪积平原交汇带，场地已由建设单位初步平整。本工程仅需对站区进行碾压夯实，并利用基槽余土将围墙内场地填高至与周边道路平齐，设计场坪标高883.0m（与进站道路平齐）。
经估算，本工程建构筑物及电缆沟基槽开挖产生土方约1000m³，全部在场内就近回填利用，无外弃土石方；站区整体需要填方约 1000m3将场地填高至设计场坪标高，填方料源全部来自站内建（构）筑物基槽开挖余土，不外购客土、不设置取土场、弃土场，站区内实现土石方基本平衡。施工过程中将表层粉土表土先行剥离，集中堆存并采取苫盖防护措施，施工结束后回用于站内场地整治以及绿化覆土。
土石方平衡见表2-6。
表2-6 土石方平衡表 单位：m³
	项目
	挖方（m³）
	填方（m³）
	利用方（m³）
	借方（m³）
	弃方（m³）
	备注

	站区工程
	1000
	1000
	基槽余土1000
	0
	0
	无外购、无外弃；表土单独剥离堆存，用于后期绿化覆土


5.依托工程
本工程为产业园（一期）项目的配套供电工程，主体工程（产业园）环境影响报告书已取得巴州生态环境局批复（巴环评价函〔2026〕190号）。本工程与主体工程的依托关系见表2-2"依托工程"栏，主要包括：①用地依托产业园厂区规划预留用地，不新增征地；②给水依托厂区给水管网，排水依托厂区污水管网及尉犁工业园区工业污水处理厂；③消防依托厂区消防供水管网及厂区消防控制中心；④进站道路依托厂区规划道路，施工用电依托厂区施工电源，施工营地依托厂区既有设施；⑤生活垃圾清运依托当地环卫部门，危险废物处置依托有资质单位；⑥电源依托公共电网（破口接入110kV尉针二线），送出线路工程另行履行环评手续。上述依托设施中，厂区给水、消防、污水管网及道路由主体工程统一建设，其建设进度早于或同步于本工程，依托能力可满足本工程需求，不存在依托设施能力不足的问题。
6.劳动定员
本工程按无人值班变电站设计，全站二次设备采用计算机监控系统（DL/T860标准），远动信息直采直送巴州地调，正常运行时不设常驻运行人员，由建设单位电气运行维护部门负责日常巡视、检修及管理，配置兼职运维人员约5人，按巡检周期进站作业，站内不设食堂、宿舍。站用电负荷统计按全站动力、照明、采暖、通风空调及二次设备用电考虑，计算负荷约128kW（冬季），选用2台200kVA站用变压器，单台即可承担全站负荷。

	总平面及现场布置
	1.总平面布置原则
站区总平面按最终规模统筹规划、远近结合、一次布置，遵循通用设计模块化和"两型三化"变电站建设要求，在满足工艺流向顺畅、出线方便、运行检修及消防要求的前提下，力求紧凑合理、减少占地；同级电压线路不交叉，各级电压出线顺畅、转角小；建构筑物布置结合站址地形、地质、日照、交通及环境保护要求。变电站建筑北向同磁北方向。
2.总平面布置方案
站区呈矩形，围墙轴线尺寸81.5m×44m，围墙内面积3586m2。综合配电装置楼布置于站区北侧，主变压器布置于站区南侧户外场地，110kV GIS室设于综合配电装置楼二层、10kV配电室及电容器室、接地变室、蓄电池室设于一层，形成"高压在上、低压在下、由北向南出线"的工艺格局。
变电站入口设于站区南侧，进站道路自厂区规划道路引接，长约10m、宽4.0m，混凝土路面；站内沿建筑物四周设4.0m宽环形道路（城市型，转弯半径9.0m），兼作设备运输及消防通道，道路与厂区道路衔接成环。站区场地采用平坡式竖向布置，设计标高883.0m，雨水以散排、下渗方式排出站外。站内主要建（构）筑物及设施布置情况见表2-7，总平面布置见图2-2。
表2-7 站内主要建（构）筑物及设施布置一览表
	序号
	建（构）筑物/设施
	位置
	主要尺寸/规模
	备注

	1
	综合配电装置楼
	站区北侧
	2层，建筑面积1681.72m²，建筑高度13.5m
	框架结构，"L"字形，丁类、耐火二级

	2
	110kV GIS室
	楼内二层
	纵向尺寸30.5m，层高7.5m，间隔宽度1.5m
	户内GIS，架空出线

	3
	10kV配电室
	楼内一层
	36.4m×10m，层高4.8m
	开关柜双列布置，电缆出线

	4
	二次设备室
	楼内二层
	—
	屏柜组屏安装，备用柜位10%～15%

	5
	电容器室、接地变室、蓄电池室
	楼内一层
	—
	户内布置

	6
	主变压器
	站区南侧（户外）
	2×63MVA，基础为筏板+支墩
	设事故油坑，接事故油池

	7
	主变构架
	主变区
	三跨门形架，宽×高=12m×12m
	型钢构架，构架柱设爬梯及防坠装置

	8
	独立避雷针
	站区两端
	2支，高30m
	格构式

	9
	事故油池
	站区南侧地下
	4.85m×3.3m×3.8m，有效容积约30m³
	地埋式，P10抗渗钢筋混凝土

	10
	成品消防小间
	主变旁
	2座
	内配推车式灭火器、消防砂、消防铲等

	11
	围墙及大门
	站区四周
	围墙长251m、高2.5m
	铁艺围栏，柱下独立基础


3.施工场地布置
本工程施工场地位于站区围墙内西侧空地，占地面积约800m2，布置钢筋加工及堆场、木工加工棚、材料堆放场、设备临时堆放场及小型仓库，办公及生活设施依托产业园厂区既有设施，不另设施工营地。施工围挡沿站区围墙设置，围挡高度不低于1.8m；施工出入口设于站区南侧，配车辆冲洗设施。施工用水由厂区给水管网引接（距离约100m，永临结合），施工用电接入厂区施工电源；混凝土采用商品混凝土，由尉犁县城搅拌站供应，施工区不设混凝土搅拌站。土方开挖及回填量小，不设取土场和弃土场。

	施工方案
	1.施工工艺
本工程变电站施工工艺流程包括：①场地平整；②基础处理；③构筑物土建施工；④设备进场、安装；⑤设备调试运行等5个阶段。本工程变电站施工工艺流程图见图2-3。
[image: ]

图2-3 本工程变电站施工工艺流程图
①场地平整：对站区场地进行碾压夯实，局部填高至设计标高，分层碾压密实；表土先行剥离、集中堆存并苫盖，用于后期场地整治及绿化覆土。
②基础施工：按设计采用机械配合人工开挖基坑（主变基础、构架及设备支架基础、配电装置楼基础、事故油池等），基坑开挖边坡按1:1.5放坡；持力层为①粉土层或②粉砂层，地基承载力特征值120kPa；建筑物基础埋深约-2.5m，事故油池基础埋深约-4.0m。因场地土对混凝土结构及钢筋具强腐蚀性，所有基础采用C40混凝土、垫层采用100mm厚C20聚合物水泥混凝土，地下设施外表面刷环氧沥青防腐涂层（厚度≥500μm）。
③建构筑物施工：综合配电装置楼采用现浇钢筋混凝土框架结构，内外墙采用加气混凝土砌块，基础为柱下独立基础+基础梁；构架柱与钢梁采用工厂加工、现场螺栓拼接组装，构架柱与基础采用地脚螺栓连接，钢材热浸镀锌防腐（厚度≥150μm）；围墙、电缆沟、道路同期施工。
④设备安装：主变压器采用百吨液压重型运输车运至站址，经厂区道路直接进入主变区，采用汽车吊卸车并就位；110kV GIS、10kV开关柜、二次屏柜等设备由厂家运至现场后，在室内完成组装、母线连接及二次接线；电缆敷设采用电缆沟、桥架及穿管方式，电力电缆与控制电缆分沟分层敷设。
⑤调试运行：完成设备单体调试、分系统调试及整组传动试验，具备条件后接入系统带电调试运行。
2.施工条件
[bookmark: 9.3.2_施工工厂及仓库布置]站址位于尉犁县工业园区，北侧紧临园区乌尉路，距尉犁县城约5km、乌若高速公路入口约3.0km，交通运输条件便利，主变大件运输沿途空障及桥梁较少、无需穿越铁路，可直达站址。主要建筑材料砂石料就近采购，商品混凝土由尉犁县城搅拌站供应，钢材、水泥、砌体材料及电气设备由乌鲁木齐市或库尔勒市采购，来源可靠。施工用水引接厂区给水管网（约100m），施工用电接入厂区施工电源，通信条件良好。
站址所在区域属温带干旱大陆性气候，年平均气温10.5℃，极端最高气温42.2℃、极端最低气温-30.9℃，年平均降水量41.2mm、年蒸发量2806.7mm，最大冻土深度100cm，累年主导风向偏东，基本风压0.36kN/m²，抗震设防烈度7度（0.10g）。施工应避开大风、沙尘天气，冬季施工采取防冻措施，混凝土浇筑及养护按冬期施工规程执行。
3.施工组织及进度
本工程由具备相应资质的施工单位承担土建及电气安装施工，施工期设置项目管理机构，施工高峰期施工人员约150人，施工期约12个月。工程计划2026年11月完成施工准备，2027年建成投运。施工进度安排见表2-8。
表2-8 施工进度安排表
	序号
	阶段
	主要内容
	工期（月）

	1
	施工准备
	场地移交、临时设施搭设、材料设备订货、图纸会审
	1

	2
	土建施工
	场地平整、基础施工、配电装置楼主体及装修、围墙道路电缆沟
	6

	3
	设备安装
	主变就位、GIS及开关柜安装、二次屏柜安装、电缆敷设
	3

	4
	调试及验收
	单体调试、系统调试、整组传动、竣工验收
	2

	5
	合计
	—
	12




	其他
	



无






[bookmark: _Toc5057]
生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.生态环境质量现状
1.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区，Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区，54.库尔勒-轮台城镇和石油基地建设生态功能区。本项目所在区域生态功能区详见表3-1，生态功能区划见图3-1。
表3-1  本项目生态功能区划
	生态功能区划

	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	54.库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区（尉北区、主园区、化工产业集中区）

	主要生态服务功能
	城市人居环境、工农业产品生产、油气资源

	主要生态环境问题
	水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化高度敏感

	主要保护目标
	保护城市环境、保护基本农田、保护荒漠植被、保护河流水质、保护土壤环境质量

	主要保护措施
	增加城市绿地面积、建设城市防护林、污水处理和资源化利用、减少农药地膜化肥污染、改良盐渍土壤

	适宜发展方向
	发展生态农业，建立香梨和人工甘草基地，建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地


1.2新疆维吾尔自治区主体功能区规划
本工程位于巴州尉犁县。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目选址属于新疆维吾尔自治区主体功能区规划自治区重点开发区域，重点开发区域的功能定位是：支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。本工程属于输变电工程，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。
[bookmark: OLE_LINK286]1.2土地利用现状
[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK147]结合实地调查和遥感卫星影像，本项目土地利用类型为其他灌木林地。工程区土壤类型为盐土。工程区土地利用现状图见附图3-2。土壤类型见附图3-3。本工程区北侧有农田分布，厂界距农田最近距离为214m。
1.3植被类型现状
根据现场勘查和相关资料，项目区植被类型以荒漠植被为主，种相对较少，植被盖度很低。受气候、土壤和基质条件的制约，植被由耐旱的小灌木和半灌木组成，主要植被有白刺、柽柳、芦苇、大花野麻草甸等，分布稀疏且不均匀。项目区内无国家和自治区重点保护的野生植物及地方珍稀特有野生植物。
根据现场踏勘、卫星遥感影像解译及《新疆第六次沙化土地监测报告》相关成果，项目所在区域为荒漠灌木林地，植被由耐旱小灌木、半灌木（白刺、柽柳等）组成，分布稀疏且不均匀，植被覆盖度约5%~10%。站址经园区统一场平，地表为人工填土并压实，实际植被覆盖度低于周边自然荒漠区，本次按植被覆盖度10%、地上生物量（鲜重）2.0t/hm²估算，本工程永久占地0.9422hm²，植被生物损失量约1.9t（鲜重），生物损失量小；且永久占地在项目建成后形成硬化地面及绿化区，不会对区域植被资源造成明显影响。
工程区植被类型图见附图3-4。
1.4野生动物现状
[bookmark: OLE_LINK149]根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》工程所在区域没有重点保护野生动物，动物组成简单，野生动物分布种类和数量较少。由于受人类活动的影响，区域建成区基本没有野生动物分布，麻雀等鸟类和田鼠、灰仓鼠等啮齿类动物活动区域主要集中在未开发区域。
1.5水土流失现状
[bookmark: OLE_LINK7]根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），新疆共划分2个自治区级重点预防区（天山山区重点预防区、塔里木河中上游重点预防区，面积 19615.9km²）和4个自治区级重点治理区（额尔齐斯河流域、天山北坡诸小河流域、塔里木河流域、伊犁河流域重点治理区，面积 283963km²）。本工程所在尉犁县涉及塔里木河中上游自治区级重点预防区和塔里木河流域自治区级重点治理区范围。
根据《新疆维吾尔自治区水土保持公报（2022 年）》，尉犁县土壤侵蚀类型为风力侵蚀，水土流失面积约占全县土地总面积的60%，属以风力侵蚀为主的中度流失区，水力侵蚀仅见于塔里木河沿岸及绿洲边缘季节性洪沟的局部地段。按侵蚀强度分，轻度侵蚀面积占 16.27%、中度侵蚀占 58.97%、强烈侵蚀占18.04%、极强烈侵蚀占 5.57%、剧烈侵蚀占 1.15%，以中度、强烈侵蚀为主；主要侵蚀土地利用类型为其他土地和草地（沙地、裸土地、戈壁及低覆盖度草地等），林地和耕地次之。
站址位于尉犁工业园区厂区内，场地已经园区统一场平，地表为人工填土，植被稀疏，扰动前属轻度风力侵蚀区。工程建设期土方开挖、临时堆土裸露及机械碾压将短时加大局部区域的水土流失强度；施工结束后，随着场地硬化、碎石覆盖和绿化措施的落实，水土流失可得到有效控制。
1.6区域沙化土地现状
本工程位于塔里木盆地东北缘、塔克拉玛干沙漠东北缘的尉犁县绿洲—荒漠过渡带。区域属温带干旱大陆性气候，年平均降水量仅41.2mm，年蒸发量2806.7mm，主导风向为东北偏东（ENE），大风、沙尘天气多集中于3-5月。干旱少雨、蒸发强烈、风大沙多的气候条件使区域地表风蚀作用强烈，是全国风沙危害最严重的区域之一，也是新疆防沙治沙的重点区域。
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，巴音郭楞蒙古自治州沙化土地面积37381.8万亩（2492.12万hm²），占全疆沙化土地面积的33.37%、占全州国土面积的52.85%，是全国沙化土地面积最大的地州。尉犁县地处塔克拉玛干沙漠东北缘，县域面积5.92万 km²，沙化土地占全县国土面积的77%，是塔克拉玛干沙漠边缘阻击战主战场和环塔克拉玛干沙漠“北增”工程核心区。区域沙化土地以塔里木河南岸的流动沙地、半固定沙地为主体，绿洲内部及外围分布固定沙地、风蚀地和砾质戈壁；沙化成因以干旱多风、沙源丰富等自然因素为主。近年来通过工程固沙、生物治沙、引洪灌溉及锁边林草带建设等综合措施，区域沙化扩张势头得到初步遏制。
站址位于尉犁工业园区主园区、鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）厂区规划预留用地内，场地已经园区统一场平，表层为人工填土，下伏冲洪积粉土及粉细砂，结构松散、颗粒细、黏结力弱，抗风蚀能力差，属风蚀敏感性较高的土类。经现场踏勘并结合卫星影像判读，站址及场界外 500m 评价范围内为园区道路、已建及在建企业厂区和绿化带，地势平坦，无沙丘、沙垄、风蚀残丘等沙化土地形态，不属于沙化土地；站址不涉及沙化土地封禁保护区，不压覆锁边林带、草方格固沙区等防沙治沙工程用地，距塔里木河南岸防沙治沙核心区约40km以上。
站址位于尉犁工业园区主园区产业园（一期）厂区规划预留用地内，场地已经园区统一场平并压实，地表为人工填土，无流动沙地、半固定沙地、沙丘、沙垄及风蚀残丘分布；根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，巴州沙化土地主要分布于塔里木河南岸的流动沙地、半固定沙地区域，站址所在区域为园区建设用地，不属于沙化扩张区域。经现场踏勘并结合遥感影像判读，站址及场界外500m评价范围内以园区道路、已建及在建企业厂区和绿化带为主，地势平坦，地表稳定，不存在土地沙化趋势；工程建设不新开辟扰动面、不设置取弃土场，施工期及运营期落实苫盖、洒水、碎石覆盖、绿化等防风蚀措施后，不会加剧区域土地沙化。
本项目所在区域土地沙化图见图3-5。
2.环境空气质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本次评价进行本工程所在区域环境质量达标情况的调查。
根据环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统提供的数据，尉犁县2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为3μg/m3、17μg/m3、122μg/m3、40μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1300μg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为121μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。
空气质量达标区判定结果详见表3-2。
[bookmark: OLE_LINK460]表3-2 尉犁县2024年环境空气基本污染物环境质量现状表
	评价因子
	平均时段
	百分位
	现状浓度
	标准限值
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	（μg/m3）
	（μg/m3）
	
	

	SO2
	年平均浓度
	-
	3
	60
	5 
	达标

	
	百分位上日平均质量浓度
	98%
	6
	150
	4 
	达标

	NO2
	年平均浓度
	-
	17
	40
	43 
	达标

	
	百分位上日平均质量浓度
	98%
	45
	80
	56 
	达标

	CO
	百分位上日平均质量浓度
	95%
	1300
	4000
	33 
	达标

	O3
	百分位上8h平均质量浓度
	90%
	121
	160
	76 
	达标

	[bookmark: OLE_LINK456]PM2.5
	年平均浓度
	-
	40
	30
	133 
	超标

	
	百分位上日平均质量浓度
	95%
	100
	60
	167 
	超标

	[bookmark: OLE_LINK458]PM10
	[bookmark: OLE_LINK485]年平均浓度
	-
	122
	60
	203 
	超标

	
	百分位上日平均质量浓度
	95%
	307
	120
	256 
	超标


[bookmark: OLE_LINK486]本项目所在区域尉犁县2024年污染物SO2、NO2、CO、O3现状浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值；PM10和PM2.5现状浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值，故本项目所在区域尉犁县为环境空气质量不达标区域。PM10、PM2.5浓度超标原因是项目区地处南疆沙漠边缘，受全年沙尘天气等自然背景因素影响显著。
3.声环境质量现状监测与评价
经现场踏勘，本变电站站界外30m范围内无声环境保护目标。拟建变电站位于鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）规划厂区用地内部，本项目未针对拟建变电站站界单独开展噪声现状实测；本次评价引用同厂区内《新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目生态环境影响报告书》厂界噪声监测成果，监测点位为产业园一期纺纱区厂界。
产业园一期噪声监测由新疆中测测试有限责任公司于2025年11月24–25日开展，距离本项目评价时间间隔不足3年，满足环境影响评价监测数据引用的时效性要求。拟建变电站站址与纺纱区监测厂界同属于产业园一期工业地块，处于同一个声环境功能单元内。
对比监测时段与本项目评价阶段：站址所在园区地块现状均为已场平的在建工业用地，周边主要为园区道路、空地及在建工业场地，地块土地利用、周边噪声源、声环境功能区划（3 类工业区）均未发生变化，无新增重大噪声源，区域声环境本底条件未出现明显改变。综上，引用的噪声监测数据具备时效性、区域代表性，可反映本项目站址区域的声环境背景水平，能够满足本项目声环境现状评价工作需要。需说明的是该监测结果为产业园纺纱区厂界背景值，不等同于拟建变电站站界的实测值；本项目竣工环境保护验收阶段，将对变电站站界四周开展噪声现场实测，以验收实测结果作为厂界噪声达标的判定依据。
3.1 监测因子
监测因子：等效连续A声级。
3.2 监测单位及监测时间
监测单位：新疆中测测试有限责任公司
监测时间：2025年11月24日-25日，昼夜代表性时间段。
3.3 监测布点
按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，噪声环境现状调查、影响预测及评价需要对本工程所在厂区四周布点监测，共4个监测点。本工程声环境现状监测点位见表3-3及图3-6。
表3-3  本工程声环境现状监测点位一览表
	序号
	监测点位置
	编号
	坐标
	监测时间
	监测频次
	监测因子
	备注

	1
	纺纱区东厂界
	Z1
	
	1天
	昼间、夜间各1次
	等效连续A声级
	现状噪声数据引自鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）环评监测报告，监测时间：2025.11.24~25。

	2
	纺纱区南厂界
	Z2
	
	
	
	
	

	3
	纺纱区西厂界
	Z3
	
	
	
	
	

	4
	纺纱区北厂界
	Z4
	
	
	
	
	


注：引用产业园一期环评纺纱区厂界监测，非本变电站站界实测；项目竣工环保验收需实测本变电站站界噪声。
3.4监测方法及监测仪器及质量保证
监测方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法，监测仪器采用AWA5688多功能声级计XJZC125。
质量保证措施：
（1）噪声监测设备使用经计量检定合格且在有效期内的积分平均声级计，其性能不低于2型声级计标准（GB/T3785.1-2010）。监测前，使用声校准器（如1级或2级活塞发声器，标称声压级94dB，频率1000Hz）在监测现场对声级计进行校准，校准示值偏差不得超过±0.5dB。监测结束后，再次进行校验，若前后两次校准偏差超过±0.5dB，则该时段监测数据无效，需重新监测。校准记录应包括校准时间、校准器型号编号、校准前后示值、校准人员签名。
（2）现场监测必须在无雨雪、无雷电天气条件下进行，风速超过5m/s时应中止监测。监测时应同步记录风速、风向、温度、湿度等气象参数，使用风速仪测量传声器高度处的风速。若遇突发气象变化（如阵风、阵雨），应立即停止监测并记录中断时间，待气象条件恢复后重新监测。
（3）当厂界监测点受现有声源影响时，应在声源停止运行或远离声源的位置设置背景噪声监测点，背景点与监测点的地形、气象条件应基本一致。若声源无法停止（如道路交通），则选择远离道路的类似开阔地作为背景点。背景噪声与厂界噪声的差值若小于3dB(A)，监测数据应标注"受背景噪声影响显著"，并在评价时进行修正或说明不确定性。
（4）监测人员应持环境监测上岗证，熟悉声级计操作规程。监测时，传声器应加防风罩，监测人员应远离传声器（至少0.5米以上），避免人体反射影响。手持声级计时，应使用三脚架固定，确保传声器指向声源方向（若无明显方向性，则垂直向上）。监测过程中禁止大声喧哗、手机铃声、车辆鸣笛等人为干扰。
（5）现场原始记录应使用统一格式的监测记录表，内容包括：监测日期、时段、天气状况、风速风向、测点编号及位置、仪器型号及编号、校准记录。
（6）对监测数据进行三级审核：监测人员自审、项目负责人审核、质量负责人审定。审核发现数据异常（如某测点昼夜间差值异常偏大、与经验值不符）时，应分析原因（仪器故障、突发声源、气象突变等），必要时复测。
3.5 监测结果
监测结果见表3-4所示。监测报告见附件3。由监测结果可知，厂界监测点位昼间噪声监测最大值为49dB（A），夜间噪声监测最大值为41dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）的限值要求。
表3-4  噪声现状监测结果及分析统计表
	监测点位
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	
	监测值
	标准值
	达标情况
	监测值
	标准值
	达标情况

	纺纱区东厂界
	49
	65
	达标
	39
	55
	达标

	纺纱区南厂界
	48
	
	达标
	37
	
	达标

	纺纱区西厂界
	48
	
	达标
	41
	
	达标

	纺纱区北厂界
	48
	
	达标
	37
	
	达标


4.水环境质量现状监测与评价
4.1地表水
[bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK249]按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，为间接排放，且不与周边地表水体发生水力联系，且无涉地表水的工程，项目地表水环境影响评价等级为三级B，无需开展地表水环境影响评价。
4.2地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本工程为110kV变电站（输变电工程），按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，属于“I电力-35 送（输）变电工程”。本工程为地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。
4.3土壤环境
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业－其他”，为Ⅳ类建设项目，不展开土壤环境影响评价。
5.电磁环境质量现状
本工程电磁环境现状引用《电磁环境影响专题评价》监测结果分析，监测布点、监测项目等详见《电磁环境影响专题评价》。
由现状监测结果可知，本工程110kV变电站拟建站址所在区域工频电场强度为60.492V/m，工频磁感应强度为0.022μT之间，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求的工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本工程为新建项目，站址所在场地为产业园（一期）厂区规划预留用地，场地已经园区统一场平，现状为空地，不存在与本工程有关的原有环境污染和生态破坏问题。
产业园（一期）项目（主体工程）即“新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园（一期）建设项目”，其环境影响报告书已取得巴音郭楞蒙古自治州生态环境局批复（巴环评价函〔2026〕190号，见附件2），依法履行了环评审批手续；该项目目前尚未建成投运，不存在已产生的实际环境污染和生态破坏问题。本工程为其配套供电工程，与主体工程同步建设、同步投用。

	生态环境保护目标
	[bookmark: _Toc8755][bookmark: _Toc4245][bookmark: _Toc9757]1.评价范围
[bookmark: OLE_LINK353]（1）生态环境
本工程占地范围内植被为荒漠型其他灌木林地，灌木为荒漠耐旱物种，不属于国家特别规定的灌木林地，无乔木林。不涉及依法划定的国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园等生态敏感区，本工程选址不在生态保护红线范围内，且项目占地面积小于20km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），确定生态环境评价等级为三级，评价范围为场界外500m。生态保护目标主要为评价范围内荒漠植被、土壤，控制施工扰动，降低植被损毁与水土流失、风蚀沙化影响。
（2）大气环境
根据项目工程分析，本项目施工期主要大气污染因子为施工扬尘，经采取措施治理后其污染物排放量较少，且施工结束后其扬尘污染消除。变电站运营期无废气产生。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气评价等级为三级，仅作一般性影响分析。
（3） 水环境
本工程地表水评价等级确定为三级B，地下水无需开展评价，不设置地表水环境及地下水环境评价范围。
（4）声环境
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级划分要求，本项目所在区域所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定的3类地区，超项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量不超3dB（A）），工程区周边50m范围内不存在声环境保护目标，受影响人口数量变化不大，因此，声环境评价工作等级应按三级评价，评价范围为厂界外200m。
（5）土壤环境
本工程为Ⅳ类建设项目，无需开展土壤环境现状评价，不设置土壤环境评价范围。
（6）环境风险
本次根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）要求，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）开展环境风险评价。本项目所涉及的危险物质包括变压器油、废铅蓄电池、废矿物油等：全站变压器油最大存在总量约50t，临界量2500t；废铅蓄电池按整组最大存在量约1.6t计，临界量3t，折合年产生量约0.2t；废矿物油（废润滑油）年产生量约0.1t，站内暂存量不超过0.1t，临界量2500t。根据HJ169-2018附录C，Q＝50/2500＋1.6/3＋0.1/2500≈0.553＜1，故本工程风险潜势为Ⅰ，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析，不设置环境风险评价范围。
2.主要环境保护目标
[bookmark: _Toc31021]根据工程特点、评价区域环境特点以及评价范围，变电站站界外200m内无居民住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物，无声环境保护目标；东北侧214m农田在评价范围外。本工程涉及的环境保护目标见表3-5。
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK365]表3-5 区域环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护目标
名称
	相对距离
	环境保护要求

	[bookmark: OLE_LINK155]生态环境
	植被
	110kV变电站占地外扩展500m范围内
	[bookmark: OLE_LINK234]严格控制占地面积，保护区域内植物不受影响。

	
	野生动物
	110kV变电站扩展500m范围内
	严格控制占地面积，保护区域内野生动物生境不受影响。




	评价
标准
	1. 环境质量标准
（1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准，详见表3-6；
表3-6 环境空气质量标准
	评价因子
	年评价指标
	标准限值

	
	
	μg/m3

	SO2
	年平均
	60

	NO2
	年平均
	40

	CO
	24小时平均第95百分位数
	4000

	O3
	最大8小时平均第90百分位数日平均
	160

	PM10
	年平均
	60

	PM2.5
	年平均
	30


（2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。
2. 污染物排放标准
（1）废气排放标准
施工设备、车辆尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）及修改单中第四阶段标准要求。
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）；
（2）废水排放标准
变电站站内设置防渗化粪池，生活污水经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理；化粪池做好防渗、定期清掏维护。厂区自建污水处理站处理后的尾水，外排至园区污水管网，送入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理，厂区污水站外排尾水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及园区污水厂接管协议约定水质要求。
（3）噪声控制标准
施工期控制施工机械设备产生的噪声，噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求；变电站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
表3-7  噪声排放标准 单位：dB（A）
	适用范围
	采用级别
	标准值
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	施工期环境噪声
	/
	70
	55
	GB12523-2025

	110kV变电站
	3类
	65
	55
	GB12348-2008


（4）固体废物控制标准
一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。建筑垃圾执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）。
3. 电磁环境
按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值规定，工频电场强度评价标准为4000V/m，工频磁感应强度的评价标准为100μT。

	其他
	结合本项目工艺特征和排污特点，本项目无需申请总量控制指标。




[bookmark: _Toc31793]生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1. [bookmark: _Hlk85649189][bookmark: _Hlk85981465]主要影响因素
根据输变电工程的项目特点，本工程110kV变电站施工工序主要为场地平整、基础施工、主体施工、设备安装及生产调试，施工期可能产生生态破坏和环境污染的主要环节及影响因素见图4-1、表4-1。


图4-1 本工程110kV变电站施工期工艺流程及产污环节示意图
表4-1 本工程110kV变电站施工期主要环境影响因素及途径
	序号
	影响因素
	影响途径

	1
	施工扬尘、机械废气
	主要为场地平整、土方开挖、材料装卸及运输过程中产生的施工扬尘和施工机械尾气

	2
	施工废水
	主要为施工废水及施工人员生活污水

	3
	施工噪声
	主要为施工机械产生的噪声

	4
	施工固废
	主要为施工人员生活垃圾及施工建筑垃圾等

	5
	生态环境
	土地占用、植被破坏、基础开挖、临时堆土造成的水土流失


施工期具体的环境影响分析如下
1、废气
施工期废气污染源主要是扬尘污染和施工机械尾气污染。
本工程对大气环境质量的影响主要发生在施工期，扬尘污染主要产生于基础开挖、场地平整、土石方堆放，车辆运输过程中产生的道路扬尘以及施工建筑材料装卸过程中引起的扬尘，短期内将使局部区域空气中的TSP增加；各种施工车辆排放废气，主要污染物为CO、HC和NOx等。
2、废水
施工期废水主要为施工车辆冲洗废水和生活污水。其中，车辆冲洗废水经施工场地内沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水排入防渗化粪池，定期由吸污车拉运至尉犁工业园区工业污水处理厂处理。
3、噪声污染
施工期噪声主要来源于110kV变电站基础的土方开挖和回填、打桩、基础承台的浇筑、机组设备的安装等，以及运输车辆产生的交通噪声，声值在75-90dB（A）。
4、固体废物
工程施工期间产生的固体废弃物主要来自施工人员生活垃圾及施工场所产生的建筑垃圾（主要指场地平整、开挖、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的少量废弃的建筑材料，如木材、包装材料等）。
项目施工期约365天，施工人数约150人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，则施工期生活垃圾最大产生量约27.375t。建筑垃圾约5t。其中，建筑垃圾收集后送至和硕（园区）固废处置中心处置；废弃混凝土块优先综合利用，无法利用的运至和硕（园区）固废处置中心处置。生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生处置。
5、生态
项目建设对区域生态环境的影响主要表现在永久占地及施工对地表的扰动影响、对地表植被的破坏以及取弃土可能造成的水土流失、对野生动物的影响等。
2. 环境影响分析
2..1大气环境影响分析
（1）施工扬尘影响分析
施工扬尘主要来源于地面平整过程中产生的扬尘、土方材料等的临时堆存以及车辆运输等过程。施工扬尘的主要污染因子为总悬浮颗粒物。
拟建110kV变电站施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填、散放的建筑材料、临时堆放的组件以及施工区运输。装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘扬尘，会对周围环境造成一定的影响，但通过洒水可以有效地抑制扬尘，使扬尘量减少70％。此外，对粉状物料采取遮盖防风措施也能有效减少扬尘污染。
通过类比调查表明，在一般地段，无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的污染约在150米范围内，TSP最大污染浓度是对照点的6.39倍。而在有防尘措施（围金属板）的情况下，污染范围为50米以内区域，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479毫克/立方米。类比数据参见表4-2。
表4-2 施工场界下风向总悬浮颗粒物浓度实测值 单位：mg/m3
	防尘措施
	工地下风向距离（米）
	工地上风向
（对照点）

	
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	

	无
	1.303
	0.722
	0.402
	0.311
	0.270
	0.210
	0.204

	有围挡
	0.824
	0.426
	0.235
	0.221
	0.215
	0.206
	


施工过程中加强施工管理，合理安排施工作业时间，采取在施工场地、施工道路洒水、施工区及堆场设置临时围挡设施，对运输的沙石料和土方加盖篷布等临时防护措施，可大大降低空气中扬尘量，从而有效地控制施工扬尘对周围空气的影响。
（2）施工道路（交通）扬尘
汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，洒水抑尘，可使扬尘减少70％左右。下表为某施工场地洒水抑尘的试验结果。
表4-3 施工场地洒水抑尘试验结果
	距路边距离（米）
	5
	20
	50
	100

	总悬浮颗粒物小时平均浓度（毫克/立方米）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.6


结果表明：洒水抑尘，可有效地控制交通扬尘，总悬浮颗粒物污染物扩散距离可缩小到20米～50米范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水可有效控制施工道路扬尘。
（3）施工机械设备以及车辆排放的尾气影响分析
施工运输车辆、施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气。施工机械、汽车大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOx、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。
各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大。拟建项目所在地为较开阔，空气流通较好，汽车和机械等排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但项目建设过程中仍应控制施工车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。
总之，施工期间不可避免地会对附近环境空气产生一定程度的影响，但由于项目所在地地形开阔，利于汽车和施工机械等尾气的扩散。因此，在采取适当的抑尘措施后，施工期带来的大气污染其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气造成较大的污染影响。
2.2水环境影响
（1）废水
[bookmark: _Hlk210828667][bookmark: _Hlk210822127]本项目施工场地不设置机械修配，施工机械修理维护在附近商业机修站维修，施工使用混凝土取自尉犁县现有商企的商品混凝土。基础设施养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。因此没有机修废水、砂石冲洗废水产生。
本项目施工期间的平均人数为150人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》每人每日的生活用水量以50L进行估算，施工期为12个月，生活用水量为7.5m3/d（共计2737.5m3），排污系数取0.8，生活污水产生量约6m3/d（共计2190m3）。生活污水中主要污染物是SS、COD、BOD5等。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，浓度分别为SS：250mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：25mg/L、COD：400mg/L。施工营地设置防渗化粪池，生活污水排入防渗化粪池，定期由吸污车拉运至尉犁工业园区工业污水处理厂处理。
（2）施工期地下水环境影响分析
本工程施工阶段无大量生产废水产生。施工期潜在地下水影响主要来自生活污水、机械油品滴漏、固体废物淋溶下渗。项目施工过程落实污染防控措施：施工车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环回用；施工生活污水排入防渗化粪池，定期清运处置；机械设备检修不在站内开展；油品临时存放区域设置防渗托盘；建筑垃圾、生活垃圾分类收集、及时清运，不就地堆存。在严格落实上述防控措施前提下，施工期对地下水环境影响很小。
2.3声环境影响分析
施工期主要噪声污染源为施工过程中的施工机械噪声与交通运输车辆噪声。
根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A，常见施工设施设备噪声源不同距离声压级见表4-4。
表4-4  主要施工机械噪声源及噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A）
	施工设备名称
	距声源5mdB(A)
	距声源10mdB(A)
	施工设备名称
	距声源5mdB(A)
	距声源10mdB(A)

	液压挖掘机
	82~90
	78~86
	振动夯锤
	92~100
	86~94

	电动挖掘机
	80~86
	75~83
	打桩机
	100~110
	95~105

	轮式装载机
	90~95
	85~91
	静力压桩机
	70~75
	68~73

	推土机
	83~88
	80~85
	混凝土输送泵
	88~95
	84~90

	重型运输车
	82~90
	78~86
	混凝土振捣器
	80~88
	75~84

	电锤
	100~105
	95~99
	空压机
	88~92
	83~88


本评价选取使用数量、时间、频次较多、噪声级较高的推土机、装载机、搅拌机等噪声源，对其影响范围进行预测。点源扩散衰减采用半球扩散模型计算，以噪声源为中心，噪声传到不同距离处的强度值采用下式计算：
LA（r）＝LA（r0）-20lg（r/r0）
式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；
r—预测点距离声源的距离，米；
r0—参考位置距离声源的距离，米。
施工设备噪声的距离衰减情况见下表。
表4-5 主要施工机械噪声源及噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A）
	主要噪声源
	距声源距离（m）
	噪声级 dB(A)
	评价标准 dB(A)
	最大超标范围（m）

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	液压挖掘机
	10
	82
	70
	55
	40 
	224 

	电动挖掘机
	10
	79
	70
	55
	28 
	159 

	轮式装载机
	10
	88
	70
	55
	79 
	447 

	推土机
	10
	82.5
	70
	55
	42 
	237 

	重型运输车
	10
	82
	70
	55
	40 
	224 

	电锤
	10
	97
	70
	55
	224 
	1259 

	振动夯锤
	10
	90
	70
	55
	100 
	562 

	打桩机
	10
	100
	70
	55
	316 
	1778 

	静力压桩机
	10
	70.5
	70
	55
	11 
	60 

	混凝土输送泵
	10
	87
	70
	55
	71 
	398 

	混凝土振捣器
	10
	79.5
	70
	55
	30 
	168 

	空压机
	10
	85.5
	70
	55
	60 
	335 


由表4-5预测结果可知，距主要产噪设备316米外昼间噪声可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）的要求；1778米外夜间噪声可满足55dB（A）的夜间标准值。项目位于新疆维吾尔自治区尉犁县境内，根据现场调查，110kV变电站周边1.5km范围内无声环境敏感目标，施工噪声不会产生扰民问题。
2.4固体废物环境影响分析
（1）施工人员生活垃圾
生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生处置。
（2）建筑垃圾
工程施工期间产生的固体废弃物主要来自施工场所产生的建筑垃圾（主要指场地平整、开挖、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料，如木材、包装材料、土石方等），建筑垃圾优先综合利用，无法利用的建筑垃圾统一收集后运至和硕（园区）固废处置中心处置。
2.5生态环境影响
[bookmark: _Hlk210828323]（1）评价区域项目占地及扰动土地情况
[bookmark: _Hlk210819437]本项目永久占地9422m2，占地类型主要为其他灌木林地。
本项目占地情况见表5.7-1。
表4-6 本项目占地情况统计表
	区域名称
	永久占地面积（m2）
	占地类型

	110kV变电站站区
	9422
	其他灌木林地

	合计
	9422
	/


（2）永久占地对土地利用的影响
永久占地对土地利用的影响具有永久性，占地类型为其他灌木林地，占地 9422m²，主要用于主变、配电装置楼、场内道路、电缆沟等设施建设，占地范围内土地利用类型将转变为建设用地。项目占地面积较小，不涉及基本农田、公益林等敏感用地，仅造成局部灌木植被消失，不会改变区域整体土地利用格局，对区域生态环境影响较小。
（3）临时占地对土地利用的影响
本工程施工利用站区围墙内场地及厂区既有道路组织，施工营地、材料堆场及混凝土均依托厂区及尉犁县城既有设施，施工区不设混凝土搅拌站、不设施工营地，不新增临时占地。
（4）对陆生植物的影响
本项目占地主要包括主变、配电装置楼、道路、电缆沟等部分。主变基础施工、电缆沟开挖、场内道路建设、建筑物等施工建设，以及施工机械和车辆碾压等过程中会使施工范围内永久征地，将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，从而影响植被的恢复。
本次不新征用地，均在园区规划范围内进行建设，工程永久占地所导致的植被生物量损失非常小。因项目场地平整、施工等活动，导致生物量下降的影响可通过绿化和人工植被进行补偿。
（5）对动物的影响
项目占地区植被条件较差，人为活动干扰大，分布的动物种类和数量也较少，主要是一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物，项目永久及临时占地、迹地开挖等导致工程影响区原有植被破坏，将使部分动物觅食场所相应减少；考虑周边区域大范围分布有类似生境分布，因此，对区域动物觅食的影响不大。
（6）水土流失影响分析
本项目水土流失主要发生于施工期，扰动区域包括主变压器区、生产生活区及场内道路等。工程建设将扰动原地貌、破坏土壤结构与地表植被，可能加剧区域水土流失。项目区属于塔里木河中上游自治区级重点预防区、塔里木河流域自治区级重点治理区，土壤侵蚀类型以风力侵蚀为主，站址现状为轻度风力侵蚀区。施工期地基开挖、土方临时堆存、机械碾压等活动会短时加剧局部水土流失强度；本工程土石方场内平衡，填方约 1000m³，全部利用基槽开挖余土，不设置取、弃土场，施工活动均控制在永久占地 9422m²范围内，扰动地表面积有限，新增水土流失量较小、影响时段短。水土保持防控措施主要包括：表土堆存采用防尘毡覆盖，抑制风蚀扬尘；施工扰动区域完工后实施土地整治，做到挖填方基本平衡。施工结束后，随着场地硬化、碎石覆盖及绿化措施落实，水土流失可得到有效控制，不会产生显著水土流失影响。
（7）对周边沙化土地影响分析
施工期对沙化土地的影响主要表现为场地平整、基础及电缆沟开挖、土方堆放和车辆运输造成的地表扰动与风蚀起尘。本工程扰动全部控制在站区围墙范围内：永久占地0.9422hm2（其中围墙内0.3586hm2），临时占地为0，施工场地设置于围墙内约800m2；场地平整填方1000m3，挖填就地平衡，不设取土场和弃土场；施工车辆及大件设备运输全部利用园区既有道路，不新辟施工便道、不越野行驶；施工及生活用水引接厂区给水管网，不抽取地下水，不改变周边地下水位。
站址表层为人工填土，下伏粉土、粉细砂，结构松散、抗风蚀能力弱，扰动后裸露面在风力作用下易产生风蚀起尘。区域3-5月为大风沙尘高发期，参照同类干旱区工程经验，施工扬尘影响范围主要在变电站站界外100m以内，评价范围内无居民点等敏感目标。扰动面积仅相当于巴州沙化土地面积的3.8×10-8，不改变区域沙化土地的类型、面积和分布格局，不引发沙丘活化或沙丘移动，不产生新的沙化土地。
施工期严格控制施工范围，合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围。施工过程中采取相应的拦挡、苫盖、洒水降尘等措施，加强施工环境管理，施工结束后，及时平整清理恢复临时占地，并覆盖砾石防止水土流失，临时占地区域自然恢复植被，项目建设对沙化土地影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	根据输变电工程的项目特点，本项目运行期可能产生环境污染的主要环节及影响因素见图4-2、表4-7。

图4-2 运行期产污环节示意图
表4-7 本工程运行期主要的环境影响因素
	序号
	影响因素
	环境影响分析内容

	1
	电磁环境
	工频电场、工频磁场

	2
	噪声
	主要噪声源、变电站厂界噪声达标情况

	3
	水环境
	卫生间生活污水排水

	4
	固体废物
	生活垃圾等处置情况；废旧铅酸蓄电池、废矿物油及废变压器油等危险废物处置情况

	5
	环境风险
	事故状态下漏油产生的环境风险，事故油池设置要求



1. 电磁环境影响分析
本工程环境影响评价按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求设置了电磁环境影响专题评价，对于监测方法及仪器、监测布点、预测因子、预测模式和预测工况及环境条件的选择等内容详见电磁环境影响专题评价，下面电磁环境影响分析内容引用电磁环境影响专题评价中的电磁环境影响分析内容。
110kV 变电站内高压电气设备、带电导线运行时会在周边空间产生工频电磁场；同时站内高压带电导体可发生局部电晕放电，形成电晕无线电干扰源，进而产生电磁干扰影响。
本工程110kV变电站110kV配电装置GIS户内布置，主变压器户外布置，按照HJ24‑2020，归类为户外式变电站，电磁环境影响评价工作等级为二级，采用类比监测法进行电磁环境影响预测。选取与本工程110kV变电站建设规模、电压等级、容量、总平面布置及环境条件等相似的现以已运行的“石河子市兵团第八师143团山河110kV输变电工程110kV升压站”作为类比对象。
根据类比监测结果可知，本工程新建110kV变电站工程建成投运后厂界周边工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。
2. 噪声环境影响分析
本项目新建110kV变电站运行期间，变压器会产生持续性电磁及机械噪声，断路器、电晕放电等工况会产生短时暂态噪声。噪声在传播过程中，受传播距离、空气吸收、遮挡屏障等因素作用，声级逐步衰减。本项目站址位于鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园厂区内部，经现场核查，站界外200m声环境评价范围内无声环境保护目标；本次依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、附录B，结合表4-8噪声源强调查清单，采用模式预测法开展运营期声环境定量预测，给出四侧站界噪声贡献值、预测值并绘制等声级线图。
（1）噪声源及防治措施
运行期噪声源以主变压器为主：主变2台（SZ-63000/110）户外布置、24h连续运行，按同类110kV变电站铭牌及类比实测数据，声压级取不大于65dB(A)（距源1m处）；110kV GIS、10kV开关柜、电容器组及站用变均为户内布置，经柜体及建筑墙体隔声后对外影响很小；机械排风机声压级约70～75dB(A)（风口1m处）、空调外机约55～60dB(A)，均为间歇运行；断路器操作及电晕放电产生的暂态噪声持续时间短、发生频率低，且110kV为户内GIS布置，对外环境影响可忽略。噪声源强调查清单见表4-8。
防治措施：主变采购时明确声压级不大于65dB(A)（距源1m处）；高声源设备全部户内布置，利用建筑墙体隔声；排风机选用低噪声机型，风口设消声弯头、与风管软连接减振；空调外机布置于背离厂界一侧；站区四周设2.5m高实体围墙，兼作声屏障。
表4-8 本项目噪声源强调查清单
	序号
	声源名称
	数量
	空间相对位置
(x,y,z)/m
	声压级dB(A)
（距声源1m）
	声源类型
	运行时段
	声源控制措施

	1
	1#主变压器（SZ-63000/110）
	1台
	(33.0,11.0, 2.5)
	≤65
	室外
	连续（24h）
	设备选型控制值；基础减振

	2
	2#主变压器（SZ-63000/110）
	1台
	(51.0,11.0, 2.5)
	≤65
	室外
	连续（24h）
	设备选型控制值；基础减振

	3
	110kV GIS（配电装置楼二层）
	1套
	(40.0,29.0, 7.0)
	≤60
	室内
	连续（24h）
	建筑墙体隔声

	4
	10kV开关柜（配电装置楼一层）
	32面
	(40.0,29.0, 2.0)
	≤60
	室内
	连续（24h）
	建筑墙体隔声

	5
	电容器组（4×5Mvar）
	4组
	(40.0,29.0, 2.0)
	≤60
	室内
	连续（24h）
	建筑墙体隔声

	6
	接地变及小电阻成套装置
	2套
	(40.0,29.0, 2.0)
	≤60
	室内
	连续（24h）
	建筑墙体隔声

	7
	站用变（2×200kVA）
	2台
	(40.0,29.0, 2.0)
	≤55
	室内
	连续（24h）
	建筑墙体隔声

	8
	轴流排风机（一层排风口：10kV配电室6台、电容器室3台、接地变室2台）
	11台
	(30.0,29.0, 4.0)
	60（经消声后）
	室外
	间歇
	消声弯头+防风沙百叶窗

	9
	轴流排风机（二层排风口：110kV GIS室）
	4台
	(50.0,29.0, 8.0)
	60（经消声后）
	室外
	间歇
	消声弯头+防风沙百叶窗

	10
	空调室外机（立柜式4台、壁挂式3台）
	7台
	(40.0,28.5, 0.8)
	58、55
	室外
	间歇
	布置于建筑南侧


室内声源等效室外声源计算：110kV GIS、10kV开关柜、电容器组、接地变及站用变均布置于综合配电装置楼内，按HJ2.4-2021附录B.1.3，室内声源等效室外声源声压级按下式计算：Lp2＝Lp1－（TL＋6）。式中：Lp1为靠近围护结构处的室内声压级，取60dB(A)（室内设备距源1m处声压级最大值）；TL为围护结构隔声量，综合配电装置楼外墙为200mm加气混凝土砌块双面抹灰，考虑门窗及百叶风口后综合隔声量取TL＝30dB(A)（保守取值）。则等效室外声源声压级Lp2＝60－（30＋6）＝24dB(A)，对变电站站界噪声贡献可忽略。
（2）影响分析与达标结论
本项目噪声主要来源于户外布置的主变压器，110kV GIS、10kV开关柜、电容器等设备均在户内布置，经建筑墙体隔声后对外噪声贡献很小；排风机、空调外机为间歇运行，断路器操作、电晕放电产生的暂态噪声发生频次低、持续时间短。
1）预测模型与参数
依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、附录B进行预测。
①室内声源等效室外声源
站内110kV GIS、10kV开关柜、电容器组、接地变及小电阻成套装置、站用变等均为户内布置，按HJ2.4-2021附录B.1.3等效为室外声源：
Lp2＝Lp1－（TL＋6）
式中：Lp1-靠近围护结构处（室内）的声压级，dB（A）；
Lp2-等效室外声源声压级，dB（A）；
TL-围护结构隔声量，dB。
综合配电装置楼围护结构采用200mm加气混凝土砌块双面抹灰，并设隔声门窗及消声百叶，综合隔声量TL取30dB；则户内设备声压级≤60dB（A）时等效室外声源声压级为60－（30＋6）＝24dB（A），站用变（≤55dB（A））为19dB（A），远低于户外声源，对站界声环境贡献很小。
②户外声传播衰减
户外点声源在预测点的声压级按下式计算：
Lp（r）＝Lp（r0）－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）
式中：Adiv——几何发散衰减，Adiv＝20lg（r/r0）；
Aatm——空气吸收衰减，Aatm＝a（r－r0）/1000，a取1.9dB/km（500Hz、气温10℃、相对湿度30%）；
Agr——地面效应衰减，保守取0；
Abar——屏障屏蔽衰减，围墙遮挡保守取0，声传播路径穿越综合配电装置楼时计入15dB遮挡衰减；
Amisc——其他多方面效应衰减，取0。
③多声源叠加
同型号多台设备按能量叠加，组声压级Lp＝Lp单＋10lgn；预测点总声压级L＝10lg（Σ100.1Li）。
2） 预测点位与工况
预测点为四侧站界外1m、离地1.2m处。站区围墙轴线81.5m（东西）×44m（南北），以西南角为坐标原点，主要声源空间相对位置见表4-8。预测取最不利工况：2台主变压器同时满载运行，一层11台及二层4台轴流排风机、7台空调室外机全部投入。
3） 预测结果
四侧站界噪声预测结果见表4-9，运行期噪声贡献值等声级线图见图4-3。本项目站界外200m声环境评价范围内无声环境保护目标，噪声经长距离衰减后贡献值低于 30dB (A)，对其影响可忽略。
由表4-9可见，本工程投运后四侧站界噪声贡献值为32.3~46.6dB（A），最大值出现在南侧站界（46.6dB（A））；叠加区域声环境现状值后，四侧站界噪声预测值昼间为49.1~51.0dB（A）、夜间为41.6~47.6dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））断路器等设备产生的暂态噪声为偶发短时噪声，不会改变站界噪声达标结论。需说明的是，本次预测按全部声源同时运行的最不利工况计算，且未计入围墙和建筑物的屏障屏蔽衰减及地面效应衰减，预测结果偏保守；实际运行中排风机和空调室外机为间歇运行，站界噪声将低于预测值。
表4-9 本工程四侧站界噪声预测结果 单位：dB（A）
	预测点位
	噪声贡献值
	现状值
昼间
	预测值
昼间
	现状值
夜间
	预测值
夜间
	标准限值
昼/夜
	达标情况

	东侧站界外1m
	41.0
	49.0
	49.6
	41.0
	44.0
	65/55
	达标

	南侧站界外1m
	46.6
	49.0
	51.0
	41.0
	47.6
	
	达标

	西侧站界外1m
	42.4
	49.0
	49.9
	41.0
	44.7
	
	达标

	北侧站界外1m
	32.3
	49.0
	49.1
	41.0
	41.6
	
	达标


本工程变电站四侧站界噪声贡献值为32.3~46.6dB(A)，叠加现状值（引用产业园（一期）厂区厂界监测，昼间最大49dB(A)、夜间最大41dB(A)）后，站界噪声预测值昼间49.1~51.0dB(A)、夜间41.6~47.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）要求；站界外200m评价范围内无声环境保护目标，变电站运行噪声对周边声环境影响可接受。
3. 生态环境影响分析
本项目建成后，永久占地内的植被将完全被破坏，形成建筑及其他用地类型，但可以通过在站内及周边栽种当时适宜生长的灌木及草本等绿化方式减少由此造成的植被损失。
4. [bookmark: _Hlk85710826]水环境影响分析
本站为无人值班站，站区仅考虑少量检修维护人员用水，生活用水量按50L/人·班计，工作人员按5人考虑，未预见水量按最高用水量的12%计，经计算最大用水量为0.28m³/天，全部引接厂区给水管网，站内不设水源井、不开采地下水。主变压器采用自然冷却方式，站内无循环冷却水系统，正常工况下无生产废水产生。
站内设防渗化粪池1座，生活污水经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理，不直接排入外环境。产业园（一期）厂区污水处理站设计处理规模8950m³/d，与产业园主体工程统一建设，建设进度早于或同步于本工程；本工程计划2027年建成投运时，产业园（一期）厂区污水管网及污水处理站已同步建成投运。
若依托污水设施未能与本工程同步投运，本站生活污水经站内防渗化粪池收集后由吸污车定期清运至尉犁工业园区工业污水处理厂处理，不外排，确保不形成无去向排水。
本项目运营期废水量小、水质简单，经化粪池预处理后依托园区污水处理厂处置，正常工况下对周边水环境无明显影响。
5. 大气环境影响分析
本项目为无人值班变电站，站内不设锅炉、食堂和宿舍，建筑物采暖采用壁挂式电采暖器辅以立式空调，无燃煤、燃气设施，不设固定式柴油发电机组，运营期无燃烧废气、工艺废气及油烟排放；110kV GIS的SF6气体密闭于气室内，正常运行不排放，设备检修时由厂家回收再生，高压设备电晕放电产生的微量臭氧、氮氧化物经室内机械通风稀释后排放。站区周围开阔，扩散条件良好，污染物落地浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相应限值；区域环境空气中PM10、PM2.5现状超标主要受塔克拉玛干沙漠沙尘天气等自然背景因素影响，本项目运营期不新增颗粒物排放，不加重区域超标程度。GIS室按间隔配置SF6泄漏传感器并联动机械排风，泄漏时自动报警；站内固体废物分类收集，禁止焚烧。综上，本项目运营期大气污染物产生量可忽略，对周边大气环境无影响。
6. 固体废物影响分析
6.1固体废物产生及处置情况
本项目运行期固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物、危险废物。
（1）生活垃圾
本站为无人值班站，站内无常驻人员、无食堂和宿舍，仅在检修维护期间产生少量生活垃圾，集中收集于站内垃圾箱，由园区环卫部门统一清运至尉犁县生活垃圾填埋场处置，不乱堆乱弃。
（2）一般固废
一般固体废物主要为设备检修、更换产生的废旧金具、线缆、包装材料等，集中收集后外售物资回收单位综合利用，不随意丢弃。
（3）危险废物
危险废物主要为废铅蓄电池、废变压器油、废润滑油、废油桶，废弃的含油抹布、劳保用品。
①废铅蓄电池（HW31，900-052-31）
直流系统配置220V、300Ah阀控式密封铅酸蓄电池1组，单体2V、共104只，单只重约15.5kg，整组约1.6t，设计寿命6～10年（按8年计），更换时单次产生约1.6t，折合年均约0.2t，更换后的废蓄电池整体装入专用容器，送厂区危险废物暂存间暂存，由有资质单位清运处置。
②废变压器油（HW08，900-220-08）
主变压器为油浸式，本期2台，单台参考油重25t、全站共约50t。变压器油在正常运行中循环使用，不整体更换，仅油质劣化时进行滤油再生处理，正常工况基本不产生废油；废变压器油主要产生于事故排油和检修排油工况，按单台主变油量全部排空的最不利情形计，单次最大产生量约25t，经排油槽、排油管道进入事故油池（有效容积30m³，设油水分离），由具有危险废物经营许可证的单位抽运处置，不外排，该部分属非经常性产生，不计入年度常规产生量。
③废润滑油（HW08，900-217-08）
废润滑油主要来源于风机、空调压缩机、有载调压开关等设备的润滑油脂更换及主变油处理产生的少量废油，年产生量约0.1t，专用密闭容器收集后送厂区危险废物暂存间暂存。
④废油桶（HW08，900-249-08）
运营期所需的各种油类物质均为桶装，因此会产生废油桶，产生量约为0.02t/a，收集后送厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。
⑤含油抹布及劳保用品（HW49，900-041-49）：
维修作业时会伴随产生含油抹布及劳保用品，产生量约为0.03t/a，收集后送厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。
各类固体废物产生及处置情况见表4-9。
表4-9  本项目固体废物产生及处置情况
	序号
	名称
	类别及代码
	产生量
	处置去向

	1
	生活垃圾
	一般固废
	少量
	集中收集，环卫部门清运至尉犁县生活垃圾填埋场

	2
	废旧金具、线缆及包装材料
	一般固废
	少量
	外售物资回收单位综合利用

	3
	废铅蓄电池
	HW31
900-052-31
	0.2t/a
（8年更换一次，单次约1.6t）
	更换后装入专用容器，送厂区危险废物暂存间暂存，交由资质单位清运处置

	4
	废变压器油
	HW08
900-220-08
	非经常性产生
单次最大约25t
（单台主变全油量）
	事故或检修排油经排油槽进入事故油池
（30m³、油水分离）收集后，抽运至厂区危险废物暂存间暂存，交由资质单位处置

	5
	废润滑油
	HW08
900-217-08
	0.1t/a
	专用密闭容器收集，送厂区危险废物暂存间暂存，交由资质单位处置

	6
	废油桶
	HW08
900-249-08
	0.02t/a
	送厂区危险废物暂存间暂存，交由资质单位处置

	7
	含油抹布及劳保用品
	HW49
900-041-49
	0.03t/a
	送厂区危险废物暂存间暂存，交由资质单位处置


6.2 固体废物环境管理要求
①本项目运营期固体废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置全过程，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《新疆维吾尔自治区固体废物污染环境防治条例》以及国家、自治区有关建设项目环境保护管理的规定。
②运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
③建设单位建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立固体废物管理台账，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，台账保存期限不少于5年，实现固体废物可追溯、可查询；按规定编制危险废物管理计划并通过国家危险废物信息管理系统备案，危险废物转移执行电子转移联单制度。
④对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，加强管理和维护，保证其正常运行和使用。
⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合收集和处置。
⑥本项目站内不单独设置危险废物暂存间。运营期产生的危险废物分类收集于符合标准要求的专用密闭容器内，及时送至产业园（一期）厂区危险废物暂存间暂存，由建设单位统一管理、定期委托处置；厂区危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）设置，具备防雨、防渗、防风、防流失条件，不同类别危险废物分区存放并设置识别标志，贮存能力满足产业园各类危险废物的周转需求。
⑦危险废物由建设单位统一委托具有相应类别经营许可证的单位处置，委托前核实其经营许可证核准的废物类别与代码范围；废变压器油事故排油经事故油池收集后及时抽运至厂区危险废物暂存间，油池平时保持空池，严禁池内油水混排或排入雨水系统。
⑧设施退役、拆除或终止运行前，事先对固体废物的贮存、处置设施和场所采取污染防治措施，并对未处置的固体废物作出妥善处置，防止污染环境。
6.3 危险废物收集、贮存、转运过程环境管理及应急要求
本站危险废物产生量小、种类单一，主要为废铅蓄电池、废变压器油、废润滑油、废油桶及含油抹布，站内不单独设置危险废物暂存间，产生的危险废物先行送至产业园（一期）厂区危险废物暂存间暂存，达到一定数量后由建设单位统一委托有资质单位清运处置。厂区危险废物暂存间由产业园（一期）项目统一建设，已纳入该项目环境影响报告书及其批复（巴环评价函〔2026〕190号）管理；本站位于厂区内部，站内至厂区危险废物暂存间的转运沿厂区内部道路完成，运距短、不进入公共道路，转运风险小。收集、贮存、转运过程执行以下要求：
①危险废物分类装入符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求的专用密闭容器，容器材质与所装废物相容、完好无损，容器外粘贴危险废物标签，注明废物名称、类别、代码及产生日期；在厂区危险废物暂存间内按类别分区存放，不相容的危险废物分开收集、分区贮存，贮存时间不超过一年；
②装载、搬运轻装轻卸，防止容器破损、倾倒和渗漏；站内至厂区危险废物暂存间的转运使用专用工具、沿厂区内部道路行驶，厂外运输由受托处置单位使用具备防雨、防渗、防遗撒措施的专用车辆，按危险货物运输的有关规定执行；
③转运前核实接收单位经营许可证核准范围，转移过程执行电子转移联单，联单与台账留存备查。
危险废物收集、暂存、转运过程的环境风险主要为废铅蓄电池电解液泄漏、变压器油泄漏、暂存间防渗及围堰失效导致渗漏，以及运输途中事故性遗撒。建设单位将上述风险纳入本单位突发环境事件应急预案统一管理，不单独编制专项预案，并参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》的相关要求，在预案中设置危险废物污染事故应急处置专篇，明确应急组织、处置流程和物资保障，每年至少组织1次应急演练。
收集、转运过程中一旦发生意外事故，立即采取以下措施：①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，向巴音郭楞蒙古自治州生态环境局尉犁县分局报告；②对受污染的土壤和水体等进行清理和修复，清理过程中产生的所有废物均按危险废物管理和处置；③进入现场清理和包装危险废物的人员应经过专业培训，穿（佩）戴符合要求的防护服和防护用具。
危险废物收集、贮存、转运的设施及操作，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）相关要求。
7. 土壤、地下水环境影响分析
（1）污染源及污染物类型
根据项目各类物质的理化性质判断，项目运营期对地下水、土壤的主要污染源为化粪池中的污水、废变压器油、废润滑油及废油桶（主要为含矿物油废物）。废水污染物的类型属于非持久性污染物，废矿物油属于持久性污染物。
（2）污染途径
根据项目污染源的分布情况及项目生产工艺分析，项目运营期对地下水、土壤的污染途径如下：
①站内化粪池渗漏导致污水直接垂直渗入土壤中，污染土壤环境进而对地下水环境造成污染；
②变压器维修或事故状态下，废矿物油直接垂直渗入土壤中，污染土壤环境，进而对地下水环境造成污染；
③危险废物转移过程的遗撒、滴落，垂直渗入土壤，污染土壤环境，进而对地下水环境造成污染。
（3）防控措施
根据项目污染物类型、污染控制难易程度，本项目拟参考《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行分区防渗，确保项目运行污染物不会下渗，污染土壤及地下水环境。分区防渗要求详见表4-10。
表4-10   本项目地下水污染防渗分区一览表
	防渗分区
	主要构筑物名称
	防渗技术要求

	重点防渗区
	事故油池
	按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料使其等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s

	一般防渗区
	辅助用房、化粪池
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	办公区
	一般地面硬化


在严格落实各项防渗措施，并加强巡查检修的前提下，可有效控制污染物通过下渗污染土壤及地下水。因此，项目不会对土壤、地下水环境产生明显不良影响。
8.环境风险分析
本次根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）要求，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）开展环境风险评价。本项目所涉及的危险物质包括变压器油、废铅蓄电池、废矿物油等：主变压器2台（SZ-63000/110型，油浸式），单台装油量约25t，全站变压器油最大存在总量约50t，临界量2500t；直流系统配置1组220V、300Ah 阀控式密封铅酸蓄电池（104只、整组约1.6t），废铅蓄电池按整组最大存在量约1.6t计，临界量3t，折合年产生量约0.2t；废矿物油（废润滑油）年产生量约 0.1t，站内暂存量不超过0.1t，临界量 2500t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，Q＝50/2500＋1.6/3＋0.1/2500≈0.553＜1，故本工程风险潜势为Ⅰ，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析，不设置环境风险评价范围。
变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，一般只有发生事故时才会排油。变压器油是天然石油经蒸馏、精制而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏分经酸碱精制处理得到的纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物混合物，俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度约 0.895，凝固点＜-45℃，主要由各种烃类组成，主要成分为环烷烃（约占 80%），其余为芳香烃和烷烃；闪点一般不低于 135℃，难溶于水，泄漏后主要附着于土壤表层，不易远距离迁移，但具有石油类污染特征。随着技术的进步和管理的科学化，变压器发生故障的可能性越来越小，在采取严格管理措施的情况下，即使发生事故也能得到及时处理，对环境的影响很小。
查阅变压器厂家设计资料，本项目主变压器单台装油量约25t，2台合计约50t；变压器油密度按0.895t/m³计，折算单台油量体积约27.9m³、全站约55.9m³。根据《高压配电装置设计规范》（DL/T 5352—2018）和《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）的规定，户外油浸式变压器应设置贮油设施，其容量按最大一台设备油量的100%确定。本站于主变南侧设事故油池1座，平面尺寸 4.85m×3.3m×3.8m，有效容积约30m³，大于单台主变油量体积27.9m³，可满足单台最大容量变压器绝缘油在事故并失控情况下泄漏时100%不外溢至外环境的需要；2台主变下方分设事故油坑，各自经排油管道接入事故油池，两台主变同时发生事故的概率极低。当变压器发生漏油事故时，绝缘油排入事故油池，经油水分离后交由有处理资质的单位处置。
事故油池采用现浇钢筋混凝土结构，池体混凝土强度等级C40、抗渗等级P10、抗冻等级F250，防水等级一级、防水做法不少于3道：池体结构自防水（P10抗渗混凝土）、池外壁自粘式高分子防水卷材、池内壁防水砂浆抹面，顶板、内壁及底板表面均用1:2水泥砂浆内掺5%防水粉抹面厚 20mm，垫层为C20聚合物水泥混凝土，渗透系数不大于1×10-10cm/s；池顶加盖钢筋混凝土盖板并设检修人孔，池内设油水分离设施。站址地基土及地下水对混凝土、钢筋具强腐蚀性，池体外表面另做环氧沥青防腐涂层（干膜厚度不小于500μm）。事故油池、事故油坑的设计详见附图。
本工程主变事故油坑、集油沟和事故油池等构筑物配套设置拦截、防雨、防渗措施，油坑内铺设卵石层、坑壁做防渗处理，一旦发生泄漏，能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排，防止出现漏油事故或检修设备时污染环境。事故油池平时保持空池，池内积水定期抽排，严禁油水混排或排入雨水系统；站区雨水采用散排方式、不设对外排水口，事故工况下的含油雨水不会经雨水系统外排。
站内其他环境风险因素为SF6气体泄漏和废铅蓄电池电解液泄漏。110kV配电装置采用户内GIS，SF6气体密闭于气室内、正常运行不泄漏；GIS室按间隔配置SF6泄漏监测传感器并联动机械排风，排风口设于房间下部，防止气体在低洼处积聚造成缺氧。废铅蓄电池、废变压器油等危险废物暂存于厂区危险废物暂存间，专用密闭容器分类存放，暂存间设围堰和防渗地面，贮存时间不超过一年，由有资质单位定期清运，不发生电解液或废油渗漏污染土壤的情形。
为防止风险事件的发生，建设单位应落实消防安全责任制，加强安全教育和安全检查，及时消除事故隐患；编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境部门备案，配备吸油毡、沙袋、应急泵等应急物资，定期组织应急演练，提升变电站事故应急救援处置工作水平。在落实上述风险防范和应急措施后，本项目环境风险可防可控，对周边环境的影响可接受。

	选址选线环境合理性分析
	本工程变电站选址符合生态保护红线管控要求，避让了自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；站址位于尉犁工业园区主园区产业园（一期）厂区规划预留的变电站用地内，选址时按终期规模综合考虑了进出线走廊规划，尽可能远离了以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域；站址选择满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）相关要求。
与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析见表 4-11。
表4-11 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析一览表
	阶段
	技术要求
	本项目情况
	符合性

	选址选线

	工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。
	本工程为产业园（一期）项目配套供电工程，站址用地为产业园（一期）厂区规划预留的变电站用地，产业园（一期）项目环境影响报告书已取得巴音郭楞蒙古自治州生态环境局批复（巴环评价函〔2026〕190号），本工程作为其配套供电设施建设，符合规划及规划环境影响评价要求。
	符合

	
	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
	站址不在生态保护红线范围内；站址及周边5km范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、水产种质资源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线。
	符合

	
	变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
	站址按终期规模预留进出线走廊：110kV 向北架空出线、10kV 向西电缆出线，进出线走廊内均为工业园区道路及厂区用地，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；110kV 送出线路不在本评价范围内，需另行环评，线路方案需落实避让敏感区要求。
	符合

	
	户外变电站工程及规划架空进出线选址时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
	站址位于工业园区内，周边为厂区道路及工业用地，变电站站界外30m范围内无声环境、电磁环境敏感目标；最近敏感目标为变电站站界东北侧约214m的农田，距离衰减后影响可忽略；110kV 配电装置采用户内 GIS、10kV 采用户内开关柜，进一步降低电磁和声环境影响。
	符合

	
	同一走廊内的多回输电线路，应采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。
	本工程不涉及输电线路评价内容，本次仅评价变电站工程；站外 110kV 线路另行履行环评手续。
	符合

	
	原则上避免在0类声环境功能区建设变电站。
	站址位于尉犁工业园区主园区，所在区域为《声环境质量标准》（GB 3096—2008）规定的3类声环境功能区，不涉及0类声环境功能区。
	符合

	
	输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。
	本工程不涉及输电线路评价内容；站址为厂区规划预留的建设用地（电力设施用地），占地地类为其他灌木林地，不属于国家特别规定的灌木林地，不涉及林地占用、草地占用及林木采伐。
	符合

	
	进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。
	本工程不涉及输电线路评价内容，站址及周边不涉及自然保护区。
	符合

























































[bookmark: _Toc18115]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1. [bookmark: _Hlk85707545][bookmark: _Hlk85646494]大气环境影响保护措施
施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘，以及施工机械和机动车辆排出的尾气。
施工扬尘施工期土方开挖、堆积清运、道路修建及交通运输等均会产生扬尘，同时混凝土灌装过程也会使场地局部环境空气中颗粒物浓度增加，影响下风向空气质量。
项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，根据国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知对扬尘污染防治的规定，项目施工期采取以下措施： 
（1）施工作业应符合技术操作规程，落实扬尘污染防治措施：施工单位应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业和车辆清洗作业，并记录扬尘抑制措施的实施情况；
（2）施工现场设置稳固整齐的围挡，高度不低于1.8m；
（3）施工现场工程材料、砂土、土方或废弃物等易产生扬尘的物质应当密闭处理，若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘；
（4）进出工地的物料、渣土、运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应到实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；
（5）施工期间工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物禁止从高空直接抛撒。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布；
（6）施工期间土方、建筑等易产生扬尘应采用洒水湿式施工方式，天气预报4级风以上天气停止产生扬尘的施工作业；
（7）施工期间，对于工地内裸露地面，应对表压实处理并洒水；
（8）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照当地人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。
（9）将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁在堆场范围外的地方堆放，减少破坏原地貌、植被的面积。
2. 施工期废水污染防治措施
（1）将车辆清洗废水，经过沉砂处理回用。
（2）禁止在河道内设置冲洗和保养设施；施工期产生的各类固体废物均需妥善处置，不得向水体和河道内倾倒；施工期产生的固体废物每日收集后清运处置，不得在河道内暂存；不得向河道排放污染物，在河道内不得设置排污口。不得从项目区周边地表水体取水。
（3）各项施工活动均应尽可能远离、避让地表水体。车辆在临近地表水体尤其是在施工道路行驶时，必须减速慢行，限速20km/h，并对施工场地采取洒水降尘、粉状物料遮盖等措施，减少扬尘对地表水体的污染。
（4）严禁在河道内挖沙、取土，非法采用地下水；禁止在河道内设置施工营地。
（5）施工期生活污水由排入防渗化粪池，定期由吸污车拉运至尉犁工业园区工业污水处理厂处理。
（6）建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染周围环境。
（7）严格按照主管部门的要求进行施工，严格控制施工作业带宽度，加强施工管理，减少对周边区域水环境的影响和破坏。
3. 施工期噪声防治措施
（1）合理安排施工作业时间
控制作业时间：禁止夜间作业；如因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
（2）合理选择施工机械设备
施工单位必须使用符合国家规定噪声排放标准的施工机械和车辆，应尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备；固定的施工机械安装减振装置；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。
（3）合理安排施工场地
采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距敏感点较远处。
（4）加强噪声控制环境管理
建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，以确保控制施工噪声措施的实施。
（5）噪声污染防治
施工场所的施工车辆选择合适的时间、路线进行运输，出入地点应远离居民区等敏感点，加强施工组织管理。当运输车辆经过村庄居民点附近路段时，限速行驶，并禁鸣高音喇叭。
4. 固体废物污染防治措施
（1）针对场地平整、开挖产生的土石方采取相应的措施，施工过程中要求加强对废土石临时堆存的管理，不得随意堆放压占及破坏植被。
（2）工程土石方开挖并回填后必须摊平压实，避免水土流失。
（3）本项目施工人员生活垃圾经场区内收集后，由环卫部门统一清运至尉犁县生活垃圾填埋场卫生处置。
（4）建筑垃圾优先综合利用，不能利用的部分统一收集后运至和硕（园区）固废处置中心处理。运输路线为：站区→进站道路→园区道路→乌若高速（或县域道路）→和硕（园区）固废处置中心；运输车辆采取密闭或苫盖措施，严禁沿途遗撒。尉犁县建筑垃圾消纳场接收工程渣土、废弃混凝土、砖瓦等建筑垃圾类别，处置能力可满足本工程约5t建筑垃圾的消纳需求。
5. 生态环境保护措施
[bookmark: _Hlk85706319]（1）占地保护措施
①监督施工单位在施工过程中，必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，采取回填方式妥善处置，尽量减少弃方。施工结束后，及时清理施工场地，并及时进行土地整治和恢复，尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能。
②施工结束后施工单位应及时清理施工场地，对施工临时占地部分，根据原占地类型进行生态恢复。
③做好表土剥离与临时堆存，施工结束后及时利用剥离表土进行植被恢复。
（2）植被保护措施
①表土保存及原生植被保护利用措施
在工程施工开挖及堆放弃土前，需注意剥离并妥善保存施工占地区的表土，待工程完工后再用于恢复植被。工程施工过程中应划定施工活动范围，加强监管，严禁踩踏施工区域外地表植被。为保护地表植被，项目施工材料及设备尽量分拆改用小型运输工具运输，以减轻对地表植被的碾压。施工过程中，尽可能不破坏地形、地貌；施工完毕后，尽可能将施工地带地形、地貌恢复至施工前的地形地貌。加强环境管理，增强施工人员的环保意识。在开挖的工程中，不随意砍伐植物，不准破坏施工场地周围的植被。
②植被恢复措施
建设单位应委托有资质单位编制生态修复方案，并按照方案开展施工场地植被恢复专项工程建设。植被恢复应以恢复至施工前原貌为远期目标，采用项目区内常见灌、草物种，参照修复区域周边群落结构特征进行植被群落重建。
（3）陆生动物保护措施
1）避让措施
①加强施工人员的管理，避免生活污水的直接排放，尤其禁止抛弃有毒有害物质，减少水体污染。加强宣传，制定生态环境保护手册，设置生态环境保护警示牌，增强施工人员的环保意识。
②在工程施工过程中，合理处理固体废物及施工人员生活污水，避免对水体造成污染而影响到陆生傍水的动物的生存。
③做好保护野生动物的宣传工作，增强施工人员的保护意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工期捕猎野生动物，严禁掏鸟蛋，捕杀鸟类。
2）减缓措施
①优选施工时间，在不影响工程进度的前提下，尽量避开野生动物活动的高峰时段。鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，晨、昏和正午避免高噪声作业，尽量避免夜间施工。
②优化调整施工进度计划，秋季尽量不安排夜间施工作业。
③施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。
4）管理措施
①施工期制定严格的施工纪律和规章制度，规范施工行为。严格控制施工人员数量、设备和施工作业时间。
②严格划定施工范围，严禁越界施工，严禁施工人员进入非施工区域或从事与施工活动无关的活动，特别是要杜绝捕杀、伤害、惊吓、袭击动物等行为。
③施工期和运行期若发现野生动物的幼体或鸟卵等，要及时通知林业部门专门人员进行救护。
（4）水土保持措施
本项目水土保持措施包含工程措施、植物措施、临时防护措施及管理措施。工程施工前对站区扰动范围内的表土进行剥离，剥离厚度 0.2～0.3m。站址经产业园统一场平后表层为人工填土（厚 0.6～2.2m）、下伏粉土及粉细砂，剥离时筛除建筑垃圾及杂物后集中堆存，剥离量按扰动面积和剥离厚度估算，全部回用于站区后期绿化覆土和碎石地面基层，不外卖、不外弃。
①工程措施
表土剥离后集中堆存，施工结束后回用于站区绿化覆土；场地平整时对地基、路基区域碾压密实；非硬化区域平整后采取碎石覆盖或覆土绿化。根据场地平坡式竖向布置及排水走向，在站区周边设置临时截排水沟，排水经沉淀后排入厂区雨水系统，避免站外来水冲刷施工面；场地平整及基础、电缆沟开挖形成的临时边坡和基坑边坡，采取临时拦挡、坡面覆盖等防护措施，坡脚用装土编织袋压护。站内不设取土场和弃土场，场地填方就地平衡，无外购、外弃土方；施工场地布置于站区围墙范围内，不单独设置施工营地。
②临时措施
表土剥离后集中堆放在站区不影响施工的空地，堆高和边坡按稳定要求控制，堆体表面用彩条布 / 密目防尘网覆盖，四周用装土编织袋压边并设临时挡水土埂，防止大风扬散和雨水冲刷。进站道路、站内环形消防道路施工产生的临时堆土沿道路一侧集中堆放，坡脚设置装土编织袋挡护、堆体表面苫盖密目网或彩条布，防止堆土散落流失；站内道路、碎石地面与站区场平统筹安排、同步施工，缩短堆土暴露时间。 施工区周边设置围挡，严格控制扰动范围；施工期开展洒水降尘，正常天气洒水频次不少于 2 次 / 日、大风日不少于 4 次 / 日；遇 6 级以上大风停止土方作业，并对裸露面和堆土加强苫盖；土方施工尽量避开 3—5 月大风沙尘高发期，减少风蚀起沙。
③植物措施
站区可绿化区域选用本地耐旱、抗风沙的草本和灌木，不引种外来物种，采用节水灌溉方式，不种植高耗水草坪，提高站区林草覆盖率；绿化回填覆土厚度不小于 0.3m，保障苗木成活率。站区未硬化地面采用碎石覆盖、设备区采用绝缘地面，减少地表裸露和风蚀。绿化工程与主体工程同步实施，施工结束后及时完成场地整治。
④管理措施
在施工合同中明确水土保持相关要求，委托监理单位开展水土保持监理工作；严格按照批复的水土保持方案落实水土保持 “三同时” 制度，工程完工后及时开展水土保持设施自主验收。
通过工程措施、临时防护措施、植物措施联合管控，辅以完善的水土保持管理措施，施工期扰动地表得到及时防护，表土资源得到保护和资源化利用；站区地表硬化、碎石覆盖及绿化实施后，起沙面显著减少，水土流失可控制在可接受范围内，不会造成持续性新增水土流失。

	运营期生态环境保护措施
	1.大气环境保护措施
本项目为无人值班变电站，站内不设锅炉、食堂和宿舍，采暖采用壁挂式电采暖器辅以空调，不设固定式柴油发电机组，运营期无燃烧废气、工艺废气及油烟排放；110kV GIS的SF6气体密闭于气室内，正常运行不排放，检修时由厂家回收再生；高压设备电晕放电产生的微量臭氧、氮氧化物经室内机械通风稀释后排放。GIS室按间隔配置SF6泄漏监测并与下部机械排风联锁，泄漏时自动报警。站区周围开阔、扩散条件良好，区域环境空气中PM10、PM2.5现状超标主要受沙尘天气等自然背景因素影响，本项目不新增颗粒物排放。站内固体废物分类收集、严禁焚烧。采取以上措施后，运营期对周边大气环境影响很小，防治措施可行。
2.水环境保护措施
本项目运营期无生产废水：主变压器为自然油循环自冷式，不设循环冷却水系统；110kV采用GIS、10kV采用开关柜，均为无油设备。站区实行雨污分流，雨水经场地散排、自然下渗，站内不设雨水排放口。
废水仅为运维人员生活污水：站内无人值班，运维人员产生的污水量约0.22m³/d（约80m³/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，水质简单。生活污水经站内防渗化粪池预处理后排入厂区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂处理，不直接排入外环境；化粪池按规范防渗、定期清掏。
事故工况下，主变排油经排油槽、排油管道进入事故油池（有效容积30m³，设油水分离），池体采用P10抗渗混凝土并做防水卷材及防水砂浆，属重点防渗区；收集的含油污水及废油交有资质单位抽运处置，不外排；池内平时保持空池，严禁油水混排或排入雨水系统。站内用水全部引接厂区给水管网，不设水源井、不开采地下水，不得从周边地表水体取水；各类固体废物均妥善处置，不得向水体及饮用水水源保护区倾倒。经采取上述措施，废水不排入外环境，对周围水环境影响较小，治理措施可行。
3.噪声污染防治措施
在项目运行期，要求变电站运行维护人员对其进行定期巡查及维护，保障变电站的正常运行；优选低噪声主变压器，加强设备日常维修保养，防止由于变电站运行故障扩大对周边环境的噪声影响。
4.电磁环境保护措施
110kV GIS、10kV开关柜均为户内布置，利用建筑墙体屏蔽，主变压器户外布置于站区南侧、距变电站站界不小于10m；设备金属外壳、构架及电缆金属护层可靠接地，设铜质主接地网（工频接地电阻计算值0.532Ω），导线及金具表面光洁、110kV选用合成绝缘子，减少尖端放电。工程投运前及竣工验收时按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）监测变电站站界工频电场、工频磁感应强度，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值（工频电场4kV/m、工频磁感应强度100μT）；严格落实接地网施工质量，设备金属外壳、构架可靠接地，竣工阶段按照HJ681‑2013开展变电站站界工频电场、工频磁感应强度监测，满足 GB8702‑2014限值要求；变电站站界外50m内无居民住宅、学校、医院等敏感目标，电磁环境影响可接受。
5.固废处置措施
[bookmark: _Hlk210831491]运营期固体废弃物主要包括一般固废和危险废物（变压器油、废铅蓄电池、废矿物油、废油桶，废弃的含油抹布、劳保用品）和员工值守产生的生活垃圾。
一般固体废物：设备检修更换的废旧金具、线缆、包装材料等，集中收集后外售综合利用，不在站内长期堆存。生活垃圾：站内无人值班、无食堂，仅检修及巡视期间少量产生，分类收集后由当地环卫部门清运至尉犁县生活垃圾填埋场处置。
危险废物：废铅蓄电池（HW31，900-052-31）年均约0.2t，设计寿命6～10年，更换时整组产生约1.6t；废变压器油（HW08，900-220-08）来自主变事故排油及检修排油，经排油槽进入事故油池收集，单次最大约25t；废润滑油（HW08，900-217-08）约0.1t/a、废油桶（HW08，900-249-08）约0.02t/a、含油抹布及劳保用品（HW49，900-041-49）约0.03t/a。废变压器油由事故油池收集后抽运，其余各类危险废物分类收集于符合标准要求的专用密闭容器内，一并送产业园（一期）厂区危险废物暂存间暂存，站内不单独设置危险废物暂存间，由建设单位统一委托有相应类别经营许可证的单位处置。厂区危险废物暂存间由产业园（一期）项目统一建设，已纳入该项目环境影响报告书及批复（巴环评价函〔2026〕190号）管理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）设置，具备防雨、防渗、防流失条件，分区存放并设识别标志；站内至厂区暂存间沿厂区内部道路转运，不进入公共道路。危险废物的收集、贮存、运输及转移执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025—2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）的要求，转移过程执行电子转移联单，建立管理台账并如实记录种类、数量、流向，台账保存不少于5年。采取上述措施后，固体废物全部妥善处置，对周围环境影响很小。
6.生态环境保护措施
[bookmark: _Hlk210830362]本项目站址位于产业园（一期）厂区规划预留用地内，属存量建设用地，不新增征地、不占用耕地、不涉及生态保护红线及各类自然保护地，运营期无新增占地。站内可绿化区域种植本地耐旱、抗风沙的草本和灌木，不引种外来物种；未硬化地面采用碎石覆盖、设备区采用绝缘地面，减少裸露面和风蚀起尘；施工期剥离的表土全部回用于站区绿化覆土；雨水散排下渗，不改变周边地表径流条件。运营期不设取土场、弃土场，不抽取地下水；运维人员及车辆限定在站区及进站道路范围内活动，严禁越界行驶、碾压站外植被，发现破坏及时恢复；对运维人员开展生态环境保护特别是野生动植物保护知识培训，站区周边设立宣传牌和警示牌。区域属沙化土地敏感区，运营期地表固化后站区起沙面减少，不加剧区域沙化趋势、不产生新的沙化土地。经采取以上措施，对生态环境影响较小。
7.环境风险防范措施
本项目运营期环境风险主要来源于变压器油及废矿物油等危险物质泄漏，可能污染土壤、地下水和地表水，泄漏引发的火灾次生污染物可能影响大气环境。为将环境风险降到最低，建设运营单位应做到以下风险防范措施以及应急措施：
（1）风险防范措施
①总平面及消防设计执行《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）。主变压器单台容量63MVA，未达到GB50229-2019第11.5.4条规定的125MVA及以上应设水喷雾或其他固定灭火装置的容量界限，故不设固定灭火系统，按规范在每台主变旁配置推车式干粉灭火器及消防砂，并设室外消火栓（15L/s）作为主要灭火手段；若后续扩建使单台容量达到125MVA及以上，应同步增设排油注氮或其他固定灭火装置。
②站内设4.0m宽环形消防道路、转弯半径9.0m，进站道路自厂区规划道路引接，保证消防车通行。
③电缆沟每隔60m设阻火墙，电缆穿越墙体、楼板处用防火堵料封堵，电缆层配置超细干粉灭火装置；站内设火灾自动报警系统及事故照明。
④设2支30m独立避雷针及建筑物屋顶避雷带，110kV、10kV侧配置氧化锌避雷器；综合配电装置楼为丁类、耐火等级二级，防火分区隔墙采用非燃烧体材料、重要房间设防火门。
⑤变压器油泄漏防范：正常运行无油外排，事故或检修排油经主变油坑、排油槽进入事故油池；油池1座，有效容积约30m³，按单台最大主变油量（25t，约27.9m³）的100%设计并设油水分离，池体C40 P10抗渗混凝土、内壁防水卷材及防水砂浆、强腐蚀地基段外壁涂环氧沥青，属重点防渗区；池内平时空池，废油及时委托有资质单位抽运。
⑥危险废物送厂区危险废物暂存间暂存，暂存间按GB18597—2023设置、地面防渗并设围堰。
⑦站区严禁吸烟、野外生火和焚烧垃圾，动火作业执行审批制度。
⑧定期对主变开展油色谱分析、红外测温及接地电流检测，蓄电池组定期核对容量、检查壳体渗漏，及时发现并消除渗漏、过热隐患。
⑨制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，配备围油栏、吸油毡、沙袋等应急物资，定期组织演练。
（2）风险事故的应急措施
根据本项目所储存物料的特性，对发生泄漏事故的应急措施如下：
①发生变压器油泄漏或火灾事故，立即启动应急预案，将污染区人员撤离至安全区并隔离现场、设置警告标志，同时按规定向巴音郭楞蒙古自治州生态环境局尉犁县分局报告；②用沙袋围堵、吸油毡吸附泄漏油品，防止流入雨水系统或站外土壤，受污染土壤、吸附材料及清理过程产生的废物全部按危险废物管理并委托处置，现场作业人员经专业培训、穿（佩）戴防护服和防护用具；③建立运行管理制度，加强现场巡视，重点检查主变油位、油温、渗漏情况及事故油池状态。在落实上述风险防范及应急措施后，本项目环境风险处于可防控水平，风险管理措施有效可行。

	其他
	[bookmark: _Hlk82596484]1.环境管理
[bookmark: _Hlk85982802]为落实环保主管部门提出的各项管理要求，加强污染物排放监控，企业应将环境保护纳入企业管理和生产计划，建立行之有效的环境管理机构。制定合理的污染防治措施，使企业环境保护管理符合国家和地方有关排放标准、技术规范要求。本评价建议项目在施工期、运营期设置专职环境管理人员不少于1人，制定相应的环保规章制度，对厂区环境保护进行管理，负责运营期的环境管理与环境监测工作。
（1） 施工期环境管理措施
对施工队伍实行环保职责管理，在工程承包合同中，应包括有关环境保护的条款，对施工机械、施工方法、施工进度提出环境保护要求，以及对施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限制和措施。要求施工单位按环保要求施工，并对施工过程环保措施的实施进行检查、监督。
（2） 对各环保设施应加强管理、定期监控，确保其正常运行，达到设计的治理效率；对设备进行定期检修、维护，确保各工艺流程正常运转，达到设计的要求，同时严禁在有故障或失效时运行。
（3） 项目建成运营期要制定严格的管理制度，强化环境管理，增强环保意识；设立专职环境管理人员，负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，环保设施应定期运行维护，企业应具有环保设备运行维护记录。同时配合当地环保部门，按计划开展环保工作。
（4） 按照有关规定，做好站场周围绿化工作。
（5） 根据国家环保政策、标准、环境监测要求以及本项目实际情况，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。
（6） 对职工进行环保宣传和培训工作，强化管理。
（7） 建立健全环境档案管理与保密制度，如污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。
（8） 规范排污口：在站区废物排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志--排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定。
2.监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，本项目监测计划见表5-1。
表5-1  监测计划一览表
	序号
	监测内容
	监测因子、频率
	监测位置

	1
	噪声监测
	1.监测项目：变电站站界噪声
2.监测频率：1次/季度，每次昼、夜各一次（根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定）；主要声源设备（主变压器）大修前后各监测1次，监测结果对外公示（根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）运行期环境保护要求确定）。
	噪声监测点布设在变电站四周站界外1m、离地高1.2m处均匀布设监测点。如新增声环境保护目标，新增环境保护目标处布点监测。

	2
	电磁监测
	1.监测项目：电场强度、磁感应强度
2.监测频率：竣工环境保护验收时监测1次，投运后每4年监测1次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测（依据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）运行期环境保护要求确定）。
	工频电场和工频磁场在变电站四周站界5m、地面1.5m处均匀布设监测点（监测点离进出线距离不少于20m），同时在变电站围墙外设置监测断面，工频电场和工频磁场监测断面布设在电磁环境点位监测最大值一侧。工频电场、工频磁场以变电站围墙为起点，测点间距为5m，距地面1.5m高度，测至围墙外50m处为止；如新增电磁环境保护目标，新增电磁环境保护目标处布点监测；输电线路断面监测。


[bookmark: _Hlk85648270]本工程生态监测计划见表5-2 。
表5-2  监测计划一览表
	监测内容
	监测指标
	监测频次
	监测点位
	指标要求

	水土流失
	土壤侵蚀量、水土流失治理度
	施工期1次/季度，运行期1次/年
	站区及临时堆土区
	水土流失治理度≥95%

	植被恢复
	植被恢复率（成活率、覆盖度）
	竣工验收时1次，运行期1次/年
	站区绿化区
	植被恢复率≥95%（可绿化区域）

	动植物
	植物种类、动物活动情况
	运行期1次/年
	站界外500m范围
	无保护植物损失、动物生境无明显改变








	环保投资
	[bookmark: _Hlk85648335]项目总投资4106万元，环保投资约80万元，占总投资
1.95％，环保设施及投资见表5-3。
表5-3 项目环保投资估算表
	项目
	类别
	污染物名称
	治理措施
	环保投资
（万元）

	施工期
	废气
	施工扬尘
	设置施工围挡，洒水降尘（2次/日、大风日4次），裸露面及临时堆土用防尘网苫盖，车辆冲洗及限速行驶
	5.0

	
	废水
	施工废水
	设临时沉淀池，车辆冲洗水及基坑排水沉淀后回用，不外排
	2.0

	
	废水
	生活污水
	施工人员生活污水依托厂区既有设施，设置临时防渗化粪池，定期清运
	1.5

	
	噪声
	施工机械噪声
	选用低噪声设备，合理安排作业时间，禁止夜间进行高噪声作业
	1.0

	
	固废
	建筑垃圾、生活垃圾
	分类收集、密闭清运，建筑垃圾运至指定消纳场处置
	1.5

	
	生态
	表土剥离、迹地恢复
	表土剥离后集中堆存并苫盖挡护，施工结束全面整地、恢复绿化，站外扰动迹地恢复植被
	6.0

	小计
	—
	—
	—
	17.0

	营运期
	废气
	SF6气体
	GIS室按间隔配置SF6泄漏监测报警装置，与下部机械排风联锁
	8.0

	
	噪声
	主变压器、风机噪声
	低噪声设备选型（距源1m处不大于65dB(A)）、基础减振，风机设消声器及软连接，站内绿化降噪
	15.0

	
	废水
	生活污水
	防渗化粪池1座，定期清掏；生活污水经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理
	4.0

	
	固废
	生活垃圾
	设置分类垃圾箱，由环卫部门清运处置
	0.5

	
	固废
	危险废物
	专用密闭容器、防渗托盘及危险废物标签，送厂区危险废物暂存间暂存
	2.0

	
	风险
	事故变压器油
	事故油池1座（有效容积30m³，P10抗渗混凝土＋防水卷材＋防水砂浆＋环氧沥青防腐），主变油坑、排油槽、排油管道及油水分离设施
	20.0

	
	生态
	站区绿化
	可绿化区域绿化，种植本地耐旱抗风沙草灌木；未硬化地面碎石覆盖
	3.5

	小计
	—
	—
	—
	53.0

	环境管理
及例行监测
	环境管理
及例行监测
	—
	施工期环境监理；竣工环境保护验收监测（噪声、工频电场及工频磁感应强度、废水）；运营期例行监测；突发环境事件应急预案编制及备案；环保培训及宣传警示牌
	10.0

	合计
	—
	—
	—
	80.0



























[bookmark: _Toc31451]六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容/要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生
生态
	①施工活动限定在站区围墙及进站道路范围内，不得越界扰动；②表土剥离后集中堆存、苫盖挡护，后期用于站区绿化覆土；③施工期采取拦挡、苫盖、洒水措施，6级以上大风停止土方作业；④施工结束对非硬化区域平整、覆土或碎石覆盖；⑤严禁捕杀野生动物、砍挖固沙植物。
	无越界扰动；场地平整、覆土或碎石覆盖到位。
	①可绿化区域种植本地耐旱、抗风沙草灌木，不引种外来物种；②设置野生动植物保护宣传牌；③人员车辆限定在站区及进站道路内活动，站外植被破坏及时恢复。
	植被恢复达到要求，无越界扰动、碾压植被现象。

	水生
生态
	/
	/
	/
	/

	地表水
环境
	①车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用；②施工人员生活污水经临时防渗化粪池收集、定期清运，不外排；③不得从周边地表水体取水。
	施工废水回用、生活污水不外排。
	①站内无生产废水（主变自冷、无循环水，GIS及开关柜均无油）；②少量生活污水经化粪池预处理后接入厂区污水管网，送产业园（一期）厂区自建污水处理站集中处理，处理达标后排入园区污水管网，最终进入尉犁工业园区工业污水处理厂深度处理，不直接外排；③事故排油经事故油池（30m³、油水分离）收集，含油污水交由资质单位处置，池内平时空池；④雨水散排下渗，无雨水排放口。
	无废水外排口。

	地下水
及土壤
	①油品存放及机械维修点设防渗托盘和围堰，禁止站内冲洗设备；②沉淀池、临时化粪池做防渗处理。
	无油品渗漏、无土壤污染事件。
	①事故油池、化粪池、危废收集容器按重点防渗区设计，采用P10抗渗混凝土加防水卷材及防水砂浆，强腐蚀段外壁涂环氧沥青；②危废装密闭容器送厂区危废暂存间，站内不单独设置；③建立防渗设施检查维护制度。
	渗透系数不大于1×10-10cm/s；隐蔽验收记录、材料合格证齐全。

	声环境
	①选用符合国家标准的机械并定期保养；②合理安排施工时间，禁止夜间高噪声作业；③现场设置围挡，文明施工。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
	①主变采购声压级不大于65dB(A)（距源1m），风机选低噪声机型、风口设消声弯头并软连接减振；②GIS、开关柜、电容器及站用变户内布置，主变距变电站站界不小于10m，站区设2.5m高围墙、空地绿化降噪；③加强维护，防止故障噪声。
	GB12348-2008 3类标准（昼65、夜55dB(A)）。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气
环境
	土方堆放遮盖、设围挡并定期洒水；裸露地面覆盖防尘网；运输车辆密闭；机械车辆使用标准柴油；焊接使用环保焊条。
	GB16297-1996无组织排放监控浓度限值。
	无人值班，不设锅炉、食堂、宿舍和固定式柴油发电机组，采暖用电，无燃烧废气、工艺废气及油烟；GIS的SF6密闭于气室，检修时厂家回收；GIS室设SF6泄漏监测并与机械排风联锁。
	变电站站界无组织排放满足GB16297-1996限值；SF6无直接外排。

	固体
废物
	①土方开挖洒水降尘，临时堆土遮挡；②挖方及时回填，减少水土流失；③建筑垃圾优先综合利用，其余清运至和硕（园区）固废处置中心处置；④生活垃圾收集后清运至尉犁县生活垃圾填埋场。
	分类收集、妥善处置，无随意倾倒遗撒。
	①事故及检修排油经事故油池收集后交有资质单位抽运；②废铅蓄电池（HW31）、废润滑油（HW08）、废油桶及含油抹布（HW49）分类装密闭容器，送厂区危废暂存间暂存，由建设单位统一委托处置；③站内不单独设危废暂存间，无污水处理设施、无污泥；④生活垃圾由环卫定期清运。
	GB18599-2020、GB18597-2023；转移联单及台账齐全。

	电磁
环境
	/
	/
	①GIS、开关柜户内布置，主变距变电站站界不小于10m；②设备外壳、构架及电缆护层可靠接地，设铜质主接地网（工频接地电阻0.532Ω）；③导线金具光洁，110kV选用合成绝缘子，减少尖端放电。
	接地网施工、接地电阻检测符合设计要求；变电站站界工频电场、工频磁感应强度满足 GB8702‑2014（工频电场 4000V/m、磁感应强度 100μT）；竣工按照 HJ681‑2013 开展变电站站界四周电磁环境监测。

	环境
风险
	/
	/
	①事故油池1座（有效容积30m3，按单台主变油量27.9m3的100%设计，设油水分离），C40 P10抗渗混凝土加防水卷材、防水砂浆及环氧沥青防腐；②主变旁配推车式干粉灭火器及消防砂，设室外消火栓，电缆沟每60m设阻火墙；③编制突发环境事件应急预案并备案，配备围油栏、吸油毡等物资并演练。
	油池全面防腐防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s；应急预案完成备案。

	环境
监测
	/
	/
	变电站站界噪声每季度1次；工频电场、工频磁感应强度竣工验收时监测，运行期按当地要求开展。
	项目、点位、频次符合监测计划，结果达标。

	其他
	/
	/
	建立环保管理制度及设施运行维护台账；危废台账、转移联单保存不少于5年；开展环保培训。
	设施完好正常运行，档案资料齐全。

	备注
	




水生生态、振动本项目不涉及。本项目竣工环境保护验收范围仅为变电站站区（含进站道路）；110kV 送出线路、厂区 10kV 配电线路不在本次评价、不在本项目验收范围内，需另行环评、单独验收。








[bookmark: _Toc1243]
七、结论
	本工程属于输变电工程，属于国家鼓励类产业项目，符合国家产业政策，符合尉犁县国土空间总体规划及相关生态环境管控要求。本工程配套的废气、废水、噪声、固体废物、电磁环境及生态保护、环境风险防范等各项环境保护措施技术可行、经济合理。在工程设计、施工及运营全过程严格落实本报告表及电磁环境影响专题评价提出的全部污染防治、生态保护与风险防控措施，落实环境管理及监测计划，开展规范自主竣工环境保护验收前提下，工程建设带来的各类环境影响可得到有效控制，对周边区域环境影响可接受。
本评价范围仅包含110kV变电站站区（含进站道路），110kV送出线路及厂区10kV配电线路不属于本次评价范畴，建设单位须按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》另行履行环评审批手续，并单独开展竣工环境保护验收，不得与本变电站项目混淆。
综上，从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。
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[bookmark: _Toc26544][bookmark: _Toc24780][bookmark: _Toc9988]1.总则
1.1 [bookmark: _Toc22624][bookmark: _Toc15803]项目规模
[bookmark: _Toc20519][bookmark: _Toc25005]本工程新建110kV变电站一座，为鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园项目（一期）的配套用户变电站。
变电站工程内容包括：新建110kV变电站一座，主变容量2×63MVA（SZ□-63000/110型），主变采用户外布置，110kV配电装置采用户内GIS布置，10kV配电装置采用户内金属铠装移开式开关柜布置，无功补偿装置（4×5Mvar）、接地变及小电阻接地成套装置（2套）、站用变（2×200kVA）等均采用户内布置，110kV出线2回，破口接入110kV尉针二线，分别至尉犁220kV变、针织园110kV变，线路长约4.2km，本期不包含输电线路的评价内容。
1.2 评价目的
根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，新疆鸿泰鼎新材料科技有限公司委托我单位承担本项目变电站的电磁环境影响评价工作，分析说明本项目变电站建设运行后电磁环境影响的情况。
1.3 [bookmark: _Toc32519][bookmark: _Toc9586]评价依据
[bookmark: _Toc513746282][bookmark: _Toc28936][bookmark: _Toc3868][bookmark: _Toc15204]1.3.1国家法律、法规及相关规范
[bookmark: _Toc513746283]（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日通过，2026年8月15日施行）；
（2）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修订并实施）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令〔2020〕第16号，2021年1月1日）；
（5）《中华人民共和国电力设施保护条例》（国务院第239号令，2011年1月8日起第二次修订，2011年1月8日起施行）；
（6）《电力设施保护条例实施细则（修订本）》（2011年6月30日起施行）；
（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；
（8）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会，2024年2月1日起施行）；
（9）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；
（10）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日实施）。
[bookmark: _Toc14638][bookmark: _Toc13141]1.3.2相关技术规范、导则
（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；
（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；
（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；
（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。
[bookmark: _Toc513746284][bookmark: _Toc27346][bookmark: _Toc28859][bookmark: _Toc19571]1.3.3技术文件和技术资料
[bookmark: _Toc31634]《新疆鸿泰鼎绿色新材料纺织产业园项目（一期）新建110kV变电站工程初步设计说明书》（新疆天成鲁源电气工程有限公司，2026年9月）。
1.4 [bookmark: _Toc7958]评价因子、评价等级、评价范围
（1）评价因子
本项目变电站为电压等级110kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。
（2）评价等级
本项目变电站为110kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，确定本项目工作等级，见对照表1.4-1，确定本项目变电站的电磁环境影响评价等级为二级。
表1.4-1 电磁环境影响评价工作等级划分原则
	分
类
	电压
等级
	工程
	条件
	评价工作等级
	本项目

	
	
	
	
	
	条件
	工作
等级

	交流
	110kV
	变电站
	户内式、地下式
	三级
	/
	/

	
	
	
	户外式
	二级
	户外式
	二级


（3）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电压等级为110kV的输变电工程以变电站站界外30m为电磁环境影响评价范围。本专题不包含110kV送出线路、厂区10kV配电线路，上述线路需单独开展环评，不属于本专题评价及验收范畴。
1.5 [bookmark: _Toc23429][bookmark: _Toc30868]评价标准
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表1.5-1。
表1.5-1  电磁环境控制限值
	项目
	频率范围
	电场强度
	磁感应强度
	备注

	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	0.025kHz～1.2kHz
	200/f
	5/f
	f代表频率

	交流输变电工程
	0.05kHz（50Hz）
	4000V/m
	100μT
	——


1.6 [bookmark: _Toc407]环境敏感目标
[bookmark: _Toc9731]根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目变电站评价范围内无环境敏感目标。
1

[bookmark: _Toc10671][bookmark: _Toc27370]2.电磁环境现状监测与评价
[bookmark: _Toc7468]2.1 监测因子
工频电场、工频磁场。
[bookmark: _Toc3930]2.2 监测方法及布点
监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求，本次评价变电站设置1个现状监测点，具体点位见图2-1。

图2-1 监测布点图
[bookmark: _Toc25358]2.3 监测单位及监测时间
监测单位：新疆中测测试有限责任公司
监测时间：2025年11月24日
[bookmark: _Toc30891]2.4 监测仪器、监测条件及工况
监测仪器参数，见表2.4-1。
表2.4-1  监测仪器参数表
	仪器设备编号
	仪器设备名称
	仪器设备型号
	检定/校准有效期

	XHJ-ZBJCSB-332
	电磁辐射分析仪 
	SEM-600
	2026/9/3


监测条件：天气：晴；气温：8.3℃；相对湿度：34%；气压：92.1kPa。
[bookmark: _Toc5976]2.5 监测结果
监测结果，见表2.5-1。
表2.5-1  电磁环境现状监测结果
	序号
	测点位置
	检测结果

	
	测点位置
	高度
	检测项目
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	1
	拟建变电站站址中心
	1.5m
	电场（V/m）
	57.218
	67.357
	52.673
	64.389
	60.821
	60.492

	
	
	
	磁场（μT）
	0.027
	0.026
	0.018
	0.018
	0.019
	0.022


由表2.5-1分析可知，变电站工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，监测报告见附件3。
[bookmark: _Toc8549][bookmark: _Toc10160][bookmark: _Toc6127]3.电磁环境影响预测分析
[bookmark: _Toc20669][bookmark: _Toc16397][bookmark: _Toc15869]本项目变电站的电磁环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，采用类比监测的方式进行预测分析。
[bookmark: _Toc10694]3.1 类比的可行性
[bookmark: _Toc22779]本次评价本项目变电站的电磁环境影响预测采用类比监测的方法进行。
电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。
对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。
根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场场强远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场则有可能超过4kV/m。因此本项目主要针对工频电场选取类比对象。按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则，现以已运行的“石河子市兵团第八师143团山河110kV输变电工程110kV升压站”作为类比对象，该站110kV升压站主变规模3×100MVA、户外GIS布置、110kV出线4回，已按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）在四周围墙外5m处布设4个测点开展工频电场、工频磁场监测。
具体可类比性主要体现在以下方面：
[bookmark: _Toc15056][bookmark: _Toc18035]1、布局基本相同。 本项目围墙内占地3586m²，主变压器户外布置于站区南侧，110kV GIS室、10kV配电室等配电装置布置于综合配电装置楼内，北侧架空出线；类比对象石河子市兵团第八师143团山河110kV输变电工程110kV升压站主变压器亦为户外布置，110kV配电装置采用户外GIS布置形式，110kV出线4回，同为架空出线。两站均为主变户外、高压配电装置利用金属壳体（建筑墙体）屏蔽的紧凑布置形式，主要电磁源（主变压器、配电装置）与变电站站界的相对位置关系基本一致。
2、环境条件基本相同。 本项目位于塔里木盆地东北缘、塔克拉玛干沙漠东北缘的尉犁县绿洲—荒漠过渡带，属温带干旱大陆性气候，年平均降水量41.2mm、年蒸发量2806.7mm，干旱少雨、蒸发强烈；类比对象山河110kV输变电工程位于新疆干旱区，气候干旱少雨、站址周围较为空旷。两站均处于干旱戈壁荒漠环境，空气湿度总体偏低，环境条件总体相当。工频电场强度受空气湿度存在一定影响，两站同属干旱低湿环境，湿度条件总体可比；工频磁感应强度基本不受温度、湿度条件影响。类比对象山河站主变总容量（3×100MVA）大于本项目（2×63MVA），110kV出线回路数（4回）多于本项目（2回），类比对象具备代表性，满足HJ24‑2020类比评价要求。两站站址周围地势开阔，变电站站界外均无居民住宅、学校、医院等电磁环境敏感目标。

3、主要源强分布基本相同。 两站主要工频电场、工频磁场源均为主变压器及110kV高压配电装置，本项目110kV配电装置为户内GIS，类比站为户外GIS，均利用金属壳体（建筑墙体）屏蔽，对外影响相当；站内其他设施（10kV配电装置、无功补偿装置、站用变等）电压等级低、通流小，产生的工频电场、工频磁场相对较弱。
4、 源强强度基本相同。 类比对象石河子市兵团第八师143团山河110kV输变电工程110kV升压站设计规模为3×100MVA，电压等级110kV，单台主变容量及110kV侧额定电流（约524.9A/台）均大于本项目（2×63MVA，约330.7A/台）。工频电场强度主要取决于电压等级、导线对地高度和相间距离，两站电压等级相同，且类比站110kV配电装置为户外GIS布置、无建筑墙体屏蔽，本项目为户内GIS布置、尚有综合配电装置楼建筑墙体屏蔽，类比站站界工频电场环境较本项目更不利，类比结果偏保守；工频磁感应强度主要取决于电流大小和距离，类比监测期间山河站1#、2#主变110kV侧运行电流分别为29.28A、12.55A，低于本项目主变110kV侧额定电流，但类比站站界工频磁感应强度监测最大值仅0.303μT，占100μT公众曝露控制限值的0.30%，按本项目设计通流水平进行比例放大后约为4.8μT，仍远低于标准限值，故类比结果总体偏于安全，具有可比性。
5、 类比变电站与本项目变电站主要技术参数对照，见表3.1-1。
表3.1-1 主要技术指标对照表
	主要指标
	石河子市兵团第八师143团山河110kV输变电工程
	本项目110kV变电站
	可行性分析

	电压等级
	110kV
	110kV
	电压等级一致，具有可比性

	主变规模
	3×100MVA
	2×63MVA
	主变规模大于本项目

	主变布置形式
	户外布置
	户外布置
	主变布置形式一致

	配电装置
	户外布置GIS
	户内GIS布置
	配电装置布置形式不一致

	110kV出线回数
	4回
	2回
	出线回路数较本项目多

	运行工况
	1#主变电压117.23kV、电流29.28A；
2#主变电压116.97kV、电流12.55A；
3#主变电压12.58kV、电流10.66A。
	/（本期新建）
	正常运行工况

	环境条件
	气候干旱少雨，周围较为空旷。
	干旱气候区，站址周围开阔，变电站站界外30m范围内无居民住宅、学校、医院等敏感目标
	环境条件一致

	站址
	石河子市兵团第八师143团
	巴音郭楞蒙古自治州尉犁县
	/


由表3.2-1对比分析，选取的类比变电站与本项目变电站电压等级相同、主变布置形式相同、配电装置均利用金属壳体（建筑墙体）屏蔽，环境条件除气温外基本一致；工频电场强度主要取决于电压等级、导线对地高度和相间距离，工频磁感应强度主要取决于电流大小和距离。类比站单台主变容量大于本项目，110kV侧额定电流相应更大，空气的介电常数和磁导率随温度变化极小，类比结果偏保守。因此，类比可行。
3.2 工频电场、工频磁场类比监测
[bookmark: _Toc10548][bookmark: _Toc17259]3.2.1监测因子
工频电场强度、工频磁感应强度
3.2.2监测方法、监测布点
监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。
监测布点：类比对象山河110kV输变电工程，在升压站四周围墙外5m处共布置4个测点（东侧、南侧、西侧、北侧），测点距地面高度1.5m。
3.2.3监测单位及监测时间
监测单位：南京电力设备质量性能检验中心
监测时间：2017年5月10日
3.2.4监测仪器、监测条件
监测仪器参数，见表3.2-1。
表3.2-1 监测仪器参数表
	序号
	监测项目
	设备名称
	设备编号
	检定单位/证书编号
	有效日期

	1
	工频电场强度
	电磁辐射分析仪
	G-0720和M-1007
	广电计量检测集团股份有限公司
J202312261250-01-0001
	2024.3.7~2025.3.6

	
	工频磁感应强度
	
	
	
	


监测条件：天气晴，温度7~22℃，湿度25~28%，风速4.5m/s~4.7m/s。
运行工况：监测期间山河110kV输变电工程处于正常运行状态，1#主变电压117.23kV、电流29.28A，2#主变电压116.97kV、电流12.55A，3#主变正常运行。
数据有效性说明：监测方法执行HJ681-2013；测点布置于围墙外5m、距地面高度1.5m，符合HJ24-2020关于变电站类比监测布点的要求；类比对象监测期间处于正常运行工况，监测仪器经检定/校准且在有效期内，监测数据有效，可作为类比预测依据。完整类比监测报告见附件5。
3.2.5监测结果
监测结果见表3.3-2。监测报告见附件4。
表3.3-2 类比变电站工频电场、工频磁场测试结果
	序号
	测点位置
	工频电场强度
（V/m）
	工频磁感应强度
（μT）

	1
	东侧围墙外5m
	19
	0.260

	2
	南侧围墙外5m
	150
	0.303

	3
	西侧围墙外5m
	91
	0.092

	4
	北侧围墙外5m
	99
	0.046


由表3.3-2类比监测结果可知，山河110kV输变电工程升压站四周围墙外5m处（测点高度1.5m）工频电场强度为19~150V/m、工频磁感应强度为0.046~0.303μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT。
（4）衰减断面模式预测
为进一步说明本工程投运后电磁环境的空间衰减规律，按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录C（等效电荷法）和附录D推荐的计算模式，对本工程110kV出线侧进行工频电场强度、工频磁感应强度衰减断面预测。计算参数：预测电压取额定电压的1.05倍即115.5kV，三相导线对地电压分量UA＝（66.7＋j0）kV、UB＝（－33.3＋j57.8）kV、UC＝（－33.3－j57.8）kV；导线型号JL/G1A-300/40，导线计算半径11.97mm，单根导线、水平排列，相间距离4.0m，导线对地高度取10.0m；计算电流按2×63MVA主变满负荷时110kV侧总额定电流661.3A，单回出线330.7A；预测点距地面高度1.5m。计算假定线路无限长且平行于地面，未考虑弧垂及杆塔、构架的屏蔽作用，计算结果偏于保守。
表3.3-3 110kV出线侧工频电场、工频磁感应强度衰减断面预测结果（离地1.5m）
	距线路中心水平距离（m）
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	0
	402.1
	5.380

	5
	846.8
	4.441

	10
	745.9
	2.730

	15
	438.6
	1.598

	20
	247.1
	0.999

	25
	146.2
	0.672

	30
	91.8
	0.479

	35
	60.9
	0.358

	40
	42.3
	0.277

	45
	30.5
	0.220

	50
	22.7
	0.179



由表3.3-3及图3-1可知，本工程110kV出线侧衰减断面上工频电场强度最大值为846.8V/m（出现在距线路中心5m处），工频磁感应强度最大值为5.380μT（出现在距线路中心0m处），分别占《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值（工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT）的21.2%和5.38%；距线路中心30m处工频电场强度已降至91.8V/m、工频磁感应强度降至0.479μT，均远低于标准限值。
类比变电站电压等级、主变布置形式、配电装置屏蔽方式、环境条件与本项目一致，其单台主变容量及110kV侧额定电流均大于本项目，类比结果偏保守。类比分析可知，本项目110kV变电站投运后，站界及评价范围内的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT，对周边电磁环境影响较小。
4.电磁环境保护措施
为控制变电站运行产生的工频电场、工频磁场对周边环境的影响，工程设计、施工、验收及运行阶段落实以下电磁环境保护措施：
1、总平面及设备布置优化
变电站站区按功能分区合理布置；110kV GIS 配电装置、10kV开关柜等高压设备采用户内布置，利用建筑物墙体对电磁场进行屏蔽；主变压器户外布置于站区南侧，保证主变压器与变电站站界留有足够距离，降低变电站站界处工频电磁场水平。导线、金具选型表面光洁，110kV 采用合成绝缘子，减少尖端放电现象。
2、接地网施工工艺要求
站内设置铜质主接地网，工频接地电阻设计计算值0.532Ω；接地网施工严格按照设计图纸实施，所有高压电气设备金属外壳、构架、电缆金属护层均做到可靠接地；接地装置焊接、敷设、防腐处理严格遵守电气施工规范，施工完成后开展接地电阻实测，实测接地电阻必须满足设计要求，若实测值不满足设计要求应及时采取降阻处理，接地电阻检测资料作为竣工资料归档留存。
3、施工现场及运维人员防护管理
对站内运维、检修作业人员开展电磁环境基础知识培训；开展带电设备巡检、维修作业时，优化作业流程，尽量缩短人员在强电磁场区域的暴露时间，保障作业人员职业安全。
4、安全警示标识设置
变电站围墙、高压设备区域设置规范安全警示标志，禁止无关人员擅自进入变电站站内、靠近带电架构。
5、竣工验收监测要求
项目竣工环境保护验收阶段，严格按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681‑2013）开展电磁环境现场监测；沿变电站站界四周布设监测点位，监测工频电场强度、工频磁感应强度，监测结果须满足《电磁环境控制限值》（GB8702‑2014）公众曝露控制限值（工频电场 4000V/m，工频磁感应强度 100μT），监测报告作为竣工环保验收支撑材料。
6、运行期管理要求
变电站运行期间定期对接地系统、高压设备进行巡检维护，确保设备外壳、构架接地完好；如设备进行重大改造，改造完成后必要时补充开展电磁环境复测。
[bookmark: _Toc15142][bookmark: _Toc22451][bookmark: _Toc10230]5.电磁环境影响评价结论
根据类比监测方式预测结果进行分析，本项目变电站建成投运后，对变电站周围环境产生的影响在可接受范围，变电站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。
综上所述，本项目建成运行后产生的电磁场对环境保护目标及评价范围内的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。

image1.png
it Hppatig Y. TEET ®&E#HG, B G EIRIET





