建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：巴州尉犁安丰福慧60MW/240MWh独立新型储能项目 （输变电工程）

建设单位（盖章）：    新疆安丰福慧新能源有限公司

编制日期：                2026年5月

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	13

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	24

四、生态环境影响分析	38

五、主要生态环境保护措施	54

六、生态环境保护措施监督检查清单	74

七、结论	77

附录：电磁环境影响专题评价	78

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 | 用地面积（m2）/长度（km） | 永久占地：20159m2（升压站占地面积：17855m2，塔基占地面积：2304m2）临时占地面积：6000m2 线路全长约5.62km |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | 项目审批文号 | 2507211233652800000162 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 130 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响评价报告表应设电磁环境影响专题评价，巴州尉犁安丰福慧60MW/240MWh独立新型储能项目（输变电工程）属于编制环境影响评价报告表的输变电建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类中的第四项电力“2.电力基础设施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”，本项目建设一座110kV变电站，并配套建设一回110kV送出线路，属于“鼓励类”项目。 2、相关规划符合性分析 表1-1 相关规划表 序号; 规划名称; 与工程有关内容; 本项目; 符合性. 1; “十四五”可再生能源发展规划; 加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。依托已建跨省区输电通道和火电“点对网”输电通道，重点提升存量输电通道输电能力和新能源电量占比，多措并举增配风电光伏基地。依托“十四五”期间建成投产和开工建设的重点输电通道，按照新增通道中可再生能源电量占比不低于50%的要求，配套建设风电光伏基地。依托“十四五”期间研究论证输电通道，规划建设风电光伏基地。创新发展方式和应用模式，建设一批就地消纳的风电光伏项目。发挥区域电网内资源时空互济能力，统筹区域电网调峰资源，打破省际电网消纳边界，加强送受两端协调，保障大型风电光伏基地消纳。; 本项目为光伏发电配套送出工程，属于清洁能源项目。; 符合. 2; 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。; 本项目为新能源配套送出工程。; 符合. 3; 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》; 加快工业结构绿色转型升级。推动重点行业绿色转型，大力推进企业清洁生产技术提标改造，积极引导水泥、钢铁、石化等重点行业全面实施能效提升、清洁生产、强化治污、循环利用等专项技术提标改造；加快高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业发展，推广适用的煤化工节能减排技术，提升行业清洁生产水平，降低对油气资源的依赖，逐步实现循环发展；大力推进园区建设提档升级，推进工业循环经济试点建设引导和规范试点园区。; 本项目为输变电项目，满足调峰需要。; 符合. 持续推进能源清洁化利用。加大民用散煤清洁化治理。到2022年，禁燃区逐步由县级及以上城市建成区扩展到近郊。禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，采用清洁能源，宜气则气、宜电则电，逐步实现禁燃区内无煤化。禁燃区外，逐步推行清洁能源替代散煤。持续推进清洁供暖，因地制宜制定实施自治州清洁取暖方案，逐步提高清洁取暖面积占比。加强建筑节能改造，积极创建绿色建筑行动，到2025年，当年城镇新建民用建筑中绿色建筑面积占比达到100%，新建民用建筑严格执行强制性节能标准，执行率达到100%。; 本项目为输变电项目，满足调峰需要。; 符合. 4; 《新疆维吾尔自治区2025年 空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）; （十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。; 本项目施工期满足“六个百分百”的要求。; 符合. 3、生态环境分区管控的符合性分析 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新政发〔2024〕157号）的符合性分析。 表1-2 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的符合性 管控维度; 管控要求; 符合性分析. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入事项。. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 符合，本项目符合国家和自治区环境保护标准。. 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合，本项目不属于“两高”项目。. 〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 符合，本项目为输变电项目。. A1.2限制开发建设的活动; 〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 符合，本项目不涉及生产废水。. 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 符合，本项目不占用永久基本农田，储能站目前已办理了林草补偿手续，输出线路中的塔基占用其他草地，目前正在办理林草补偿。. 〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公用设施用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 符合，本项目用地性质为工业用地。. 〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目。. 〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉-炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目。. 〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。; 符合，本项目不属于化工项目，不涉及危险化学品。. A1.4其他布局要求; 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 符合，本项目符合自治区主体功能区规划。. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 符合，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）中的环境管控要求。. 〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 符合，本项目不涉及。. A2.2污染控制措施要求; 〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 符合，本项目不属于重点行业。. 〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰石、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 符合，本项目不属于重点行业。. 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 符合，本项目不涉及。. 〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。; 符合，本项目不开采地下水。. 〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。; 符合，本项目产生的生活污水采用隔油池+一体化污水处理设施、集水池40m3（冬储夏灌）。. 〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 符合，本项目产生的生活污水采用隔油池+一体化污水处理设施、集水池40m3（冬储夏灌）。. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 符合，本项目建成后需编制突发环境事件应急预案。. A4资源利用要求; A4.1水资源; 〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 符合，本项目产生的生活污水采用隔油池+一体化污水处理设施、集水池40m3（冬储夏灌）。. A4.2土地资源; 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 符合，本项目已完成用地招牌挂。. A4.4禁燃区要求; 〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 符合，本项目不涉及。. A4.5资源综合利用; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 符合，本项目废变压器油委托有资质单位处置；废铅酸电池、含油抹布、手套属于危险废物集中收集至危险废物贮存库内暂存，及时交由有资质单位进行处置；废润滑油、废油桶集中收集至危险废物贮存库内暂存，及时交由有资质单位进行处置。. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新政发〔2024〕157号）管控要求。 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）表1-3。项目与巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案位置关系图见附图2。 表1-3 与自治州生态环境分区管控方案符合分析 环境管控单元名称及编码; “三线一单”要求; 本项目; 符合性. 尉犁县一般 管控单元（ZH6528233 0001); 空间布局约束; 1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的空间布局约束准入要求。; 本项目符合总体管控要求中关于一般管控单元的空间布局约束准入要求; 符合. 污染物排放管控; 1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的污染物排放管控要求。; 本项目符合总体管控要求中关于一般管控单元的污染物排放管控要求; 符合. 环境风险 防控; 1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的环境风险防控要求。; 本项目符合总体管控要求中关于一般管控单元的环境风险防控要求; 符合. 资源利用效率; 1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的资源利用效率要求。; 本项目符合总体管控要求中关于一般管控单元的资源利用效率要求及; 符合. 综上所述，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）文件管控要求。 4、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）（以下简称“要求”）中选址、设计等相关技术内容，本项目符合性情况见下表。 表1-4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号; 具体要求; 本项目实际情况; 是否 符合. 1; 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目选址选线不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目升压站及输电线路均不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区，故不属于排放污染物的建设项目。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目升压站、输变电噪声及电磁环境影响评价范围内无居民居住。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 设计; 总体 要求; 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应及时进行拦截和处理，确保油和油水混合物全部收集、不外排。; 本项目升压站事故油池容积满足最大单相变压器100%排油量要求。事故油池周边设有围堰，同时采取防雨、防渗等措施，废油排入事故贮油池后，交由具有资质的单位进行回收，确保油水混合物全部收集不外排。; 符合. 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目输电线路不涉及自然保护区、饮用水水源保护区，故不属于排放污染物的建设项目。; 符合. 电磁环境保护; 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 本项目设计阶段即选取适宜的杆塔、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置，以减少电磁环境影响。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目不涉及电磁环境敏感目标; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法 根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。; 本项目升压站选择低噪声主变，并从源头上采取隔声、减震、防振的降噪措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。; 本项目升压站在设计阶段进行了总平面优化，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。; 本项目升压站位于2类声环境功能区，设计阶段即采取降低主变声源的措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 本项目在施工结束后对占地进行恢复，恢复至原生态、土地功能。; 符合. 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 已按照避让、减缓、恢复的次序采取生态影响防护与恢复的措施。; 符合. 水环境保护; 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 本项目已设计雨水分流，运营期无水污染物排放，对区域水环境无影响。; 符合. 3; 施工; 总体 要求; 进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目未涉及。; 符合. 声环境保护; 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。; 本项目施工避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声；施工设备应采用低噪声环保型。施工期场界环境噪声执行GB 12523中的要求。; 符合. 水环境保护; 在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。; 施工期严格落实各项环保措施最大限度地减少对水源地的影响。; 符合. 生态环境保护; 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 本项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。; 符合. 大气环境保护; 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 在施工过程中加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染。; 符合. 固体废物处置; 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 本项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾集中收集后由环卫部门拉运；建筑垃圾进行分类收集，对可回收利用部分（如废金属、包装材料等）由施工单位统一回收综合利用，不可回收部分（如废混凝土块、碎砖等）按规定运至当地建筑垃圾消纳场所进行处置，不随意倾倒。; 符合. 4; 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。; 本环评要求建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及定期巡检等工作。; 符合. 主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。; 本项目按要求开展自行监测计划，并及时向社会公开。. 运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。; 本项目要求制定运行制度，定期检查，确保无渗漏、无溢流的情况. 变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。; 本项目产生的危废委托有资质单位处置。. 针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ169等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。; 本环评要求，运营期需编制应急预案，并制定演练计划。. 5、与防沙治沙相关法规的符合性分析 （1）与《中华人民共和国防沙治沙法》的符合性分析 根据《中华人民共和国防沙治沙法》，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态环境产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。本项目位于新疆巴州尉犁县光伏产业园内，施工期将严格控制施工范围，减少地表扰动，对临时堆土采取密目网苫盖措施，施工结束后及时进行场地平整，以减少风蚀起沙的可能性。综上，本项目符合《中华人民共和国防沙治沙法》的相关要求。 （2）与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的符合性分析 通知要求，加强沙区建设项目环境影响评价，对位于沙化土地封禁保护区、沙化土地一般管控区内的项目，应提出更为严格的生态保护和恢复措施。本项目不涉及沙化土地封禁保护区或一般管控区。为最大程度减少对区域生态环境的影响，本环评提出了严格的施工期管理要求，包括：划定施工作业范围、车辆沿固定路线行驶、临时堆土覆盖、洒水抑尘、施工结束后及时清理场地并恢复地表形态等。通过落实上述措施，可有效防止土地沙化的发生和加剧，符合《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的管理要求。 6、与《尉犁县国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析 《尉犁县国土空间总体规划（2021—2035年）》已由巴音郭楞蒙古自治州人民政府以巴政函〔2024〕117号文批复同意实施。《规划》是尉犁县空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。 （1）项目建设符合规划确定的用地性质。 本项目升压站用地位于尉犁县光伏产业园内、X243县道14公里处东侧，已取得尉犁县自然资源局出让的国有建设用地使用权，土地用途为二类工业用地，用地面积1.7855公顷，使用权年限50年。本项目建设内容为独立新型储能项目，属于新能源产业配套设施，用地性质与规划确定的工业用地功能完全一致。 （2）项目建设符合《规划》关于重大基础设施布局的要求。 《规划》第七条规定，重点保障区域重大基础设施建设，完善交通、能源、水利等各类基础设施布局。本项目新建一座60MW/240MWh独立新型储能电站并配套建设110kV送出线路，属于区域能源基础设施建设项目，符合《规划》关于保障能源基础设施建设的总体要求。 （3）项目建设落实节约集约用地原则。 本项目充分依托现有光伏产业园基础设施，合理布局，站内道路采用环形布置，最大限度节约土地资源。项目各项用地指标符合《规划》关于落实节约集约发展要求、优化土地资源配置、提高土地利用效益的原则。 （4）项目不涉及《规划》划定的保护红线区域。 根据生态环境现状调查，本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合《规划》关于严守生态安全底线的要求。 综上，本项目的建设符合《尉犁县国土空间总体规划（2021—2035年）》的相关要求。 7、与《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第192号）于2015年7月1日起施行，适用于自治区行政区域内放射性污染和电磁辐射污染的防治及其监督管理活动。《办法》第四条规定，辐射污染防治坚持科学规划、预防为主、防治结合、严格管理、安全第一的原则。 （1）落实电磁辐射建设项目的环境影响评价要求。《办法》第二十六条规定，新建、改建、扩建电磁辐射建设项目，应当按照国务院环境保护行政主管部门依法制定并公布的建设项目环境影响评价分类管理名录执行。本项目升压站电压等级为110kV，输电线路长度约5.26km，已按要求编制了《建设项目环境影响报告表》，并设置了电磁环境影响专题评价，符合《办法》第二十六条的要求。 （2）落实“三同时”制度要求。《办法》第三十一条规定，与电磁辐射建设项目配套建设的电磁辐射防护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。本环评报告已提出，运营期将合理布局站内电气设备及配电装置，做好警示和防护指示标志的悬挂设立工作，制定安全操作规程，加强电磁水平监测，并在报告“运营期生态环境保护措施”章节中明确了防护设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用的“三同时”要求。 （3）落实竣工环保验收制度。《办法》第三十二条规定，电磁辐射建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响评价文件的环境保护主管部门提出电磁辐射防护设施竣工验收申请，经验收合格后，方可投入运行。本环评报告“六、生态环境保护措施监督检查清单”，已明确要求建设单位在项目竣工后按规定的标准和程序组织环保设施竣工验收，确保环保设施与主体工程同步投入使用，符合《办法》相关要求。 （4）落实环境监测制度。《办法》第三十五条规定，从事电磁辐射活动的单位，应当配置相应的电磁辐射监测设备，对本单位电磁辐射设施、设备和周围环境实施监测，并建立监测档案，每2年定期向自治区环境保护主管部门报送监测报告。本环评报告“五、主要生态环境保护措施”中，已制定了运营期自行监测计划，明确了监测因子（工频电场、工频磁场）、监测频次（竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时组织开展监测）及监测点位布设要求，建设单位将落实监测档案管理并按要求定期报送监测信息，符合《办法》要求。 （5）落实电磁辐射防护距离要求。《办法》第三十条规定，电磁辐射建设项目或者电磁辐射设备与周围建筑物之间的防护距离，应当符合经批准的环境影响评价文件的要求。根据本环评报告电磁环境影响专题评价的预测分析，本项目架空线路当线高按7.0m计，产生的工频电场强度最大值为2.173kV/m，工频磁感应强度最大值为22.64μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求，防护距离符合要求。 综上，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》的相关要求，项目在环境影响评价、环保设施“三同时”、竣工环保验收、环境监测及防护距离控制等方面均满足规定。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | （1）升压站 110kV升压站位于新疆巴州尉犁县光伏产业园内、X243县道14公里处东侧，升压站中心坐标为：东经86°24′34.645″，北纬41°21′20.404″。 （2）输电线路 本项目输电线路起点为新建储能站—终点为110kV塔里木光伏站，输出线路起点坐标：东经85°24′32.620″，北纬41°45′35.760″，终点坐标：东经85°23′26.645″北纬41°46′53.799″。 表2-1 塔基中心坐标一览表 序号; 塔杆编号; 纬度; 经度. 1; 1#; 41°21′16.17″; 86°24′33.84″. 2; 2#; 41°21′12.50″; 86°24′31.32″. 3; 3#; 41°21′03.93″; 86°24′41.36″. 4; 4#; 41°20′55.56″; 86°24′47.79″. 5; 5#; 41°20′46.90″; 86°25′01.93″. 6; 6#; 41°20′38.52″; 86°25′12.22″. 7; 7#; 41°20′30.10″; 86°25′22.31″. 8; 8#; 41°20′22.10″; 86°25′29.70″. 9; 9#; 41°20′13.17″; 86°25′36.76″. 10; 10#; 41°20′04.48″; 86°25′47.49″. 11; 11#; 41°19′56.22″; 86°25′55.09″. 12; 12#; 41°19′47.76″; 86°26′03.29″. 13; 13#; 41°19′37.51″; 86°26′12.85″. 14; 14#; 41°19′26.39″; 86°26′24.00″. 15; 15#; 41°19′20.59″; 86°26′31.76″. 16; 16#; 41°19′17.07″; 86°26′40.74″. 升压站及送出线路位置图，见附图3、附图4。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、主要建设内容及规模 项目名称：巴州尉犁安丰福慧60MW/240MWh独立新型储能项目（输变电工程） 建设单位： 新疆安丰福慧新能源有限公司 地理位置：新疆巴州尉犁县光伏产业园内、X243县道14公里处东侧 建设性质：新建 项目投资：20000万元 本项目储能总容量为60MW/240MWh，新建一座110kV升压站，站内配置一台63MVA主变压器，一台SVG，110kV母线配置一个线变组间隔，以一回110kV线路接入110kV塔里木光伏站。 项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 工程 组成; 项目; 内容. 主体 工程; 升压站; 新建110kV升压站1座，规划建设1台主变容量为63MVA的变压器，本次一次性建成。. 出线规模：110kV侧按线变组接线，1回主变进出线，接入110kV塔里木光伏站，35kV侧按线变组接线设计，规划1段母线，共3回出线。. 无功补偿：本站装设SVG无功补偿装置，装设1套容量为±20MVar的设备；. 配套建设进站道路、一次设备仓、二次设备仓、消防泵房. 储能站; 储能系统：本项目采用集中式储能，储能电池采用预制舱式。储能系统由12套5MW储能单元组成构网型储能。储能子单元采用一体化设计方案，由12个5MW/20MWh储能单元，每个储能单元包含1台5MW升压变流一体机，4台5MWh储能电池预制舱。 5MW升压变流一体机：考虑按4台功率2500kW的储能变流器PCS、1台5250kVA双绕组干式变压器（型号：SCB14-5250/37±2×2.5%），集成于一体机内。5MWh储能电池预制舱，每台电池预制舱暂考虑按1台汇流控制柜（含BMS总控BAMS）、1套5MWh电池系统、1套消防监测及自动灭火系统、1套液冷冷却系统，1套工业除湿机，集成于21.5或20尺预制舱内。. 送出线路; 本项目以一回110kV线路接入110kV塔里木光伏站，线路长度约5.26km。 线路自储能电站向西方向出线跨越X243县道，在X243县道南侧沿路向东南方向走向至110kV塔里木光伏站西侧，线路左转跨越X243县道接入110kV塔里木光伏站，输出线路其中架空线路4.9km，地埋线览0.36km。 导线采用JL/G1A-240/40铝包钢芯铝绞线，地线2根采用OPGW-24B1-80型复合光缆，地线逐基接地。 地埋电缆选用阻燃型交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆，型号为ZC-YJLW03-64/110-1。 杆塔采用110-D021D模块，共使用杆塔16基，直线角钢塔8基，转角角钢塔8基，平均档距30m。. 辅助工程; 辅助用房; 辅助房布置有卫生间、办公室和厨房餐厅，上部采用预制舱形式，基础采用箱型筏板基础，总面积468m2。. 危险废物贮存库; 危险废物贮存库上部采用预制舱形式，基础采用箱型筏板基础，建筑面积50m2. 公用 工程; 供电; 施工期用电接国家电网； 运营期用电采用自供电辅助变压器降压后使用；. 供水; 依托市政给水管网. 供暖; 生活区采用电力供暖. 排水; 生活污水经隔油池+一体化污水处理设施（A/O工艺，处理能力2m3/d）处理后排入集水池（40m3），用于冬季储水，夏季用于站区周边荒漠灌溉。. 环保 工程; 生态保护; 限制施工作业范围，不超出工程占地范围，减少施工开挖面积；施工结束后拆除临时建筑，进行土地平整，恢复至原有土地利用功能；场区各个功能区，进行适当绿化工程。. 废水; 施工期废水设防渗沉淀池，可回用于施工区洒水降尘；施工期设施移动环保水冲厕，生活污水集中收集至临时防渗化粪池中，定期拉运至尉犁县污水处理厂处理；运营期生活污水经隔油池+一体化污水处理设施（A/O工艺，处理能力2m3/d）处理后排入集水池（40m3），用于冬季储水，夏季用于站区周边荒漠灌溉。. 噪声; 将采取隔声、消声、隔振等措施；选用低噪声设备。. 固体废物; 危险废物; 废变压器油暂存于事故油池内，委托有资质单位及时清运处置；含油抹布、手套、废润滑油、废油桶、废铅酸电池集中收集至危险废物贮存库内暂存，及时交由有资质单位进行处置。. 一般固废; 废磷酸铁锂电池整体更换下来直接由厂家运走，不在项目区储存，全程不落地；废电子电器设备集中收集至一般工业固废储存间（24m2），定期外售。. 生活垃圾; 工作人员生活垃圾集中收集至垃圾箱内，委托环卫部门定期清运。. 风险措施; 变压器油约20t（22m3）在变压器外壳内装有变压器油，新增1座50m3的事故油池，油池内铺洁净卵石，其厚度不小于250mm，卵石粒径为50～80mm满足最大单台变压器100%排油量要求。设置应急物资及救援队伍，编制应急预案等。变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。. 水土保持措施; 采取工程措施、植物措施相结合，控制水土流失量。. 表2-3 临时工程建设内容一览表 序号; 临时工程名称; 设置位置; 占地面积（m²）; 占地类型; 主要用途; 环保措施及恢复要求. 1; 施工临时道路; 各塔基与现有县道之间连接段; 0（利用现有道路）; /; 物料运输、机械进出场; 优先利用现有县道；. 2; 施工生产生活区; 升压站南侧（光伏区临时用地范围内）; 2000; 其他草地; 施工人员办公、住宿、材料加工; ①生活污水定期清运；②生活垃圾集中收集；③施工结束后拆除临建、平整恢复. 3; 牵张场; 线路中段（X243县道南侧平坦空地）; 3000; 其他草地; 导线、地线架设（牵引场+张力场）; ①选址避开植被茂密区；②铺设彩条布减少地表扰动；③施工结束后清理场地、平整恢复. 4; 临时堆放场; 升压站施工区内; 1000; 其他草地; 土方、砂石料、建材临时堆存; ①堆土采用防尘网苫盖；②四周设置临时拦挡；③施工结束后清理. 5; 跨越场（跨越架）; X243县道跨越点两侧（共2处）; 每处约100m²，合计200m²; 公路用地/其他草地; 跨越公路施工时安全防护; ①跨越架采用钢管搭设；②设置警示标志；③施工结束后立即拆除并恢复. 2、线路路径 2.1线路路径走向 线路自储能电站向西方向出线跨越X243县道，在X243县道南侧沿路向东南方向走向至110kV塔里木光伏站西侧，线路左转跨越X243县道接入110kV塔里木光伏站，输出线路其中架空线路4.9km，地埋线览0.36km。线路总长度约5.26km。 2.2线路跨越 本项目输电线路跨越情况见表2-4。 表2-4 本项目新建输电线路跨越一览表 序号; 交叉跨越物; 次数; 备注. 1; 公路; 2次; X243. 2; 电力线; 0次; --. 3; 通信线; 0次; --. 4; 水泥路; 0次; --. 5; 水渠; 0次; --. 6; 铁路; 0次; --. 2.3跨越要求 本项目架空线路对地距离、交叉跨越物具有足够净空距离，其对地距离、交叉跨越物的净空距离与《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）对比结果见表2-5。 表2-5 本项目新建输电线路对地距离、交叉跨越物净空距离一览表 交叉跨越物; 设计距离（m）; GB50545-2010要求距离（m）; 说 明. 居民区; ≥7.0; ≥7.0; 对地面. 非居民区; ≥6.0; ≥6.0; 对地面. 公路; ≥7.0; ≥7.0; 至路面. 电力线路; ≥3.0; ≥3.0; 至被（钻）跨越线路. 弱电线路; ≥3. 0; ≥3. 0; 通信线. 铁路; ≥7.5; ≥7.5; 至轨顶. 不通航河流; ≥3.0; ≥3.0; 至百年一遇洪水位. 本项目输电线路与对地距离、交叉跨越物之间的设计净空距离均满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中相关距离要求。 3、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 电池系统; 5.0MWh; 48; 套. 1.1; 锂电池; 5000kWh; 1; 套; 拟定采用（LFP,314Ah 3.2V）电芯，电池舱由12个电池簇组成，持续充放电倍率≤0.5P，含BMS系统等. 1.2; 温控系统; —; 1; 套; 60kW（制冷量）液冷机组、液冷管道、冷却液；1.5kW以上（制冷量）环境空调等. 1.3; 消防系统; —; 1; 套; PACK级浸没消防，气体消防（七氟丙烷/全氟己酮可选），水消防，排风风机、1套泄压装置. 1.4; 汇流柜; DC1500V; 1; 套; 8进1出（每4簇为1堆）. 1.5; 箱体及附件; （宽×深×高）： 6300×2650×2986mm; 1; 套; 含液冷系统、舱外气体浓度显示装置、舱外手动火灾报警按钮、系统级消防、防爆通风系统、普通红外摄像头、舱内配备除湿机、箱内设备间连接线缆等. 2; 变流升压系统; 5MW; 12; 套. 2.1; 储能变流器; —; 4; 台; 额定功率2500kW，交流输出. 2.2; 升压变压器; 37±2×2.5%/0.69kV, Dy11,5250kVA; 1; 台; 690V/50Hz，直流输入范围1000-1500V，三相三线；树脂浇注干式变压器，双绕组，SCB14，阻抗8%. 2.3; 环网柜; 40.5kV; 1; 台; 空气柜，断路器+隔离刀+接地刀方案. 2.4; 智能控制柜; SCC; 1; 台; 含LC，辅助供电等装置，UPS备电时长15min，外供电. 4、主要经济技术指标 表2-6 主要技术经济指标一览表 升压站. 序号; 项目名称; 单位; 工程量; 备注. 1; 场地平整. 清表; m2; 16817.00; 清除表面20cm厚杂填土. 挖方; m3; 0. 填方; m3; 12723.5. 2; 站区砖围墙（含基础）; m; 470; MU10烧结普通砖围墙240mm厚，高度2.5m。 围墙基础：M15级水泥砂浆砌MU40毛石，800mm厚，埋深1.2m. 3; 围栏（含基础）; m; 165. 4; 电动伸缩门; 樘; 1.00. 5; 栅栏门; 樘; 2.00. 6; 站区道路; m2; 3450; （1）垫层150mm （2）150mm厚水泥稳定碎石基层 （3）230mm厚C30水泥混凝土面层。. 7; 道路立缘石; m; 1464.5; 300mm×100mm×495mm C30预制砼路缘石. 8; 混凝土硬化地坪; m2; 5700; （1）垫层150mm （2）150mm厚水泥稳定碎石基层 （3）230mm厚C30水泥混凝土面层。. 9; 绝缘地坪; m2; 200. 10; 碎石地坪; m2; 240; 300mm厚度. 11; 护坡; m3; 待定; 300mm厚浆砌片石护坡. 12; 排水沟; m3; 800; C25混凝土结构，壁厚200mm、截面尺寸： 0.5m×0.5m. 13; 电缆沟. 钢筋混凝土沟; m; 360; 1200mm*1200mm. 电缆沟开挖; m3; 800; 不含辅材. 14; 交通工程. 进站道路; 长100m，路面宽4.5m，路基宽5.5m. 挖方; m3; 2000.00; 全为土. 填方; m3; 2000.00; 全为土. 进站道路; m2; 450.00; （1）垫层150mm （2）150mm厚水泥稳定碎石基层 （3）230mm厚C30水泥混凝土面层。. 15; 站区标识墙; 座; 1.00. 16; 车辆阻挡装置; 项; 1.00. 其他. 1; 征地面积; 亩; 25.22. 2; 临时租地面积; 亩; /. 3; 施工供电工程. 3.1; 供电线路; m; 1500; 外引电源. 3.2; 柴油发电机; 台; 1; 输出功率500KW，备用电源. 4; 施工供水; m; 500; 市政管网抽取. 5; 施工区围挡. 5.1; 围挡; m; 520; 2.5m高彩钢板. 5.2; 围挡基础; m3; 35; 预制C30素砼块，断面尺寸200*200mm. 5、劳动定员 施工期：本项目施工人数为60人，施工期6个月。 运营期：工作人员5人，年工作时数为365天，实行每天3班，每班8小时工作制，均在站区内食宿。 6、公用工程 6.1给排水 （1）给水 升压站用水主要为生活用水，生活用水依托市政给水管网。运营期劳动定员为5人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量按照每人平均80L/d计算，则站区生活用水量为0.4m3/d，146m3/a。 （2）排水 本项目生活污水排放量按用水量80%计，则生活污水排放量为0.32m3/d，116.8m3/a，生活污水排入隔油池+一体化污水处理设施（A/O工艺，处理能力2m3/d）处理后排入集水池（40m3），用于冬季储水，夏季用于站区周边荒漠灌溉。 本项目水平衡图详见表2-7。 表2-7 供排水平衡一览表 类别; 供水（m3/a）; 损耗（m3/a）; 处理量（m3/a）; 回用量（m3/a）; 排放量（m3/a）. 生活用水; 146; 29.2; 116.8; 116.8; 0. 合计; 146; 29.2; 116.8; 116.8; 0. 图2-1 水平衡图（m3/a） 6.2采暖 本项目冬季采用电采暖。 6.3供电 运营期用电采用自供电辅助变压器降压后使用； |
| 总平面及现场布置 | 1、施工期平面布置图 1.1升压站 施工期生活区、临时堆放场位于升压站南侧，属于光伏区临时用地范围；材料站均布置在储能站内，可满足本项目施工生产生活需求。 1.2输电线路 位于光伏区空地设置线路牵张场为临时施工料场及拉线场，本项目设置一处牵张场（牵引场：40m×30m；张力场：45m×40m），占地面积约3000m2，属于光伏区临时用地范围。牵张场地选择在地势平坦区域，尽可能利用现有道路或沿线空地，施工临时道路采用现有县道。 2、运营期平面布置图 2.1、储能站 项目用地大致呈矩形，采用“功能分区、相对独立、方便运维”的总体布局原则。升压站（电气核心区） 与储能区（电池预制舱区） 之间设置物理隔离（铁艺围栏），确保运行安全和电磁环境管理清晰。具体布置如下： （1）升压站（110kV GIS及主变压器区） 升压区位于站区西北角（即整个场地的左上方），为户外式布置。升压区自西向东依次布置：110kV GIS设备 → 主变压器（63MVA） → 35kV预制舱；事故油池紧邻主变压器西北侧（或北侧），站用变、接地兼站用变布置于主变压器东侧。升压区是电力汇集与升压送出中心，对外通过1回110kV线路接入110kV塔里木光伏站。 （2）储能区（电池预制舱及PCS升压一体机） 储能区位于站区北侧及中部偏北区域（即升压站的东侧和北侧，通过铁艺围栏隔开）。储能区划分为6个储能单元，呈整齐的行列式布置。每个储能单元包含：4台5MWh磷酸铁锂电池预制舱和1台5MW升压变流一体机（内含PCS+干式变压器）。储能区通过35kV电缆与升压站内的35kV配电装置连接。该区域不设固定人员值守点。 （3）辅助生产区（生活及配套设施） 辅助房和一体化泵站位于站区东南角（大门东侧），与升压站、储能区均保持一定距离。辅助房内布置有卫生间、办公室和厨房餐厅；危险废物贮存库位于辅助房附近；一体化污水处理设施及集水池（40m3）布置于辅助房一侧。该区域远离主变压器等高噪声、高电磁设备，减少对人员的影响。 （4）道路与围护设施 站区大门设置在场区南侧，连接进站道路。站内道路本着方便检修、巡视、消防、便于分区管理的原则，采用环形布置，城市型混凝土路面。升压站主要道路路面宽度4.0m，储能区主要道路路面宽度4m，转弯半径均为9m，满足设备运输和消防需求。全站道路面积约3450m2。 在升压站与储能区之间设置一道铁艺围栏（非实体墙），并设独立出入口。站区四周采用2.5m高实体砖围墙，大门采用电动伸缩门。 （5）绿化布置 绿化主要布置在辅助房附近及道路两侧，配置低矮灌木及应季花卉，空余地采用草皮覆盖，以净化空气、降低场地辐射热、减少噪声。绿化面积占站区总面积的5%，草种选用耐践踏、再生力强的当地绿植。平面布置图详见附图。 2.2、输电线路 线路起于新建光伏汇集升压站构架，经终端塔1#朝西出线右转至2#，左转沿着X243县道至16#，最终经电缆终端塔16#沿着塔里木光伏站变围墙外电缆走线最终接入110kV塔里木光伏站。 新建线路全长约5.26km，输出线路其中架空线路4.9km，地埋线览0.36km。全线采用单回路架设，航空距离约4.9km，曲折系数1.08，详见附图。 项目升压站及储能区已进行用地性质变更，并已完成了林草补偿相关内容，目前用地性质为工业用地。 表2-8 工程用地一览表 序号; 本项目; 单位; 面积; 占地类型; 土地类型. 1; 升压站及储能区; 万m2; 1.7855; 永久占地; 工业用地. 2; 塔基占地面积; m2; 2304; 永久占地; 其他草地. 3; 施工临时占地面积; 施工道路; 万m2; 0; 施工道路采用现有县道; 其他草地. 施工生活区; m2; 2000; 临时占地; 其他草地. 牵张场; m2; 3000; 临时占地; 其他草地. 临时堆放场; m2; 1000; 临时占地; 其他草地. 小计; 万m2; 2.1059; 永久占地; 其他草地. 小计; m2; 6000; 临时占地; 其他草地. 合计; 万m2; 2.7059. |
| 施工方案 | 1 施工工艺及时序 1.1 输电线路施工 （1）基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。 （2）塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 （3）铁塔安装：铁塔采用流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 （4）输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。 （5）电缆敷设：排管敷设一定要预留适当数量的管孔，以便排管一次建成之后，相同路径的电缆再敷设安装时，不再重复开挖路面。电缆置于管道中，基本消除了外力机械损坏的可能性，因此其外护层可不需要铠装，一般有一层聚氯乙烯护层即可，当然这种情况只限于全部路径在排管中敷设的电缆。排管的内径一般都比电缆外径大得多，最少不得小于电缆外径的1.5倍，且不小于100mm，这样在敷设或更换电缆时都比较方便。 图2-2输电线路施工工艺流程图 1.2电缆线路施工 电缆线路施工主要包括施工准备、材料运输、电缆敷设、安装调试等环节，主要有土石方开挖、地基夯实、回填、物料运输等施工活动，主要产生：施工噪声、扬尘、生活污水、生产废水、弃土和建筑垃圾。这些活动对生态环境产生一定的影响，但随着施工期的结束而结束。 图2-3 电缆输电线路施工流程及产污节点示意图 1.3 升压站工程施工 （1）场地平整：对施工场地进行平整、清理； （2）基础开挖：主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填等； （3）土建工程建设：为配电楼及附属用房的建设等，主要包括钢筋砼浇筑、墙体砌筑、屋面制作、门窗制作等工程； （4）设备安装及调试：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等； 图2-4升压站施工工艺流程图 2、施工时序 根据项目公司工程进度总要求，本项目总工期为6个月。工程筹建准备期1个月。 升压站工程施工于第1月底开始，于第5月中旬完工。工程于第6月底投产运行。 本项目施工控制进度： （1）道路施工 （2）升压站施工 （3）送出线路施工 从第1月1日起到第1月30日为施工准备期，主要完成施工临建修筑。 从第2月1日起到第4月30日完成升压站及进站道路的修筑。 从第4月15日起可以先后开始升压站基础的施工，此工作可持续至第5月中旬。同期进行输电线路施工及主变扩建施工。 从第5月中起开始对所有安装项目内容进行全面检查测试，到第6月底全部并网发电，投入试运行。 3、施工条件 3.1施工用水 本项目施工用水由建筑施工用水、生活用水等组成，依托市政给水管网。 3.2施工用电 施工期用电取自附近10kV线路，接入过程不新增占地，接线通过变压器接到施工作业面的配电柜供电。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 1.1主体功能区规划 根据项目区位置判断本项目属于《新疆主体功能区规划》自治区级的重点开发区域。 该区域包括：天山南坡产业带地处天山南麓、塔里木盆地北缘，位。于南疆铁路和314国道发展轴。该区域包括库尔勒市主城区、焉耆回族自治县的焉耆镇、和静县的和静镇、和硕县的特吾里克镇、博湖县的博湖镇、尉犁县的尉犁镇、轮台县的轮台镇、库车县的库车镇、拜城县的拜城镇、沙雅县的沙雅镇、新和县的新和镇、阿克苏市城区、温宿县的温宿镇和阿拉尔市城区以及位于这些县市的重要工业园区。该区域的功能定位是:建成国家重要的石油天然气化工基地，新疆重要的煤炭生产和电力保障基地、装备制造基地、钢铁产业基地、农产品精深加工基地、纺织工业基地，着力增强对南疆经济的辐射带动作用。构建以和静一库尔勒一轮台、库车一沙雅-新和于贯彻实施功能凭的都阿尔点的空间格局。 --做大做强石油天然气、煤化工、盐化工、纺织、农可立口精深加工等特色优势产业，加快延伸产业链，形业集群。 --加强城市基础设施建设，积极引导产业、人口、资金、技术向城市聚集，增强资源要素集聚的功能。 --合理开发利用塔里木河水资源，保护上游水环境，加强生态修复与环境整治。推进防沙治沙和生态防护林建设，实施塔克拉玛干沙漠北缘天然林封育与保护工程，加快恢复和保护湿地，保护水源地及其它生态敏感区。 本项目为输变电及储能项目，属于清洁能源基础设施，不属于大规模高强度工业化、城镇化开发活动，不涉及农产品主产区的限制性开发领域。项目区不涉及禁止开发区，不占用永久基本农田和耕地，符合农产品主产区“保护耕地”的核心要求。农产品主产区允许在资源环境可承载范围内发展包括能源基础设施在内的特色产业，本项目属于鼓励类的储能及输变电项目。 综上，本项目建设与新疆主体功能区划相关要求相符合。 1.2生态功能区划 根据《新疆生态功能区划简表》，本项目评价区属于“Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区—Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区—54库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区”，该项目功能区主要特征，见表3-1。 表3-1 生态功能区主要特征 名称 内容; 54.库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区. 主要生态服务功能; 城市人居环境、工农业产品生产、油气资源. 主要生态环境问题; 水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化高度敏感. 主要保护目标; 保护城市环境、保护基本农田、保护荒漠植被、保护河流水质、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 增加城市绿地面积、建设城市防护林、污水处理和资源化利用、减少农药地膜化肥污染、改良盐渍土壤. 适宜发展方向; 发展生态农业，建立香梨和人工甘草基地，建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地. 本工程运行期不会对生态环境产生阻隔影响，对生物多样性及其生境影响较小。项目在实施过程中将按环评要求落实各项生态环境保护措施，高度重视保护植被及动物，保护地貌，维护自然生态环境。 因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，与区域生态功能的保护要求是协调的。 1.3土地现状利用类型 本方案通过参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）、第三次全国土地调查的成果，结合本项目所在区域的Google Earth影像图（影像时间为2020年）分析，并经现场调查核实，采用AUTOCAD和MAPGIS绘图软件进行内业数据处理、叠加分析和面积量算，最终获得项目区土地利用类型、面积、权属、空间分布等信息数据。 土地不涉及国家自然保护区，无耕地存在，不涉及基本农田。土地利用类型见附图9。 1.4植被类型分析 根据新疆维吾尔自治区畜牧科学院草原研究所编制的《新疆维吾尔自治区草地类型图》和《新疆维吾尔自治区草地利用现状图》等资料进行分析汇总得出该区内植被现状。 根据实地调查及查阅资料，项目区及附近地表绝大部分为荒漠，植被不发育，偶见刚毛柽柳、多枝柽柳等植被。地表植被属天然植被，分布不均匀，群落单一，多呈点状、簇状、片状出现，植被覆盖度不足1%，植被高度多小于30厘米，项目区无人工植被。项目区面积内植被类型属于含白刺、柽柳的芦苇、大花野麻盐生草甸，无保护植被，详见附图10、11。 1.5土壤环境质量现状 根据中华人民共和国环境保护标准《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A：土壤环境影响评价项目类别可知，本项目为太阳能发电项目，属于：“电力—其他”项目，项目类别为Ⅳ类。项目不涉及土壤盐化、碱化、酸化，应属土壤污染影响型项目，本项目区周边以山地为主，周边无环境敏感目标，敏感程度属于不敏感。本项目总占地面积为2.0159公顷，土壤类型为漠境盐土，详见附图12。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2中，本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 1.6动物分布情况 项目区域动物群种类和数量相对贫乏。根据环评工作人员现场调查未见大型野生动物及保护动物，根据当地野生动物调查资料，区域主要动物名录见表3-2。 表3-2 野生动物名录表 序号; 名称; 拉丁名; 保护动物级别. 1; 麻雀; Passertmontanusstejneger; -. 2; 燕雀; FringillaFringillaLinnaeus; -. 3; 野兔; Rabbit; -. 4; 艾鼬; Mustelaeversmanni; -. 5; 子午沙鼠; Merionesmeridianus; -. 1.7土地沙化现状 1.7.1 区域沙化土地现状 根据全国第六次荒漠化与沙化调查（以下简称“第六次调查”）数据，新疆荒漠化土地面积减少1956平方公里，沙化土地面积净减少242.8平方公里，首次实现沙化面积由增到减的历史性转变-。新疆已设立沙化土地封禁保护区46个，面积达5393平方公里，占全国封禁保护区面积的30.44%。全疆荒漠化土地和沙化土地实现面积“双缩减”，标志着防沙治沙工作取得阶段性突破。 本项目位于新疆巴州尉犁县，地处塔克拉玛干沙漠东北缘，是全国防沙治沙的重点区域。根据全国第六次荒漠化与沙化监测数据，巴州沙化土地总面积逾3765万亩，占全州土地总面积的近53%，主要分布在尉犁县、且末县及若羌县。尉犁县77.7%的国土面积为荒漠沙地，县域内沙化土地分布广泛，是塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的核心阵地。项目区地表绝大部分为荒漠，植被稀疏，群落单一，土地沙化是本区最主要的生态环境问题之一。根据《新疆生态功能区划简表》，本项目评价区属于“54．库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区”，风沙危害是该功能区的主要生态环境问题之一，土地沙化敏感程度较高，需在项目建设中予以重点关注。 1.7.2 沙化土地变化趋势 第六次调查结果显示，新疆沙化土地面积实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。在国家“三北”防护林体系建设、塔里木河流域综合治理等重大生态工程的推动下，巴州及尉犁县区域沙化土地扩展趋势得到初步遏制。 尉犁县近年来通过实施“生态治理+产业投资”创新模式，累计治理沙化土地86.4万亩，有效减缓了沙漠流动速度，成功遏制了沙漠东进北迁趋势。尉犁县在塔克拉玛干沙漠边缘规划构筑一条东西长约54公里、南北宽约17公里的生态防线，成为“三北”工程六期塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的标志性项目。然而，尉犁县位于沙漠与绿洲交汇地带，受气候变化和人类活动影响，区域生态系统仍然脆弱，土地沙化风险依然较高。根据全国第六次调查的宏观数据，新疆沙化土地面积虽然首次出现净减少，但降幅相对较小（242.8平方公里），加之沙化土地转化周期较长，短期内仍难以根本逆转沙化土地的存量格局，区域土地沙化防控形势依然严峻。 1.7.3 现有防沙治沙措施 尉犁县在防沙治沙方面已形成较为成熟的综合治理体系，主要包括以下措施： （1）“生物+工程”复合固沙。尉犁县采取“生物固沙+工程治沙”相结合的综合治理模式，在塔克拉玛干沙漠边缘通过铺设1m见方的芦苇草方格实施工程固沙，并在草方格内种植罗布麻、梭梭等沙生植被实施生物固沙。如尉犁县规划的2600亩沙漠生态治理工程中，涵盖罗布麻等植被种植1596亩、方草格铺设1004亩，同步配套设置高立式沙障3200米，通过系统化治理筑牢沙漠生态防护线。此类工程固沙与生物固沙相结合的措施在本地已有成熟应用，可作为本项目施工期生态保护和恢复措施的重要参考。 （2）罗布麻资源化利用。罗布麻是耐干旱、耐盐碱、抗风沙的多年生宿根植物，防风固沙效果显著。尉犁县立足罗布麻资源优势，采取自然修复和人工种植两种模式，截至报告编制时已实施荒漠化治理、草原生态修复等防沙治沙项目，密植罗布麻30万亩。罗布麻不仅具有显著的生态固沙功能，还可产生经济收益，实现了“沙漠增绿、产业增值”的良性循环。本项目施工结束后在场区及周边恢复植被时，可将罗布麻作为优先选种的乡土植物之一。 （3）光伏+治沙协同模式。尉犁县积极探索“板上发电、板下种植”的光伏治沙新模式，在光伏板下种植罗布麻等植被，成活率达80%以上，实现了生态修复与清洁能源发展的协同推进。本项目为独立新型储能项目，虽不涉及光伏发电，但储能站的建设和运营同样应考虑与周边已建成光伏电站的生态协同，避免因施工扰动加剧局地沙化。 （4）生态输水与植被恢复。通过塔里木河流域生态输水工程，实施围栏封育、引洪灌溉、免耕补播等方式，促进罗布麻等荒漠植被的恢复，累计保护修复罗布麻14万亩，在塔里木河两岸织就绿色长廊。 1.7.4 沙化土地演变原因分析 根据全国第六次调查及区域长期监测数据，塔里木盆地周边地区沙化土地演变受自然因素和人为活动的综合影响，主要表现为： ①自然因素： 尉犁县地处塔克拉玛干沙漠东北缘，年降水量稀少、蒸发强烈，干燥多风的气候条件是土地沙化的首要自然驱动力。塔克拉玛干沙漠为世界第二大流动性沙漠，沙源丰富，风沙活动频繁，在无防护条件下沙漠存在自然扩张趋势，对周边绿洲及基础设施形成直接威胁。 ②人为因素： 历史上（以20世纪70年代为代表），塔里木河流域受气候变化及人类活动影响，曾经历下游河道断流、地下水位下降、土地荒漠化加剧等危机。近年来通过塔里木河流域综合治理、生态输水等工程，区域生态环境已得到显著改善，沙化土地面积出现净减少拐点，但沙化土地转化周期较长，短期内仍难以根本逆转沙化土地存量格局。 1.7.5 本项目对沙化土地的影响特征 （1）影响阶段与性质： 本项目对沙化土地的影响主要集中在施工期，主要体现在：一是塔基开挖、道路修建等工程活动直接扰动地表沙土，破坏地表稳定层，增大地表裸露面积，降低土壤抗风蚀能力；二是施工车辆碾压会破坏地表结皮，使其变紧实，加剧土地沙化风险。运营期由于施工扰动结束，地表逐步恢复，对沙化土地的影响趋于减弱。 （2）影响特点： 本项目为输变电工程，具有线性分布、点状占地、施工扰动面分散等特点，总体占地面积较小（永久占地2.0159公顷，临时占地6000平方米），单个塔基扰动范围有限。但受尉犁县沙化土地分布广泛的特点影响，线位选址中难以完全避让荒漠沙地，需在施工期和运营期采取有针对性的防沙治沙措施，严格控制施工扰动范围，最大限度减小对局地沙化状态的影响。 1.7.6 本项目拟采取的防沙治沙措施 根据《中华人民共和国防沙治沙法》第二十一条的规定，“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”。本项目位于尉犁县荒漠沙地分布区，需严格落实防沙治沙相关要求。 施工期防沙治沙措施： ①严控施工作业范围： 划定施工作业区边界，通过彩带标识和宣传牌明确活动范围，严禁施工人员和机械在划定区域外行驶和作业，最大限度减少对沙地表土的扰动，保护地表结皮及原有植被。 ②临时堆土和料场管理： 土石方堆存过程中采取密目网或防尘布苫盖，边缘用石块压实，减少风蚀起沙；塔基开挖时采取“分层开挖、分层回填”，表层熟土（含草籽和腐殖质的沙土）分装在编织袋内单独保存，用于施工结束后覆土，以利于植被自然恢复。 ③防风抑尘与洒水固结： 在易起尘的施工区域和运输道路定时洒水，增加地表湿度和粘结力；大风天气（4级以上）停止土方开挖等易产生扬尘的施工作业；施工结束后对扰动地表进行洒水并适度压实，令其自然板结。 ④依托现有道路行驶： 施工运输车辆严格依托现有县道行驶，不随意开辟施工便道，避免对更多沙地产生碾压破坏。 ⑤避让敏感区域： 塔基和临时占地区域经现场勘查，避让了植被相对较好的区域和野生动物活动通道，优先选择地表裸露、沙化程度较高的区域布置临时设施，减少对原有植被的破坏。 ⑥加强施工人员教育： 对施工人员进行防沙治沙和保护生态环境的宣传教育，禁止碾压植被、随意丢弃废弃物，增强保护沙区生态环境的意识。 ⑦施工期间的表土保护： 严格实施分层开挖，将表土层（草皮层、含腐殖质砂土层）单独剥离存放于指定区域，表面采用防尘网或彩条布覆盖，周围设置编织袋挡护，防止表土层风蚀吹失。施工结束后，将剥离保存的表土回覆于扰动区表面，为植被自然恢复提供基质条件。 运营期防沙治沙措施： ①植被恢复： 施工结束后对塔基扰动区域、施工生产区、牵张场等临时占地进行土地平整，回覆保存的表土，并播撒适生乡土植物（优先选用罗布麻、梭梭等本地耐旱植物组合）种子以促进植被自然恢复；升压站站区采用乔灌草结合的绿化配置，周边种植耐旱乔木以阻挡风沙。 ②长期管护与巡检： 运营期定期对塔基周围的植被恢复情况和地表稳定性进行巡检，发现地表裸露或风蚀迹象时应及时采取补种植被、铺设草方格等措施进行修复。 ③风险防范与应急预案： 按照环评要求编制突发环境事件应急预案，将沙化土地保护纳入应急管理内容，确保项目运营不加剧区域土地沙化。 塔基工程防沙治沙措施： 本项目部分塔基位于荒漠沙地区域，施工结束后拟在塔基附近及扰动区实施草方格沙障固沙措施，采用芦苇秸秆制作1m×1m规格的方格沙障，铺设在塔基周边及施工扰动区域地表。草方格沙障可有效降低地表风速、拦截风沙流、促进沙土稳定，为本项目的植被恢复创造有利条件，这是新疆荒漠区输变电工程中成熟应用的防沙治沙手段。根据尉犁县已有工程经验，草方格内可同步移栽或播种罗布麻、梭梭等本地乡土植物，形成“工程固沙先行、生物固沙跟进”的综合治理体系，进一步提高塔基周边的沙土稳定程度。 2、水土流失现状 本项目位于尉犁县。根据《新疆维吾尔自治区2024年度水土流失动态监测年报》，2024年尉犁县水土流失面积35487.98km2，占全县土地总面积的59.89%，均为风力侵蚀。 #### 表3-3 2024年尉犁县土壤侵蚀分类分级面积统计表 单位：km2 侵蚀类型; 轻度侵蚀; 中度侵蚀; 强烈侵蚀; 极强烈侵蚀; 剧烈侵蚀; 合计. 水力侵蚀; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 风力侵蚀; 5753.82; 21217.99; 6192.79; 1925.74; 397.64; 35487.98. 水土流失; 5753.82; 21217.99; 6192.79; 1925.74; 397.64; 35487.98. #### 表3-4 2024 年尉犁县水土流失动态变化表 单位：km2 年度; 合计; 轻度侵蚀; 中度侵蚀; 强烈侵蚀; 极强烈侵蚀; 剧烈侵蚀. 2024 年; 35487.98; 5753.82; 21217.99; 6192.79; 1925.74; 397.64. 2023 年; 35497.99; 5749.41; 21075.68; 6325.01; 1947.53; 400.36. 动态变化; -10.01; 4.41; 142.31; -132.22; -21.79; -2.72. 根据表3-4动态变化数据，2024年尉犁县水土流失总面积较2023年减少10.01km2，表明区域水土流失总体呈改善趋势。但由于近年来区域内光伏等新能源项目集中建设，地表扰动活动增多，局部水土流失风险仍不容忽视。尉犁县水土流失以中度风力侵蚀为主，中度侵蚀面积占总水土流失面积的59.79%，是全国水土流失动态监测的重点区域。据尉犁县水利局公告，尉犁县被划入塔里木河流域重点治理区，水土流失防治执行一级标准。 3、大气环境质量现状 项目区位于新疆巴州尉犁县境内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中对环境质量现状数据的要求：“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，根据巴州生态环境局发布的《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》：2025年，全州空气质量综合指数为6.31，较2024年上升20.69%，空气质量有所下降。PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3－8h、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。 因此判断本项目所在区域为不达标区域。 4、地表水环境质量 根据《2025年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占比96.8%。6条主要河流19个监测断面Ⅰ~Ⅲ类优良水质占100%；3个重要湖泊（水库）12个监测点位Ⅰ~Ⅲ类优良水质占91.7%，无劣Ⅴ类水体。 项目区最近地表水体为库塔干渠位于项目区东侧2.8km处，属于孔雀河支流。根据《巴音郭楞蒙古自治州环境功能区划》库塔干渠为Ⅲ类水体，其水质可满足可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 5、地下水环境质量 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为：E电力，35、送（输）变电工程，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。 根据中华人民共和国国家环境保护标准（HJ610-2016）《环境影响评价技术导则地下水环境》4.1一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行环境影响评价。 6、声环境质量 （1）监测因子 等效声级，Leq （2）监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 布点原则：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，共设置5个现状监测点，距地面1.2m处监测。具体点位布置见附图13。 （3）监测单位及监测时间 监测单位：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司 监测时间：2026年5月9日 （4） 监测仪器 表3-5 监测设备一览表 序号; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器参数; 计量单位/证书编号; 有效日期; 是否租用/借用. 1; 多功能声级计; AWA6228+; XCJC-YQ-009; 量程：20～142dB；频率范围：10Hz～20kHz；标配灵敏度级：-28dB; 新疆维吾尔自治区计量测试研究院JV字26030112号; 2026.02.25~2027.02.24; 否. 2; 声校准器; AWA6021A; XCJC-YQ-010; 声压级：94.0dB和114.0dB(以2×10⁻⁵Pa为参考)；声压级误差：±0.25dB；频率：1000.0±1Hz; 深圳中计计量测试技术有限公司ZD202601091294; 2026.01.09~2027.01.08; 否. 3; 风速仪; HT-856; XCJC-YQ-015; 测量范围：0.4～30.0m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±（3%+0.3m/s）; 安正计量检测有限公司YY20256879351; 2025.10.29~2026.10.28; 否. （5）环境条件 表3-6 监测时的环境状况 序号; 监测因子; 监测时间; 天气; 气温(℃); 相对湿度(%); 风速（m/s）. 1; 噪声; 2026年05月09日（昼间）; 晴; 32.7; 12.6; 4.1. 2; 噪声; 2026年05月09日（夜间）; 晴; 23.1; 15.4; 2.5. （6）监测结果 表3-7 声环境现状监测结果 监测点位编号; 测点描述; 监测数值（dB(A））; 功能区类别限值（dB(A)）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#监测点; 升压站西侧; 43; 38; 60; 50. 2#监测点; 升压站南侧; 44; 39; 60; 50. 3#监测点; 升压站东侧; 45; 37; 60; 50. 4#监测点; 升压站北侧; 44; 38; 60; 50. 5#监测点; 线路5#监测点位; 46; 40; 60; 50. 由表3-7分析可知，升压站外及线路的各监测点监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB(A）、夜间50dB(A））的要求。 7、电磁 本项目升压站周围、线路及进线端扩建间隔处各监测点电磁环境背景值均可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值要求。详见电磁环境影响专题评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目升压站200m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 本项目厂界外2000m范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电类项目环境敏感区为： （一）类，国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； （三）分类，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目升压站围墙外500m、输电线路边导线地面投影外两侧各300m评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中定义的生态敏感区，不涉及国家及自治区珍稀濒危重点保护野生动植物物种。 5、电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区（《中华人民共和国噪声污染防治法》定义的“以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域”）。 根据现场勘查，本项目评价范围内不涉及电磁环境敏感目标和声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1大气环境 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准； 1.2声环境 依据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014) 8.2.3 符合下列条件之一的划为2类声环境功能区： a)城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合4.3条规定的区域； b)划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。本项目所处功能区为2类区。 升压站及输变电线路声环境《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值；即昼间60dB(A），夜间50dB(A）。 1.3电磁 工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）。依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频50Hz的电场强度控制限值为4000V/m、磁感应强度控制限值为100μT。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2、污染物排放标准 2.1废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求，详见表3-8。 表3-8 新污染源大气污染物排放限值 单位mg/m3 污染物; 无组织排放浓度限值; 标准来源. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 2.2噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。即昼间≤70dB(A），夜间≤55dB(A）。 运营期升压站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区声环境功能区标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。输送线路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值；即昼间60dB(A），夜间50dB(A）。 2.3废水 本项目运营期生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中B级标准限值。 2.4固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 根据工程建设和运行特点，结合工程地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，线路工程施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面： （1）塔基永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。 （2）线路架设过程中破坏了原有的地表植被，破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧。 （3）施工期铁塔架设、导线安装过程中工程车辆进出，土建工程中产生的噪声、扬尘以及固体废弃物等都将对评价区范围内的野生生物产生一定的负面影响。 1.1土地利用的影响 本项目施工过程中的基础开挖对土地造成扰动影响，堆填土石方等工程可能引起水土流失。基坑开挖占地将破坏原有地表形态，引起水土流失量增加。要求在升压站、道路、电缆沟、电缆基坑开挖过程中尽量减少对周围土地的扰动，临时弃土合理堆放，覆土后恢复原有地貌，尽量减少水土流失量。 1.2植被影响分析 本项目占地为未利用地，所在区域主要呈荒漠景观，区域内地表现状为裸地。项目所在区域评价范围内仅有少量的刚毛柽柳、多枝柽柳等荒漠植被，植被覆盖度小于1%。项目将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。工程建设会使原有植被遭到局部损失，由于占地面积有限，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种消失，总体来说，不会对当地的生态环境产生明显的影响。因此，本项目的建设对区域植被资源影响较小。 1.3野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定影响范围。预计在施工期，项目区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是子午沙鼠、野兔等小型动物；同时根据调查，该区没有珍贵动物，也不是候鸟的栖息地和迁徙通道。因此，施工期对野生动物的影响很小。 1.4施工景观影响 施工期由于基坑开挖、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 2、水土流失影响分析 2.1 流失特点 输变电工程产生的水土流失具有历时短、总体强度较小、局部点状流失强烈等特点。本项目水土流失分为施工期和自然恢复期两个时段，重点时段为施工期（含施工准备期），重点区域为塔基区、升压站区和施工便道区。 2.2 流失环节识别 表4-1 水土流失环节识别 流失环节; 主要扰动行为; 可能造成的影响. 升压站区; 场地平整、基础开挖、设备安装; 彻底破坏原地表结皮与植被，表层土剥离扰动，形成大面积裸露面，风蚀强烈. 塔基区; 基坑开挖、塔基浇筑、土方回填; 破坏塔基范围内地表稳定层，临时堆土松散，易被风吹蚀，形成点状流失源. 输电线路区; 架空导线架设、地埋电缆敷设; 牵张场机械碾压破坏地表结皮；电缆沟开挖形成线性扰动带，产生临时堆土. 施工便道区; 车辆碾压、物资运输; 破坏地表结皮，形成带状扰动面，增加土壤紧实度和风蚀风险. 临时堆土场; 土方堆放、表土暂存; 松散堆土结构不稳定，表面无防护时极易被风蚀，产生大量扬尘. 2.3 水土流失量预测 本工程永久占地面积2.0159公顷，临时占地面积0.6000公顷，水土流失防治责任范围2.6159公顷。工程土石方挖填总量约2.50万m³（含表土剥离），回填利用后基本实现土石方平衡。 参照同类项目水土保持方案批复数据，深能尉犁县45万千瓦光火储一体化项目（建设期）新增水土流失量为48686吨；塔额750千伏输变电工程新增水土流失量30926吨。本项目建设规模相对较小，结合区域侵蚀模数和扰动面积推算，本项目施工期新增水土流失量预计约180~260吨。 2.4 分区预测结果 表4-2 分区预测结果 防治分区; 扰动面积（hm²）; 流失时段; 背景流失量（t）; 预测流失量（t）; 新增流失量（t）. 升压站区; 1.7855; 施工期（6个月）; 约32; 约115~155; 约83~123. 塔基区; 0.2304; 施工期（6个月）; 约4; 约25~40; 约21~36. 施工便道区; —; 施工期（6个月）; 约3; 约10~20; 约7~17. 牵张场及其他临时区; 0.6000; 施工期（6个月）; 约11; 约30~45; 约19~34. 合计; 2.6159; —; 约50; 约180~260; 约130~210. 说明：背景流失量依据项目区轻~中度风蚀模数（2000~4000t/km²·a）估算；预测流失量综合参考了同类项目侵蚀加速系数（3~5倍）及项目区风沙强度等因素。 2.5 自然恢复期水土流失 施工结束后，扰动区经过土地整治和植被恢复，水土流失强度逐步降低至施工前水平。 3、施工期土地沙化影响分析 项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动；此外，施工期各种车辆（尤其是重型卡车）行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，部分地区地表植被覆盖度不高。因此项目土石方堆存过程中必须采取防尘网遮盖、洒水抑尘等有效的措施，防止土地沙化严重，车辆严格按施工道路行驶，严禁扩大道路，并洒水抑尘。遇大风大雨时停止施工。 上述施工作业过程中，采取上述措施后对原地貌的扰动降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力。 4、施工期废气影响分析 4.1施工扬尘 本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于建构筑物基础、箱变基础土方挖掘和现场堆放、管沟开挖后回填土的扬尘，施工运输道路的扬尘等。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度地降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的二次扬尘。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 4.2设备燃油废气 施工机械、运输车辆基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于本项目排放的大气污染物相对较小，工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 4.3焊接烟尘 铁塔焊接过程有焊接烟尘产生，施工期焊接烟尘无法进行集中收集，焊接烟尘呈无组织形式排放，由于焊接部位较少，因此焊接烟尘产生量较少；且焊接为间断性过程、项目区周边地形开阔，具有良好的空气扩散条件，烟气扩散较快，对周边环境空气影响较小。 综上，施工废气大部分以无组织形式扩散，在做好上述防护措施的前提下，施工废气对区域空气环境的影响较小，且施工期造成的污染是短期的、局部的，随着施工的结束，这些影响也随之消失，不会对周边的环境空气质量产生较大影响。 5、施工期水环境影响分析 施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和工程废水。 （1）施工期生活污水 施工期间进场施工人数最多以60人计。工地生活用水按25L/人·d计，用水量为1.5m3/d，施工期共365d，总用水547.5m3，排放系数以0.80计，排放量约为1.2m3/d，总排水量438m3。施工期设置移动环保水冲厕，生活污水集中收集，定期拉运至尉犁县污水处理厂处理。 （2）工程废水 工程废水包括进出施工场地的车辆清洗废水及工程废水，主要污染物是SS，水量较少，建设临时沉淀池蒸发池，蒸发不外排。 施工期废水采取以上措施后对周边地表水环境影响较小。 6、施工噪声影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌车等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB(A）左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见下表。 表4-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离（m）施工设备; 源强; 10; 20; 40; 80; 160; 320. 推土机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 挖掘机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 装载机; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 运输车辆; 85; 65; 59; 53; 47; 41; 35. 混凝土搅拌车; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 空压机; 102; 82; 76; 70; 64; 58; 52. 混凝土泵; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值，见下表。 表4-2 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 由表4-1、4-2可知，施工噪声值昼间在距声源80m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 7、施工期固体废弃物 施工期固体废弃物来自工程施工过程中及路面挖掘产生的固体废物。另外，道路、建筑施工中将产生一定量建筑材料、废渣、土方等，集中收集至临时堆放场，并遮盖篷布，建筑垃圾定期清运至建筑垃圾填埋场处理，土方量就地回填。 同时施工人员也将产生一定生活垃圾，施工人员60人，生活垃圾产生量约0.5kg/人·d，施工期365d，生活垃圾产生量为10.95t，生活垃圾集中收集至垃圾池，纳入尉犁县生活垃圾清运系统处理。 综上，施工期固废均能得到合理处置或综合利用，对环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态影响分析 本项目建设投运对原生态景观具有一定的改变，主要表现在杆塔及输电线路的架设对自然景观影响。由于输电线路杆塔占地面积较小，对原有自然背景的景观元素影响较小。本项目运营期利用已有道路作为巡检道路，运行期巡检便道不需要另行修建，运行期巡检对生态环境影响很小。 本项目建在未利用地（其他草地），经现场踏勘和调查，厂址区内有少量的刚毛柽柳、多枝柽柳，项目区周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。在升压站内建设绿化，可起到防止水土流失的作用，进而改善了场区的生态环境。 本项目的建设将改变项目区的土地利用状况，虽然建设期其生物量将大量减少，但增加项目区绿化率，可以在一定程度上弥补项目区永久占地损失的生物量，而且通过对本项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，进一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 2、大气污染源及影响分析 本项目运营期不涉及大气污染影响。 3、水污染源及影响分析 生产废水：本项目运营期无废水产生。 生活污水：本项目劳动定员为5人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量按照每人平均80L/d计算，则站区生活用水量为0.4m3/d，146m3/a。本项目生活污水排放量按用水量80%计，则生活污水排放量为0.32m3/d，116.8m3/a，可采用隔油池+A/O工艺的一体化污水处理设施，主要工艺流程：隔油池—格栅—调节池—好氧池—二沉池—消毒池，日处理能力：2m3/d，处理后水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中B级标准限值，设置40m3的集水池，用于冬季储水，夏季用于站区周边荒漠灌溉。根据城市管网生活污水类比预估浓度可见下表4-3。 表4-3 本项目生活污水污染产生排放情况一览表 排放口编号; 废水量; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 年产生量（t/a）; 处理效率; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. DW001; 116.8m3/a; COD; 313.4; 0.0366; 85%; 47.01; 0.00549. BOD5; 114.2; 0.0133; 90%; 11.42; 0.00133. SS; 194.7; 0.0227; 90%; 19.47; 0.00227. NH3-N; 47.7; 0.00557; 70%; 14.31; 0.00167. SS产生浓度参考《社会区域类影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中房地产项目取值；CODcr、BOD5、氨氮参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“集中式污染治理设施产排污系数手册”巴音郭楞蒙古自治州污水处理厂进水水质浓度。. 4、噪声污染源及影响分析 4.1升压站 （1）计算模式 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，预测升压站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 （2）计算条件 A 预测时段 升压站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对升压站运行期的噪声进行预测。 B 衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了综合楼等站内建筑物的遮挡屏蔽效应。 （3）预测软件及参数 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 根据对本项目运行期的噪声源分析，升压站运行期间的噪声主要是变压器产生，本项目拟建1台主变为双圈变压器，参考《变电站噪声控制技术导则》（DLT1518-2016）中表B.1110KV主变压器噪声源强约82.9dB(A）；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。主要产噪设备参数见下表4-4。 表 4-4 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 变压器; -26.9; -17.5; 1.2; /; 82.9; 基础减振，厂房隔声; 24.0. 2; 储能区温控系统; 43; 25.2; 1.2; /; 80; 24.0. 3; 一体化污水处理设备; 37.6; -44.5; 1.2; /; 70; 24.0. 表中坐标以厂界中心（86.4099121,41.355758）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. （4）预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，预测结果见下表4-5： 表4-5 本项目110kV升压站噪声预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 56.6; 23.4; 1.2; 昼间; 48; 60; 达标. 56.6; 23.4; 1.2; 夜间; 48; 50; 达标. 南侧; -27.4; -71.4; 1.2; 昼间; 31.3; 60; 达标. -27.4; -71.4; 1.2; 夜间; 31.3; 50; 达标. 西侧; -56.6; -17.4; 1.2; 昼间; 40; 60; 达标. -56.6; -17.4; 1.2; 夜间; 40; 50; 达标. 北侧; 39.4; 71.4; 1.2; 昼间; 30.8; 60; 达标. 39.4; 71.4; 1.2; 夜间; 30.8; 50; 达标. 图4-1 噪声影响范围图 根据预测结果可知，升压站正常运行状态下，围墙外1m处的厂界噪声贡献值昼间在19.9dB(A)～37dB(A），夜间在19.9dB(A)～37dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间噪声限值60dB(A），夜间噪声限值50dB(A）的要求。 4.2输电线噪声影响分析 本项目单回架空架设线路采用单回路塔架空方式架设，输电线路产生噪声的主要原因为线路电晕和尖端放电等，对于单回路塔架空单侧挂线架空方式架设线路，其线路噪声影响相当，选取与本项目建成后的架空线路条件类似的已有线路进行类比预测。 (1)类比线路选择 本次评价架空线路单回路段采用已运行的“110kV吉团二线”进行类比分析。类比线路的基本情况见表4-6。 表4-6 本项目110kV单回架空线路与类比线路基本情况 主要指标; 类比线路（110kV吉团二线）; 本项目新建110kV单回路段; 类比可行性. 电压等级; 110kV; 110kV; 一致. 架设及排列方式; 单回路架空/三角排列; 单回路架空/三角排列; 一致. 导线型号; JL/G1A-240/40; JL/G1A-240/40; 一致. 导线直径; 21.6mm; 21.6mm; 一致. 回路; 单回路架空; 单回路架空; 一致. 导线高度; 13m; 实际架设高度与110kV吉团二线基本一致; 实际线高相近. 环境条件; 昌吉回族自治州吉木萨尔县，中温带干旱性大陆气候; 巴州尉犁县，暖温带大陆性干旱气候; 接近. 运行工况; 监测期间线路运行正常，运行电压115.41kV~116.32kV，运行电流为41.55A~43.22A。; /; /. 由表4-6对比分析，选取的类比线路导线型号、电压等级、架设型式、排列方式和周边环境条件等与本工程线路基本一致。本次拟建单回路线路段实际架设高度与110kV吉团二线基本一致，即类比线路架设高度为实际架设高度环评阶段，本工程输电线路高度为《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）中规定的导线对地最低理论高度。实际架设时，结合沿线地形条件实际架设高度一般会大于最低理论高度，可与类比线路导线对地高度相当。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将110kV吉团二线作为单回线路类比对象是可行的，类比线路的声环境监测结果能反映本工程输电线路运行后可能产生的声环境影响水平。 （3）类比对象监测情况 ①监测因子：等效声级，Leq ②监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 监测布点：以110kV吉团二线54#杆塔～55#杆塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向监测。类比监测数据详见附件15。 ③监测单位及监测时间 监测单位：武汉中电工程检测有限公司 监测时间：2025年1月10日 ④监测仪器、监测条件 监测仪器：测量仪器：AWA6228+声级计。 气象条件：天气晴，温度-15.9～-7.8℃，湿度39.2%～39.7%，风速0.8m/s～1.2m/s。 运行工况：线路正常运行，监测期间运行工况见表4-7。 表4-7 类比对象监测期间运行工况 名称; 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MW）; 无功功率（Mvar）. 110kV吉团二线; 115.41～116.32; 41.55～43.22; -8.21～-7.775; -1.52～-0.95. ⑤监测结果 110kV吉团二线54#杆塔～55#杆塔断面噪声监测结果，见表4-8。 表4-8 110kV吉团二线54#杆塔～55#杆塔断面噪声监测结果 序号; 监测点位描述; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1; 线路中心线投影点0m处; 36; 36. 2; 线路边导线投影点3.5m处（边导线下）; 36; 36. 3; 边导线外5m处; 36; 36. 4; 边导线外10m处; 36; 36. 5; 边导线外15m处; 36; 36. 6; 边导线外20m处; 36; 35. 7; 边导线外25m处; 36; 36. 8; 边导线外30m处; 36; 36. 9; 边导线外35m处; 36; 35. 10; 边导线外40m处; 36; 36. 11; 边导线外45m处; 36; 36. 12; 边导线外50m处; 36; 36. 以上数据为声环境现状监测数据修约值。. ⑥监测结果分析 由表4-8可知：110kV吉团二线54#杆塔～55#杆塔之间断面噪声昼间监测值为36dB（A），夜间噪声监测值为35～36dB（A），说明线路运行噪声实际贡献值较小。 由类比的110kV吉团二线运行产生的噪声可知，本工程线路运行时产生的噪声不会对周边声环境造成明显影响，单回输电线路沿线声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，输电线路运行期产生的噪声不会对边导线地面投影外两侧各30m范围内的声环境产生明显不利影响。 5、电磁影响分析 见电磁专项评价。 6、固废污染源及影响分析 本项目运行期固体废弃物主要为生活垃圾、废磷酸铁锂电池、废电子电器设备、废变压器油和废弃的含油抹布、劳保用品。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为5人，工作天数为365d，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则本项目生活垃圾产生量约为1.825t/a，集中收集后委托环卫部门清运处置，不会对环境产生不利影响。 （2）废磷酸铁锂电池 本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池循环寿命普遍达2000次，甚至达到3500次以上，而对于光伏储能，要求达到4000-5000次以上，可保证8-10年的使用寿命。磷酸铁锂电池正极材料电化学性能比较稳定，这决定了它具有平稳的充放电平台，因此，在充放电过程中电池的结构不会发生变化，不会燃烧爆炸，并且即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下，仍然是非常安全的。本项目磷酸铁锂电池组集装箱内装储能电池为外购成品直接进场，不在场内组装，无安装固废。本项目使用的磷酸铁锂电池8-10年更换，废电池产生量约10t，在《国家危险废物名录》（2025年）中无相应的废物类别，根据《固体废物分类与代码目录》中废物分类将其定义为其他废物，代码为900-012-S17，在电池8-10年寿命到期更换前事先联系厂家，磷酸铁锂电池整体更换下来直接由厂家运走，不在项目区储存，全程不落地。 （3）废电子电器设备 升压站和输变线路在运行过程中需要定期检修、维护，产生的废电子电器设备，年产生量约0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》中废物分类将其定义为其他废物，代码为900-008-S17，集中收集至一般工业固废储存间，定期外售，可回收利用。 （4）废变压器油 主变设备为了绝缘和冷却的需要，单台变压器油约20t（22m3）在变压器外壳内装有变压器油，本项目共1台主变压器，变压器油8-10年更换一次，每次产生量约20t，废变压器油属于HW08类废矿物与含矿物油废物，危废代码为900-220-08，废变压器油暂存于事故油池内，委托有资质单位及时清运处置，不会对环境产生不利影响。 （5）废弃的含油抹布、劳保用品 人工擦洗、设备检修、维护和保养等过程中产生的固废主要为含油废抹布、手套等，约0.01t/a。含油抹布、手套集中收集至危险废物贮存库内贮存，及时交由有资质单位进行处置。 （6）废润滑油及废润滑油桶 本项目正常运行时只定期添加机油，无废润滑油产生，仅在检修时会有废润滑油、废桶等产生，检修一次废润滑油产生量约0.5t/次，预计每年检修1次，即废润滑油产生量共0.5t/a。废包装桶共12个（0.01t/个），废润滑油及废润滑油桶属于危险废物，集中收集至危险废物贮存库内贮存，及时交由有资质单位进行处置。 （7）废铅酸电池 本项目升压站内设有铅酸电池，需定期更换，更换后的废铅酸电池属于危险废物，产生量约为2.0t/a，废铅酸电池集中收集至危险废物贮存库贮存，及时交由有资质单位进行处置。 表4-9 本项目固体废物产生及属性判定表 危险废物名称; 属性; 废物 类别; 主要成分; 废物 代码; 产生 量（t/a）; 产生 工序及装置; 形态; 转运周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废磷酸铁锂电池; 一般工业固废; S17可再生类废物; 磷酸铁锂; 900-012-S17; 10t/（8a-10a); 定期更换; 固态; 8-10年一次; /; 厂家回收. 废电子电器设备; S17可再生类废物; 金属元件; 900-008-S17; 0.5t/a; 定期检修; 固态; 一年一次; /; 外售. 废变压器油; 危险废物; HW08 废润滑油与含矿物油废物; 矿物油; 900-220-08; 32（8a-10a); 机器维修工序; 液态; 直接转运; T, I; 废变压器油暂存于事故油池内，委托有资质单位及时清运处置. 废弃的含油抹布、劳 保用品; HW49其他废物; 矿物油; 900-041-49; 0.01; 废弃的含油抹布、劳 保用品; 固态; 一年一次; T/In; 暂存于危险废物贮存库内，及时交由有资质单位进行处置. 废润滑油; HW08 废润滑油与含矿物油废物; 矿物油; 900-218-08; 0.5; 机器维修工序; 液态; 一年一次; T/In. 沾染矿物油的废弃包装物; HW08 废润滑油与含矿物油废物; 矿物油; 900-249-08; 0.12; 机器维修工序; 液态; 一年一次; T/In. 废铅酸电池; HW31含铅废物; 废铅酸电池; 900-052-31; 2.0; 升压站; 固态; 一年一次; T/C. 生活垃圾; 生活垃圾; SW61厨余垃圾; 家庭垃圾; 900-001-S61; 1.825; 生活; 固态; 一月一次; -; 集中收集后委托环卫部门清运处置. 7、地下水、土壤环境影响分析 本项目地下水、土壤影响主要为污染影响型。 本项目采取分区防渗，营运期正常工况下无污染途径，非正常工况下对周边地下水、土壤环境主要影响途径为：事故油池发生防渗破裂垂直入渗对地下水、土壤产生影响；主要污染物：石油类、COD。 8、环境风险分析 升压站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。在升压站内设计有变压器事故油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）规定“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定。”本项目在主变压器下设贮油池，事故状态下，贮油池内的事故废油经输油管导入事故油池。本项目事故油池容积为50m3，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）相应规定，应进行整改以保证容纳全部事故排油量，事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水。 根据《国家危险废物名录》，事故情况产生的废变压器油属于危险废物，危险废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为：900-220-08，产生废油交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评提出整改后的事故油池应标准中主要相关要求： ①建筑物基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。升压站事故贮油池及贮油坑基础防渗为：采用钢筋混凝土防渗，混凝土抗渗等级P6（渗透系数约0.491×10-8cm/s），混凝土厚度约300mm，经计算，可满足并优于上述标准防渗要求。 ②危险废物的贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单中的标准要求设置警示标志。 ③危险废物的贮存设施关闭后，必须采取措施消除污染。 ④须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，升压站的事故排油对环境无不良影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（（HJ 24-2020），“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。” 建设项目推荐站址及路径未进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区。建设项目推荐选址选线与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性分析，见表4-9。 表4-9 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号; 具体要求; 本项目实际情况; 是否符合. 1; 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 输电线路不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 建设项目不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，避让集中居住区。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目拟建升压站选址所在区域属于2类声环境功能区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目变电站占地面积较少，站址区域现状为未利用地，植被稀少，站址位于冲洪积平原，地形较平缓，地形开阔。; 符合. 以工程初步设计的站址和路径作为推荐路径环境影响程度可接受，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线等相关技术要求，故建设项目的选址选线环境合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态保护措施 1.1人员行为规范 （1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。 （2）注意保护野生动植物，禁止车辆随意碾压植被。 （3）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 （4）建筑垃圾集中收集处理，不得随意丢弃。 （5）严格控制施工作业带范围，塔基控制在作业面3m范围内，施工道路、牵张场等场地严格控制在占地范围内施工。 1.2 植物保护措施 （1）合理规划、设计施工场地，尽量控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。 （2）各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 （3）材料运输过程中尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。尽可能的依托现有道路，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 （4）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 （5）塔基开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取上铺下盖（彩条布铺垫、苫布苫盖）的措施，回填后及时整平。 （6）基坑开挖尽量保持坑壁成形完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 （7）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及留作检修道路的施工便道予以土地整治，尽量采用砾石覆盖。 （8）在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。 （9）施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。 1.3 野生动物保护措施 （1）线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。 （2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 （3）施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得捕杀保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.4 水土保持措施 根据水土流失防治分区和水土流失预测结果，参照《输变电工程水土保持施工技术规范》（T/CEC 1157-2025）的要求，按照“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的原则，采取工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失综合防治体系。各项措施须严格遵循《中华人民共和国水土保持法》第二十五条至第三十二条及《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号，2025年修订）等法规要求，依法履行水土保持方案编报审批程序，落实水土保持“三同时”制度。 1.4.1工程措施 （1）表土剥离与保护：剥离塔基区和升压站区的表层土（厚度约5cm～10cm），集中堆放于临时堆土场，表面用防尘布覆盖，周围设编织袋挡护，用于施工结束后的土地恢复。 （2）土地平整与整治：施工结束后，对升压站区、塔基区、牵张场、临时堆土场等扰动区进行全面土地平整，压实松散沙土表面并适度洒水固结，减少风蚀。 （3）挡护与排水：对升压站边坡、塔基边坡设置浆砌石挡土墙，挡土墙按《水土保持工程设计规范》（GB 51018）标准设计；沿站区围墙外侧和塔基区设置排水沟（砖砌或混凝土结构），断面尺寸0.5m×0.5m，引导雨水有序排放，减少径流冲刷。 （4）草方格沙障：对位于荒漠区的塔基和临时占地扰动面铺设1m×1m规格的芦苇草方格沙障，降低近地表风速，阻滞风沙流，为植被自然恢复创造稳定条件。新疆750千伏输变电工程已在流动沙漠区域铺设草方格22.5万平方米，有效阻滞了风沙流动，为植被自然恢复创造了条件。国网新疆电力在电网施工中，以铺设草甸、播撒草籽等方式恢复损坏的地面，在沙漠化严重的区域增加草方格建设，有效防止了水土流失。类似实践已在全国范围内推广，例如“疆电外送”第四通道生态治沙工程中，设置了芦苇低立式方格、HDPE网低立式方格、高立式沙障等综合防沙体系。本项目草方格沙障铺设面积约4000m2，优先布设于塔基周边及牵张场区域。 （5）砾石覆盖：在升压站内空地及永久占地范围内非硬化区域，铺撒砾石层（厚度不小于10cm），增强地表抗风蚀能力。 1.4.2 植物措施 （1）植被恢复原则：以“自然恢复为主、人工辅助为辅”为原则，优先利用原地表保存的表土中所含的草籽和腐殖质，促进原生植被自然萌发。在扰动较重区域，人工播撒适生乡土植物（如罗布麻、梭梭等）种子，草籽用量控制在适宜密度。 （2）播撒区：塔基扰动区、升压站周边、牵张场临时占地等区域，经土地整治后播撒乡土植物组合种子。 （3）升压站绿化：站内道路两侧及办公生活区周边，配置低矮灌木及宿根花卉，以净化空气、降低场地辐射热、减少噪声，并起到一定的固土防风作用。 （4）季节性养护：植物措施在春季或秋季实施，播撒后采取适当洒水养护，确保种子萌发和幼苗越冬。根据《水土保持工程设计规范》（GB 51018），荒漠区植被恢复工程设计应充分考虑水分条件的限制。 1.4.3临时措施 （1）彩条布铺垫与苫盖：塔基开挖时，在作业区铺设彩条布，减少对原地表的直接碾压和扰动；临时堆土表面覆盖密目防尘网或彩条布，用石块压实边缘，防止风蚀。 （2）编织袋挡护：在临时堆土场和表土堆放区周围，采用编织袋装土、按“品”字形紧密排列堆砌临时拦挡，高度不小于0.5m，防止土方外溢和被风吹散。 （3）洒水抑尘与压实：在大风和干燥天气，对裸露地表和施工道路洒水增湿；施工车辆行驶路线严格限定，避免无序碾压扩大地表扰动范围。 （4）施工围挡：在升压站施工区四周设置彩钢板围挡（高度不低于1.8m），减少施工扬尘扩散和风沙吹蚀。 （5）分段施工要求：塔基开挖避开大风和暴雨天气，减少开挖裸露时间；基坑开挖后尽快浇筑混凝土，缩短松散土体裸露期。 1.4.4 优化施工工艺 参照《输变电工程水土保持施工技术规范》（T/CEC 1157-2025）和《输变电工程水土保持技术规程》（Q/GDW 11970）系列标准的相关要求，优化施工工艺以减少水土流失： （1）塔基分腿开挖工艺：采用“塔腿分开开挖、单独浇筑、分段回填”的施工方式，将塔基区扰动面积降至常规方式的70%左右。新疆五彩湾北750千伏输变电工程实践表明，采取分体开挖方式较集中施工模式可减少临时占地约30%-37。 （2）永临结合设计：升压站施工生产生活区充分利用站内临时空地和永久占地范围，不另设临时施工营地；进站道路按永临结合原则建设，面层分两次浇筑，竣工前增打至设计标高-。输电线路塔基永久占地与临时施工场地一体化规划，减少新开施工便道。 （3）牵张场布设优化：选择在地势平坦、无植被或植被稀少区域布设牵张场，尽量利用既有道路沿线空地，减少新辟占地；设置临时排水沟，防止周边径流冲刷。 （4）土方调配优化：全线土石方统筹调配，尽量做到挖填平衡，减少弃土和借土量；弃方优先用作塔基边坡回填或护坡，如有剩余须运至指定消纳场处置，严禁随意倾倒。 1.4.5 管理与制度措施 （1）建立水土保持管理责任体系：建设单位是水土流失防治的责任主体，设立项目水土保持管理专员，负责施工期水土保持措施的组织实施和日常巡查。施工单位须在施工合同中明确水土保持任务，配备专职水保管理人员。 （2）落实水土保持“三同时”制度：水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，水保设施未经验收或验收不合格的，主体工程不得投入运行。 （3）加强监理与监测：按照《关于规范自治区生产建设项目水土保持方案审批加强事中事后监督管理的通知》（新水规〔2022〕1号）要求，落实水土保持监理制度。施工期间对塔基区、升压站区等重点区域开展水土保持监测，监测内容包括扰动地表面积、土壤流失量、林草覆盖率等。监测方法采用定点监测与巡查监测相结合，风蚀监测点位布设不少于3处，每季度监测1次，大风天气（≥17m/s）后加测，监测成果纳入水土保持监理报告，并定期向水行政主管部门报告方案实施情况。 （4）施工期巡查检查：每周对水土保持设施和措施落实情况进行现场检查，重点检查临时苫盖、挡护和洒水措施，发现问题及时整改。做好水土保持措施实施台账记录，建立水土保持档案，作为竣工阶段水土保持设施验收的依据。 （5）制定水土保持应急预案：针对可能发生的强风沙尘天气和施工期水土流失加剧风险，制定相应应急预案，明确应急响应程序、责任人、物资储备和处置措施。 （6）强化分包单位管理：总包单位将水土保持责任纳入对分包单位的考核管理体系，在分包合同中约定水土保持责任条款，明确违约处罚措施。 1.4.6 分区防治措施汇总 表5-1 分区防治措施汇总表 防治分区; 工程措施; 植物措施; 临时措施. 升压站区; 表土剥离、土地平整、挡土墙、排水沟、砾石覆盖; 周边种植耐旱乔木，空余地种植灌木及地被; 彩条布铺垫、防尘网苫盖、洒水抑尘、施工围挡. 塔基区; 表土剥离、土地平整、草方格沙障、浆砌石挡墙; 扰动面播撒乡土草籽; 彩条布铺垫、编织袋挡护、防尘网苫盖. 输电线路区; 土地平整、草方格沙障（荒漠区）; 扰动面播撒草籽; 彩条布铺垫、分段施工. 临时堆放场; 土地平整、砾石覆盖; —; 编织袋挡护、防尘网苫盖、洒水固结. 1.5 线路施工的主要环保措施 （1）施工尽量利用植被少的空旷地，少占有植被的土地，不得不占用时，应保存好表土层，施工结束后将表层土附在上面，并用砾石覆盖。 （2）尽量利用已有道路，不随意开辟新的施工便道。 （3）在杆塔立完后，应按照设计要求对塔基基础、杆塔根部进行压实平整。 （4）工程完结后，对扰动的场地进行洒水，令其自然板结，降低水土流失量。 1.6施工期结束后的生态恢复措施 项目建设对区域生态环境影响主要表现在施工对土壤的影响、对地表植被的破坏、对土地利用类型的改变以及山丘坡地施工可能引发的水土流失等。工程施工过程中，各单项工程施工开挖前均进行表土清理和保护措施；基础开挖施工过程中进行临时挡护，并采取排水措施，施工结束后对基础周边进行土地平整及植被恢复；施工结束后施工临时建筑、施工生活区、施工期环保设施等临时设施全部拆除，进行土地平整，使其恢复至原有土地利用功能。因此工程的建设对区域内地表植被的破坏影响较小。区域动植物物种均为周边区域常见种，因此项目的建设不会造成生物物种的减少，对野生动物和人工饲养动物的栖息、活动影响较小。 2、施工期大气环境保护措施 施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘，以及施工机械和机动车辆排出的尾气。 2.1施工扬尘 项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，根据国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知对扬尘污染防治的规定，项目施工期采取以下措施： （1）施工作业应符合技术操作规程，落实扬尘污染防治措施：施工单位应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业和车辆清洗作业，并记录扬尘抑制措施的实施情况； （2）施工现场设置稳固整齐的围挡，高度不低于1.8m； （3）施工现场工程材料、砂土、土方或废弃物等易产生扬尘的物质应当密闭处理，若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘； （4）进出工地的物料、渣土、运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应到实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； （5）施工期间工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物禁止从高空直接抛洒。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布； （6）施工期间土方、建筑等易产生扬尘应采用洒水湿式施工方式，天气预报4级风以上天气停止产生扬尘的施工作业； （7）施工期间，对于工地内裸露地面，对应地表压实处理并洒水； （8）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照当地人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 由于工程施工区布置分散，污染源源强小，加之施工区地形开阔，当地风速较大，地形及气象条件有利于污染物的扩散，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。施工扬尘造成的污染仅是短期的、局部的影响，施工完成后就会消失，同时，光伏电站内由于施工期间扬尘产生量不大、影响范围较小，因此对周围环境的不利影响较小。 2.2焊接烟尘 焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属及熔渣。焊接烟尘中存在大量的可吸入物质（如氧化锰、六价铬，以及钾、钠的氧化物等），这些物质进入人体，会对人体产生巨大的伤害，因此应采取有效的措施进行防治。焊接烟尘污染防治的具体措施如下： （1）在工艺确定的前提下，选用机械化、自动化程度高的设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。 （2）应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。 （3）采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。本项目所在地地域开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。 2.3机械车辆废气 （1） 加强施工车辆运行管理与维护保养。 （2） 使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，柴油废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。 3、施工期水环境保护措施 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 （2） 施工营地区设置一处防渗污水收集池，将易于收集的施工及清洗废水等进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。 （3）施工时产生的泥浆水及输送系统的擦拭废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经过沉沙池沉淀后回用到洒水降尘等施工环节。施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，对周边水环境影响较小。 （4）施工营地内设置移动环保水冲厕用于解决施工人员生活排污，定期清运。生活污水集中收集，定期拉运至尉犁县污水处理厂处理。 4、施工期噪声环境保护措施 施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。 本项目周围没有学校、医院、居民等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： （1）合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。 （2）积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。 （3）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （4）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 （5）优化施工车辆行车路线。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 5、施工期固废环境保护措施 （1）设置生活垃圾箱，固定的堆放，分类收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点。 （2）地基处理，开挖产生的土石方及其他建筑类垃圾，要尽可能回填于工业场地内部地基处理。 （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放，分别处置，严禁乱堆乱倒。 （4）包装袋由施工单位统一回收，综合利用； （5）生活垃圾及时清理并集中存放，委托环卫部门清运； 本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6、施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施保障; 实施效果. 1; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。分层开挖分层回填，同时采取拦护等措施。; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。. 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低。. 2; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。. 3; 占地范围内清理平整，恢复地貌。; 施工后做到工完料净场地清。. 4; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 增强大家的环保意识，避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象。. 5; 施工废水设置沉淀池，可循环使用；施工营地内设置移动式环保厕所；生活污水定期拉运至尉犁县污水处理厂处理; 无废水外排。. 6; 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工，施工运输线路及牵张场选择时尽量避开居民区。; 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的相应标准要求. 7; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。; 对周边大气环境影响较小。. 8; 施工营地，设置有生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用。; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 建设项目运营期利用已有道路作为巡检道路，运行期巡检便道不需要另行修建，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线，运行期巡检对生态环境影响很小。 2、运营期水环境保护措施 项目运行时，用水主要为生活污水，项目生活污水产生量约0.32t/d，116.8t/a。鉴于生活污水排放量较小，水质简单，采用隔油池+A/O工艺的一体化污水处理设施，主要工艺流程：隔油池—格栅—调节池—好氧池—二沉池—消毒池，日处理能力：2m3/d，处理后水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中B级标准限值，设置40m3的集水池，用于冬季储水，夏季用于站区周边荒漠灌溉，根据《新疆维吾尔自治区农业用水定额》中灌溉用水为425m3/亩，本单位产生的水可灌溉182m2，周边荒漠灌溉面积大于182m2，可消纳本项目处理后的水。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中表A.1，本项目生活污水处理工艺属于可行技术。 3、电磁环境保护措施 （1）合理布局站内电气设备及配电装置。 （2）线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。 （3）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的噪声。 （4）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构。 （5）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好对线路沿线群众的电磁环境知识的宣传。 （6）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 （7）本项目线路工频电场、工频磁场强满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强。 （8）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 通过落实上述措施，本项目运行期升压站及线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 4、声环境保护措施 升压站首先选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响，站界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类限值要求。输电线路沿线声环境应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准要求。 加强对线路沿线声环境保护目标的监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 5、固体废弃物环境保护措施 5.1固体废弃物处置措施 本项目营运期产生的固体废物主要是生活垃圾、废磷酸铁锂电池、废电子电器设备、废变压器油和废弃的含油抹布、劳保用品。 （1）生活垃圾集中收集至垃圾箱内，委托环卫部门定期清运。 （2）磷酸铁锂电池8-10年寿命到期更换前事先联系厂家，磷酸铁锂电池整体更换下来直接由厂家运走，不在项目区储存，全程不落地。 （3）废电子电器设备集中收集至一般工业固废储存间，定期外售，可回收利用。 （4）废变压器油8-10年更换，属于危险废物。废变压器油暂存于事故油池内，委托有资质单位及时清运处置。 （5）废铅酸电池属于危险废物，集中收集至危险废物贮存库内贮存，及时交由有资质单位进行处置。 （6）含油抹布、手套集中收集至危险废物贮存库内贮存，及时交由有资质单位进行处置。 5.2环境管理要求 一般工业固废管理要求： 一般工业固废主要储存废电子电器，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，企业在贮存固废时需要遵守以下原则： （1）储存要求： ①一般固废临时储存场所需防风、防雨、防渗漏。 ②对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 ③张贴一般固废贮存场所标牌。 ④产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。 （2）建立台账：建立工业固体废物管理台账，内容包括工业固体废物种类、产生量、流向、贮存、处置等。 （3）无害处理：对其产生的不能利用的一般工业固体废物，要按照环境保护的有关规定处置，委托有处置资质和处置能力的单位依法处置，禁止擅自处置。 （5）申报登记：需执行工业固体废物申报登记制度，按年度如实向环保部门申报登记。 （6）运输要求：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 危险废物管理要求： （1）危险废物识别标志设置要求 本项目危险废物贮存库、危险废物容器和包装物应当按照 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022） 的要求设置识别标志，具体要求如下： 贮存设施标志：在危险废物贮存库外醒目处设置危险废物贮存设施标志，包含设施名称、危废类别、负责人及联系方式、二维码等信息。 危废标签：每个危险废物容器或包装物上应粘贴危险废物标签，标明危废名称、类别、代码、主要成分、危险特性、产生日期、产生单位、重量、去向等信息。标签尺寸、颜色、材质应符合HJ 1276-2022附录A的规定。 分区标志：贮存库内不同危险废物贮存分区应设置分区标志，明确该区域贮存的危废种类。 二维码管理：鼓励采用二维码电子标签，实现危险废物信息化管理，便于扫码查阅和追溯。 （2）危险废物转移管理要求 危险废物委托有资质单位处置过程必须严格按照 《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号） 执行，具体要求如下： ① 转移计划：产生危险废物的单位应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称“信息系统”）填写、运行危险废物电子转移联单。不再需要单独报批转移计划，但需在信息系统中备案。 ② 转移联单：每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。联单数据应在信息系统中如实填报，并打印留存。 ③ 核实责任：产生单位应当核实接收单位的资质、运输单位的许可信息，确保受托方具备相应能力。在转移前，应如实告知运输单位危险废物的危险特性及应急处置措施。 ④ 交接查验：产生单位、运输单位和接收单位在危险废物交接时，应当对危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式、转移联单等进行核对，发现不符的，应立即向当地生态环境主管部门报告。 ⑤ 时限要求：接收单位应当于接收之日起10个工作日内，通过信息系统确认接收，并将接收情况反馈产生单位。联单保存期限至少5年。 ⑥ 跨省转移：本项目若涉及危险废物跨省转移，应当依法向移出地省级生态环境主管部门申请，未经批准不得转移。 （3）制度管理与台账要求 ① 制度建立：公司应制定并上墙以下管理制度（可合并制定）：危险废物污染环境防治责任制度、危险废物标识标牌管理制度、危险废物贮存场所管理制度、危险废物分类分区贮存管理制度、危险废物转移联单管理制度、危险废物应急预案及备案制度等。 ② 台账管理：按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）的要求，建立危险废物电子管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息，并通过国家危险废物信息管理系统进行申报登记。台账保存期限不少于10年。 ③ 培训演练：定期对从事危险废物管理的员工进行法律法规、应急知识、操作规程的培训，并组织应急演练，记录存档。 ④ 严禁混合：危险废物不得混入一般工业固废或生活垃圾中贮存或处置。本项目产生的废弃含油抹布、手套属于危险废物（HW49，代码900-041-49），必须单独收集，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置，严禁混入生活垃圾。 ⑤ 贮存库管理：危险废物贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，做到防风、防雨、防晒、防渗漏，配备泄漏液体收集装置。 6、地下水、土壤的措施 建立和完善污水的收集设施，加强日常环境管理，管网维护、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。为有效预防土壤、地下水污染，本项目采取分区防渗措施。本项目按重点防渗、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。详见表5-2。 表5-2 项目污染地下水、土壤途径及防治措施一览表 序号; 类别; 项目; 保护措施. 1; 重点防渗区; 事故油池、危险废物贮存库; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cms），或其他防渗性能等效的材料，执行GB18597；或达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7 cm/s. 2; 一般防渗; 污水设备、一般工业固废贮存区; 地面采用黏土铺底，再铺上10～15cm的抗渗混凝土进行硬化，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 办公生活区、管理用房、站区道路; 地面硬化. 综上，本项目在采取完善的防渗措施后，可有效阻止污染物下渗，从水文地质角度分析，本项目建设运行对地下水、土壤环境影响程度较小。 7、环境风险措施 （1）建设项目事故油池容积50m3，满足最大单台变压器100%排油量要求，变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，大于主变压器油量的20%；坑底要设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。 （2）升压站为禁烟区，设置“禁止烟火”的警示标志。 （3）配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 （4）加强日常巡视及实地巡查检修。 （5）建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。 （7）制定突发环境事件应急预案，加强员工的安全意识，制定培训学习计划并实施。 （8）施工单位对事故油池应做好防渗要求，工程验收时应出具质量检测报告或者工程签证。 （9）建设单位应设有兼职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。 在建设单位落实好本报告提出的风险防范措施的要求后，可降低环境风险事故的发生概率，事故能够得到有效控制，使其局限于项目区域，不会波及周边环境，本项目的环境风险处于可接受水平。 8、运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-3。 表5-3 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号; 环境保护措施要求; 实施保障; 实施效果. 1; 生态：运营期利用已有道路作为巡检道路，严格限制行驶路线。; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 运行期巡检对生态环境影响很小。. 2; 废水：生活污水经隔油池+一体化污水处理设施处理，设置40m3的集水池，用于冬季储水，夏季用于站区周边荒漠灌溉。; 执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中B级标准限值要求. 3; 噪声：选择低噪声设施，加强日常维护。; 升压站厂界及线路沿线声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类限值要求。. 4; 固废：生活垃圾集中收集后委托 环卫部门清运；磷酸铁锂电池定期更换，委托厂家回收；废电子电器设备集中收集至一般工业固废储存间（24m3），定期外售；废变压器油更换时直接抽取，委托有资质单位处置；废铅酸电池、含油抹布、手套集中收集至危险废物贮存库内，定期交由有资质单位进行处置。; 各类固体废弃物能够妥善处置。. 5; 设置标识标牌，设置专职人员维护; 工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）。. 6; 地下水、土壤：采取分区防渗措施; 正常工况下无污染途径。. 7; 风险：设置事故应急池50m3，配备应急物资、人员，制定应急预案等; 事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计。. |
| 其他 | 1、监测计划 本项目运营后监测计划如下表5-4： 表5-4 环境监测计划 监测 内容; 监测因子、频次; 监测点位、监测要求、监管要求; 监测调查范围及执行标准. 电磁环境监测; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。; 1、若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测。 2、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面。 3、升压站厂界四周布点监测。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。; 监测调查范围： 升压站厂界围墙外30m，110kV输变电线路地面投影外两侧各30m。 执行标准： 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）. 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频次：竣工环保验收时监测一次，升压站主要声源设备大修前后单位组织开展监测。; 1、若有新增声环境保护目标，声环境保护目标处布点监测。 2、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测。 3、升压站厂界四周布点监测。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。; 监测调查范围：①升压站：厂界围墙外1m处（厂界噪声），并延伸至声环境影响评价范围（厂界外200m）内的声环境保护目标（如有）；②110kV输电线路：边导线地面投影外两侧各30m带状区域内，选择有代表性的点位。执行标准：升压站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；输电线路沿线及声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. 态恢复监管; 1.监测因子：植被恢复率（%） 水土流失治理率（%） 植被覆盖度（%） 物种组成（乡土植物比例） 土壤风蚀强度2.监测频次： 施工结束当年：1次（秋季） 运营期第1年：2次（春季、秋季） 运营期第2年：2次（春季、秋季） 运营期第3年：1次（秋季）（注：遇极端干旱或大风年份应加测1次）; 1.监测点位（共设6个固定样地）： 塔基临时占地区（2个，代表不同塔位） 牵张场区（1个） 施工生产生活区（1个） 升压站周边扰动区（1个） 自然对照样地（1个，位于项目区外未扰动区域） 2.监测方法： 植被样方调查法（每个样地设3个1m×1m样方） 定点重复摄影法 风蚀监测采用测钎法 3.监管要求： 建立生态恢复档案，含影像资料 每年9月底前提交年度生态监测报告 未达标区域次年春季补播乡土草籽; 监测范围：塔基施工场地、牵张场、施工生产生活区等全部临时占地及其周边50m缓冲区。 执行标准及目标值： 植被恢复率≥85%（扰动区域经恢复后，植被覆盖度达到或超过背景值的地块面积占扰动区域总面积的比例） 水土流失治理率≥90%（水土流失治理达标面积占水土流失总面积的比例） 乡土植物比例≥80%（恢复植被中优先选用罗布麻、梭梭等本地耐旱植物） 土壤风蚀强度≤轻度（参照《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007）. |
| 环保投资 | 1、环保措施投资估算 建设项目环保投资合计为130万元，占项目总投资20000万元的0.65%，本项目环保投资分析估算见下表。 表5-5 项目环保措施及投资一览表 项目; 措施; 投资（万元）. 施工期; 生态; 彩旗、标识标牌、表土分层养护、表土恢复，土方使用防尘网、规划活动范围；加强施工现场管理，施工结束后做到“工完、料尽、场清、整洁”。; 20. 废气; 洒水、遮盖篷布等; 1. 噪声; 隔声围挡、施工设备降噪; 5. 固废; 临时垃圾箱、建筑垃圾、及时拉运; 3. 废水; 施工废水：设置沉淀池沉淀后回用; 1. 生活污水：环保厕所、防渗化粪池及处置费; 2. 运营期; 生态; 利用已有道路作为巡检道路、道路维护; 40. 废水; 采用隔油池+一体化污水处理设施、集水池40m3（冬储夏灌）; 8. 噪声; 安装减振设施、定期维修; 2. 电磁; 标识标志、宣传教育; 2. 固体; 垃圾箱，委托清运; 3. 废磷酸铁锂电池委托厂家回收; 1. 一般工业固废储存间; 10. 事故油池; 5. 危险废物贮存库、委托有资质单位处置; 10. 其他; /; 环评、验收、监测费用; 15. /; 其他（含安全警示标牌等费用）; 2. 合计; /; 130. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格按设计要求施工；施工结束后，全部采取地表恢复措施。 | 恢复地貌 | 利用已有道路作为巡检道路、道路维护，加强工作人员教育宣传，保护植被、动物。 | 生态环境不得因本项目的建设而破坏 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水沉淀后洒水抑尘；施工期设置移动环保水冲厕，生活污水集中收集，定期清运至尉犁县处理厂处理 | 不外排 | 生活污水经隔油池+一体化污水处理设施处理后，设置40m3的集水池，用于冬季储水，夏季用于站区周边荒漠灌溉。 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中B级标准限值 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 采取分区防渗措施 | 正常工况下无污染途径 |
| 声环境 | 合理布局施工现场，合理安排施工时序，加强施工设备维护保养。 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标 准 | 选用低噪声设备，高噪声设备基础设置减振垫，定期维护。 | 升压站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区声环境功能区标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。输送线路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值；即昼间60dB(A），夜间50dB(A) |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场围挡，施工物料遮盖防尘网，大风天气不得进行土方作业。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / | / |
| 固体废物 | 弃方用于场地平整，废建筑材料不可回收利用部分，应运至当地住建部门指定填埋场处置；生活垃圾委托环卫部门清运至垃圾填埋场处置 | 合理处置施工固废，做到“工完、料尽、场地清” | 废磷酸铁锂电池委托厂家回收；废电子电器设备集中收集至一般工业固废储存间，定期外售，可回收利用；废变压器油暂存于事故油池内，委托有资质单位及时清运处置；含油抹布、手套、废润滑油、废油桶、废铅酸电池集中收集至危险废物贮存库内暂存，及时交由有资质单位进行处置。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | 合理布局站内电气设备及配电装置。线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的噪声。做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构。对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 | 升压站及线路运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。 |
| 环境风险 | / | / | 设置事故应急池50m3，配备应急物资、人员，制定应急预案等 | 事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计。 |
| 环境监测 | / | / | 落实自行监测计划 |  |
| 其他 | / | / | ①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业环境保护计划的环保方针目标。并建立相应的管理监督制度。 ②加强环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ③维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 |  |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址、选线合理，周边无明显环境制约因素，本项目符合所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

目    录

附录：电磁环境影响专题评价	77

1总则	85

1.1项目规模	85

1.2评价目的	85

1.3评价依据	85

1.4评价因子、评价等级、评价范围	86

1.5评价标准	87

1.6电磁环境敏感目标	87

2电磁环境现状评价	87

2.1监测因子	87

2.2监测方法及布点	87

2.3监测单位及监测时间	87

2.4监测结果	88

3电磁环境影响预测与评价	89

3.1架空线路电磁环境影响模式预测	89

3.2升压站电磁环境影响分析	97

3.3电缆线路影响分析	99

3.4敏感目标工频电场、磁感应强度预测	99

4电磁环境保护措施	99

5电磁环境影响评价结论	100

1总则

1.1项目规模

本项目主要建设内容包括：

新建110kV升压站1座，占地面积1.7855公顷，主变容量：63MVA，配套新建110kV线路全长约5.26km，其中架空线路4.9km，地埋线览0.36km。全线采用单回路单边挂线架设。以一回110kV线路接入110kV塔里木光伏站。

1.2评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害就利、保障公众健康， 新疆安丰福慧新能源有限公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明输变电项目建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3评价依据

1.3.1国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令〔2020〕16号，2021年1月1日）；

(5)《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发）；

(6)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）；

(7)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

1.3.2相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）；

(5)《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）。

1.3.3技术文件和技术资料

《巴州尉犁安丰福慧60MW/240MWh独立新型储能项目（输变电工程）可行性研究报告》。

1.4评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）及建设项目情况，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场做为电磁环境影响评价因子。

（2）评价等级

本项目输电线路为110kV电压等级的输变电类项目，线路边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）评价工作等级划分原则，对照表1.4-1，确定本项目升压站电磁环境影响评价等级为二级，输电线路的电磁环境影响评价等级为三级，地下电缆的电磁环境影响评价等级为三级。本项目整体电磁环境影响评价等级应为二级。

表1.4-1                 电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作 等级 |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电线路 | 1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | 10m内无电磁环境敏感目标 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 | / | / |

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电压等级为110kV的输变电项目以架空线路边导线地面投影外两侧各30m为电磁环境影响评价范围，地下电缆以管廊两侧边缘各延5m（水平距离）。

（4）评价方法

电磁环境影响预测方法：输电线路：采用模式预测法，升压站：采用类比分析。

1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求，具体见表1.5-1。

表1.5-1                电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度 | 磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014） | 0.025kHz~1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 交流输变电项目 | 0.05kHz(50Hz) | 4000V/m | 100μT | —— |

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

本项目线路所经区域为非居民区，工频电场强度执行10kV/m控制限值，工频磁感应强度执行100μT控制限值。

1.6电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，拟建输变电线路沿线评价范围内无电磁环境敏感目标。

2电磁环境现状评价

2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

2.2监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ 681-2013）。

监测布点：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中电磁环境现状监测布点的要求，本次评价在线路沿线共设置2个现状监测点，升压站四周设置4个现状监测点。具体点位见附图11。

2.3监测单位及监测时间

监测单位：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司

监测时间：2026年5月9日

2.4监测结果

监测结果，见表2.4-1。

表2.4-1                    电磁环境现状监测结果

| 序号 | 点位描述 | 测量高度（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟建升压站西侧 | 1.5 | 30.59 | 0.2293 | 受20m处东西走向架空线路影响 |
| 2 | 拟建升压站南侧 | 1.5 | 258.20 | 1.6811 |  |
| 3 | 拟建升压站东侧 | 1.5 | 40.08 | 0.3043 |  |
| 4 | 拟建升压站北侧 | 1.5 | 7.37 | 0.1003 | / |
| 5 | 线路5#监测点位 | 1.5 | 182.32 | 0.3063 | / |
| 6 | 线路6#监测点位 | 1.5 | 30.12 | 0.0185 | / |

由表2.4-1分析可知，本项目升压站四周及线路沿线各监测点电磁环境背景值均可满足《电磁环境控制限值》）（GB 8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值要求。

3电磁环境影响预测与评价

本项目升压站电磁环境评价等级为二级，输电线路电磁环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）要求，架空线路电磁环境影响一般采用模式预测的方式，对110kV升压站工程进行类比分析。

3.1架空线路电磁环境影响模式预测

3.1.1计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设建设项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

①工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于110kV三相导线，各相导线对地电压为：

110kV各相导线对地电压分量为：

UA=(66.7+j0)kV

UB=(-33.4+j57.8)kV

UC=(-33.4-j57.8)kV

图3.1-1  对地电压计算图

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，电位系数可写为：

式中：ε0——真空介电常数，；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

式中：R——分裂导线半径，m；

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

图3.1-2  电位系数计算图                     图3.1-3  等效半径计算图

式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

=

=

式中：————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

+

式中：

②工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

(m)

式中：ρ——大地电阻率，；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3.1-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

＝ (A/m)

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3.1-4  磁场向量图

3.1.2计算所需参数

本次环评将对输电线路进行预测。综合比较各种塔型的参数，本次评价选择导线相间距最大的不利塔型进行理论计算，单回路塔型：110-DD21D-ZM3，绝缘子串按1.8m计。计算参数详见表3.1-1。

表3.1-1          本项目110kV单回路线路段计算参数

| 线路 | 110kV单回线路 |
| --- | --- |
| 采用塔型 | 110-DD21D-ZM3 |
| 相序排列方式 | 三角排列（B相在上，A、C在下） |
| 导线型号 | JL/G1A-240/40型 |
| 导线外径 | 21.7mm |
| 地线外径 | 12.3mm |
| 预测电压 | 115.5kV |
| 极限输送功率 | 80MW |
| 导线垂直间距 | A相-B相：4.0 m C相-B相：4.0 m A相-C相：0 m |
| 相序 | A（左下）、B（上）、C（右下） |
| 导线水平间距 | A相-B相：3.0 m C相-B相：3.0 m A相-C相：6.0 m |
| 导线-地线垂直间距 | 相对A相：约 7.0 m |
| 绝缘子串长度 | 1.44m |
| 呼称高 | 33m |

图3.1-5          本项目选用杆塔一览图

110-DD21D-ZM3的导线相间距确实是最大的。因此，按照电磁预测选择“不利塔型”的原则，应选择此型号。

3.1.3 本项目线路工频电场强度、工频磁感应强度预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中，110kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区（7.0m）和非居民区（6.0m），本次预测110kV架空线路导线对地高度为7.0m、6.0m地面上1.5m高度处的工频电场强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，以线路走廊截面与线路中心在地面投影为坐标系的原点O(0,0），X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

计算结果详见表3.1-2和图3.1-5～图3.1-6。

表3.1-2      单回线路段电磁环境预测值（110-DD21D-ZM3塔型）

| 距中心距离（m） | 距边导线距离（m） | 工频电场强度：E（kV/m） |  | 工频磁感应强度：B（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导线对地线高7m | 导线对地线高6m | 导线对地线高7m | 导线对地线高6m |
|  |  | 离地高度1.5m |  |  |  |
| -53 | 边导线外50m | 0.025 | 0.022 | 0.64 | 0.65 |
| -52 | 边导线外49m | 0.026 | 0.023 | 0.66 | 0.67 |
| -51 | 边导线外48m | 0.027 | 0.024 | 0.68 | 0.69 |
| -50 | 边导线外47m | 0.028 | 0.025 | 0.7 | 0.71 |
| -49 | 边导线外46m | 0.029 | 0.026 | 0.72 | 0.73 |
| -48 | 边导线外45m | 0.031 | 0.028 | 0.75 | 0.76 |
| -47 | 边导线外44m | 0.032 | 0.029 | 0.78 | 0.79 |
| -46 | 边导线外43m | 0.034 | 0.030 | 0.81 | 0.82 |
| -45 | 边导线外42m | 0.036 | 0.032 | 0.84 | 0.85 |
| -44 | 边导线外41m | 0.038 | 0.034 | 0.87 | 0.88 |
| -43 | 边导线外40m | 0.040 | 0.036 | 0.91 | 0.92 |
| -42 | 边导线外39m | 0.043 | 0.038 | 0.95 | 0.96 |
| -41 | 边导线外38m | 0.046 | 0.041 | 0.99 | 1 |
| -40 | 边导线外37m | 0.049 | 0.044 | 1.03 | 1.05 |
| -39 | 边导线外36m | 0.052 | 0.047 | 1.08 | 1.1 |
| -38 | 边导线外35m | 0.056 | 0.050 | 1.13 | 1.15 |
| -37 | 边导线外34m | 0.060 | 0.054 | 1.19 | 1.21 |
| -36 | 边导线外33m | 0.065 | 0.058 | 1.25 | 1.27 |
| -35 | 边导线外32m | 0.070 | 0.063 | 1.32 | 1.34 |
| -34 | 边导线外31m | 0.076 | 0.068 | 1.39 | 1.42 |
| -33 | 边导线外30m | 0.082 | 0.074 | 1.47 | 1.5 |
| -32 | 边导线外29m | 0.089 | 0.080 | 1.56 | 1.59 |
| -31 | 边导线外28m | 0.097 | 0.087 | 1.66 | 1.69 |
| -30 | 边导线外27m | 0.106 | 0.095 | 1.77 | 1.8 |
| -29 | 边导线外26m | 0.116 | 0.104 | 1.89 | 1.93 |
| -28 | 边导线外25m | 0.127 | 0.114 | 2.02 | 2.07 |
| -27 | 边导线外24m | 0.140 | 0.126 | 2.17 | 2.22 |
| -26 | 边导线外23m | 0.155 | 0.139 | 2.34 | 2.4 |
| -25 | 边导线外22m | 0.171 | 0.154 | 2.53 | 2.6 |
| -24 | 边导线外21m | 0.190 | 0.171 | 2.74 | 2.82 |
| -23 | 边导线外20m | 0.211 | 0.191 | 2.98 | 3.08 |
| -22 | 边导线外19m | 0.236 | 0.214 | 3.25 | 3.37 |
| -21 | 边导线外18m | 0.264 | 0.241 | 3.56 | 3.7 |
| -20 | 边导线外17m | 0.297 | 0.273 | 3.91 | 4.08 |
| -19 | 边导线外16m | 0.335 | 0.310 | 4.31 | 4.52 |
| -18 | 边导线外15m | 0.380 | 0.354 | 4.77 | 5.02 |
| -17 | 边导线外14m | 0.433 | 0.406 | 5.3 | 5.61 |
| -16 | 边导线外13m | 0.495 | 0.468 | 5.92 | 6.3 |
| -15 | 边导线外12m | 0.569 | 0.543 | 6.64 | 7.11 |
| -14 | 边导线外11m | 0.655 | 0.634 | 7.48 | 8.07 |
| -13 | 边导线外10m | 0.757 | 0.743 | 8.45 | 9.19 |
| -12 | 边导线外9m | 0.876 | 0.874 | 9.57 | 10.49 |
| -11 | 边导线外8m | 1.014 | 1.030 | 10.85 | 11.98 |
| -10 | 边导线外7m | 1.172 | 1.215 | 12.29 | 13.68 |
| -9 | 边导线外6m | 1.349 | 1.428 | 13.86 | 15.56 |
| -8 | 边导线外5m | 1.540 | 1.666 | 15.5 | 17.56 |
| -7 | 边导线外4m | 1.736 | 1.922 | 17.12 | 19.55 |
| -6 | 边导线外3m | 1.919 | 2.181 | 18.62 | 21.36 |
| -5 | 边导线外2m | 2.067 | 2.418 | 19.92 | 22.86 |
| -4 | 边导线外1m | 2.159 | 2.605 | 20.96 | 23.97 |
| -3 | 边导线下 | 2.173 | 2.705 | 21.69 | 24.66 |
| -2 | 边导线内 | 2.106 | 2.699 | 22.09 | 24.96 |
| -1 | 边导线内 | 1.990 | 2.595 | 22.22 | 25 |
| 0 | 线路中心 | 1.955 | 2.609 | 21.69 | 24.66 |
| 1 | 边导线内 | 1.990 | 2.595 | 20.96 | 23.97 |
| 2 | 边导线内 | 2.106 | 2.699 | 19.92 | 22.86 |
| 3 | 边导线下 | 2.173 | 2.705 | 18.62 | 21.36 |
| 4 | 边导线外1m | 2.159 | 2.605 | 17.12 | 19.55 |
| 5 | 边导线外2m | 2.067 | 2.418 | 15.5 | 17.56 |
| 6 | 边导线外3m | 1.919 | 2.181 | 13.86 | 15.56 |
| 7 | 边导线外4m | 1.736 | 1.922 | 12.29 | 13.68 |
| 8 | 边导线外5m | 1.540 | 1.666 | 10.85 | 11.98 |
| 9 | 边导线外6m | 1.349 | 1.428 | 9.57 | 10.49 |
| 10 | 边导线外7m | 1.172 | 1.215 | 8.45 | 9.19 |
| 11 | 边导线外8m | 1.014 | 1.030 | 7.48 | 8.07 |
| 12 | 边导线外9m | 0.876 | 0.874 | 6.64 | 7.11 |
| 13 | 边导线外10m | 0.757 | 0.743 | 5.92 | 6.3 |
| 14 | 边导线外11m | 0.655 | 0.634 | 5.3 | 5.61 |
| 15 | 边导线外12m | 0.569 | 0.543 | 4.77 | 5.02 |
| 16 | 边导线外13m | 0.495 | 0.468 | 4.31 | 4.52 |
| 17 | 边导线外14m | 0.433 | 0.406 | 3.91 | 4.08 |
| 18 | 边导线外15m | 0.380 | 0.354 | 3.56 | 3.7 |
| 19 | 边导线外16m | 0.335 | 0.310 | 3.25 | 3.37 |
| 20 | 边导线外17m | 0.297 | 0.273 | 2.98 | 3.08 |
| 21 | 边导线外18m | 0.264 | 0.241 | 2.74 | 2.82 |
| 22 | 边导线外19m | 0.236 | 0.214 | 2.53 | 2.6 |
| 23 | 边导线外20m | 0.211 | 0.191 | 2.34 | 2.4 |
| 24 | 边导线外21m | 0.190 | 0.171 | 2.17 | 2.22 |
| 25 | 边导线外22m | 0.171 | 0.154 | 2.02 | 2.07 |
| 26 | 边导线外23m | 0.155 | 0.139 | 1.89 | 1.93 |
| 27 | 边导线外24m | 0.140 | 0.126 | 1.77 | 1.8 |
| 28 | 边导线外25m | 0.127 | 0.114 | 1.66 | 1.69 |
| 29 | 边导线外26m | 0.116 | 0.104 | 1.56 | 1.59 |
| 30 | 边导线外27m | 0.106 | 0.095 | 1.47 | 1.5 |
| 31 | 边导线外28m | 0.097 | 0.087 | 1.39 | 1.42 |
| 32 | 边导线外29m | 0.089 | 0.080 | 1.32 | 1.34 |
| 33 | 边导线外30m | 0.082 | 0.074 | 1.25 | 1.27 |
| 34 | 边导线外31m | 0.076 | 0.068 | 1.19 | 1.21 |
| 35 | 边导线外32m | 0.070 | 0.063 | 1.13 | 1.15 |
| 36 | 边导线外33m | 0.065 | 0.058 | 1.08 | 1.1 |
| 37 | 边导线外34m | 0.060 | 0.054 | 1.03 | 1.05 |
| 38 | 边导线外35m | 0.056 | 0.050 | 0.99 | 1 |
| 39 | 边导线外36m | 0.052 | 0.047 | 0.95 | 0.96 |
| 40 | 边导线外37m | 0.049 | 0.044 | 0.91 | 0.92 |
| 41 | 边导线外38m | 0.046 | 0.041 | 0.87 | 0.88 |
| 42 | 边导线外39m | 0.043 | 0.038 | 0.84 | 0.85 |
| 43 | 边导线外40m | 0.040 | 0.036 | 0.81 | 0.82 |
| 44 | 边导线外41m | 0.038 | 0.034 | 0.78 | 0.79 |
| 45 | 边导线外42m | 0.036 | 0.032 | 0.75 | 0.76 |
| 46 | 边导线外43m | 0.034 | 0.030 | 0.72 | 0.73 |
| 47 | 边导线外44m | 0.032 | 0.029 | 0.7 | 0.71 |
| 48 | 边导线外45m | 0.031 | 0.028 | 0.68 | 0.69 |
| 49 | 边导线外46m | 0.029 | 0.026 | 0.66 | 0.67 |
| 50 | 边导线外47m | 0.028 | 0.025 | 0.64 | 0.65 |
| 51 | 边导线外48m | 0.027 | 0.024 | 0.62 | 0.63 |
| 52 | 边导线外49m | 0.026 | 0.023 | 0.6 | 0.61 |
| 53 | 边导线外50m | 0.025 | 0.022 | 0.58 | 0.59 |
| 最大值（kV/m） |  | 2.173 | 2.705 | 22.22 | 25 |
| 最大值处距线路走廊中心距离（m） |  | ±3 | ±3 | 0 | 0 |
| 标准限值 |  | 4 | 10 | 100 |  |

图3.1-5 110kV单回路线路工频电场强度预测分布曲线（110-DD21D-ZM3塔型）

图3.1-6 110kV单回线路工频磁感应强度预测分布曲线（110-DD21D-ZM3塔型）

3.1.3 计算结果分析

根据预测结果分析可知，当线高按7.0m计，110kV单回路线路段110-DD21D-ZM3塔型产生的工频电场强度最大值为2.173kV/m；工频磁感应强度最大值为22.22μT；线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m、磁感应强度≤100μT。

当线高按6.0m计，110kV单回路线路段110-DD21D-ZM3塔型产生的工频电场强度最大值为2.705 kV/m；工频磁感应强度最大值为25μT；线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定（架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz）的电场强度≤10kV/m的控制限值。

3.2升压站电磁环境影响分析

3.2.1类比的可行性

本次评价升压站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行，按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则，该升压站主变压器容量为2×50MVA，电压等级为110kV，为户外GIS布置形式。

类比升压站与本项目升压站主要技术参数对照，见表3.2-1。

表3.2-1                  主要技术指标对照表

| 主要指标 | 克州白沙湖110kV升压站 | 拟建110kV升压站 |
| --- | --- | --- |
| 主变规模 | 2×50MVA | 63MVA |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变布置形式 | 户外 | 户外 |
| 升压站占地面积 | 3746.95m2 | 17855m2 |
| 110kV配电装置 | 户外布置GIS | 户外布置GIS |
| 110kV线路进出回数 | 110kV出线：4回； | 110kV出线：1回； |
| 运行工况 | 1#主变：运行电压为118.32kV～119.13kV、运行电流为37.96A～38.47A； 2#主变：运行电压为118.60kV～119.13kV、运行电流为45.21A～46.22。 | / |
| 环境条件 | 气候干旱少雨，属于荒漠戈壁区域 | 干旱大陆性气候，干燥少雨 |

由表3-1-1对比分析，选取的类比升压站与本项目升压站主变布置形式、电压等级一致，类比升压站为主变容量略大于本项目，类比结果偏保守；监测期间类比升压站运行正常，类比可行。

3.1.2 工频电场、工频磁场类比监测

#### 3.1.2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

#### 3.1.2.2 监测方法

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

#### 3.1.2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司

监测时间：监测时间：2021年9月9日

#### 3.1.2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3.2-2。

表3.2-2            监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | LF-01和SEM-600 | S-0176和G-0176 | 2021年10月15日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |

监测条件：晴，温度29.3～33.2℃，湿度24～28%。

#### 3.1.2.5 监测结果

监测结果见表3.2-3；

表3.2-3       白沙湖110kV升压站工频电场、工频磁场测试结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东北侧围墙外5m | 31.23 | 0.0123 |
| 2 | 厂界东南侧围墙外5m | 25.62 | 0.0098 |
| 3 | 厂界西南侧围墙外5m | 26.48 | 0.0099 |
| 4 | 厂界西北侧围墙外5m | 23.32 | 0.0102 |

升压站厂界电场强度在23.32～31.23V/m之间，磁感应强度在0.0098～0.0123μT之间，小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。

3.3.3升压站工频电场、工频磁场环境影响评价

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中控制限值要求。类比分析可知，本项目升压站建成投运后，均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT。

3.3电缆线路影响分析

本项目输电线路（地下电缆）电磁环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，地下电缆采用定性分析。

参考《环境健康准则：极低频场》（世界卫生组织著），“当一根电缆埋入地下时……埋置的电缆在地面上并不产生电场，其部分原因是，大地本身有屏蔽作用，但主要是由于地下电缆实际上经常配有屏蔽电场的金属护套”，电缆线路“各导线之间是绝缘的……依据线路的电压，各导线能够包含在一个外护层之内以构成单根电缆。在此情况下，不但各导线的间隔可进一步下降，而且它们通常被绕成螺旋状，这使得所产生的磁场进一步显著降低”。

3.4敏感目标工频电场、磁感应强度预测

本项目拟建110kV线路评价范围内无敏感点。

4电磁环境保护措施

（1）合理布局站内电气设备及配电装置。

（2）线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋。

（3）线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加，降低线路运行时产生的噪声。

（4）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构。

（5）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好对线路沿线群众的电磁环境知识的宣传。

（6）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。

（7）本项目线路工频电场、工频磁场强满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强。

（8）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

5电磁环境影响评价结论

（1）升压站

根据类比监测方式预测结果进行分析，本项目110kV升压站建成投运后，对升压站周围环境产生的影响在可接受范围，升压站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。

（2）输电线路

根据预测结果分析可知，当线路经过非居民区时，110kV线路运行产生的工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定（架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz）的电场强度≤10kV/m的控制限值；当线路经过居民区时，线路产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

（3）敏感目标

根据现状监测及预测结果分析可知，线路沿线敏感目标处的工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m、磁感应强度≤100μT公众曝露控制限值要求。

（4）结论

综上所述，本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）标准要求限值，项目对周边的电磁环境影响较小。